UDC

中华人民共和国行业标准          JGJ

JGJ×××-2013

备案号J×××-2013

升降式物料平台安全技术规范

Lifting type material platform safety technical specifications

2013-XX-XX发布                               20XX-XX-XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

升降式物料平台安全技术规范

Lifting type material platform safety technical specifications

JGJ

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：

中华人民共和国住房和城乡建设部

公     告

第  号

关于发布行业标准《升降式物料平台

安全技术规范》的公告

现批准《升降式物料平台

安全技术规范》为行业标准，编号为JGJ        ,自   年   月   日起实施。其中：条为强制性条文，必须严格执行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

年   月   日

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2013年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2013〕057号）的要求，规范编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制定了本规范。

本规范的主要内容是：1 总则，2 术语和符号，3 构配件性能，4 设计计算，5 结造构造，6 安全装置，7 安装、爬升、拆除，8 使用和管理，9 验收，条文说明等。根据原国家计委计标〔1986〕1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程施工单位采用。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑业协会建筑安全分会负责具体技术内容的解释。执行过程中有意见和建议，请寄送请寄往深圳市特辰科技股份有限公司（地址：深圳市罗湖区深南东路2017号华乐大厦6F，邮政编码：518000。

主编单位：深圳市特辰科技股份有限公司

甘肃第六建设集团股份有限公司

参编单位：深圳市施工安全监督站

华润建筑有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

甘肃第七建设集团股份有限公司

本规范起草人员名单：

沈海晏   张维贵  周  岩  姬德兴  夏海林

车  光   钟建都  李  波  蔡忠伟  束水龙

黄远超   马岷成  曹景凯  杨发斌  夏远超

冯浩茹   陈志生  韩建恩  吴尚明

本规范主要审查人员：

目   次

1 总则…………………………………………………………………………10

2 术语和符号…………………………………………………………………11

2.1 术语……………………………………………………………………11

2.2 符合……………………………………………………………………14

3 构配件性能 ………………………………………………………………16

4 设计计算……………………………………………………………………19

4.1 荷载……………………………………………………………………19

4.2 荷载组合………………………………………………………………20

4.3 设计计算基本规定……………………………………………………21

4.4 结构件计算……………………………………………………………23

5 结构构造……………………………………………………………………30

6 安全装置……………………………………………………………………35

7 安装、升降、拆除…………………………………………………………36

7.1 安装……………………………………………………………………36

7.2 升降……………………………………………………………………39

7.3 拆除……………………………………………………………………40

8 使用和管理…………………………………………………………………41

8.1 使用……………………………………………………………………41

8.2 管理……………………………………………………………………42

9 验收…………………………………………………………………………45

附录A…………………………………………………………………………50

附录B…………………………………………………………………………51

附录C…………………………………………………………………………51

附录D…………………………………………………………………………57

本规范用词说明………………………………………………………………59

引用标准名录………………………………………………………………59

附：条文说明…………………………………………………………………62

Contents

1 General Provisions………………………………………………10

2 Terms and Symbols………………………………………………11

2.1 Terms…………………………………………………………11

2.2 Symbols………………………………………………………14

3 Properties of Accessory………………………………………16

4 design calculation……………………………………………19

4.1 Load…………………………………………………………19

4.2 Load Combinations…………………………………………20

4.3 Basic Requirements of Design…………………………21

4.4 Structural Parts…………………………………………23

5 Structure ………………………………………………………30

6 Safety Device …………………………………………………35

7 Installation, Lifting and Demolition …………………36

7.1 Installation………………………………………………36

7.2 Lifting………………………………………………………39

7.3 Demolition…………………………………………………40

8 Use and Management……………………………………………41

8.1 Use……………………………………………………………41

8.2 Management…………………………………………………42

9 Acceptance………………………………………………………45

Appendix A…………………………………………………………50

Appendix B…………………………………………………………51

Appendix C…………………………………………………………51

Appendix D…………………………………………………………57

Explanation of Wording in This Code…………………………59

List of Quoted standard…………………………………………59

Addition: Explanation of Provisions………………………62

1 总则

1.0.1 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保施工人员在升降式物料平台施工过程中的安全，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于建筑施工中使用的升降式物料平台的设计、制作、安装、维护、拆除、使用及安全管理。

1.0.3 升降式物料平台的设计、制作、安装、维护、拆除、使用及安全管理除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1  术 语

2.1.1 物料平台 material platform

提供建筑施工过程中材料转运或暂存的工作平台。

2.1.2 升降式物料平台lifting material platform

- 简称升降物料平台，是一种附着在建筑结构上，设有防坠落、防倾覆等装置，可通过自带动力实现整体逐层升降，并可用于物料转运的定型工具式设备；可固定在建筑    物楼层用于承载物料，也可单独带料升降进行物料上下转运。

2.1.3 防坠落装置  falling prevention device

防止升降式物料平台在升降或使用过程中发生意外坠落时的制动装置。

2.1.4 防倾覆装置  overturning prevention device

防止升降式物料平台在升降或使用过程中发生倾覆的装置。

2.1.5 平台主体  main part of the platform

物料平台中材料转运或暂存的定型承载平台。

2.1.6 平台挡板  platform baffle

设置在平台主体两侧及端部的防护挡板的总称。

- 2.1.7 平台支撑 platform support

支撑整个物料平台、导轨框架及物料平台上载荷的定型桁架构件。

- 2.1.8 底部平台 bottom platform

设置于导轨框架下方的供拆除附着支座用的操作防护平台。

- 2.1.9 导轨框架  rail frame

用于构造升降式物料平台，平行于建筑物外立面，并与附墙支座连接，主要承受和传递竖向和水平荷载及升降导向的竖向框架。

- 2.1.10 附着支座  wall bearing

附着在工程结构上，并与导轨框架相连接，承受并传递升降式物料平台的荷载和升降导向的支承结构。

- 2.1.11 升降装置  lifting device

升降式物料平台实现升降动作的结构总成，包含升降动力装置、附着支座、转向轮装置、上吊挂点、下吊挂点等构件。

- 2.1.12 额定承载力  nominal load-bearing capacity

单个升降式物料平台上允许承载的最大载荷量。

- 2.1.13 物料平台宽度  material platform width

物料平台两侧平台档板之间的距离。

- 2.1.14 物料平台长度  material platform length

物料平台最外端平台档板到建筑结构外围之间的距离。

- 2.1.15 顶部连梁  top beam

安装在导轨框架顶部的结构桁架或型材制作连梁，用于固定升降装置。

- 2.1.16 底部连梁  bottom beam

导轨框架底部的连梁，主要支撑升降式物料平台结构自重和物料的重量。

- 2.1.17 安全防护装置  safety protective device

沿每层楼面位置固定在导轨框架上的常闭安全防护装置，是物料进出通道。

2.1.18 中间连梁 intermediate coupling beam

连接物料平台和升降装置的承载连梁，可用桁架制作或单种型材制作。

2.1.19 转向轮装置steering wheel

引导物料平台升降动力源转向的装置。

2.1.20 导轨框架护罩 guard frame cover

保护导轨框架重要工作部位免受施工杂物腐蚀和沾污的装置。

2.1.21 滚动装置 rolling combination

实现物料平台在导轨框架上正常上下升降的滚动连接装置。

2.1.22 上吊挂点  up hanging point

实现物料平台固定在楼层，并给升降装置和导轨框架向上移动的固定支点的装置。

2.1.23 下吊挂点 down hanging point

实现导轨框架固定在楼层，让物料平台通过升降装置在工作楼层方便快捷运送物料的支撑装置。

2.1.24 升降动力装置 lifting power device

实现升降式物料平台升降的动力系统和固定座的总称,可以是电动的升降动力装置，也可以是液压的升降动力装置

2.1.25 牵引装置 traction

提升装置与升降设备连接的动力传导连接件，一般指钢丝绳、环链组。

2.1.26 电气控制装置 electrical control device

采用电气设备控制的装置。

2.1.27 超载报警装置 overload alarm device

用于保护升降式物料平台不在超载的情况下使用的装置，属于安全防护装置的一部分。

2.1.28 斜拉杆 oblique rod

用于固定底部平台，防止向外倾翻的受力杆。

2.1.29 底部围拦 at the bottom of the fence

底部平台周围的安全挡拦，起安全防护作用。

2.1.30 滑轮装置 pulley device

改变动力源的方向的导向装置。

2.2  符号

2.2.1 作用和作用效应

N——受拉或受压构件最大轴力设计值；

Mmax——最大弯矩设计值；

PH——活塞杆设计推力；

Pk——跨中集中荷载标准值；

pY——液压油缸内的工作压力；

qk——均布线荷载标准值；

R——结构构件抗力的设计值；

S——荷载效应组合的设计值；

SGK——恒荷载效应的标准值；

Smax——钢丝绳、环链、液压缸承受最大静拉力；

SQK——活荷载效应的标准值；

S绳——环链、钢丝绳、液压缸破断拉力；

ωK——风荷载标准值；

ωO——基本风压值。

2.2.2 计算指标

E——钢材弹性模量；

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值；

fV——钢材的抗剪强度设计值；

fcb——螺栓抗拉强度设计值；

fvb——螺栓抗剪强度设计值；

σ——正应力。

2.2.3 计算系数

L ——受弯构件计算跨度；

μ——杆件长度系数；

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数；

βi——混凝土局部承压强度提高系数；

βz——高度Z处风振系数；

ф——挡风系数；

γG——恒荷载分项系数；

γQ——活荷载分项系数；

γw——风荷载分项系数；

γ1——附加安全系数；

γ2——附加荷载不均匀系数；

γ3——冲击系数；

φ——轴心受压构件的稳定系数；

μz——风压高度变化系数；

μs——风荷载体型系数。

2.2.4 几何参数

A——受压构件的截面面积；

An——净截面面积；

D——活塞杆直径；

D螺——螺杆直径；

Z——齿轮、链轮的齿数；

D——齿轮、链轮的分度圆直径；

m——齿轮、链轮、齿条的模数；

mn——齿轮、链轮、齿条的法面模数

b——齿轮、链轮、齿条的齿宽；

h——物料平台升到最高点到防坠装置、防倾翻装置的距离；

i——回转半径；

I——毛截面惯性矩；

La——物料平台水平支撑长度；

Lb——导轨框架水平支撑长度；

t——钢管、钢板的厚度；

υ——挠度计算值；

[υ]——容许挠度值；

W——受弯构件截面抵抗矩；

WL——受弯构件的净截面抵抗矩；

WP——抗扭构件的净截面抵抗矩；

λ——长细比；

[λ]——容许长细比；

3 构配件性能

3.0.1 升降式物料平台的导轨框架或物料平台用的管件，应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793和《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中的Q235号普通钢管，应符合现行国家标准《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T21835的规定，其钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235-A级钢的规定，且应满足下列规定：

1 钢管、不锈钢管及其他型材应具有产品质量合格证和符合现行国家标准《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T228有关规定的检验报告。

2 钢管、不锈钢管及其他型材应平直，其弯曲度不得大于管长的1/500，两端端面应平整，不得有斜口、裂缝、表面分层硬伤、压扁、硬弯、深划痕、毛刺和结疤等的现象。

3 钢管在使用前应涂刷防锈漆。

3.0.2 升降式物料平台主要的构配件应包括：物料平台、导轨框架、附墙支座、支撑桁架、底部平台、连梁、支撑平台梁、上吊挂点、下吊挂点、防坠装置、防倾装置、升降动力装置、电气控制装置、安全防护装置等。当使用型钢、钢板和圆钢制作时，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235-A级钢的规定。

3.0.3 使用铝合金板、圆铝、型材制作构配件时，其材质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T 5237的规定。

3.0.4 使用不锈钢板、圆管和其他型材制作构配件时，其材质应符合现行国家标准《不锈钢材质》GB 1220的规定。

3.0.5 升降式物料平台结构的连接材料应符合下列要求：

1 手工焊接所采用的焊条，应符合现行标准《碳钢焊条》GB/T5117或《低合金钢焊条》GB/T5118的规定，焊条型号应与结构主体金属力学性能相适应，对于承受动力荷载或振动荷载的桁架结构宜采用低氢型焊条；

2 自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与结构主体金属力学性能相适应，并应符合国家现行有关标准的规定；

3 普通螺栓可采用国家现行标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定；

4 锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q345钢制成。

3.0.6 升降动力装置配套件的钢丝绳、环链、吊钩等均应符合现行国家标准《一般用途钢丝绳》GB/T 20118、《重要用途钢丝绳》GB 8918、《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1、《压铸锌合金》GB/T 13818、《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972、《起重用短环链》GB/T 24816、《起重吊钩》GB/T 10051.3的规定。

3.0.7 升降动力装置配套件的液压系统、电控系统、液压油等应符合现行国家标准中《液压系统通用技术条件》GB/T 3766、《液压缸试验方法》GB/T 15622，《液压缸》JB/T 10205中的规定。

3.0.8 旋转电机配套件的齿轮、齿条、链轮、链条、传动轴等应符合现行国家标准中关于齿轮、齿条、链轮、链条、传动轴设计标准的规定。

3.0.9 升降式物料平台的构配件，当出现下列情况之一时，应更换或报废：

1 构配件出现塑性变形的；

2 构配件锈蚀深度超过基材厚度的30%，影响承载能力和使用功能的；

3 防坠落装置的组成部件任何一个发生明显变形的或有过一次（含一

次）以上防坠落保护的；

4 穿墙螺栓发生变形、磨损、锈蚀的；

5 环链电动葫芦的链条出现深度超过0.5mm咬伤的；电动葫芦的钢丝绳必须按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB/T5972)进行检验

和报废；

6 电机异常或者力矩不足的；

7 液压缸及系统有外部泄露或者双作用油缸内部泄露大于3mL/min，单作用油缸内部泄露大于2mL/min，及爬升力不足的；

8 齿轮齿条开裂、断齿，变形大于5%、磨损量大于10%的。

4  设计计算

4.1  荷载

4.1.1 作用于升降式物料平台的组合荷载可分为永久荷载（即恒荷载）、可变荷载（活荷载）两类。

4.1.2 荷载标准值应符合下列规定：

1 永久荷载标准值应包括导轨框架，支撑装置、物料平台、升降动力

装置、底部平台、中间连梁等结构的自重，设计计算时按实际计算；

2 可变荷载中的施工活荷载应按沿导轨可上下移动的额定承载物料、

雨雪荷载、粉灰荷载、摩擦阻力和空气阻力荷载等五种工况分别确定，分别按其使用、升降及坠落三种工况确定施工活荷载值，设计计算时施工活荷载按设计值计算。

3 风荷载标准值（WK）应按下式计算：

WK＝βz·μz·ω0                  （4.1.2）

式中：WK—风荷载标准值（kN/m2）；

μz—风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定选取；

ω0—基本风压值，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009表E.5中R=10年的规定采用。工作状态应按本地区的10年风压最大值选用；升降及坠落工况，可取0.25kN/m2计算；

βz—高度z处风振系数，一般可取1，也可按实际情况选取。

4.1.3 计算结构或构件的强度、稳定性及连接强度时，应采用荷载设计值（即荷载标准值乘以荷载分项系数）；计算变形时，应采用荷载标准值；荷载分项系数标准值按下列选取：永久荷载的分项系数（γG）应采用1.2；

当对结构进行倾覆计算而对结构有利时，分项系数应采用0.9；可变荷载的分项系数（γQ）应采用1.4；风荷载标准值的分项系数（γQW）应采用1.4；附加荷载不均匀系数γ2应采用2；冲击系数γ3应采用2。

4.2荷载组合

4.2.1 升降式物料平台应按最不利荷载组合进行计算，其荷载效应组合应按表4.2.1的规定采用，荷载效应组合设计值（S）应按式（4.2.1-1）、式（4.2.1-2）计算：

表4.2.1                      荷载效应组合

| 计算项目 | 荷载效应组合 |
| --- | --- |
| 附着支座结构、上支撑装置、下支撑装置、平台支撑、升降动力装置 | 永久荷载+可变荷载 |
| 平台挡板、导轨稳定 | ①可变荷载 ②风荷载 可按条件选用计算 |
| 升降动力装置、牵引件、升降装置 | 可变荷载，按最不利的选取计算 |
| 平台主体、牵引件 | 可变荷载 |

不考虑风荷载   S＝γGSGK＋γQSQk                     (4.2.1—1)

考虑风荷载S＝γGSGK＋0.9(γQSQk＋γwSwk)              （4.2.1—2）

式中：S——荷载效应组合设计值（kN）；

γG——恒荷载分项系数，取1.2；

γQ—活荷载分项系数，取1.4；

γw—风荷载分项系数，取1.4；

SGK——恒荷载效应的标准值（kN）；

SQk——活荷载效应的标准值（kN）；

Swk——风荷载效应的标准值（kN）。

4.2.2 平台支承结构最大跨度进行计算和竖向支撑结构计算稳定时，其设计荷载值应乘以附加安全系数γ1 =1.43。

4.2.3 计算附着支座时，应按使用工况进行，选取其中承受荷载最大处的支座进行计算，其设计荷载应乘以冲击系数γ3 =2.0。

4.3 设计计算基本规定

4.3.1 升降式物料平台的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《混凝土结构设计规范》GB 50010以及其他相关标准的规定。

4.3.2 升降式物料平台的导轨框架结构、物料平台结构、附着支座结构、平台支撑结构的承载能力应按概率极限状态设计法的要求采用分项系数设计表达式进行设计，应进行下列设计计算：

1 竖向导轨框架的稳定和受压杆计算；

2 平台挡板的拉和压杆稳定计算；

3 平台支承结构构件的强度和拉压杆稳定计算；

4 附着支座结构穿墙螺栓以及螺栓孔处混凝土局部承压计算；

5 关键连接节点计算。

4.3.3 导轨框架、平台支承结构、支撑顶梁、支撑底梁、支撑平台梁等,应根据正常使用极限状态的要求验算变形。

4.3.4 升降式物料平台的索具、吊具应按有关机械设计规定，按允许应力法进行设计，同时还应符合下列规定：

1 荷载值应不小于升降动力设备的额定值；

2 吊具安全系数K应取5；

3 钢丝绳安全系数K应取10。

4.3.5 升降式物料平台构件的容许长细比[λ]应符合下列规定：

1 竖向桁架压杆：[λ] ≤150；

2 斜拉杆：[λ] ≤250；

3 竖向桁架拉杆：[λ] ≤300；

4 其他拉杆：[λ] ≤350。

4.3.6 受弯构件的挠度限值应符合表4.3.6的规定：

表4.3.6  受弯构件的挠度限值

| 构件类别 | 挠度限值 |
| --- | --- |
| 连梁 | L/150和10mm (L为受弯杆件跨度) |
| 平台支撑 | L/250 (L为受弯杆件跨度) |
| 悬臂受弯杆件 | L/400 (L为受弯杆件跨度) |

4.3.7 螺栓连接强度设计值应按表4.3.7的规定采用：

表4.3.7  螺栓连接强度设计值（N/mm2）

| 钢材强度等级 | 抗拉强度fcb | 抗剪强度fvb |
| --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 |
| Q345 | 295 | 170 |
| Q390 | 335 | 190 |
| Q420 | 360 | 210 |

4.3.8 钢管￠48.3mm截面特性及自重标准值应符合表4.3.8的规定：

表4.3.8  钢管￠48.3mm截面特性及自重标准值

| 外径d（mm） | 壁厚 t（mm） | 截面积 A（mm2） | 惯性矩I （mm2） | 截面模量 W （mm3） | 回转半径i（mm） | 每米长自重（N / m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.3 | 3.2 | 453 | 1.16×105 | 4.80×103 | 16.0 | 35.6 |
| 48.3 | 3.6 | 506 | 1.27×105 | 5.26×103 | 15.9 | 39.7 |

4.3.9 拉杆或压杆长度系数设计值应按表4.3.9的规定选取：

表4.3.9

| 杆件固定类型 | 长度系数μ值 |
| --- | --- |
| 两端铰支 | 1 |
| 一端固定、一端自由 | 2 |
| 两端固定 | 0.5 |
| 一端固定、一端铰支 | 0.7 |

4.4结构件计算

4.4.1 受弯构件计算应符合下列规定：

1 抗弯强度应按下式计算：

σ=Mmax/WL≤f                （4.4.1—1）

式中： Mmax——最大弯矩、扭矩设计值（N·m）；

f——钢材的抗拉、抗压、抗弯和抗扭强度设计值（N/mm2）；

WL—受弯构件的净截面抵抗弯矩（mm3）。

2 受弯矩形截面抵抗矩应按下式计算：

WL=bh2/6                    (4.4.1—2)

式中： b——矩形构件的截面宽度（mm）；

h——矩形构件的截面高度（mm）。

3 受弯圆形截面抵抗矩应按下式计算：

WL=πD3/32                    (4.4.1—3)

式中： π——圆周率，取值3.14；

D——圆形构件的截面直径（mm）。

4 受弯空心圆形截面抵抗矩应按下式计算：

WL=πD3（1-α4）/32                    (4.4.1—4)

α=d/D                               (4.4.1—5)

式中：π——圆周率，取值3.14；

D——圆形构件的截面外直径（mm）；

α——圆形构件的截面内孔直径与外直径之比系数；

d——圆形构件的截面内孔直径（mm）。

4.4.2 受扭构件计算应符合下列规定：

1 抗扭强度应按下式计算：

σ=Mmax/WP≤f                         （4.4.2—1）

式中： Mmax——最大弯矩、扭矩设计值（N·m）；

f——钢材的抗拉、抗压、抗弯和抗扭强度设计值（N/mm2）；

WP—受扭构件的净截面抵抗矩（mm3）。

2 受扭圆形净截面抗扭矩应按下式计算：

WP=πD3/16                           (4.4.2—2)

式中：π——圆周率，取值3.14；

D——圆形构件的截面直径（mm）。

3 受扭空心圆形截面抵抗扭矩应按下式计算：

WP=πD3（1-α4）/16                    (4.4.2—3)

α=d/D                               (4.4.2—3)

式中：π——圆周率，取值3.14；

D——圆形构件的截面外直径（mm）；

α——圆形构件的截面内孔直径与外直径之比系数；

d——圆形构件的截面内孔直径（mm）。

4.4.3 挠度应按下列公式验算：

υ≤[υ]                           （4.4.3—1）

1 简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式

υ=5qkL4/（384EIx）                   （4.4.3—2）

或υ=5qkL4/384EIx+PkL3/48 EIx             （4.4.3—3）

2 跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中计算公式

υ=8qkL3/（384EIx）                    （4.4.3—4）

或υ=qkL3/（48EIx）                      （4.4.3—5）

3 跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中计算公式

υ=6.81qkL3/（384EIx）                 （4.4.3—6）

4 悬臂梁受均布荷载自由端最大挠度计算公式

υ=qkL4/（8EIx）                       （4.4.3—7）

5 悬臂梁自由端受集中载荷作用时自由端最大挠度计算公式

υ=qkL3/（3EIx）                       （4.4.3—8）

式中：υ——受弯构件的挠度计算值（mm）；

[υ]——受弯构件的容许挠度值（mm）；

qk——均布线荷载标准值（N/mm）；

Pk——跨中集中荷载标准值（N）；

E——钢材弹性模量（N/mm2）；

Ix——毛截面惯性矩（mm4）；

L——计算跨度（mm）。

4.4.4 受压构件计算应符合下列规定：

1 中心受拉构件强度应按下式计算

σ=N/An≤f                      （4.4.4—1）

式中：N——拉构件或压构件最大轴力设计值（N）；

An——拉构件或压构件的净截面面积（mm2）；

f——钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值（N/mm2）。

2 受弯构件稳定性应满足下列要求：

N/φA≤f                       （4.4.4—2）

式中：φ——轴心受压构件的稳定系数，应按本规程附表A.0.1选取。

3 长细比应按下列计算：

1） 回转半径的计算

i=(I/An)1/2                       （4.4.4—3）

式中：I——轴心受压构件的惯性矩（mm4）；

An——压杆的净截面面积（mm2）。

2） 长细比的计算

λ=μL/i                         （4.4.4—3）

式中：μ——长度系数，应按本规程表4.3.9选取；

L——压杆的跨距（mm）；

i——压杆回转半径（mm）。

4.4.5 附着支座设计应符合下列规定：

1 每一楼层处均应设置附着支座，且每一附着支座均应能承受该机位范围内的全部荷载的设计值，并应乘以附加荷载不均匀系数γ2=2或冲击系数γ3=2；

2 应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定性、锚固螺栓计算和变形验算。

4.4.6 附着支承结构穿墙螺栓计算应符合下列规定：

1 穿墙螺栓应同时承受剪刀和轴向拉力，其强度应按下列公式计算：

（4.4.7-1）

(4.4.7-2)

(4.4.7-3)

式中：Nv、Nt——一个螺栓所承受的剪刀和拉力设计值（N）；

Nvb、Ntb——一个螺栓抗剪、抗拉承载能力设计值（N）；

D螺——螺杆直径（mm）；

fvb——螺栓抗剪强度设计值，一般采用Q235，取fvb =140N/mm2；

d0——螺栓螺纹处有效截面直径（mm）

ftb——螺栓抗拉强度设计值，一般采用Q235，取ftb=170N/mm2。

4.4.7 穿墙螺栓孔处混凝土受压状况如图4.4.8，其承载能力应符合下式要求：

Nv≤1.35βbβlfcbd          （4.4.8）

式中：Nv——一个螺栓所承受的剪力设计值（N）：

βb——螺栓孔混凝土受荷计算系数，取0.39；

βl——混凝土局部承压强度提高系数，取1.73；

fc——上升时混凝土龄期试块轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

b——混凝土外墙厚度（mm）；

d——穿墙螺栓直径（mm）；

R1——混凝土墙内部正向受压方向；

R2——混凝土墙内部反向受压方向；

b1——混凝土墙内部正向受压厚度（mm）；

b2——混凝土墙内部反向受压厚度（mm）。

图4.4.8 穿墙螺栓处混凝土受压状况图

4.4.8 导轨框架设计应遵守下列规定：

1 荷载设计值应根据不同工况分别乘以相应的荷载不均匀系数γ2=2；

2 应进行抗弯、抗压、抗剪、焊缝、平面内外稳定、锚固螺栓计算和变形验算。

4.4.9 防坠装置设计应遵守下列规定：

1 荷载的设计值应乘以相应的冲击系数，并应分别按升降工况和使用工况的荷载取值进行验算；

2 应依据实际情况分别进行强度和变形验算。

4.4.10 升降动力装置选择应符合下列规定：

1 应按升降工况范围内的总荷载，并乘以附加荷载不均匀系数；

2 升降动力装置荷载设计值Ns不得大于其额定值Nc。

4.4.11 液压油缸活塞推力应按下列公式计算：

pY≥1.2p1               （4.4.13-1）

PH=πD2 pY/4             （4.4.13-2）

式中：p1——活塞杆的静工作阻力，也即是起重计算时一个液压机位的荷载设计值（kN/mm2）；

1.2——活塞运动的摩阻力系数；

PH——活塞杆设计推力（kN）；

D ——活塞直径（mm）；

pY—— 液压油缸内的工作压力（kN/mm2）。

4.4.12 齿轮齿条计算应按下列公式计算：

d=mz                    （4.4.14-1）

u=z1/z                                     （4.4.14-2）

a=(d1+d)/2              （4.4.14-3）

式中：d——齿轮分度圆直径（mm）；

z——齿轮齿数；

m——齿轮模数（mm）；

u——齿数比；

z1——齿条齿数；

d1——齿条齿形中心或分度圆直径(mm)；

a——两齿轮中心距(mm)。

5  结构构造

5.0.1 升降式物料平台分类：

1 按自动化方式可划分为：

1） 自爬式升降物料平台；

2） 非自爬式升降物料平台。

2 按升降动力装置可划分为：

1) 倒挂电动葫芦式升降物料平台；

2) 正挂电动葫芦式升降物料平台；

3) 钢绳电动葫芦（卷扬机）式升降物料平台；

4) 电动机式升降物料平台；

5) 液压式升降物料平台。

5.0.2 升降式物料平台应由导轨框架、物料平台、底部平台、防倾装置、防坠装置、上吊挂点、下吊挂点及升降动力装置等组件组成；具体如下：

1 导轨框架组件分为：导轨、顶部连梁、中间连梁、底部连梁。

2 物料平台：平台主体、平台挡板、平台支撑。

3 底部平台：底部主体、底部拉杆、底部围栏。

4 防坠装置、防倾装置：内齿转轮、防坠座、防倾结构、附墙固定座、主轴、滑块等。

5 升降动力装置：

1） 倒挂电动葫芦升降物料平台：倒挂电动葫芦、上吊挂点、小吊挂点等。

2） 正挂电动葫芦式升降物料平台：电动葫芦、上吊挂点、小吊挂点、滑轮装置等。

3） 钢绳电动葫芦（卷扬机）式升降物料平台：钢绳电动葫芦（卷扬机）、导向滑轮、顶部连梁。

4） 电机齿轮齿条式升降物料平台：三相异步电动机、齿轮、齿条、转轴、顶部连梁、底部连梁等。

5） 液压式升降物料平台：液压系统、顶部连梁、底部连梁等。

图5.0.2 升降式物料平台基本构造

1-升降动力装置，2-顶部连梁，3-导轨框架，4-防护装置，5-物料平台，6-上吊挂点，7-防坠落装置， 8-下吊挂点，9-底部连梁， 10-底部平台，11-防倾覆装置

5.0.3升降式物料平台应符合下列规定：

1物料平台长度不应大于4.5m；

2物料平台宽度不应大于3m；

3直线布置的平台支承跨度不应大于3 m；

4导轨框架间距不应大于3.5m；

5物料平台施工重心悬挑距离不应超过3m；

6升降式物料平台承载不应超过20kN；

7升降式物料平台升降速度不应超过2m/min；

8物料平台侧挡板（拦）高度不应低于1.2m；

9 升降式物料平台处的楼层必须有安全防护装置；

10 升降式物料平台应有超载报警和自动停止保护功能；

11 升降式物料平台必须有防坠、防倾装置；

12导轨框架施工悬挑高度不应超过9m。

5.0.4升降式物料平台的物料平台与导轨之间相互运动主摩擦宜采用滚动或点接触摩擦。

5.0.5防坠装置使用构造应符合下列规定：

1 导轨框架所覆盖的每一楼层处应设置各一道防坠装置；

2 防坠装置应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于二个或应采用弹簧垫片加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣，且不得小于10mm；垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm；

3 防坠装置在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于C20；

4 防坠装置出厂前必须经过检验检测，其结构工作灵活，检验合格才能出厂使用，并做好相关记录。

5.0.6 防倾装置使用构造应符合下列规定：

1 导轨框架所覆盖的每一楼层处应设置各一道防倾装置；

2 防倾装置应采用锚固螺栓与建筑物连接，受拉螺栓的螺母不得少于二个或应采用弹簧垫片加单螺母，螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣，且不得小于10mm；垫板尺寸应由设计确定，且不得小于100mm×100mm×10mm；

3 防倾装置在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于C20；

4 防倾装置出厂前必须经过检验检测，其结构工作灵活，检验合格才能出厂使用，并做好相关记录。

5.0.7 升降式物料平台不得与附着式升降脚手架相连，其荷载应直接传递给建筑工程结构。

5.0.8 确保升降式物料平台施工作业安全，应在每一层楼面设置防护装置或其他安全防护标语。

5.0.9 物料平台结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施：

1 物料平台与导轨的连接；

2 物料平台与升降动力装置的连接；

3 物料平台的防坠、防倾装置的设置；

4 平台主体与平台挡板连接；

5 其他有加强要求的部位。

5.0.10 升降式物料平台外侧应设置高1.2m以上的平台挡板。

5.0.11 升降式物料平台应设置1-2个升降设备，升降动力设备应采用电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、电机齿轮齿条设备或液压缸液压系统设备，升降设备必须与建筑结构或架体有可靠连接。

6 安全装置

6.0.1 升降式物料平台必须具有防倾覆、防坠落、超载报警和楼层安全装置。

6.0.2 防倾覆装置应符合下列规定：

1 与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上或导轨框架上；

2 在升降和固定使用两种工况下，上下防倾装置与防坠装置的最小间距不得小于2.8 m；

3 应具有防止竖向主框架倾斜的功能；

4 应用螺栓与附着支座连接，其装置与导向杆之间的间隙不应大于5mm；

5 应具有防止物料平台向外侧倾翻的功能；

6 防倾覆装置应具有防尘、防污染的措施。

6.0.3 防坠落装置必须符合下列规定：

1 与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上；

2 每台升降式物料平台不得少于一个防坠落装置；

3 在使用和升降工况下都必须起作用；

4 必须是机械式的全自动装置，严禁使用每次升降都需重组的手动装置；

5 技术性能应满足防坠承载能力要求；

6 制动距离应≤150mm

7 应具有防尘、防污染的措施；

8 应灵敏可靠和运转自如。

6.0.4 采用超载报警装置应符合下列规定：

1 升降式物料平台升降时，必须配备有限制荷载的超载报警装置。

2 超载报警装置应具有下列功能：

1） 当某一侧机位的荷载超过设计值的15%时，应采用声光形式自动报警和显示报警机位；当超过30%时，应能使整套升降式物料平台的升降动力装置自动停机；

2） 还应具有超载、失载报警和停机的功能，宜增设显示记忆和储存功能；

3） 应具有故障报警功能，并应能适应施工现场环境；

4） 性能应可靠、稳定，控制精度应在5%以内。

6.0.5 升降式物料平台的重要结构件连接紧固件必须保证牢固连接，并有防松、防脱的结构。

6.0.6 升降式物料平台在升降过程中，严禁人员靠近和搭乘。

6.0.7 每一层楼层安装的防护门，必须做到任何一层楼的防护门打开都会立即让升降式物料平台立即停止工作的保障措施。

6.0.8 升降式物料平台升降作业时，严禁下方及周围坠落半径范围内站人或作业。

7 安装、升降、拆除

7.1 安装

7.1.1 升降式物料平台（见图7.1.1）应按专项施工方案进行安装，安装顺序应符合下列规定：

1 首先物料平台组装：

将平台主体平放在空地，用螺栓将平台挡拦固定在平台主体三面；

2 其次安装防倾覆装置、防坠落装置、导轨框架：

先把一个以上（含一个）防坠落装置、一个以上（含一个）防倾覆装置排好放在地上或其他方便安装的地方，导轨插入到防坠落装置、防倾覆装置，摆放好位置后，用扣件把顶部连梁、底部连梁连好；

3 连接物料平台与导轨框架：将物料料台立起后安装在导轨框架；

4 安装平台支撑；

5 底部平台安装；

6 底部平台与导轨框架连接；

7 安装底部平台的斜拉杆；

8 最后升降式物料平台整体吊装，见图7.1.2。

图7.1.1升降式物料平台简图

1-导轨框架，2-平台主体，3、4、8-平台挡板，2、3、4、8-总称物料平台，5-底部连梁，6-底部平台，7-升降动力装置，9-底部连梁，10-防坠落装置、防倾覆装置，11-混凝土结构

7.1.2 吊装简图

7.1.2 物料平台安装时应符合下列规定：

1 相邻导轨框架的两侧高差应不大于20 mm；

2 竖向防坠装置和防倾装置的垂直偏差应不大于5%，且不得大于5mm；

3 预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结构外表面，其中心误差应小于15 mm；

4 连接处所需要的结构混凝土强度应由计算确定，且不得小于C20；

5 升降机构连接应正确且牢固可靠；

6 安全控制系统的设置和试运行效果符合设计要求；

7 升降动力设备工作正常。

7.1.3 防坠落装置的安装应符合设计要求,不得少装和使用不合格螺栓及连接件。

7.1.4 电源、电缆及控制柜等的设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

7.1.5 升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备，均应采用同一厂家产品。

7.1.6 升降设备、控制系统、防坠落装置等应采取防雨、防雷电、防砸、防尘等措施。

7.2  升降

7.2.1 升降式物料平台每次升降前，应按本规范表9.0.4规定进行检查，经检查合格后，方可进行升降。

7.2.2 升降式物料平台的升降操作应符合下列规定：

1 应按升降作业程序和操作规程进行作业；

2 操作人员不得停留在架体上；

3 所有妨碍升降的障碍物应已拆除；

4 所有影响升降作业的约束须拆开；

5 升降时总荷载不允许超过设计值。

7.2.3 升降控制过程中应按照下列规定：

1 实行统一指挥、规范指令；

2 升、降指令只能由专项负责人指挥下达；

3 当有异常情况出现时，任何人均有义务立即发出停止指令。

7.2.4 当采用环链葫芦作升降动力时，应严密监视其运行情况，及时排除翻链、绞链和其他影响正常运行的故障。

7.2.5 当采用钢丝绳葫芦作升降动力时，应严密监视其运行情况，并及时排除可能产生钢丝绳断丝断股的情况，保证钢丝绳正常收放。

7.2.6 当采用异步电机、齿轮、齿条升降时，应严密监视其运行情况，及时排除齿轮与齿条咬合故障，错开宽度不允许超过设计值总宽度的1/6。

7.2.7 当采用液压设备作升降动力时，应排除液压系统的泄漏、失压、颤动、油缸爬行和动力不足等故障，确保正常工作。

7.2.8 当采用倒挂葫芦作升降动力或双升降动力时，应严密监视其同步运行情况，及时排除不同步的故障。

7.2.9 物料平台升降到位后，应及时按使用状况要求进行附着固定；在没有完成物料平台固定工作前，施工人员不得擅自离岗或下班。

7.2.10 遇五级及以上大风、大雨、大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气时，不得进行升降作业。

7.2.11 出现不可抗力包括：战争、地震、山洪暴发、海啸等时，不得进行升降作业。

7.3 拆除

7.3.1 升降式物料平台的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行。

7.3.2 必须对拆除作业人员进行安全技术交底。

7.3.3 拆除时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施。

7.3.4 拆除时，应在拆除作业施工现场设置警戒区域，并有人巡视监管。

7.3.5 拆除作业应在白天进行。

7.3.6 遇五级及以上大风、大雨、大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气时，不得进行拆卸作业。

7.3.7 出现不可抗力包括：战争、地震、山洪暴发、海啸等时，不得进行拆卸作业。

7.3.8 拆除的材料及设备不得抛扔，应统一分区收集管理：

1 对报废可回收的，收集在可回收区；

2 对报废不可回收的，收集在不可回收区；

3 对给环境带来有污染的油脂等物件，要妥善收集在危险品回收区；

4 对可再利用的良好配件，收集在良好配件区，并妥善保护好。

8 使用和管理

8.1 使用

8.1.1 升降式物料平台应按照设计性能指标进行使用，不得随意扩大使用范围。

8.1.2 架体上的施工荷载必须符合设计规定，不得超载，不得放置影响局部构件安全的集中荷载。

8.1.3 物料平台内的建筑垃圾和杂物应及时清理干净。

8.1.4 升降式物料平台停用超过一个月或遇五级及以上大风、大雨、大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气后复工时，应提前采取加固措施并在作业前安全检查，应按本规范表9.0.4进行检查，合格后方可使用。

8.1.5 出现不可抗力包括：战争、地震、山洪暴发、海啸等后复工时，应提前采取加固措施并做作业前安全检查，应按本规范表9.0.4进行检查，合格后方可使用。

8.1.6 螺栓连接件、升降动力装置、防倾装置、防坠落装置、超载报警装置、同步控制装置等应每月进行至少一次维护保养。

8.1.7 升降式物料平台使用过程中，不得随意变动超载报警装置参数。

8.1.8 物料转运或吊装到升降式物料平台的平台主体上时，应均布摆放，严禁集中堆载。

8.1.9 升降式物料平台不得带缺陷使用，如遇故障或异常情况时，必须立即停止使用，做局部或全面检修，并按本规范表9.0.4进行检查，合格后方可使用。

8.1.10 升降式物料平台操作过程中，非相关工作人员禁止靠近。

8.1.11 应在升降式物料平台明显处设置荷载限定标牌。

8.2 管理

8.2.1 升降式物料平台安装前，应根据工程结构、作业环境等特点编制专项施工方案，并应经总承包单位技术负责人审批、项目总监理工程师审核后实施。

8.2.2 专项施工方案应包括下列内容：

1 工程特点；

2 平面布置图；

3 安全措施；

4 特殊部位的加固措施；

5 工程结构受力核算；

6 安装、升降、拆除程序及措施；

7 使用规定。

8.2.3 总承包单位必须将升降式物料平台专业工程发包给具有相应资质等级的专业队伍，并应签订专业承包合同，明确总包、分包或租赁等各方的安全生产责任。

8.2.4 升降式物料平台专业施工单位应当建立健全安全生产管理制度，制订相应的安全操作规程和检验规程，应制定设计、制作、安装、升降、使用和日常维护保养等的管理规定。

8.2.5 升降式物料平台专业施工单位应设置专业技术人员、安全管理人员及相应的特种作业人员。

8.2.6 特种作业人员应经专门培训，并应经建设行政主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

8.2.7 施工现场使用升降式物料平台应由总承包单位统一监督，并应符合下列规定：

1 安装、升降、使用、拆除等作业前，应向有关作业人员进行安全教育，并应监督对作业人员的书面安全技术交底；

2 应对专业承包单位人员的配备和特种作业人员的资格进行审查；

3 安装、升降、拆卸等作业时，应派专人进行监督；

4 应组织对升降式物料平台的检查验收；

5 应定期对升降式物料平台使用情况进行安全巡检。

8.2.8 监理单位应对施工现场的升降式物料平台使用状况进行安全监理并应记录，出现隐患应要求及时整改，并应符合下列规定：

1 应对专业承包单位的资质及有关人员的资格进行审查；

2 在升降式物料平台的安装、升降、拆除等作业时应进行监理；

3 应参加升降式物料平台的检查验收；

4 应定期对升降式物料平台使用情况进行安全巡检；

5 发现隐患时，应要求限期整改；对拒不整改的，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

8.2.9 升降式物料平台所使用的电气设施、线路及接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

8.2.10 进入施工现场的升降式物料平台产品应具有国务院住房和城乡建设部门组织鉴定或验收的合格证书，并应符合本规范的有关规定。

8.2.11 升降式物料平台防坠落装置应经检测标定后方可使用；使用过程中，使用单位应定期对其有效性和可靠性进行检测；安全装置受冲击载荷后应进行解体检验。

8.2.12 临街搭设升降式物料平台时，外侧应有防止坠落物伤人的防护措施。

8.2.13 物料平台安装、拆除时，在地面应设有围栏和警戒标志，并应派专人看守，非操作人员不得入内。

8.2.14 遇5级及以上大风、大雨、大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气时，不得提升或下降升降式物料平台，并且应将物料平台内物料移到楼层里。

8.2.15 出现不可抗力：战争、地震、山洪暴发、海啸、台风时，不得提升或下降升降式物料平台，并且将物料平台内物料移到楼层里。

8.2.16 各地建筑安全主管部门及产权单位和使用单位应对升降式物料平台建立设备技术档案，其主要内容应包含：机型、编号、出厂日期、验收、检修、试验、检修记录及故障事故情况。

8.2.17 升降式物料平台的升降动力设备、防坠器、防倾装置应有独立铭牌，并应标明产品型号、技术参数、出厂编号、出厂日期、标定周期、制造单位。

8.2.18 升降式物料平台作业人员在施工进程中应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋，酒后不得上岗作业。

8.2.19 升降式物料平台应附有产品合格证和使用说明书，应详细描述安装方法、作业注意事项。

8.2.20 升降式物料平台的研发、重大技术改进、改型应提出设计方案，并应有图纸、计算书、工艺文件；提供样机由法定检验检测机构进行型式检验；产品投产前应进行产品验收。

8.2.21 升降式物料平台构配件的制作应符合下列规定：

1 具有完整的设计图纸、工艺文件、产品标准和产品质量检验规程；制作单位应有完善有效的质量管理体系；

2 制作构配件的原材料和辅料的材质及性能应符合设计要求，并应按本规范第3.0.1～3.0.9条的规定对其进行验证和检验；

3 加工构配件的工装、设备及工具应满足构配件制作精度的要求，并应定期进行检查；

4 构配件应按照工艺要求及检验规程进行检验；对附着支座结构、防倾装置、防坠落装置等关键部件的加工件应进行100％检验；构配件出厂时，应提供出厂合格证。

9 验 收

9.0.1 升降式物料平台安装前应具有下列文件：

1 安装单位相应资质证书及安全生产许可证；

2 升降式物料平台验收证书；

3 产品进场前的自检记录；

4 特种作业人员和管理人员岗位证书；

5 各种材料、工具的质量合格证、材质检验报告等；

6 主要部件及升降动力设备的合格证。

9.0.2 升降式物料平台应在下列阶段进行检查与验收：

1 首次安装完毕；

2 停用超过一个月或遇五级及以上大风、大雨、大雪、浓雾、雷雨等恶劣天气后复工时；

3 出现不可抗力包括：战争、地震、山洪暴发、海啸、台风等后复工时；

4 出现故障维修后，投入使用前；

5 重新安装后使用前。

9.0.3 升降式物料平台检查与验收应按本规范表9.0.3的规定进行检验，验收合格后方可使用。

表9.0.3   升降式物料平台首次安装完毕及使用前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 机位布置情况 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安拆单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 保 证 项 目 | 安装完成结构尺寸 | 导轨框架、物料平台的结构尺寸应符合设计尺 寸要求，最大偏差值应小于20mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 升降式物料平台总体结构尺寸、局部结构尺寸 应符合设计尺寸要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 升降设备应是垂直向上或者向下出力，其垂直 偏差角度<5° |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防坠落设置情况 | 检查防坠落装置加工合格与安装正确，确保防坠装置能可靠的起到安全防坠作用 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 防坠落装置应设置在导轨框架处，并固定在建筑结构上，结构混凝土强度满足承载要求，且 ≥C20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 每一升降楼层不得少于一个防坠落装置，升降工 况下都能起作用 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应能在较恶劣环境灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 防坠落装置的防坠落承载能力应大于升降物料 平台坠落时的荷载 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 防坠落装置与升降动力装置应分别单独附着于 建筑结构上 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 防倾覆设置情 况 | 检查防倾覆装置加工是否合格与安装是否正确，是否可起到防倾覆 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 防倾覆装置应设置在导轨框架处并附着在建筑结构上，结构体砼强度满足放倾覆要求，且≥C20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 应具有防尘防污染的措施，并应能在较恶劣环境灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 在升降使用两种工况下，两个导向件之间的最小间距不得小于2.8m或导轨高度的1/4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 应具有防止物料平台向外倾翻倾斜的功能 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 动力装置设置 情况 | 升降动力设备必须有产品合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 附着升降动力设备的混凝土结构强度必须≥C20 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一般项目 | 防护 设施 | 物料平台的平台挡板高度≥1.2m |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 每一楼层应安装常闭防护门及警示标志，警示标志醒目易见 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》》 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 |  | 分包单位 |  | 租赁单位 |  | 安拆单位 |  |
| □符合要求，同意使用 □不符合要求，不同意使用 总监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单各存一份

9.0.4 升降式物料平台提升、下降作业前应按本规范表9.0.4的规定进行检验，合格后方能实施提升或下降作业。

表9.0.4   升降式物料平台提升、下降作业前检查验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 机位布置情况 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 租赁单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安拆单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 序 号 | 检查项目 |  | 标准 |  |  |  |  |  | 检查结果 |
| 1 | 保 证 项 目 | 建筑结构 | 附着支座和升降装置的上吊挂点附着处的 混凝土强度应≥C20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 升降 装置 | 应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防坠落 装置 | 导轨框架所覆盖的每一楼层处应设置一个 带防坠器的附着支座，并可靠固定于建筑结 构上 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 防坠落装置的防坠落承载能力应大于升降 物料平台坠落时的荷载 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建 筑结构上 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 可单独自行升降的升降式物料平台在物料 平台与导轨框架间应单独设置防坠装置 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 防倾覆设置情况 | 防倾覆装置应固定在建筑结构上 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 在导轨框架竖向范围内应设置至少两道以 上的防倾覆装置，且应与导轨框架可靠连接 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两 个放倾覆导向件之间的最小间距不得小 于2.8m或架体高度的1/4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 专项施工方案 | 符合专项施工方案规定要求 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一 般 项 目 | 操作人员 | 经过安全技术交底并持证上岗 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 运行指挥人员、通讯设备 | 人员已到位，设备工作正常 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 监督检查人员 | 总包单位和监理单位人员已到场 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 电缆线路、开 关箱 | 用电符合现行行业标准《施工现场临时用电 安全技术规范》 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 签字 |  | 总包单位 |  | 分包单位 |  | 租赁单位 |  | 安拆单位 |  |
| □符合要求，同意使用 □不符合要求，不同意使用 监理工程师（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表由施工单位填报，监理单位、施工单位、租赁单位、安拆单各存一份

9.0.5 在升降式物料平台使用、提升和下降阶段均应对防坠、防倾装置进行检查，合格后方可作业。

9.0.6 定期对升降式物料平台重要连接部位进行巡检加固：

1 平台支撑与导轨框架和平台支撑的连接处；

2 连梁与导轨的连接处；

3 防坠装置、防倾装置与导轨框架的连接处；

4 升降装置与升降式物料平台的连接处；

5 平台挡板与平台主体的连接处；

6 底部平台与导轨的连接处。

附录A：Q235-A钢管轴心受压构件的稳定系数φ表

表A.0.1  Q235-A钢管轴心受压构件的稳定系数φ表

| λ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1.000 | 0.997 | 0.995 | 0.992 | 0.989 | 0.987 | 0.984 | 0.981 | 0.979 | 0.976 |
| 10 | 0.974 | 0.971 | 0.968 | 0.966 | 0.963 | 0.960 | 0.958 | 0.955 | 0.952 | 0.949 |
| 20 | 0.947 | 0.944 | 0.941 | 0.938 | 0.936 | 0.933 | 0.930 | 0.927 | 0.924 | 0.921 |
| 30 | 0.918 | 0.915 | 0.912 | 0.909 | 0.906 | 0.903 | 0.899 | 0.896 | 0.893 | 0.889 |
| 40 | 0.886 | 0.882 | 0.879 | 0.875 | 0.872 | 0.868 | 0.864 | 0.861 | 0.858 | 0.855 |
| 50 | 0.852 | 0.849 | 0.846 | 0.843 | 0.839 | 0.836 | 0.832 | 0.829 | 0.825 | 0.822 |
| 60 | 0.818 | 0.814 | 0.810 | 0.806 | 0.802 | 0.797 | 0.793 | 0.789 | 0.784 | 0.779 |
| 70 | 0.775 | 0.770 | 0.765 | 0.760 | 0.755 | 0.750 | 0.744 | 0.739 | 0.733 | 0.728 |
| 80 | 0.722 | 0.716 | 0.710 | 0.704 | 0.698 | 0.692 | 0.686 | 0.680 | 0.673 | 0.667 |
| 90 | 0.661 | 0.654 | 0.648 | 0.641 | 0.634 | 0.626 | 0.618 | 0.611 | 0.603 | 0.595 |
| 100 | 0.588 | 0.580 | 0.573 | 0.566 | 0.558 | 0.551 | 0.544 | 0.537 | 0.530 | 0.523 |
| 110 | 0.516 | 0.509 | 0.502 | 0.496 | 0.489 | 0.483 | 0.476 | 0.470 | 0.464 | 0.458 |
| 120 | 0.452 | 0.446 | 0.440 | 0.434 | 0.428 | 0.423 | 0.417 | 0.412 | 0.406 | 0.401 |
| 130 | 0.396 | 0.391 | 0.386 | 0.381 | 0.376 | 0.371 | 0.367 | 0.362 | 0.357 | 0.353 |
| 140 | 0.349 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.320 | 0.316 | 0.312 |
| 150 | 0.308 | 0.305 | 0.301 | 0.298 | 0.294 | 0.291 | 0.287 | 0.284 | 0.281 | 0.277 |
| 160 | 0.274 | 0.271 | 0.268 | 0.265 | 0.262 | 0.259 | 0.256 | 0.253 | 0.251 | 0.248 |
| 170 | 0.245 | 0.243 | 0.240 | 0.237 | 0.235 | 0.232 | 0.230 | 0.227 | 0.225 | 0.223 |
| 180 | 0.220 | 0.218 | 0.216 | 0.214 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.201 |
| 190 | 0.199 | 0.197 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.189 | 0.188 | 0.186 | 0.184 | 0.182 |
| 200 | 0.180 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.172 | 0.171 | 0.169 | 0.167 | 0.166 |
| 210 | 0.164 | 0.163 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.157 | 0.156 | 0.154 | 0.153 | 0.152 |
| 220 | 0.150 | 0.149 | 0.148 | 0.146 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.141 | 0.140 | 0.139 |
| 230 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.135 | 0.133 | 0.132 | 0.131 | 0.130 | 0.129 | 0.128 |
| 240 | 0.127 | 0.126 | 0.125 | 0.124 | 0.123 | 0.122 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.118 |
| 250 | 0.117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

附录B：附着墙体固定穿墙螺栓使用数量安全表

表B 附着墙体固定穿墙螺栓使用数量安全表

| 楼板厚 度 穿墙螺栓 数量 | 设计混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 |
| ≥300mm | 4 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ＜300mm | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

备注：表中以单个侧向受拉附墙支座需M27穿墙螺栓的数量。

附录C 基本雪压和风压的确定方法

C.1 基本雪压

C.1.1 在确定雪压时，观察场地应具有代表性。场地的代表性是指下述内容:

——观察场地周围的地形为空旷平坦；

——积雪的分布保持均匀；

——设计项目地点应在观察场地的地形范围内，或它们具有相同的地形。

对于积雪局部变异特别大的地区，以及高原地形的山区，应予以专门调查和特殊处理。

C.1.2 雪压是指单位水平面积上的雪重，单位以kN/m2 计。当气象台站有雪压记录

时，应直接采用雪压数据计算基本雪压；当无雪压记录时，可间接采用积雪深度，

按下式计算雪压:

S = hρg(kN / m2 ) (C.1.2)

式中 h—积雪深度，指从积雪表面到地面的垂直深度(m)；

ρ—积雪密度(t/m3)；

g—重力加速度，9.8m/s2。

雪密度随积雪深度、积雪时间和当地的地理气候条件等因素的变化有较大幅度

的变异，对于无雪压直接记录的台站，可按地区的平均雪密度计算雪压。

基本雪压按C.3 中规定的方法计算。历年最大雪压数据按每年7 月份到次年6

月份间的最大雪压采用。

C.2 基本风压

C.2.1 在确定风压时，观察场地应具有代表性。场地的代表性是指下述内容:

—观测场地周围的地形为空旷平坦；

—能反映本地区较大范围内的气象特点，避免局部地形和环境的影响。

C.2.2 风速观测数据资料应符合下述要求:

1 应全部取自自记式风速仪的记录资料，对于以往非自记的定时观测资料，均

应通过适当修正后加以采用。

2 风速仪高度与标准高度10m 相差过大时，可按下式换算到标准高度的风速:

(C.2.2)

式中 z—风速仪实际高度(m)；

υz—风仪观测风速(m/s)；

α—空旷平坦地区地面粗糙指数，取0.16。

使用风杯式测风仪时，必须考虑空气密度受温度、气压影响的修正，可按下述公式确定空气密度:

(C.2.2-1)

式中 t—空气温度(℃)；

p—气压(Pa)；

e—水气压(Pa)。

也可根据所在地的海拔高度z(m)按下述公式近似估算空气密度:

(C.2.2-2)

选取的年最大风速数据时，一般应有25 年以上的资料；当无法满足时，至少也不宜少于10 年的风速资料。

基本风压应按C.3.2规定，在计算平均50年一遇的基本风速υ0 后，按下式确定:

(C.2.2-3)

C.3 雪压和风速的统计计算

C.3.1 对雪压和风速的年最大值x 均采用极值I 型的概率分布，其分布函数为

F(x) = exp{− exp[−a(x − u)]} (C.3.1-1)

式中 u—分布的位置参数，即其分布的众值；

α—分布的尺度参数。

分布的参数与均值μ和标准差σ的关系按下述确定:

a = 1.28255/σ         (C.3.1-2)

u = μ − 0.57722/a     (C.3.1-3)

C.3.2 当由有限样本的均值x 和标准差s 作为μ和σ的近似估计时，取

@ www.sinoaec.com 《建筑结构荷载规范》 资料编号： GB 50009--2001 @

a =C1/s               (C.3.2-1)

u =   − C2                        (C.3.2-2)

式中系数C1 和C2 见表C.3.2。

表C.3.2                       系数C1 和C2

C.3.3 平均重现期为R 的最大雪压和最大风速xR 可按下式确定:

(C.3.3)

C.3.4 全国各站台重现期为10 年、50 年和100 年的雪压和风压值见附表C.4 其他重现期R 的相应值可按下式确定:

(C.3.4)

C.4 全国基本雪压、风压分布及雪荷载准永久值系数分区图

1 图C.4.1全国基本雪压分布

2 图C.4.2 雪荷载准永久值系数分区

3 图C.4.3 全国基本风压分布

图C.4.1 全国基本雪压分布图（单位kN/mm2）

图C.4.2 雪荷载准永久值系数分区图

图C.4.3 全国基本风压分布图（单位kN/mm2）

附录D液压油缸泄漏实验检测标准

1 双作用油缸最低启动压力不得大于下表：

表D.0.1   双作用油缸最低启动压力

| 公称压力 | 活塞密封形式 | 活塞杆密封形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除V型外 | V型 |
| ≤16MPa | V型 | 0.5 | 0.75 |
|  | O、U、Y、X、组合密封 | 0.3 | 0.45 |
|  | 活塞环 | 0.1 | 0.15 |
| ＞16MPa | V型 | 公称压力×6% | 公称压力×9% |
|  | O、U、Y、X、组合密封 | 公称压力×4% | 公称压力×6% |
|  | 活塞环 | 公称压力×1.5% | 公称压力×2.5% |

2 活塞式单作用油缸最低启动压力不得大于下表：

表D.0.2   活塞式单作用油缸最低启动压力

| 公称压力 | 活塞密封形式 | 活塞杆密封形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除V型外 | V型 |
| ≤16MPa | V型 | 0.5 | 0.75 |
|  | 除V型外 | 0.35 | 0.5 |
| ＞16MPa | V型 | 公称压力×3.5% | 公称压力×9% |
|  | 除V型外 | 公称压力×3.4% | 公称压力×6% |

3 柱塞式单作用油缸最低启动压力不得大于下表：

表D.0.3   柱塞式单作用油缸最低启动压力

| 公称压力 | 柱塞杆密封形式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | O、Y型 | V型 |
| ≤10MPa | 0.4 | 0.5 |
| 16 | 公称压力×3.5% | 公称压力×6% |

4 多级套筒式单作用油缸最低启动压力不得大于下表：

表D.0.4   多级套筒式单作用油缸最低启动压力

| 公称压力 | 柱塞杆密封形式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | O、Y型 | V型 |
| ≤16MPa | 公称压力×3.5% | 公称压力×5% |
| 20 | 公称压力×4% | 公称压力×6% |

5 双作用油缸内泄漏不得大于量表：

表D.0.5   双作用油缸内泄漏不得大于量表

| 缸内径D mm | 内泄漏量 mL/min | 缸内径D mm | 内泄漏量 mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.03 | 125 | 0.28 |
| 50 | 0.05 | 140 | 0.30 |
| 63 | 0.08 | 160 | 0.50 |
| 80 | 0.13 | 180 | 0.63 |
| 90 | 0.15 | 200 | 0.70 |
| 100 | 0.20 | 220 | 1.00 |
| 110 | 0.22 | 250 | 1.10 |
| 注：使用组合密封时，允许内泄漏量为规定值的2倍 |  |  |  |

6 单作用油缸内泄漏不得大于量表：

表D.0.6   单作用油缸内泄漏不得大于量表（一）

| 缸内径D mm | 内泄漏量 mL/min | 缸内径D mm | 内泄漏量 mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 0.06 | 110 | 0.50 |
| 50 | 0.10 | 125 | 0.64 |
| 63 | 0.18 | 140 | 0.84 |
| 80 | 0.26 | 160 | 1.20 |
| 90 | 0.32 | 180 | 1.40 |
| 100 | 0.40 | 200 | 1.80 |
| 注： 1、使用组合密封时，允许内泄漏量为规定值的2倍； 2、采用沉降量检查内泄漏量，沉降量不超过0.05mm/min； 3、本规定仅适用活塞式单作用液压缸。 |  |  |  |

表D.0.6   单作用油缸内泄漏不得大于量表（二）

| 缸内径D mm | 使用组合密封时内泄漏量 mL/min | 使用非组合密封时内泄漏量 mL/min |
| --- | --- | --- |
| 250 | 2.20 | 1.10 |
| 260 | 2.30 | 1.15 |
| 310 | 3.80 | 1.90 |
| 330 | 4.0 | 2.0 |
| 410 | 6.0 | 3.0 |
| 430 | 8.4 | 4.1 |
| 500 | 8.8 | 4.4 |
| 810 | 24.0 | 12.0 |
| 1、按照《液压缸试验方法》GB/T-15622，《液压缸》JB/T 10205中的规定； 2、直径大于标准中规定的，按周长及截面积类型计算。 |  |  |

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”； 反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”； 反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”； 反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《不锈钢材质》GB 1220

2 《重要用途钢丝绳》GB 8918

3 《建筑结构荷载规范》GB 50009

4 《混凝土结构设计规范》GB 50010

5 《钢结构设计规范》GB 50017

6 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

7 《金属材料 室温拉伸试验方法》GB/T 228

8 《碳素结构钢》GB/T 700

9 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

10 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091

11 《液压系统通用技术条件》GB/T 3766

12 《碳钢焊条》GB/T 5117

13 《低合金钢焊条》GB/T 5118

14 《铝合金建筑型材》GB/T 5237

15 《六角头螺栓 C级》GB/T 5780

16 《六角头螺栓》GB/T 5782

17 《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972

18 《钢丝绳用普通套环》GB/T 5974.1

19 《钢丝绳夹》GB/T 5976

20 《结构用冷弯矩型空心型钢》GB/T 6728

21 《普通螺纹 优选系列》GB/T 9144

22 《起重吊钩》GB/T 10051.3

23 《直缝电焊钢管》GB/T 13793

24 《压铸锌合金》GB/T 13818

25 《液压缸试验方法》GB/T 15622

26 《一般用途钢丝绳》GB/T 20118

27 《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835

28 《起重用短环链》GB/T 24816

29 《液压缸》JB/T 10205

30 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

31 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

32 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ 80

33 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

34 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202

中华人民共和国行业标准

升降式物料平台安全技术规范

JGJ 202-2014

条文说明

制 订 说 明

目   录

1 总则…………………………………………………………………………65

2 术语和符号…………………………………………………………………66

2.1 术语……………………………………………………………………66

2.2 符合……………………………………………………………………66

3 构配件性能 ………………………………………………………………66

4 设计计算……………………………………………………………………67

4.1 荷载……………………………………………………………………67

4.2 荷载组合………………………………………………………………68

4.3 设计计算基本规定……………………………………………………68

4.4 结构件计算……………………………………………………………69

5 结构构造……………………………………………………………………70

6 安全装置……………………………………………………………………71

7 安装、升降、拆除…………………………………………………………71

7.1 安装……………………………………………………………………71

7.2 升降……………………………………………………………………72

7.3 拆除……………………………………………………………………72

8 使用和管理…………………………………………………………………73

8.1 使用……………………………………………………………………73

8.2 管理……………………………………………………………………73

9 验收…………………………………………………………………………75

1 总   则

1.0.1 在我国《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》中都明确规定我国安全生产的方针为“安全第一、预防为主”，十六大以后补充为“安全第一、预防为主、综合治理”。编制本规范的目的是为了贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，确保使用升降式物料平台时，施工人员及国家财产的安全。

1.0.2 本规范适用于手动葫芦、电动葫芦、三相电机和液压与钢丝绳、环链、齿轮齿条、链轮链条、液压系统配套的四种升降类型的附着式升降物料平台。

1.0.3 升降式物料平台的设计、制作、安装、维护、拆除、使用及安全管理涉及面广，因此凡本规范有规定者，应遵照执行；本规范无规定者，尚应按照国际有关标准的规定执行。

2 术语、符合

本章所用的术语、符合是参照我国现行国家标准《工程结构设计基本术语和通用符号》GBJ 132的规定编写的，并根据需要增加了一些内容。

2.1 术 语

本章给出了本规范有关章节中引用的25个术语。本规范的术语是从升降式物料平台的设计和施工的角度赋予其涵义的，但是涵义不一定是术语的严密定义。同时还给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上通用的标准术语，仅供参考。

2.2 符 号

本章给出了本规范有关章节中引用的58个符号，并分别作出了定义。

3 构配件性能

3.0.1 本条着重提出了升降式物料平台使用的钢管材质性能规定。

从经验和试验表明，导轨框架承载能力由稳定条件控制，失稳时的临界应力一般低于100N/mm2，采用高强度钢材并能充分发挥其强度，故本规范采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235-A级钢，比较经济合理；实际应用中，其材质性能不得低于此标准。

从通用性考虑，本规范采用符合现行国家标准《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835的48.3X3.6mm钢管。

本条规定了钢管应具备形状与表面质量，有利于确保钢管的质量。

从经济角度考虑，本规范说明可采用旧钢管，但必须符合本规范的相应规定。

3.0.2 本条规定升降式物料平台主要构配件的材质要求，即不低于现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235-A级钢的规范。

3.0.3 本条规定升降式物料平台主要构配件的材质采用铝合金的要求。

3.0.4 本条规定升降式物料平台主要构配件的材质采用不锈钢的要求。

3.0.5 本条是对升降式物料平台连接件材料的规定。

手工焊接时焊条型号中关于药皮类型的确定，应按结构的受力情况和重要性区别对待。

自动焊或半自动焊所采用的焊丝和焊剂应符合设计对焊缝金属力学性能的要求。按现行国家标准来选择焊丝和焊剂。

除以上还对升降式物料平台使用的螺栓和锚栓的性能和规格作了规定。

3.0.6 ～3.0.8 对升降式物料平台的升降动力装置的构配件作了具体的规定，以确保安全使用、高效使用。

3.0.9 本条明确规定升降式物料平台的构配件报废条件，保证升降式物料平阳的安全、文明使用。

4  设计计算

4.1 荷载

4.1.1 本条规定荷载的定义和类型。

4.1.2 本条细分升降式物料平台结构件的荷载类型，及确定风荷载的计算方法。

4.1.3 本条规定每种类型的计算荷载安全系数选取。

4.2 荷载组合

4.2.1 本条对荷载组合的规定,根据各荷载可能会产生相互关联构成组合荷载，将其划分为四种类型，以便计算和校核方便提取。

4.2.2～4.2.3 规定组合荷载选取的附加安全系数值和冲击安全系数值。

4.3 设计计算基本规定

4.3.1 本条规定升降式物料平台的设计应符合现行相关标准的规定。

4.3.2 本条规定了升降式物料平台结构承载件的承载能力设计计算方法和必须计算的项目。

4.3.3 本条规定需要安全验算变形的结构件，并一一列出，希望在设计验算时候特别注意。

4.3.4 本条规定升降式物料平台的索具、吊具按容许荷载设计值的选取系数。

4.3.5 本条规定构配件容许的长细比，并按类型作了不同的结构件采用不同的安全值作为校验合格。

4.3.6 本条规定受弯构件的挠度限值，并按类型作了不同的结构件采用不同的安全值作为校验合格。

4.3.7 本条规定螺栓连接强度设计值，并不同牌号采用不同的安全值作为校验合格。

4.3.8 本条规定如果采用￠48.3mm钢管，应符合表中的截面系数及标准值。

4.3.9 本条规定拉杆或压杆长度因数设计值，，并不同固定方式采用不同的安全值作为校验合格。

4.4 结构件计算

4.4.1 ～4.4.2 本条明细规定受弯或受扭构件及不同截面抵抗弯或受扭矩计算，有的截面抵抗弯矩或受扭可以在机械设计手册中可以查到，如果非标准的，可以按式子计算求得。

4.4.3 本条规定各种结构固定方式的扰度设计计算公式，并一一列出五种计算公式。

4.4.4 本条规定受拉、受压构件及长细比的计算公式，所有的构件在使用过程都难免要遇到受拉受压的力学强度，及很多长细比的回转半径都能查手册知道，但是有的特殊的结构件，就并非能查到，因此在这里规定可以统一计算方式和减少误差测算。

4.4.5 本条规定附着支承结构的强度和工艺变形验算。

4.4.6 本条规定附着支承结构穿墙螺栓计算要求，在工程施工难免都会遇到使用穿墙螺栓，因此须作规定。

4.4.7 本条规定穿墙螺栓孔处混凝土受压状况应符合的条件及计算公式。

4.4.8 本条规定导轨结构计算要求，在此种设备中是比较重要的构配件，因此须作规定。

4.4.9 本条规定防坠装置设计要求，防坠器在整套装置中起到安全作用的至关重要，需要做规定。

4.4.10 本条规定升降动力设备要求，升降动力设备在整个设备运行中起到至关重要的作用。

4.4.11 本条规定液压油缸活塞推力的一般简单计算公式要求，如果需要精确的计算，必须查阅《机械设计手册》液压章节。

4.4.12 本条规定传动的齿轮齿条计一般计算公式要求，如果需要精确的计算，必须查阅《机械设计手册》齿轮章节。

5  结构构造

5.0.1 本条规定升降式物料平台按各种方式的分类，主要是按自动化方式、升降动力装置、升降动力装置安装方位作了三大类的分类，并附上图，供一目连。

5.0.2 本条规定升降式物料平台的应由哪些主要构配件组成，并作了比较系统的部件、组件、零件划分。

5.0.3 本条规定升降式物料平台的构造严禁要求，并采用加粗字体，要求必须要按这个要求实行。

5.0.4 本条规定物料平台与导轨运动接触摩擦面不应是平面接触摩擦。

5.0.5 本条规定防倾装置、防坠装置的构造需要满足强度要求和混凝土强度要求，确保万无一失安全要求。

5.0.6 本条规定升降式物料平台与其他之外的结构件必须分离开来，满足安全要求。

5.0.7 本条规定升降式物料平台在施工中的安全防护和用语。

5.0.8 本条规定物料平台重要连接部位需要加强，并根据现场和经验列出重要连接的项目。

5.0.9 本条规定物料平台的安全防护挡板必须要高于1.2m，才能达到安全防护措施。

5.0.10 本条规定升降设备安装方式和升降设备日常使用的选用类型。

6  安全装置

6.0.1 本条规定升降式物料平台必须有防坠装置、防倾装置、超载报警、楼层安全防护等一系列的安全装置，构成一个严格的安全防护体系。

6.0.2 本条规定防倾装置应具有最基本的强度、精度要求。

6.0.3 本条规定防坠装置应具有最基本的强度、数量和动作要求。

6.0.4 本条规定如果需要用到同步控制系统的，应按本条规定的要求进行选用、安装、调式及防护。

6.0.5 本条规定重要的紧固连接件必须具有防松、防脱的要求。

6.0.6～6.0.8 规定对升降式物料使用和操作时候的安全和注意事项，以确保不要伤到或危及到人员的安全。

7  安装、升降、拆除

7.1 安装

7.1.1 本条规定升降式物料平台的安装步骤，确保安装过程中顺利。

7.1.2 本条规定升降式物料平台安装时应符合的要求。

7.1.3 本条规定对升降式物料平台安装使用的螺栓作了特别的规定。

7.1.4 本条规定电源、电缆及控制柜等的设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的要求。

7.1.5 本条规定升降设备、同步控制系统及防坠落装置等专项设备必须采用同厂家的产品，以保证在使用的时候不会有不统一的故障。

7.1.6 本条规定重要的构配件，必须有采取防护基本的自然灾害的措施。

7.2 升降

7.2.1 本条对升降式物料平台升降前应做检查的规定。

7.2.2 本条规范升降操作的六条要求，以确保安全升降。

7.2.3 本条确定升降式物料平台升降操作专人专岗的要求。

7.2.4～7.2.8 对升降设备或传动件的运转管控规定及故障限用要求。

7.2.9 本条对升降式物料平台操作前后的岗职要求。

7.2.10～7.2.11 规定对不可以控制的自然灾害或其他因素发生时严禁使用。

7.3 拆除

7.3.1 本条规定升降式物料平台的拆除工作应按专项施工方案及安全操作规程的有关要求进行，这样才能达到很强的拆除安全意识。

7.3.2 本条规定拆除必须有可追朔性，必须建立技术文件交底的要求。

7.3.3 本条规定拆除必须有无旁人靠近，因为拆除也是一项有危险的工作。

7.3.4～7.3.7 规定对不可以控制的自然灾害或其他因素发生时严禁拆除作业。

7.3.8 本条规定拆除产生的废物要按可回收和不可回收两类方式收集，并要求不能到处乱丢影响环境和市容。

8  使用和管理

8.1 使用

8.1.1 本条规定安装设计要求使用，不能偏离或超过其要求。

8.1.2 本条规定承载要求及超载安全措施。

8.1.3 本条规定物料平台内不允许有结构件和承载物外的其他东西存在。

8.1.4～8.1.5 规定不可预测的灾害后使用必须严格按专项检查表9.0.4进行系统全面的检查。

8.1.6 本条规定重要的构配件必须要定期维护保养更换，确保无故障使用。

8.1.7 本条规定对保障安全的重力传感器在调整好后不得再随便更改。

8.1.8 本条规定确保使用时不会产生局部承载过于严重，要求一定要避免集中推放。

8.1.9 本条规定在出现故障后，维修好后必须严格、全面按专项检查表9.0.4进行系统全面的检查。

8.1.10 本条规定使用过程，非相关人员不得靠近或作业。

8.1.11 本条规定做好标识警示。

8.2 管理

8.2.1 本条是依据国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》中的第十七条、二十六条的规定提出的，是控制升降式物料平台使用安全的一项重要措施，也是当前施工现场存在的一大通病，因为没有专项施工方案或不按方案实施是造成事故的重要原因之一。

8.2.2 明确了升降式物料平台专项施工方案应包括的内容。

8.2.3 依据国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》第二十四条规定，进一步明确了总包与专业承包单位的安全责任。当前建筑施工中很多总承包单位为了降低承包成本，将升降式物料平台发包给没有资质的工程队伍，这些无资质队伍为了减少投入，连必要的防坠落、防倾覆都不使用，这也是当前造成升降式物料平台事故的主要原因之一。本条规定总包和分包单位的安全生产责任，使其各尽其责，切实保证安全生产是十分必要的。

8.2.4 本条规定必须建立健全升降式物料平台的管理制度，做到有史可追，有问题可查的管理。

8.2.5 本条规定应设置专人管理、专人操作的管理制度。

8.2.6 本条规定专人操作的人员必须经过专门的培训才能上岗的管理制度。

8.2.7 本条规定专职监督管理单位应是总承包商来完成，才能做到健全的统一管理模式。

8.2.8 本条对统一监督管理模式做了具体的要求。

8.2.9 本条对电气设施、线路及接地、避雷措施等应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

8.2.10 本条规定升降式物料平台进厂前必须有国家相关部门的鉴定和验收，方可使用。

8.2.11 本条对使用的管理规定要求定期检查，确保安全。

8.2.12 本条规定临时搭设使用升降式物料平台，必须有相关的安全措施管理。

8.2.13 本条规定安装、拆除升降式物料平台时，必须有相关的安全措施管理。

8.2.14～8.2.15 规定不可预测的灾害前中后，应做好前中后的工作管理。

8.2.16～8.2.17 本条规定做好有纸质的记录，以备跟踪过程。

8.2.18 本条对操作人员的管理做了规定。

8.2.19 本条对操作使用说明书的管理做了规定。

8.2.20 本条做技术研发、重大改进管理作了规定。

8.2.21 本条对升降式物料平台制作管理作了系统的规定。

9  验  收

9.0.1 本条规定升降式物料平台安装前准备工作和要求。

9.0.2 本条规定升降式物料平台在何种环境、气候、工况的条件需要做检查验收。

9.0.3 本条规定升降式物料平台需要验收的项目，并制作详细的表格验收项目。

9.0.4 本条规定升降式物料平台提升、下降作业前验收项目。