CECS ×××：201×

中国工程建设协会标准

# 数字集成全变频控制供水设备

# 应用技术规程

Application of technical regulations booster system supply water inverter Controller for data Integration

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

# 数字集成全变频控制供水设备

# 应用技术规程

Application of technical regulations booster system supply water inverter Controller for data Integration

CECS ×××：201×

主编单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

上海中韩杜科泵业制造有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字［2013］119号文《关于印发（2013年第二批工程建设协会标准制订、修订计划）的通知》的要求，制订本规程。

智能化数字集成全变频水泵控制技术是二次供水变频调速恒压供水设备控制技术研发进程中的最新成果。与普通电气电路单变频控制恒压供水设备相比，采用智能化数字集成全变频水泵专用控制技术的数字集成全变频控制恒压供水设备具有更加高效、更加节能、更加安全可靠、智能化程度更高、扩展功能更强、现场调试和维护操作更便捷等显著特点。

为便于广大建筑给排水工程技术人员更好地熟悉和掌握数字集成全变频恒压供水设备的产品特点、性能参数、控制原理、设备选用及泵房设计、施工安装、工程验收、日常维护管理方面应注意的相关事项，使采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水工程设计合理、施工安装正确、维护管理规范，确保正常使用，制定本规程。

本规程共分7章和1个附录，主要内容包括总则、术语、数字集成全变频恒压供水设备、设计选用、施工安装、调试与验收、维护和管理。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规程推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本标准由中国建筑标准设计研究院归口管理，由悉地国际设计顾问（深圳）有限公司负责解释（地址：上海市康健路138号CCDI大厦，邮政编码：200235）。在使用过程中如发现有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主 编 单 位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

上海中韩杜科泵业制造有限公司

参 编 单 位：中国建筑西北设计研究院有限公司

华东建筑设计研究总院

中元国际（上海）工程设计研究院有限公司

福建省建筑设计研究院

上海建工四建集团工程设计研究院

上海世纪都城建筑设计研究院有限公司

青岛理工大学建筑设计研究院

机械工业第一设计研究院

中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会

上海市供水行业协会

青岛市海润自来水集团有限公司

主要起草人:  姜文源     罗定元     沈月生     陈怀德     冯旭东

程宏伟     吕  晖     张海宇     王  竹     刘彦菁

李  文     王  亮     咸明哲     江忠义     平中原

张可欣     张军峰     乐林生     王浩明     叶小栖

主要审查人：

目   次

1  总   则  …………………………………………………………………………（1）

2  术   语  …………………………………………………………………………（）

3  数字集成全变频控制供水设备  …………………………………………………（）

3.1 基本规定 ………………………………………………………………………（）

3.2 水泵 ……………………………………………………………………………（）

3.3 数字集成水泵专用全变频控制器 ……………………………………………（）

3.4 控制 ……………………………………………………………………………（）

3.5 数字集成全变频标准型恒压供水设备 ………………………………………（）

3.6 数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备 ………………………………（）

3.7 数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备 ………………………………（）

3.8 数字集成全变频家用型恒压供水设备 ………………………………………（）

4  设计选用 ………………………………………………………………………… （）

4.1 一般规定 ………………………………………………………………………（）

4.2 系统供水水质、水量、水压 …………………………………………………… （）

4.3 泵房 …………………………………………………………………………… （）

4.4 供电、接地和安全防护 ……………………………………………………… （）

5  施工安装 ………………………………………………………………………… （）

5.1 一般规定……………………………………………………………………… （）

5.2 设备安装 ………………………………………………………………………（）

5.3 泵房管道安装 …………………………………………………………………（）

5.4 试压 …………………………………………………………………………… （）

5.5 冲洗、消毒 ……………………………………………………………………（）

5.6 安全施工 ………………………………………………………………………（）

6  调试与验收 ……………………………………………………………………… （）

7  维护和管理 ……………………………………………………………………… （）

附录A  数字集成全变频恒压供水设备技术性能参数 ……………………………（）

本规程用词说明 ………………………………………………………………………（）

引用标准名录 …………………………………………………………………………（）

附：条文说明 …………………………………………………………………………（）

Contents

1  General provisions ………………………………………………………………………（）

2  Terms and symbols ………………………………………………………………………（）

3  Booster system inverter Controller for supply water System ………………………… （）

3.1 Basic provisions ……………………………………………………………………（）

3.2 Water pump ………………………………………………………………………… （）

3.3 Pump inverter Controller for data Integration ………………………………………（）

3.4 Controlling …………………………………………………………………………（）

3.5 booster pump system (Non-Negative Pressure Basic Water Supply ) ………………（）

3.6 booster pump system (Network Pressure-superposed Water Supply) ………………（）

3.7 booster pump system (Water Tank Pressure-superposed Water Supply) ……………（）

3.8 booster pump system (Constant Pressure Household type Water Supply) …………（）

4  Selected Model ………………………………………………………………………… （）

4.1 General requirement …………………………………………………………………（）

4.2 quality, quantity, pressure of supply water system …………………………………（）

4.3 Pump Station  ……………………………………………………………………… （）

4.4 Power, ground, Security Protect …………………………………………………… （）

5  Construction installation ……………………………………………………………… （）

5.1 General requirement …………………………………………………………………（）

5.2 Equipment installation …………………………………………………………………（）

5.3 Pipe installation in Pump Station ……………………………………………………（）

5.4 Pressure test …………………………………………………………………………（）

5.5 Rinse and Disinfection treatment  …………………………………………………（）

5.6 Security construction  ………………………………………………………………（）

6  Performance Test and Acceptance ………………………………………………………（）

7  maintenance treatment …………………………………………………………………（）

Appendix A ：Type and size of pressure reducing valve …………………………………（）

Explanation of wording in this specification  ………………………………………………（）

List of quoted standards …………………………………………………………………… （）

Addition：Explanation of provisions ……………………………………………………… （）

## 1  总  则

1.0.1  为使采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水工程在设计、施工及验收中做到技术先进、经济合理、安全卫生、运行可靠、维护方便、确保质量、节约能源，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  最近几年，国际顶级水泵控制技术研究机构采用大规模数字集成技术，把变频调速、PID（比例－积分－微分）控制技术等变频调速供水设备所能涉及到的全部控制功能集成于一体，研制出当代最先进的变频调速供水设备核心部件――智能化水泵专用变频控制器，从而实现了水泵变频调速与自动控制一体化，使二次供水变频调速控制技术得到全新提升。

智能化水泵专用变频控制器不仅具有变频功能，而且具有独特的控制功能和其它诸多扩展功能，是变频调速供水设备控制技术研发进程中的最新成果。

数字集成全变频控制恒压供水设备中的每台泵组均独立配置一个智能化水泵专用变频控制器，根据系统流量变化自动调节泵组转速，并实现多工作泵情况下的效率均衡，无论泵组运行工况如何变化及设备使用场合多么不同，泵组始终在高效区运行，不会出现能耗浪费现象，达到更理想的节能效果。

智能化水泵专用变频控制器不仅具有变频功能，而且具有独特的控制功能和其它诸多扩展功能，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数的设定与调整，各泵组控制器之间还可实现相互通信，使一套设备拥有多套相互独立又相互联系的控制系统，因而具有更加高效、更加节能及智能化程度更高、扩展功能更强、安全可靠性能更好、操作维护更加便捷等显著特点，是变频调速供水设备控制技术研发进程中的最新成果。

制订本规程的目的，是为了便于广大建筑给排水工程技术人员更好地熟悉和掌握数字集成全变频恒压供水设备的技术性能、控制原理、产品特点以及在设备选用及泵房设计、施工安装、工程验收及日常维护管理等方面应注意的相关事项，使采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水工程做到技术先进、经济合理、安全卫生、运行可靠、维护方便、节约能源，确保正常使用。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑生活用水二次供水工程中采用数字集成全变频恒压供水设备的系统设计、施工安装、调试验收和维护管理。

建筑空调循环水、建筑中水、消防给水、城镇供水、村镇供水、工矿企业生产用水及其它二次供水工程当采用数字集成全变频恒压供水设备时，根据需要也可使用本规程。

【条文说明】1.0.2  二十多年来，变频调速供水设备除广泛应用于高层、多层民用建筑和工业建筑二次增压生活给水系统以外，还大量应用于建筑空调循环水系统和工矿企业的生产给水增压系统、水处理系统，以及灌溉系统（如规模化农业生产、大型绿地）、市政供水管网末梢的局部增压泵站等。因此，本规程除适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑生活用水二次供水工程中采用数字集成全变频恒压供水设备的系统设计、施工安装、调试验收和维护管理以外，同样也适用于建筑空调循环水、建筑中水、消防给水（涉及消防供水时还需满足相关消防规范的要求）、城镇供水、村镇供水、工矿企业生产用水及其它二次供水工程采用数字集成全变频恒压供水设备时使用。

另外，自上世纪九十年代初期开始使用的第一代变频调速供水设备因使用年限较长、泵组效率下降、运行能耗提高及部件损坏等原因将相继面临淘汰、更新，近年来全国各地已陆续有此类二次供水工程节能改造项目采用了数字集成全变频恒压供水设备，使用户二次供水系统运行工况大为改善，节能效果十分明显，获得广泛好评，取得了较好的经济效益和社会效益。

1.0.3  建筑二次供水工程中采用的数字集成全变频恒压供水设备应符合我国现行相关产品标准的规定和要求。

【条文说明】1.0.3  建筑二次供水工程中采用的数字集成全变频恒压供水设备应为合格产品。是否合格应通过有关部门的检测，检测的依据是现行相关国家标准或行业标准。

数字集成全变频控制供水设备除需符合Q／IRMX1－2014、Q／IRMX2－2014企业标准以外，还应符合《箱式叠压给水设备》GB／T 24603－2009、《罐式叠压给水设备》GB／T 24912－2010、《管网叠压供水设备》CJ／T 254－2007、《微机控制变频调速给水设备》CJ／T 352－2010等我国现行变频调速供水设备相关标准的要求。

1.0.4  建筑二次供水工程中采用数字集成全变频恒压供水设备的系统设计、施工安装、调试验收和维护管理除执行本规程外，尚应符合我国现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.4  数字集成全变频恒压供水设备在设计选用、施工安装、调试验收和维护管理过程中除执行本规程外，尚应遵守的我国现行相关标准还有《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《二次供水工程技术规程》CJJ 140、《叠压供水技术规程》CECS 221等。

## 2  术  语

2.0.1  数字集成全变频控制供水设备  booster system inverter Controller for supply water System

每台泵组均独立配置一个数字集成水泵专用变频控制器，各泵组变频控制器之间通过CAN总线技术相互通讯，不需要其他控制回路，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数设定与调整的变频恒压供水设备。

2.0.2  数字集成水泵专用变频控制器  pump inverter Controller for data Integration

采用数字集成控制技术，将变频调速和泵组运行控制等功能集成为一体的水泵专用变频控制装置。

2.0.3  二次供水  secondary  water  supply

当民用与工业建筑生活用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水管网的能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

2.0.4  二次供水设施  secondary  water  supply  installation

为二次供水系统设置的泵房、水箱（水池）、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。

2.0.5  叠压供水  additive  pressure  water  supply

利用城镇供水管网压力直接增压的二次供水方式。

2.0.6  变频调速给水设备  Inverter controller water supply system

由变频器改变水泵电机供电频率，实现对泵组的无极调速，满足用户生活、生产用水对水压、水量的要求的成套供水设备。

2.0.6  数字集成全变频恒压供水设备  booster system inverter Controller with data Integration for supply water

每台泵组均独立配置一个数字集成水泵专用变频控制器，各泵组变频控制器之间通过CAN总线技术相互通讯，不需要其他控制回路，可直接通过显示屏进行人机对话实现泵组运行参数设定与调整的变频恒压供水设备。

3  数字集成全变频控制供水设备

### 3.1  基本规定

3.1.1  数字集成全变频控制供水设备按主要组件配置型式可分为以下三大系列：

1  数字集成全变频标准型恒压供水设备；

2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备；

3  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备；

4  数字集成全变频家用型恒压供水设备。

【条文说明】3.1.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备是数字集成全变频控制供水设备家族中的最基本配置型式。它由数字集成全变频控制器和2台及以上水泵泵组成套组成；需另行配置供水泵吸水用的储水箱或储水池，且不具备管网叠压功能。

数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备是在数字集成全变频标准型恒压供水设备基础上增加配置稳流罐和叠压供水控制功能，为最高日和最大时供水量都能满足当地用水需求的城镇叠压二次供水需要而研发的第二大系列全变频控制供水设备。

数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备是在数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备基础上用储水容积更大的不锈钢水箱取代稳流罐，能够实现叠压与水箱供水相互切换，为最高日供水量可满足而最大时供水量不满足当地用水需求的城镇叠压二次供水需要而研发的第三大系列数字集成全变频控制供水设备。

3.1.2  数字集成全变频控制供水设备配置的泵组可为立式或卧式离心泵。

【条文说明】3.1.2  数字集成全变频控制供水设备配置的泵组应为高效节能的立式或卧式离心泵。

当用于建筑生活二次供水系统时推荐采用DRL系列立式多级不锈钢离心泵。该泵采用全不锈钢过流部件，电机与泵头采用联轴器直联连接。其过流部件均采用模块化结构且均为食品级不锈钢冲压件，整机结构轻巧，型谱齐全，使用与维护方便。DRL系列水泵的效率优于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762－2005中清水离心泵规定的节能效率值，且普遍高于目前国内同类型不锈钢冲压泵，与国际知名品牌同类型水泵型谱一致。

3.1.3  数字集成全变频恒压供水设备中的每台泵组均应独立配置一个具有变频调速和控制功能的数字集成水泵专用变频控制器。

【条文说明】3.1.3  变频调速泵组电气控制技术发展的前两个阶段，其泵组控制电路均由变频器与主控制单元以及相应的外部继电器型电路组合而成。在实际运用中，通常只实现单台水泵的变频调速运行，泵组中其它工作泵则处于工频运行状态。第二阶段变频调速泵组电气控制技术尽管在主控制单元技术层面有了较大的进步，一套泵组设备中配置的变频器数量也可以做到与水泵台数相一致，但整机主控制单元仍然只有一个，且外围继电器电路仍然保留，水泵的运行过程仍然需要通过继电器电路来辅助实现。而数字集成全变频供水设备中的每台泵组均各自独立配置一个将变频调速与控制功能集成为一体的水泵专用变频控制器，可以实现每台工作泵均为变频方式运行，且不需要外部继电器电路，也不需要根据不同的供水工况现场进行程序指令编写；即使其中一台变频控制器发生故障，其它无故障的变频控制器仍然可以指挥泵组正常工作。

在2014年3月20日意大利米兰举办的欧洲国际水展上获悉：欧盟要求其成员国现阶段11kW以上的供水设备泵组必须一对一配置数字集成变频控制装置；从2017年1月开始，11kW及以下的供水设备泵组也必须一对一配置数字集成全变频控制装置，以实现用户供水设备的每台泵组均为变频调速控制运行，降低水泵运行能耗。

3.1.4  一套数字集成全变频恒压供水设备配置的水泵数量宜为2台～5台，且最多不应超过6台。

【条文说明】3.1.4  由于数字集成全变频控制器自身具有可以实现6台甚至超过6台水泵相互通讯与联动控制能力的CAN总线，且可适用不同功率、不同规格的泵组，当用于多台水泵组成的成套设备时，可以共享同一个信号输入，从而实现对6台或更多泵组的相互通讯与变频控制。考虑到二十多年来变频调速供水设备实际工程应用的成熟经验，在一套设备中配置2台～5台水泵可以满足绝大多数用户的正常用水需要，同时兼顾到经济合理及有利于增压水泵房在工程设计中的灵活布置，本条作出一套数字集成全变频恒压供水设备配置的立式或卧式离心泵的数量宜为2台～5台、且最多不超过6台的规定。

但用于城镇供水、工矿企业生产用水、空调暖通循环水等场合，一般按非标准成套设备设计配置泵组，根据需要水泵台数可以超过6台。

3.1.5  当一套数字集成全变频恒压供水设备配置的水泵数量超过3台、且单台泵组的额定功率大于11kW时，宜配置小流量离心泵。

【条文说明】3.1.5  根据变频调速泵的最低运行频率以及多年来大量的工程实践应用经验总结，我们推荐当一套数字集成全变频控制供水设备配置的水泵数量超过3台、且单台泵组的额定功率大于11kW时，宜配置小流量水泵。当系统用水量偏离主泵高效区较多且又超过设备配置的小型气压水罐供水能力时由小流量泵辅助运行，避免主泵频繁启动，，保证系统供水平稳，降低设备整机运行能耗。

3.1.6  数字集成全变频恒压供水设备所配置的隔膜式气压水罐可为立式或卧式，公称压力等级可分为1.0MPa、1.6MPa、2.5 MPa三种。

3.1.7  数字集成全变频恒压供水设备中的每台水泵吸水管上应按现行有关规范要求配置控制阀。

3.1.8  数字集成全变频恒压供水设备中每台水泵的出水管上应设置止回阀和控制阀。

【条文说明】3.1.8  水泵出水管上设置止回阀是为了防止停泵时压力水回流，设置控制阀是为了便于检查水泵的运行状况和故障检修。为了防止停泵时的水锤危害，应根据系统设计需要采取设置微阻缓闭止回阀等防水锤措施。

3.1.9  水泵吸水口处变径宜采用偏心管件，水泵出水口处变径宜采用同心管件。

【条文说明】3.1.9  本条文规定是为了改善水泵进、出水口处的水流水力条件。

3.1.10  数字集成全变频恒压供水成套设备应用于生活给水系统时，其配置的管道、阀门等过流部件均应为食品级不锈钢材质。

【条文说明】3.1.10  为确保用户饮水卫生，增强设备耐腐蚀性能，延长整机使用寿命，数字集成全变频恒压供水成套设备中配置的管道、阀门等过流部件均应为S304食品级不锈钢材质。用于非生活用水场合可不作此要求。

3.1.11  罐式管网叠压数字集成全变频控制供水设备和箱式管网叠压数字集成全变频控制供水设备宜根据用户需要成套配置由下列组件组成的倒流防止器阀组：

1  前控制阀；

2  管道过滤器；

3  倒流防止器；

4  可曲挠接头；

5  后控制阀。

【条文说明】3.1.11  为确保市政供水管网的水质安全，防止回流污染，用户生活用水二次供水工程当采用罐式管网叠压数字集成全变频控制供水设备或箱式管网叠压数字集成全变频控制供水设备时应成套配置倒流防止器阀组。

1  倒流防止器阀组前、后控制阀的作用，是在倒流防止器阀组需要维修、更换部件或管道过滤器需清理滤网时，用于切断上、下游水流。

2  倒流防止器前置管道过滤器的作用，是为了阻隔上游管道杂质对倒流防止器正常工作的影响，提高倒流防止器工作的可靠性。

3  可曲挠接头的作用，是在倒流防止器阀组组件需要维修时便于拆装。

3.1.12  数字集成全变频恒压供水设备应满足当地城镇建设和供水、卫生部门对供水水质及卫生等方面的要求。

【条文说明】3.1.12  由于数字集成全变频恒压供水设备主要用于用户二次增压生活给水系统，必须满足当地城镇建设和供水、卫生部门对供水水质、卫生等方面的要求。因此，数字集成全变频恒压供水设备出厂时除附有产品质量技术监督部门的质量证明文件以外，还应有卫生监督部门的涉水产品卫生许可批件。

3.1.13  数字集成全变频恒压供水设备中的组件应符合相关标准的规定，配套选用时应有产品合格证或其它质量证明文件。

【条文说明】3.1.13  数字集成全变频恒压供水设备中成套配置的组件质量优劣直接影响到整套设备的性能，配套选用时应予以重视。

### 3.2  水泵

3.2.1  应用于生活给水系统的数字集成全变频控制供水设备的水泵过流部件应为食品级不锈钢材质。

【条文说明】3.2.1  为确保用户饮水卫生，增强水泵耐腐蚀性能，延长水泵使用寿命，DRL系列立式多级不锈钢离心泵中的泵轴、泵盖、进出水端及叶轮、导叶等过流部件均应为食品级不锈钢材质。

3.2.2  数字集成全变频控制供水设备中水泵所配用的电机应符合3相、220V／380V、50Hz电压标准；其防护等级应为IP55，绝缘等级应为F级。

【条文说明】3.2.2  3相、220V／380V，是目前我国交流异步电机的主要形式。电机的输入相线为3相，输入相线间电压为220V或380V，是为满足配置有不同动力电源用户的需要。防护等级IP55和绝缘等级F级是三相交流异步电动机的基本要求。

3.2.3  数字集成全变频控制供水设备中水泵的泵轴与电机轴应通过联轴器直接连接。用于家庭增压供水场合的水泵可为电机与泵轴共用形式。

3.2.4  数字集成全变频控制供水设备中水泵的密封方式应采用集装式机械密封。

【条文说明】3.2.4  水泵的泵轴密封通常有填料密封和机械式密封两种，机械式密封通常分为集装便拆式和非集装非便拆式。由于机械密封件是水泵的易损件之一，需要周期性的维护和更换。数字集成全变频控制供水设备中水泵采用集装式机械密封，主要是为了提高密封件的可靠性和使用维护过程中的便捷性，是目前国际水泵厂家的优先做法。

用于家庭等小型建筑供水增压的微型电泵，因受其自身泵结构限制，可以采用非集装式密封形式。

3.2.5  数字集成全变频控制供水设备中水泵的机组效率应高于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762－2005中多级清水离心泵的规定点效率值，并符合节能评价要求。

【条文说明】3.2.5  数字集成全变频控制供水设备中配套水泵的机组效率高于GB 19762－2007中多级清水离心泵的能效评价值要求，是设备整机“节能、高效”的重要标志。以标准型全变频恒压供水设备中配置的DRL系列多级不锈钢离心泵为例，对应GB 19762－2007部分规定标准效率值与实测效率值的比较详见下表：

表3.2.5  泵组规定标准效率值与DRL系列不锈钢离心泵实测效率值比较表

| 序号 | 额定流量 （m3/h） | GB 19762中的规定标准效率值 （%） | DRL水泵实测效率值 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 55.4% | 64.74% |
| 2 | 10 | 59.4% | 71.65% |
| 3 | 15 | 61.8% | 74.5% |
| 4 | 20 | 63.5% | 74.22% |
| 5 | 30 | 65.9% | 79.11% |

3.2.6  数字集成全变频控制供水设备中水泵的配套电机应符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613－2012的能效要求。

【条文说明】3.2.6  数字集成全变频控制供水设备中水泵配套的电机为美国雷勃电气集团马拉松系列三相交流异步电动机，符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613－2012要求，通过了国家相关机构的能效标准评价。

3.2.7  数字集成全变频控制供水设备泵组的运行噪声应符合现行行业标准《泵的噪声测量与评价方法》JB／T 8098中B 级要求；振动应符合现行行业标准《泵的振动测量与评价方法》JB／T 8097）中B 级要求。

### 3.3  数字集成水泵专用全变频控制器

3.3.1  数字集成水泵专用全变频控制器应具有下列功能：

1  泵组变频调速和控制功能；

2  PID控制功能；

3  泵组运行数据储存功能；

4  采用CAN总线方式实现内部通讯，实现多台配置有变频控制器的泵组相互间通讯与数字共享功能，采用RS232或RS485实现外部通讯的远程监控功能；

5  无流量感应休眠功能；

6  水泵防冻功能，环境温度过热或过低报警保护功能，变频控制器过热保护功能；

7  停电复位功能；

8  单泵变频运行功能，主泵交替运行功能，多泵联动变频运行与控制功能；

9  高电压、低电压、过电流、接地、过载、缺相、通讯故障等保护功能；

10 故障声光报警和故障中文显示功能；

11 泵组或成套设备整机进口与出口压力自动检测及差压比较控制功能；

12 超压保护、低压爆管保护功能；

13 自动越过故障泵运行功能；

14 泵组或泵组成套设备无水保护功能；

15 按时间（24h）、星期（7d）、月历（12m）重新设定系统运行工况功能；

16 系统实际压力值与仪表显示压力值不一致时的调整功能；

17 各类报警信息的显示与存储功能；

18 锁定变频及控制参数，防止人员误操作功能；

19 水质监测功能；

20 传感器保护功能；

21 用户需要的其他功能。

【条文说明】3.3.1  数字集成水泵专用全变频控制器不仅具有变频功能，而且具有独特的控制功能和其它诸多扩展功能。

1  指单个变频控制器对单台水泵的所有变频调速与控制运行能力；

2  指通过修改P比例常数、I积分常数、D微分常数实现变频与控制，达到泵组平稳供水要求；

7  指瞬间停电自动复位功能和变频器报警自动复位功能；

15 指根据用户需要在现场重新设定设备供水流量、供水压力等运行条件参数；

16 指仪表显示压力值与系统实际压力值不一致时，现场便捷调整功能；

20 指通过传感器检测数字电路判断传感器异常故障，自动越过故障或异常传感器保

护在传感器发生异常故障下的设备正常运行。

表3.3.1  全变频控制变频调速供水设备与普通变频调速供水设备比较表

| 类别 性能比较 比较项目 | PLC＋变频器＋继电器组成的PLC控制变频调速供水设备 | 数字集成全变频控制 变频调速供水设备 |
| --- | --- | --- |
| - 变频及控制系统 安全防护等级 | IP34～IP44，能防止少量溅水 | IP55以上，全密封，能防止淋（浇）水 |
| 2、控制回路的可靠性 | 该系统变频控制柜通常由一个主回路和一个控制回路组成，控制回路中采用继电器电路实现水泵的启停，没有备用控制回路。控制回路故障即停机，只能手动应急 | 该系统每台水泵均配置有数字集成全变频控制器，相当于有多个备用控制回路，任意一台数字集成变频控制器出现故障均不影响系统正常运行，可靠性高 |
| 3、变频调速运行能力 | 在一套变频调速供水设备中仅能对单台泵组变频调速运行，其他工作泵均为工频方式运行，运行能耗节约有限。 | 在一套变频调速供水设备中能够实现对所有工作泵同步变频运行，且可根据系统用水需求均衡每台泵组运行效率，降低整机运行能耗 |
| 4、故障信息反馈与记录 | 基本上是以代码的形式反馈运行故障信息并记录部分代码 | 以文字表述形式直接显示故障内容，故障原因一目了然 |
| 5、运行模式 | 一种自动变频运行＋一种手动应急 | 二种以上自动全变频运行＋手动应急（机组出口配有二个压力传感器） |
| 6、标准化、通用性 | 根据不同的应用场合需要编制不同的PLC指令程序，标准化程度较低，通用性不强 | 程序中已嵌入集成半导体芯片，适用于各类用户、各种场合的变频调速供水系统且不需要现场另外编程。标准化程度高，通用性强 |
| 7、系统的安全可靠性 | 该系统由PLC指令控制继电器电路来控制水泵的启停，继电器电路中触点频繁闭合与断开，故障发生率较高 | 通过半导体数字芯片无触点切换实现水泵的启停，无继电器电路，可靠性高 |
| 8、对使用者的要求 | 变频控制系统由主回路和控制回路组成，且控制回路较复杂。需根据不同的应用场合由调试人员在现场编制PLC和触摸屏的工作程序；非专业人员很难操作使用，调整参数和售后维护烦琐 | 采用半导体芯片控制技术的全变频数字菜单式控制系统，不需要外围控制电路参与控制，用户根据使用手册经过简单培训即可熟练操作使用 |

3.3.2  数字集成水泵专用全变频控制器的适用供电电源的电压应为交流220V／380V。

3.3.3  数字集成水泵专用全变频控制器的防护等级应为IP55。

【条文说明】3.3.3  数字集成水泵专用全变频控制器的防护等级IP55与泵组电机的防护等级一致。

3.3.4  数字集成水泵专用全变频控制器的输出频率应为0.05 Hz～50Hz，频率精度显示应为0.1Hz。

3.3.5  数字集成水泵专用全变频控制器的冷却方式宜采用增强散热方式。

【条文说明】3.3.5  数字集成水泵专用全变频控制器有两种冷却方式，一种是散热片自

然冷却，另一种是由自身配置的风扇对散热片进行吹风冷却。环境温度较低时，变频控制器通过自然冷却方式；环境温度较高时，通过风扇辅助增强散热。

传统PLC型变频控制柜通常将各发热元器件安装在一个钢制柜体内，设备运行时需通过安装在控制柜上的排风扇来解决散热问题。

### 3.4  控制

3.4.1  数字集成全变频恒压供水设备的控制设计应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。

3.4.2  数字集成全变频恒压供水设备的泵组电机应具有自动控制（包括备用泵组自投）、远程控制及就地控制三种控制方式。

3.4.3  数字集成全变频恒压供水设备中配置的小流量泵应采用变频控制运行方式，小流量泵应与主工作泵共享同一个传感器提供的系统压力信号。

【条文说明】3.4.3  与普通变频调速恒压供水设备不同，数字集成全变频恒压供水设备配置的小流量泵也是采用变频控制方式运行。水泵专用全变频控制器独特的CAN通讯功能，可以实现所有主泵与小流量泵相互间的通讯与数据共享，使主泵与小流量泵均保持变频运行方式。

3.4.4  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制应具有下列基本功能：

1  设备中的泵组应按照设定的压力并根据系统流量变化自动启、停和转速自动调节。备用泵组应设定为故障自投和轮换互投；

2  多工作泵组并联全变频运行及效率均衡平均分摊功能；

3  罐式、箱式管网叠压全变频恒压供水设备利用市政管网压力叠压供水功能；

4  越过故障泵运行功能；

5  停电、停水后自动复位功能；

6  泵组自动巡检功能；

7  自我诊断设备运行状态是否正常及系统报警解除后自动恢复运行功能；

8  储存设备运行信息功能；

9  系统超压报警功能；

10 防止电机过载功能；

11 防止泵组空转功能；

12 设备环境温度过高或过低时的自我保护功能；

13 防止非管理人员擅自操作的控制器锁定功能；

14 远程监控及通讯功能；

15 传感器保护功能；

16 中文菜单显示界面及全彩色图像显示功能；

17 用户需要的其他扩展功能。

【条文说明】3.4.4  上述自动控制功能中，2、4、6、7、12、13、15、16是数字集成全变频恒压供水设备特有功能，14、17为可扩展功能，其它为通用功能。

3.4.5  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制显示屏应为中文界面，并应具有下列操作功能：

1  通过人机对话或数码显示屏进行系统各类运行参数的设定与调整；

2  通过操作CAN通讯设置实现泵组内部通讯和主从泵区分；

3  通过操作设置温度保护功能，实现水泵防冻功能以及环境温度过热或过低报警保护功能；

4  通过操作实现变频器故障报警自动复位次数及时间；

5  通过操作差压控制方式实现系统差压控制运行；

6  通过操作时间、日期、月历的改变，实现泵组按不同时间、日期、月历变频控制运行；

7  通过操作显示偏差调整值来校正系统实际压力值与仪表显示压力值的不一致；

8  通过操作进入锁定密码，防止非管理人员误操作。

【条文说明】3.4.5  上述自动控制显示屏操作功能中，2、3、4、5、6、7为数字集成全变频恒压供水设备特有功能，1、8为通用功能。

3.4.6  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制显示屏应具有下列显示功能：

1  系统运行参数显示：频率、运行比率、压力。

2  设备运行状态显示：电机、水泵、水箱水位的运行和故障；

3  供电电源参数显示：电压、电流、频率；

4  各泵运行时间、故障次数、历史故障记录查询及消耗电量、累积用电量；

5  设备运行的系统瞬时流量、累积流量。

【条文说明】3.4.6  上述自动控制显示屏显示功能中，4、5为数字集成全变频恒压供水设备特有功能，1、2、3为通用功能。

3.4.7  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制系统应具有故障自我诊断、报警或自动保护功能。对可恢复性的故障应能够自动或手动报警、恢复正常运行。

3.4.8  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制柜应配置符合国际标准的RS485通讯接口。

【条文说明】3.4.8  在自动控制柜中配置符合国家标准的通讯接口是为实现二次供水设施远程控制和网络智能管理提供必需的软件和硬件支持，也是对变频调速供水设备控制系统配置的基本要求。数字集成全变频恒压供水设备强调配置符合国际标准的RS485通讯接口，一方面是为了适用国际市场的需要，另一方面也是为了引导国内产品逐步与国际接轨。

3.4.9  数字集成全变频恒压供水设备的自动控制系统应具有良好的抗干扰能力，并符合现行国家标准《调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法》GB 12668.3及《电气控制设备》GB／T 3797的规定。

【条文说明】3.4.9  电气产品的电磁兼容性是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作，且不对环境中的其它设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。

装有电子器件的设备受电磁干扰的影响是比较明显的，有必要用试验（EMC试验）来加以验证。试验主要项目包括低频干扰、高频干扰和发射试验。

3.4.10  数字集成全变频恒压供水设备检测仪表的量程应为工作点测量值的1.5倍～2倍；系统压力控制精度不应大于0.01MPa。

【条文说明】3.4.10  数字集成全变频恒压供水设备对系统压力控制精度的要求为不应大于0.01MPa，严于《微机控制变频调速给水设备》CJJ／T 352－2010、《叠压供水技术规程》CECS 221：2012等国内相关标准“压力控制精度不应大于0.02MPa”的规定。

3.4.11  数字集成全变频恒压供水设备应成套配置双压力传感器；压力传感器应性能可靠、工作稳定、抗干扰性强。

【条文说明】3.4.10  设置2套压力传感器，是为了当设备中任一台水泵专用全变频控制器或压力传感器发生故障情况下有备用措施。

3.4.12  数字集成全变频恒压供水设备自动控制柜应符合现行行业标准《微机控制变频调速给水设备》CJ／T 352的规定；控制柜箱体外壳的防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级》GB／T 4208的要求。

### 3.5  数字集成全变频标准型恒压供水设备

3.5.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备应由下列组件组成（图3.5.1）：

1  配置有数字集成水泵专用全变频控制器的立式或卧式离心泵；

2  小流量泵（根据需要配置）；

3  水泵吸水管、出水管等管道；

4  管路阀门及附件；

5  隔膜式气压水罐；

6  压力、液位传感装置；

7  设备底座和减振降噪设施。

图3.5.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备组成及控制原理示意图

1 气压罐     2 水泵     3 传感器     4 全变频控制器

【条文说明】3.5.1  图3.5.1为3泵（2用1备）数字集成全变频标准型恒压供水设备的基本配置。根据本规程3.1.5条规定，当一套供水设备配置的泵组数量超过3台、且单台泵组额定功率大于11kW时，宜增加配置小流量泵。

3.5.2  数字集成全变频标准型恒压供水设备的不锈钢吸水储水箱宜由设备供应商根据工程项目的设计参数和设计要求配套。

【条文说明】3.5.2  变频调速增压泵房内的不锈钢吸水储水箱一般采用冲压焊接组合式食品级不锈钢成品水箱，由全变频恒压供水设备供应商根据工程项目设计参数和设计要求配套提供有利于保证水箱材质及箱体管接头的焊接质量和位置准确。

### 3.6  数字集成罐式管网叠压全变频恒压供水设备

3.6.1  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备应由下列组件组成（图3.6.1）：

1  配置有数字集成水泵专用变频控制器的立式或卧式离心泵；

2  小流量泵（根据需要配置）；

3  不锈钢稳流罐；

4  真空抑制器（防负压装置）；

5  倒流防止器阀组（根据用户需要配置）；

6  进水管、旁通管及水泵吸水管、出水管等管道；

7  管路阀门及附件；

8  隔膜式气压水罐；

9  压力、液位传感装置；

10 设备底座和减振降噪设施。

图3.6.1  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备组成及控制原理示意图

1 倒流防止器     2 真空抑制器     3 稳流罐     4 气压罐

5 旁通管     6 水泵     7 传感器     8 全变频控制器

【条文说明】3.6.1  图3.6.1为3泵（2用1备）数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备的基本配置。根据本规程3.1.5条规定，当一套供水设备配置的离心泵数量超过3台、且单台泵组的额定功率大于11kW时，宜增加配置小流量泵。

3.6.2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备中的稳流罐应为食品级不锈钢材质，其水容积不应小于1min系统设计流量。

【条文说明】3.6.2  根据中国工程建设协会标准《叠压供水技术规程》CECS 221：2012第5.0.6条1款的规定，罐式管网叠压数字集成全变频恒压供水设备中的稳流罐水容积不应小于1min系统设计流量。

3.6.3  罐式管网叠压数字集成全变频恒压供水设备中的自动控制宜扩展下列功能：

1  进水口管制功能；

2  真空抑制器故障报警功能；

3  倒流防止器故障报警功能；

4  防止远程控制运行数据中断功能。

### 3.7  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备

3.7.1  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备应由下列组件组成（图3.7.1）：

1  冲压焊接组合式不锈钢水箱；

2  配置有数字集成水泵专用全变频控制器的立式或卧式离心泵；

3  小流量泵（根据需要配置）；

4  真空抑制器（防负压装置）；

5  倒流防止器阀组（根据用户需要配置）；

6  水箱水位自动控制装置；

7  水箱自动清洗装置或水箱自洁消毒器；

8  进水管、旁通管及水泵吸水管、出水管等管道；

7  管路阀门及附件；

8  隔膜式气压水罐；

9  压力、液位传感装置；

10设备底座和减振降噪设施。

图3.7.1  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备组成及控制原理示意图

1倒流防止器   2 叠压进水管制装置   3 蓄水箱   4 气压罐   5 旁通管   6 水泵

7 传感器   8 全变频控制器   9 电磁水力控制阀   10 水箱自洁清洗装置

【条文说明】  图3.7.1为3泵（2用1备）数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备的基本配置。根据本规程3.1.5条规定，当一套供水设备配置的离心泵数量超过3台、且单台泵组的额定功率大于11kW时，宜增加配置小流量泵。

3.7.2  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备中的储水箱应为食品级不锈钢材质。

3.7.3  不锈钢水箱的有效水容积宜按1h～2h系统设计流量或根据用户需要配置；当水箱总容积大于50m3时宜分成两格，并设置连通管。

【条文说明】3.7.3  根据中国工程建设协会标准《叠压供水技术规程》CECS 221：2012第5.0.6条2款的规定，箱式管网叠压供水设备的水箱容积应为1h～2h最大小时流量。对总容积大于50 m3的水箱分格是为了当水箱清洗或检修时，可保证用户不间断供水。

3.7.4  水箱的人孔、通气管、溢流管应有防止蚊蝇等生物进入的措施。

3.7.5  水箱水位自动控制装置可采用液压水位控制阀、遥控浮球阀或电磁遥控浮球阀。

3.7.6  水箱自洁消毒装置应设置于水箱最高液位上部的空气间隙处，且自洁消毒装置应采用食品级不锈钢材质。

3.7.7  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备中的自动控制宜扩展下列功能：

1  叠压进水口管制功能；

2  倒流防止器故障报警功能；

3  水箱液位超高报警功能；

4  防止远程控制运行数据中断功能；

5  地下泵房集水井排水泵联动功能；

6  水箱自洁消毒功能。

### 3.8  数字集成全变频家用型恒压供水设备

3.8.1  数字集成全变频家用型恒压供水设备应由下列组件组成（图3.8.1）：

1  配置有数字集成水泵专用全变频控制器的微型离心泵；

2  水泵出水管T型多功能止回阀；

3  压力传感器；

5  微型隔膜式气压水罐；

6  管路阀门及附件；

7  成品底座。

接进水管

图3.8.1  数字集成全变频家用型恒压供水设备组成及控制原理示意图

1气压罐   2 传感器   3 T型多功能止回阀   4 微型水泵   5 全变频控制器

4  设计选用

### 4.1  一般规定

4.1.1  采用数字集成全变频恒压供水方式的建筑二次供水工程可根据需要选用数字集成全变频标准型恒压供水设备、数字集成全变频罐式叠压恒压供水设备、数字集成全变频箱式叠压恒压供水设备、数字集成全变频家用型恒压供水设备。

1  当城镇供水管网的流量和水压都不能满足用户要求时，应采用数字集成全变频标准型恒压供水设备；

2  当城镇供水管网符合叠压供水设备使用条件、且当地供水部门允许水泵直接从供水管网吸水时，可采用数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备或数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备；

3  屋顶水箱重力供水的顶层用户如水压不足，以及城镇供水管网水压不能满足用户要求的别墅、独幢单体小型建筑可采用数字集成全变频家用型恒压供水设备。

【条文说明】4.1.1  数字集成全变频恒压供水设备的型式和种类可按下列情况选用：

1  数字集成全变频标准型恒压供水设备适宜用于城镇供水管网的流量和水压都不能满足用户要求的变频调速二次供水工程项目；

2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备适宜用于城镇供水管网平时与高峰用水时段的流量均能满足用户要求而水压不能满足用户要求的变频调速二次供水工程项目；

3  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备适宜用于城镇供水管网平时流量能满足用户要求而高峰用水时段流量不能满足用户要求、平时与高峰用水时段水压均不能满足用户要求的变频调速二次供水工程项目。

4  数字集成全变频家用型恒压供水设备适宜用于屋顶水箱重力供水系统中水压不足的顶层用户；以及城镇供水管网水压不能满足用户要求的别墅、独幢单体小型建筑。

4.1.2  数字集成全变频恒压供水设备的使用环境应符合下列要求：

1  安装场所环境温度：5℃～40℃；

2  相对湿度：不大于90％（20℃时），无结露；

3  海拔高度：不大于1000m；

4  输送介质：清水；

5  介质温度：≤70℃；

6  系统允许最高工作压力：2.5MPa；

7  设备安装地点应无导电或爆炸性尘埃，无腐蚀金属或可导致绝缘破坏的气体和蒸汽；

8  供电电源应为交流220V／380V、50Hz。

【条文说明】4.1.2  本条所规定的数字集成全变频恒压供水设备对使用环境的要求与我国现行行业标准《微机控制变频调速给水设备》CJ／T 352－2010的要求相一致。当安装场所的环境温度低于5℃时应采取防冻措施。

4.1.3  下列情况不得采用管网叠压二次供水方式：

1  供水管网定时供水的区域；

2  供水管网经常性停水或供水管网的供水总量不能满足用水需求的区域；

3  供水管网可利用的水头过低或压力波动幅度过大的区域；

4  供水管网管径偏小的区域；

5  当地供水部门认为不得使用叠压供水设备的区域。

【条文说明】4.1.3  管网叠压供水是近些年来新出现的二次增压供水方式。这种供水方式和供水设备具有两大显著特征：① 设备吸水管与城镇供水管网或小区室外供水管网直接连接；② 能充分利用城镇供水管网的原有压力。因此，管网叠压供水具有水质不易二次污染、节能、节材、节地、节水等优点，在条件许可时宜推广使用。但管网叠压供水设备没有储水设施或储水设施的储水容量较小，在供水管网定时供水、供水管网经常性停水或供水管网的供水总量不能满足用水需求、供水管网可利用的水头过低或压力波动幅度过大、供水管网管径偏小等区域采用管网叠压二次供水方式，将存在用户用水出现经常性中断的风险。

4.1.4  下列用户不得采用数字集成全变频罐式或箱式管网叠压恒压供水设备：

1  用水时间过于集中，瞬间用水量过大且无有效调储等技术措施的用户；

2  供水保证率要求高，不允许停水的用户；

3  制造、加工、使用、贮存和研究对健康有害有毒物质及药品等危险化学物质的单位和仓库等用户。

【条文说明】4.1.4  与其它企业、其它品牌的管网叠压二次供水设备一样，数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备中的稳流罐不属于储水设施，而数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备中的不锈钢储水箱只有1h～2h系统设计流量的储水容量，在工程项目设计选用时，应综合考虑当地城镇供水管网的供水能力、管网情况、用户用水性质及叠压供水设备使用条件，在确保城市整体供水和用户系统供水安全的基础上推广应用。

1  特大型居住小区、学生公寓、洗浴中心等用水量大、用水高峰集中等用户不应采用叠压供水方式，以避免叠压供水设备短时间、大量从城镇管网吸水造成对周边区域用户正常用水产生影响。

2  由于叠压供水设备自身没有调蓄设施或调蓄设施储量较小，对于有不允许间断供水要求的用户不得采用，避免一旦因城镇供水管网维修停水或故障抢修停水，或因城镇供水管网水压降低造成用户叠压供水设备自动停机，以致给用户带来不必要的损失。

3  医疗、医药、生物实验室、造纸、印染、化工和其它可能对城镇公共供水管网造成严重回流污染危害的行业用户，也不应采用管网叠压二次供水设备。

4.1.5  数字集成全变频罐式或箱式管网叠压恒压供水设备的进水管应单独接自供水干管；当供水干管为环状时宜从环网接入。

1  设备的进水管管径宜比供水干管小两级或两级以上，或不大于供水干管过水断面积的1／3；也可按表4.1.5采用。

表4.1.5  管网叠压供水设备进水管管径（mm）

| 供水干管管径 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备进水管管径 | ≤65 | ≤80 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤250 |

2  设备进水管的流速不宜大于1.2m／s。

3  当设备进水管直接从城镇供水管网接出或接自小区供水管网、但小区引入管上未设置防回流污染设施时，在设备进水管上应设置倒流防止器阀组。

【条文说明】4.1.5  采用叠压供水设备的变频调速二次供水工程项目，其使用时最主要的限定条件是不得造成该地区城镇供水管网的水压低于本地规定的最低供水服务压力。在几年来的工程实践中，有关地区和有关部门积累了一些成熟经验。如单独从城镇、小区供水干管或环状管网接入，管径比、管径级差和设备进水管流速控制等。

数字集成全变频控制叠压供水设备进水管不论接自城镇供水管网还是接自小区供水管网，只要其前端管路没有设置防回流污染设施，均应在设备进水管上设置倒流防止器阀组，且宜采用低阻力倒流防止器。

### 4.2  系统供水水质、水量、水压

4.2.1  数字集成全变频生活给水系统的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

【条文说明】4.2.1  数字集成全变频二次供水系统的水质直接关系到人民群众的身体健康和人身安全，必须符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

4.2.2  数字集成全变频恒压生活给水系统所采用设备的供水能力不应小于服务对象的生活给水设计流量。

【条文说明】4.2.2  数字集成全变频二次供水系统的供水能力应为其供水范围内各类生活用水需求量之和，并按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定进行计算，不应小于服务对象的生活给水设计流量。

4.2.3  数字集成全变频恒压生活给水系统所采用设备的供水压力应满足系统最不利配水点所需水压的要求。

【条文说明】4.2.3  数字集成全变频二次供水系统的供水压力应满足供水范围内最不利点的用水器具或用水设备最低工作压力的要求，确保正常使用。

### 4.3  泵  房

4.3.1  室内设置的数字集成全变频恒压供水设备应设置在水泵房内。泵房可独立设置，也可根据需要与生活热水机房、消防水泵房、动力站房及其辅助用房等合建设置。

【条文说明】4.3.1  数字集成全变频恒压供水设备属于机电设备，有条件时应尽可能设置在室内。根据需要将二次供水增压泵房与生活热水机房、消防泵房、动力站房及其辅助用房等合建设置，有利于节约泵房面积、节约工程投资，也有利于用户对设备的日常维护管理。

4.3.2  设置在民用建筑内的数字集成全变频生活给水泵房不应毗邻居住用房，也不应布置在居住用房的上层或下层。

【条文说明】4.3.2  为避免泵房噪声扰民，本条对居住建筑内的数字集成全变频生活给水泵房的设置位置作出相应规定。

4.3.3  用于设置数字集成全变频恒压供水设备的泵房应符合下列要求：

1  建筑耐火等级应为一级或二级；

2  应有充足的光线和良好的通风，泵房内换气次数应不少于每小时6次；

3  无储水箱泵房的净空高度不应低于3.0m；有储水箱泵房应满足水箱顶面距建筑顶板（或梁底）的净空高度不低于0.8m的要求；

4  地下泵房应有排水设施。

【条文说明】4.3.3  设置有数字集成全变频恒压供水设备的水泵房应有良好的通风，是为了满足设备中的泵组、尤其是电控系统的要求，同时也兼顾改善日常操作、维护人员的工作环境。

地下水泵房，尤其是设在建筑地下室内的水泵房，必须有可靠的排水设施，确保泵房运行安全。

4.3.4  泵房内储水箱的布置应符合下列规定：

1  储水箱外壁与墙面之间的净距应满足施工或装配的要求。无管道的侧面，净距不宜小于0.7m。安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；

2  储水箱的基础高度宜为0.3m～0.5m。

4.3.5  数字集成全变频恒压供水设备外轮廓面与墙面之间的间距不应小于0.8m。

4.3.6  数字集成全变频恒压供水设备的基础尺寸应按产品相关技术资料确定，基础顶面高出泵房地面的高度不应小于0.10m。

4.3.7  泵房内宜有检修场地；泵房内配电柜或控制柜前面的通道宽度不宜小于1.5m。

### 4.4  供电、接地和安全防护

4.4.1  数字集成全变频给水泵房的供电设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定，宜采用双电源或双回路供电。

【条文说明】4.4.1  数字集成全变频恒压供水设备与其它型式变频调速供水设备一样没有调节、贮存容积或贮存容积较小，一旦停电即无法继续供水，因此，强调供电电源的可靠性是十分必要的。

4.4.2  数字集成全变频供水设备泵房的配电设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

用电设备运行中产生的谐波应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB／T 14549的规定。

【条文说明】4.4.2  国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB／T 14549规定的基本原则是限制电流谐波源注入电网的谐波电流，把电网谐波控制在允许范围内，以保证在电网中的用电设备免受谐波干扰，确保正常工作。

4.4.3  数字集成全变频供水设备泵房配电线缆的选择应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217、《低压配电设计规范》GB 50054和《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第5.2.3节：布线系统载流量》GB／T 16895.15的规定。

【条文说明】4.4.3  本条文强调数字集成全变频恒压供水设备配电设计及配电线缆的选择要求。

4.4.4  当采用TN系统供电时，宜采用共用接地装置，其接地电阻不应大于1Ω。

【条文说明】4.4.4  TN交流供电系统是国内应用最为广泛的供电系统。共用接地装置是国际电工委员会（IEC）和美国NEC标准推荐的。

4.4.5  泵房控制设备的金属外壳和金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并就近连接到等电位联结端子板上或接地干线上。

【条文说明】4.4.5  等电位联结的目的在于减小建筑物内间接接触电压和不同金属部件之间的电位差，并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

4.4.6  控制设备的电源端应安装电涌保护器（SPD）。电涌保护器的接地端与配电箱的保护接地线应就近连接到等电位接地端子或接地干线上。

【条文说明】4.4.6  电涌保护器（SPD）是过电压保护器件，它的功能在于限制瞬间过电压和分流电涌电流的器件，由非线性元件组成。

5  施工安装

### 5.1  一般规定

5.1.1  数字集成全变频恒压供水设备施工安装前应具备下列条件：

1  施工图纸及其它技术文件齐全，并已进行技术交底；

2  数字集成全变频恒压供水设备及泵房管路系统安装所需的设备组件、配件、管材和管路附件齐全，外观检查合格，且已核对产品合格证、质量保证书等中文质量证明文件。产品的规格、型号、品种和数量符合要求，并经监理工程师核查确认；

3  现场施工用水、施工用电可满足要求；

4  所需的施工机具已到场；

5  设备基础已浇筑，承载强度符合要求。

【条文说明】5.1.1  承担数字集成全变频恒压供水设备及泵房管路系统安装施工的单位应按设计图纸和已批准的施工组织设计或施工方案进行施工，不得擅自修改工程设计。

进场设备、材料、器材的检查验收对保证施工安装工程质量是非常必要的，在对品种、规格、外观加强检查的同时，也应对材料及器材包装的外表面情况及是否受到过外力冲击进行重点检验。

5.1.2  设备安装现场的环境温度不应低于5℃，且不宜高于40℃。

5.1.3  施工人员应熟悉并掌握数字集成全变频恒压供水设备的安装步骤、注意事项及基本操作技能。

5.1.4  数字集成全变频恒压供水设备及泵房管路系统的施工安装除执行本规程外，尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

### 5.2  设备安装

5.2.1  数字集成全变频恒压供水设备的安装应按下列步骤进行：

1  设备就位、安装；

2  泵房管路安装；

3  设备进、出口管道连接；

4  管道试压；

5  管道冲洗；

6  生活给水系统消毒；

7  设备调试；

8  设备试运行；

9  验收。

5.2.2  数字集成全变频恒压供水设备的安装应考虑今后日常运行操作、维护管理的需要。

5.2.3  不得利用数字集成全变频恒压供水设备进行系统管道的试压和冲洗。

### 5.3  泵房管道安装

5.3.1  数字集成全变频给水泵房管道安装前应清除管材及管路附件内部的污垢和杂质；中途中断安装时，管道敞口处应临时封堵。

5.3.2  数字集成全变频给水泵房的管道应设置支架、托架或吊架。固定支架和活动支架的设置位置、间距、型式、材质、规格尺寸等应符合设计要求。当设计无具体要求时，应执行国家现行有关标准的规定。

### 5.4  试  压

5.4.1  采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水工程施工安装完成后应进行水压试验。试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa。水压试验方法应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定，不得用气压试验代替水压试验。

【条文说明】5.4.1  水压试验是检验采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水系统施工安装质量、确保用户今后正常使用的重要环节，应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定严格执行。在试压时决不允许用气压试验代替水压试验，以免损坏供水设备。

5.4.2  数字集成全变频给水泵房的管道试压可单独进行，也可与该工程的给水管道系统合并试压。

5.4.3  配置有储水箱的数字集成全变频恒压供水设备，应对水箱做满水试验。

【条文说明】5.4.3  对水箱做满水试验，不但可以检查渗漏，还可以检验其安装质量、抗水压强度及辅件的质量优劣。

### 5.5  冲洗、消毒

5.5.1  数字集成全变频二次供水系统施工安装完成后的冲洗、消毒应在泵房设备调试后进行。且二次生活给水系统应采用自来水进行通水冲洗。

5.5.2  冲洗水的流速不宜小于1.5m／s，并应保证系统中的每个环节均能被冲洗到，不得留死角。冲洗水出口处的水质经目测与进水水质相同时为合格。系统最低点应设排水口。

5.5.3  给水系统冲洗前，应对系统内不能或有碍冲洗工作的部件加以保护或拆除，用临时短管代替，待冲洗合格后复位。

5.5.4  生活给水系统冲洗合格后应采用消毒液对管网进行消毒。消毒液可采用含游离氯20mg／L～30 mg／L的氯消毒剂或其它合适的消毒剂。

【条文说明】5.5  数字集成全变频二次供水系统的清洗消毒是否充分，方法是否得当，关系到水质检测能否反映水质卫生真实情况和竣工项目能否按时投入正常使用。 为保证用户水质安全，强调生活给水系统在竣工调试后或交付使用前必须进行冲洗和消毒，是为了除去杂物，使管路清洁，并经有关部门取样化验，达到国家《生活饮用水卫生标准》；防止施工过程中可能存在的污染物影响用户水质安全。

### 5.6  安全施工

5.6.1  数字集成全变频恒压供水设备施工安装过程中应遵守安全操作规程，注意防潮和防止污物污染；电气设备和电气线路必须绝缘良好，电线不得与金属物捆绑在一起；各种电动机具必须按规定做好接零、接地，并设置单一开关。

5.6.2  施工用电的电气安全应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

5.6.3  已安装好的给水系统管道不得拉攀，也不得作为吊架使用。

5.6.4  数字集成全变频恒压生活给水系统投入使用前应检查并确认所有电气开关、管路阀门都处于正确位置。

6  调试与验收

### 6.1  检  查

6.1.1  数字集成全变频恒压供水设备施工安装完成后应进行全面检查。

6.1.2  检查应包括下列内容：

1  设备供水能力检查；

2  设备基本功能检查；

3  设备自动保护及重启功能检查；

4  设备全变频控制器显示屏及相关仪表监视功能检查；

5  设备控制系统各按钮的按动灵活性检查；

6  设备系统内各控制功能测试检查；

7  泵房管路系统走向及布置检查；

8  设备及泵房管路系统紧固件的牢固性检查；

9  泵房管路系统严密性检查。

### 6.2  设备调试

6.2.1  采用数字集成全变频恒压供水设备的建筑二次供水工程施工安装完成后，应按设计要求进行通电、通水调试。

6.2.2  调试前应将设备和泵房管路上的阀门置于相应的通、断位置，并将电气控制装置逐级通电，电源的工作电压应符合要求。

6.2.3  数字集成全变频恒压供水设备中的泵组应进行点动及连续运转试验。当水泵出口压力达到设定值时，应分别对系统的流量、压力和储水箱水位等自动控制环节进行人工扰动试验并符合要求。

6.2.4  系统调试模拟运转时间不应低于30min。

6.2.5  储水箱配置的消毒设备应按照产品说明书进行单体调试。

6.3  竣工验收

6.3.1  数字集成全变频恒压供水设备各部分调试完成后，应进行泵房分部工程验收和该建筑二次供水系统的总体竣工验收。其中给水排水部分应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定，电气部分应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

6.3.2  竣工验收时提交的下列文件资料齐全：

1  施工图、设计变更文件及竣工图；

2  隐蔽工程验收资料；

3  设备、设备组件、配件及管路附件、材料的质量合格证明文件；

4  涉水产品的卫生许可证明文件；

5  系统试压、冲洗、消毒和设备调试检查记录；

6  工程质量评定表。

【条文说明】6.3.2  竣工验收应先核对所提供的相关文件资料是否齐全。竣工资料的完整性、真实性可以反映出施工安装的全过程质量情况。

6.3.3  数字集成全变频二次供水工程竣工验收时应重点检查下列项目：

1  数字集成全变频恒压供水设备的型号、规格及相关技术参数是否符合设计要求；

2  泵房设备安装位置及管路布置、敷设是否符合设计要求；

3  泵房管道、管件及管路附件的管径、材质、连接方式是否符合设计要求；

4  泵房供电电源的可靠性；

5  设备泵组运行是否正常，设备供水流量、杨程等参数是否符合设计要求；

6  设备接地、防雷等保护功能；

7  罐式或箱式管网叠压数字集成全变频恒压供水设备进水管上设置的倒流防止器阀组的防回流污染功能是否可靠；

8  当罐式或箱式管网叠压数字集成全变频恒压供水设备前端供水管网水压下降至设定值时的自动控制应对措施是否可靠。

9  泵房排水、通风设施应完好；

10  储水箱消毒设备的安全运行。

【条文说明】6.3.3  本条列出数字集成全变频二次供水工程竣工验收时应重点检查的科目。

6.3.4  系统竣工验收合格后，有关设计图纸及施工、竣工验收资料应立卷归档。

【条文说明】6.3.4  数字集成全变频二次供水工程竣工资料的严格管理对以后的设备运行及维护至关重要，设备用户应由专人妥善保管归档后的竣工资料。

## 7  维护管理

7.0.1  投入使用后的数字集成全变频恒压供水设备应定期检查和维护，确保正常运行。日常维护管理工作可由物业管理部门负责，供水主管部门应进行监督检查。

【条文说明】7.0.1  日常维护管理对于数字集成全变频恒压供水设备的正常使用，保证给水系统的正常运行至关重要，应制定相应维护管理的制度和设备运行维护记录表格，纳入物业管理部门日常工作内容，切实执行。当地供水企业和供水主管部门应进行监督检查。

7.0.2  数字集成全变频恒压供水设备的日常维护管理工作应包括下列主要内容：

1 定期巡查数字集成全变频恒压供水设备的出口压力是否正常，每日至少一次，并作好记录；

2 储水箱必须定期清洗，每3～6个月不得少于一次；

3 设备中的管道过滤器应定期清洗，每半年至少一次；

4 系统停水后恢复正常供水时，应及时对数字集成全变频恒压供水设备的运行情况进行检查。

【条文说明】7.0.2  本条对数字集成全变频恒压供水设备的日常维护管理工作提出具体要求，应严格执行。

7.0.3  泵房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品。

7.0.4  泵房应保持清洁、通风，确保数字集成全变频恒压供水设备运行环境处于规定的湿度和温度范围。

7.0.5  如数字集成全变频恒压供水设备出现故障情况，应由经培训合格的专业技术人员进行维修。

【条文说明】7.0.5  在日常巡查中，如发现数字集成全变频恒压供水设备出现故障，应及时通知相关技术人员对故障部位进行修理和维护。

# 附录A   数字集成全变频控制供水设备选用表

# A.1  数字集成全变频控制供水设备实物图片

A.1.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备实物图片

图A.1.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备实物图片

A.1.2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备实物图片

图A.1.2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备实物图片

A.1.3  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备实物图片

图A.1.3  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备实物图片

A.1.4  数字集成全变频家用型恒压供水设备实物图片

图A.1.4  数字集成全变频家用型恒压供水设备实物图片

# A.2  数字集成全变频控制供水设备型号意义示例

A.2.1  数字集成全变频标准型恒压供水设备型号意义示例

A.2.2  数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备型号意义示例

A.2.3  数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备型号意义示例

A.3  数字集成全变频控制供水设备选用表

A.3.1  数字集成全变频控制标准型、罐式管网叠压、箱式管网叠压恒压供水设备选用表

表A.3.1  数字集成全变频控制标准型、罐式管网叠压、箱式管网叠压恒压供水设备选用表

| 序号 | 系统流量 （m3／h） | 数字集成全变频控制供水设备选用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准型恒压供水设备 | 罐式管网叠压恒压供水设备 | 箱式管网叠压恒压供水设备 |
| 1 | 3 | NQ-2DRL3-2～NQ-2DRL3-36 | DNP-NQ-2DRL3-2～DNP-NQ-2DRL3-36 | DXP-NQ-2DRL3-2-3～DXP-NQ-2DRL3-36-3 |
| 2 | 5 | NQ-2DRL5-2～NQ-2DRL5-36 | DNP-NQ-2DRL5-2～DNP-NQ-2DRL5-36 | DXP-NQ-2DRL5-2-5～DXP-NQ-2DRL5-36-5 |
| 3 | 10 | NQ-2DRL10-1～NQ-2DRL10-22 | DNP-NQ-2DRL10-1～DNP-NQ-2DRL10-22 | DXP-NQ-2DRL10-1-10～DXP-NQ-2DRL10-22-10 |
| 4 | 15 | NQ-2DRL15-1～NQ-2DRL15-17 | DNP-NQ-2DRL15-1～DNP-NQ-2DRL15-17 | DXP-NQ-2DRL15-1-15～DXP-NQ-2DRL15-17-15 |
| 5 | 20 | NQ-2DRL20-1～NQ-2DRL20-17 | DNP-NQ-2DRL20-1～DNP-NQ-2DRL20-17 | DXP-NQ-2DRL20-1-20～DXP-NQ-2DRL20-17-20 |
| 6 | 20 | NQ-3DRL10-1～NQ-3DRL10-22 | DNP-NQ-3DRL10-1～DNP-NQ-3DRL10-22 | DXP-NQ-3DRL10-1-20～DXP-NQ-3DRL10-22-20 |
| 7 | 25 | NQ-2DRL20-1～NQ-2DRL20-17 | DNP-NQ-2DRL20-1～DNP-NQ-2DRL20-17 | DXP-NQ-2DRL20-1-25～DXP-NQ-2DRL20-17-25 |
| 8 | 25 | NQ-3DRL10-1～NQ-3DRL10-22 | DNP-NQ-3DRL10-1～DNP-NQ-3DRL10-22 | DXP-NQ-3DRL10-1-25～DXP-NQ-3DRL10-22-25 |
| 9 | 30 | NQ-2DRL32-1～NQ-2DRL32-14 | DNP-NQ-2DRL32-1～DNP-NQ-2DRL32-14 | DXP-NQ-2DRL32-1-30～DXP-NQ-2DRL32-14-30 |
| 10 | 30 | NQ-3DRL15-1～NQ-3DRL15-17 | DNP-NQ-3DRL15-1～DNP-NQ-3DRL15-17 | DXP-NQ-3DRL15-1-30～DXP-NQ-3DRL15-17-30 |
| 11 | 35 | NQ-2DRL32-1～NQ-2DRL32-14 | DNP-NQ-2DRL32-1～DNP-NQ-2DRL32-14 | DXP-NQ-2DRL32-1-35～DXP-NQ-2DRL32-14-35 |
| 12 | 35 | NQ-3DRL15-1～NQ-3DRL15-17 | DNP-NQ-3DRL15-1～DNP-NQ-3DRL15-17 | DXP-NQ-3DRL15-1-35～DXP-NQ-3DRL15-17-35 |
| 13 | 40 | NQ-3DRL20-1～NQ-3DRL20-17 | DNP-NQ-3DRL20-1～DNP-NQ-3DRL20-17 | DXP-NQ-3DRL20-1-40～DXP-NQ-3DRL20-17-40 |
| 14 | 45 | NQ-3DRL20-1～NQ-3DRL20-17 | DNP-NQ-3DRL20-1～DNP-NQ-3DRL20-17 | DXP-NQ-3DRL20-1-45～DXP-NQ-3DRL20-17-45 |
| 15 | 50 | NQ-3DRL20-1～NQ-3DRL20-17 | DNP-NQ-3DRL20-1～DNP-NQ-3DRL20-17 | DXP-NQ-3DRL20-1-50～DXP-NQ-3DRL20-17-50 |
| 16 | 60 | NQ-3DRL32-1～NQ-3DRL32-14 | DNP-NQ-3DRL32-1～DNP-NQ-3DRL32-14 | DXP-NQ-3DRL32-1-60～DXP-NQ-3DRL32-14-60 |
| 17 | 70 | NQ-3DRL32-1～NQ-3DRL32-14 | DNP-NQ-3DRL32-1～DNP-NQ-3DRL32-14 | DXP-NQ-3DRL32-1-70～DXP-NQ-3DRL32-14-70 |
| 18 | 80 | NQ-3DRL45-1～NQ-3DRL45-13 | DNP-NQ-3DRL45-1～DNP-NQ-3DRL45-13 | DXP-NQ-3DRL45-1-80～DXP-NQ-3DRL45-13-80 |
| 19 | 90 | NQ-3DRL45-1～NQ-3DRL45-13 | DNP-NQ-3DRL45-1～DNP-NQ-3DRL45-13 | DXP-NQ-3DRL45-1-90～DXP-NQ-3DRL45-13-90 |
| 20 | 100 | NQ-3DRL45-1～NQ-3DRL45-13 | DNP-NQ-3DRL45-1～DNP-NQ-3DRL45-13 | DXP-NQ-3DRL45-1-10～DXP-NQ-3DRL45-13-100 |
| 21 | 120 | NQ-4DRL45-1～NQ-4DRL45-13 | DNP-NQ-4DRL45-1～DNP-NQ-4DRL45-13 | DXP-NQ-4DRL45-1-12～DXP-NQ-4DRL45-13-120 |
| 22 | 140 | NQ-4DRL45-1～NQ-4DRL45-13 | DNP-NQ-4DRL45-1～DNP-NQ-4DRL45-13 | DXP-NQ-4DRL45-1-14～DXP-NQ-4DRL45-13-140 |
| 23 | 160 | NQ-3DRL64-1～NQ-3DRL64-8 | DNP-NQ-3DRL64-1～DNP-NQ-3DRL64-8 | DXP-NQ-3DRL64-1-160～DXP-NQ-3DRL64-8-160 |
| 24 | 180 | NQ-4DRL64-1～NQ-4DRL64-8 | DNP-NQ-4DRL64-1～DNP-NQ-4DRL64-8 | DXP-NQ-4DRL64-1-180～DXP-NQ-4DRL64-8-180 |
| 25 | 200 | NQ-3DRL90-1～NQ-3DRL90-6 | DNP-NQ-3DRL90-1～DNP-NQ-3DRL90-6 | DXP-NQ-3DRL90-1-200～DXP-NQ-3DRL90-6-200 |
| 26 | 300 | NQ-4DRL90-1～NQ-4DRL90-6 | DNP-NQ-4DRL90-1～DNP-NQ-4DRL90-6 | DXP-NQ-3DRL90-1-300～DXP-NQ-3DRL90-6-300 |
| 27 | 400 | NQ-4DRL120-1～NQ-4DRL120-7 | DNP-NQ-4DRL120-1～DNP-NQ-4DRL120-7 | DXP-NQ-3DRL120-1-4～DXP-NQ-3DRL120-7-400 |
| 28 | 500 | NQ-4DRL150-1～NQ-4DRL150-6 | DNP-NQ-4DRL150-1～DNP-NQ-4DRL150-6 | DXP-NQ-3DRL150-1-5～DXP-NQ-3DRL150-6-500 |

A.3.2  数字集成全变频控制家用型恒压供水设备选用表

表A.3.2  数字集成全变频控制家用型恒压供水设备选用表

| 1台DHM微型水泵技术性能参数表（单泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型 号 |  | 电机功率（kw） |  | 系统流量 （L／min） | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 1 | SQ50-26M |  | 0.75 |  | H (m) | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 22 | － | － | － | － | － |
| 2 | SQ80-15M |  | 0.55 |  |  | － | － | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 15.4 | 14 | 12.2 | － | － | － |
| 3 | SQ80-25M |  | 1.1 |  |  | － | － | 27.4 | 27 | 26.3 | 25 | 23.5 | 21.5 | 19.5 | － | － |
| 4 | SQ140-14M |  | 0.75 |  |  | － | － | － | － | － | － | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5 |
| 5 | SQ140-19M |  | 1.1 |  |  | － | － | － | － | － | － | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 16.5 |
| 2台DHM微型水泵技术性能参数表（双泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 |  | 电机功率（kw） |  | 系统流量 （L／min） | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 |
| 6 | 2SQ50-26M |  | 0.75 |  | H (m) | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 22 | － | － | － | － | － |
| 7 | 2SQ80-15M |  | 0.55 |  |  | － | － | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 15.4 | 14 | 12.2 | － | － | － |
| 8 | 2SQ80-25M |  | 1.1 |  |  | － | － | 27.4 | 27 | 26.3 | 25 | 23.5 | 21.5 | 19.5 | － | － |
| 9 | 2SQ140-14M |  | 0.75 |  |  | － | － | － | － | － | － | 15 | 14.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5 |
| 10 | 2SQ140-19M |  | 1.1 |  |  | － | － | － | － | － | － | 19.3 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 16.5 |
| 1台DHF微型水泵技术性能参数表（单泵） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 型 号 | 电机功率（kw） |  | 系统流量 （L／min） |  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | － | － | － | － |
| 11 | SQ2-20F | 0.37 |  | H (m) |  | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | － | － | － | － |
| 12 | SQ2-30F | 0.55 |  |  |  | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | － | － | － | － |
| 13 | SQ2-40F | 0.55 |  |  |  | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | － | － | － | － |
| 14 | SQ2-50F | 0.55 |  |  |  | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | － | － | － | － |
| 15 | SQ2-60F | 0.75 |  |  |  | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | － | － | － | － |
| 16 | SQ4-20F | 0.55 |  |  |  | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | － | － | － | － |
| 17 | SQ4-30F | 0.55 |  |  |  | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | － | － | － | － |
| 18 | SQ4-40F | 0.75 |  |  |  | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 | － | － | － | － |
| 19 | SQ4-50F | 1.1 |  |  |  | 46 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 20 | － | － | － | － |
| 20 | SQ4-60F | 1.1 |  |  |  | 55 | 53 | 50 | 45 | 37 | 31 | 26 | － | － | － | － |
| 21 | SQ8-10F | 0.75 |  |  |  | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | － | － | － | － |
| 22 | SQ8-20F | 0.75 |  |  |  | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | － | － | － | － |
| 23 | SQ8-30F | 1.1 |  |  |  | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | － | － | － | － |
| 24 | SQ8-40F | 1.5 |  |  |  | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26.5 | 22.5 | － | － | － |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”； 反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”； 反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”； 反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

## 引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》                          GB 50015

《供配电系统设计规范》                            GB 50052

《低压配电设计规范》                              GB 50054

《通用用电设备配电设计规范》                      GB 50055

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》          GB 50150

《电力工程电缆设计规范》                          GB 50217

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》            GB 50231

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》        GB 50242

《建筑电气工程施工质量验收规范》                  GB 50303

《电气控制设备》                                  GB／T 3797

《外壳防护等级》                                  GB／T 4208

《生活饮用水卫生标准》                            GB 5749

《调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法》

GB 12668.3

《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第5.2.3节：布线系统载流量》

GB／T 16895.15

《电能质量公用电网谐波》GB／T 14549

《箱式叠压给水设备》                              GB／T 24603

《罐式叠压给水设备》                              GB／T 24912

《管网叠压供水设备》                              CJ／T 254

《微机控制变频调速给水设备》                      CJ／T 352

《二次供水工程技术规程》                          CJJ 140

《叠压供水技术规程》                              CECS 221

# 中国工程建设协会标准

# 数字集成全变频控制供水设备

# 应用技术规程

CECS ×××：201X

## 条 文 说 明

目    次

1  总    则  …………………………………………………………………………（）

2  术    语  …………………………………………………………………………（）

3  数字集成全变频控制供水设备  …………………………………………………（）

3.1 基本规定 ………………………………………………………………………（）

3.2 水泵 ……………………………………………………………………………（）

3.3 数字集成水泵专用全变频控制器 ……………………………………………（）

3.4 控制 ……………………………………………………………………………（）

3.5 数字集成全变频标准型恒压供水设备 ………………………………………（）

3.6 数字集成全变频罐式管网叠压恒压供水设备 ………………………………（）

3.7 数字集成全变频箱式管网叠压恒压供水设备 ………………………………（）

3.8 数字集成全变频家用型恒压供水设备 ……………………………………………（）

4  设计选用 ………………………………………………………………………… （）

4.1 一般规定 ………………………………………………………………………（）

4.2 系统供水水质、水量、水压 …………………………………………………… （）

4.3 泵房 …………………………………………………………………………… （）

4.4 供电、接地和安全防护 ……………………………………………………… （）

5  施工安装 ………………………………………………………………………… （）

5.1 一般规定……………………………………………………………………… （）

5.2 设备安装 ………………………………………………………………………（）

5.3 泵房管道安装 …………………………………………………………………（）

5.4 试压 …………………………………………………………………………… （）

5.5 冲洗、消毒 ……………………………………………………………………（）

5.6 安全施工 ………………………………………………………………………（）

6  调试与验收 ……………………………………………………………………… （）

7  维护和管理 ……………………………………………………………………… （）