CECS  XXX——201X

中国工程建设协会标准

卡粘式连接薄壁不锈钢管道

工程技术规程

（征求意见稿）

中 国 计 划 出 版 社

中国工程建设协会标准

卡粘式连接薄壁不锈钢管道

工程技术规程

- CECS  XXX：201X

主编单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201X年XX月XX日

中 国 计 划 出 版 社

201X年     北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字【2014】第028号文“关于印发《2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”，制定本规程。

薄壁不锈钢管是我国近些年来发展的新颖建材。这种管材用于建筑给水、热水供应和饮用净水工程以及燃气输送工程，具有重量轻、力学性能好、使用寿命长、摩阻系数小、不易产生二次污染等优点，且综合成本合理。目前，随着我国建筑给水工程和燃气工程对薄壁不锈钢水管的需求日益增加，发展潜力较大。

卡粘式连接时近年来研发成功的新颖连接技术，抗拉拔力强，密封性能好，是一种值得推荐的连接方式。

本规程的内容包括总则、术语、材料、设计、施工及验收等。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准协会标准《卡粘式连接薄壁不锈钢管管道工程技术规程》，编号为CECS XXX：201X，推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由悉地国际设计顾问（深圳）有限公司（上海市康健路138号CCDI大厦，邮编200235）负责解释。在使用中如有建议或发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄往解释单位。

主 编 单 位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

参 编 单 位：四川成双防腐材料有限公司

四川龙立可不锈钢管业有限公司

中元国际（上海）工程设计研究院

中国建筑西南设计研究院

福建省建筑设计研究院

厦门合道工程设计集团有限公司

上海建工四建集团有限公司工程设计研究院

中国市政工程华北设计总院

成都华润燃气设计有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司

四川省尺度建筑工程设计有限公司

浙江理工大学

港华燃气

中国燃气

昆仑燃气

贵阳燃气

嘉兴燃气

海南民生管道燃气公司

山东金力特管业有限公司

浙江钢一管业有限公司

广东粤华不锈钢型材股份有限公司

北京天山新材料技术股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

中国工程建设标准化协会

2015年X月X日

目    录

1	总则	1

2	术语	2

3	材料	3

3.1	管材、管件	3

3.2	厌氧胶	4

3.3	包装	4

3.4	储存	5

3.5	运输	5

4	设计	6

4.1	一般规定	6

4.2	燃气管道布置	6

4.3	给水管道布置	7

4.4	管道补偿、保温	8

4.5	管道设计流量和水力计算	9

5	施工	11

5.1	施工准备	11

5.2	一般规定	11

5.3	管道敷设	13

5.4	管道连接	14

5.5	管道的安装与过程检验	18

6	验收	20

6.1	一般规定	20

6.2	燃气管道试验	21

6.3	严密性试验	22

6.4	水压试验	22

6.5	验 收	23

附录A  薄壁不锈钢管的主要技术指标	24

附录B  不锈钢双卡压、环压、螺纹卡压粘结连接管件承口的规格	26

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	29

CONTENTS

1 General provision  …………………………………………………………………………  1

2  Terms   …………………………………………………………………………………     2

3  Materials   ……………………………………………………………………………     3

3.1 pipes and fittings……………………………………………………………3

3.2 anaerobic glue……………………………………………………………………………4

3.3 pack…………………………………………………………………………………………4

3.4 storage………………………………………………………………………………………5

3.5 transportation…………………………………………………………………………….5

4  Design  ……………………………………………………………………………………   6

4.1 general requirements…………………………………………………………………….6

4.2 arrangement of gas pipelines………………………………………………………...6

4.3 arrangement of domestic water pipelines……………………………………………7

4.4 compensation and insulation of pipelines………………………………………….8

4.5 design flow and hydraulic calculation of pipelines……………………………9

5  Installation  ……………………………………………………………………………  11

5.1 preparation of installation…………………………………………………………11

5.2 general requirements……………………………………………………………………11

5.3 layout of pipelines……………………………………………………………………13

5.4 connection of pipelines…………………………………………………………………14

5.5 installation and process inspection of pipelines………………………………18

6  Testing and acceptance  ……………………………………………………………     20

6.1 general requirements…………………………………………………………………..20

6.2 testing of gas pipelines………………………………………………………………21

6.3 testing of tightness…………………………………………………………………..22

6.4 testing of water pressure……………………………………………………………22

6.5 acceptance…………………………………………………………………………………23

appendix A: main technical specifications of thin-walled stainless steel pipes

appendix B:

Explanation of wording in this specification   …………………………………   27

List of quoted standard…………………………………………………………………………..28

Attachment: explanation of provisions   ……………………………………… 29

- 总则

    - 为使薄壁不锈钢管卡粘式连接管道工程做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便，确保质量，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑的燃气和建筑给水（冷水、热水、饮用净水、建筑排水和消防给水等）用薄壁不锈钢管卡粘式连接管道工程的设计、施工及验收。

    - 薄壁不锈钢管材、管件质量应符合国家现行标准《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771、《城镇燃气输送用不锈钢焊接钢管》YB/T4370 、《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》GB/T19228.1和《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求。

    - 薄壁不锈钢管卡粘式连接管道工程的设计、施工及验收，除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的要求。

- 术语

    - 薄壁不锈钢管  light(thin) gauge stainless steel pipes / thin-walled(thin wall) stainless steel pipes

壁厚与外径之比不大于6%的不锈钢管。

    - 覆塑薄壁不锈钢管  light(thin) gauge stainless steel water pipes wrapped in plastic

外壁有塑料包覆层的薄壁不锈钢管。

    - 卡压连接press jointing

采用专用卡压工具钳压承口部位，成型后断面呈六角形的压接式连接方式。

    - 环压连接

采用专用环压工具钳压承口部位，成型后断面呈环状压缩紧固密封的压接式连接方式。

    - 螺纹卡压连接

采用专用螺纹状工具钳压承口部位，成型后断面呈螺纹状压缩紧固密封的压接式连接方式。

    - 粘结连接

以厌氧胶作为接口密封粘结材料的连接方式。

    - 卡粘式连接

卡压粘结连接，环压粘接连接和螺纹卡压粘接连接的总称。

    - 双卡压粘结连接

以卡压连接方式用以保证连接机械强度，以厌氧胶粘结连接方式用以保证连接部位密封性能的连接方式。

    - 环压粘结连接

以环压连接方式用以保证连接机械强度，以厌氧胶粘结连接方式用以保证连接部位密封性能的连接方式。

    - 螺纹卡压粘结连接

以螺纹卡压连接方式用以保证连接机械强度，以厌氧胶粘结连接方式用以保证连接部位密封性能的连接方式。

    - 厌氧胶 anaerobic glue

又名绝氧胶、嫌气胶等，它与氧气或空气接触时不会固化，一旦隔绝空气并与金属离子接触后就迅速进行自由基聚合，最终固化形成不溶不熔的热固性塑料，起到优良的密封及锁固防松作用。

- 材料

  - 管材、管件

    - 薄壁不锈钢管道所选用的管材和管件，应具有国家认可的产品检测机构的产品检测报告和产品出厂质量保证书；生活饮用水用的管材和管件，还应具有卫生部门的认可文件。

    - 管材、管件的选材可根据其用途按表3.1.2的规定执行。

- 表3.1.2  管材、管件的材料及用途

| 序号 | 代 号 | 牌 号 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 燃气、冷水、热水、饮用净水、消防给水等管道 | SUS304 |
| 2 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 燃气、冷水、热水、饮用净水、消防给水等管道 | SUS304L |
| 3 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 耐腐蚀性要求高的管道 | SUS316 |
| 4 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 海水管道、高氯介质要求高的管道 | SUS316L |

    - 系统使用的薄壁不锈钢管的规格，可按表3.1.3的规定确定。

- 表3.1.3  卡压粘结连接用薄壁不锈钢管管材规格表 (mm)

| 公称尺寸 DN | 外径 D | 外径允许偏差 | 壁厚（δ） |  | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 12 | 12.7 | ±0.10 | 0.6 | 0.8 | ±10%δ |
| 15 | 16 | ±0.10 | 0.6 | 0.8 |  |
| 20 | 20 | ±0.12 | 0.7 | 1.0 |  |
| 25 | 25.4 | ±0.14 | 0.8 | 1.0 |  |
| 32 | 32 | ±0.18 | 1.0 | 1.2 |  |
| 40 | 40 | ±0.20 | 1.0 | 1.2 |  |
| 50 | 50.8 | ±0.26 | 1.0 | 1.2 |  |
| 60 | 63.5 | ±0.32 | 1.2 | 1.5 |  |
| 65 | 76.1 | ±0.38 | 1.5 | 2.0 |  |
| 80 | 88.9 | ±0.44 | 1.5 | 2.0 |  |
| 100 | 101.6 | ±0.54 | 1.5 | 2.0 |  |
| 125 | 133.0 | ±1.00 | 2.0 | 2.5 |  |
| 150 | 159.0 | ±1.00 | 2.0 | 3.0 |  |

    - 采用卡粘式连接的管件与管材，其内、外径允许偏差应符合现行国家标准的有关规定。

    - 本规程采用的薄壁不锈钢管管材和管件的化学成分和力学性能应符合附录A的要求。

    - 管件的结构及规格尺寸应符合附录B的要求。

  - 厌氧胶

    - 厌氧胶应符合现行行业标准《单组分厌氧胶粘剂》HG/T 3737和《工程机械 厌氧胶 硅橡胶及预涂干膜胶应用技术规范》JB/T 7311的规定。

    - 用于卡粘式连接的厌氧胶应有相关检测报告。

    - 用于燃气和建筑给水的薄壁不锈钢管道工程连接的厌氧胶，其使用寿命不得小于50年。

    - 厌氧胶的性能应符合表3.2.4的规定。

- 表3.2.4  厌氧胶性能

| 产品代号 | 颜色 | 粘度（mPa.S） | 最大径向间隙（mm） | 固化后剪切强度（N/mm2） | 工作温度（℃） | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | 绿色 | 2200-3000 | 0.1~0.38 | ≥22 | -55~+150 | 连接密封用 |
| 1577 | 黄色 | 4000-15000 | 0.1~1.5 | ≥22 | -55~+120 |  |

  - 包装

    - 管材的包装应符合下列规定：

1 钢管一般采用捆扎包装形式，每捆应是同一批号的钢管，对管的两端应予加封盖保护，每捆应不超过1000kg、数量不超过400根，或按用户要求包装。

2 成捆钢管应用钢带货钢丝捆扎牢固，捆扎圈数一般为3圈，并且成捆钢管至少一端应放置整齐。

3 钢管在捆扎前至少用不含氯离子成分的2层麻布袋或塑料布把成捆钢管紧密包裹。

    - 管件的包装应符合下列规定：

1 管件应放入洁净的塑料袋内并封口，装进纸质包装箱或者木质包装箱内，箱内应附有质量证明书。

2 包装箱上应有产品名称、数量、重量、箱体尺寸、标记、制造厂名、防潮等字样或符合GB/T191的有关规定。

    - 厌氧胶应符合以下规定：

厌氧胶应采用塑料甁、盒包装，包装容器应完整无损，装入量不宜过多，为容器的2/3为合适，包装容器上并附挤出尖嘴和封闭帽。如无其他规定，应按《胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定》HG/T3075的规定进行。

  - 储存

    - 管材、管件应储存在无腐蚀介质的干净环境中，避免杂乱堆放和与其它物件混放。

    - 管材、管件宜按不同的类别、规格、材质分别堆放，并做好标识标志。逐层堆放应整齐，不宜过高，应确保不变形、不倒塌，并便于存取和管理。

    - 管材、管件在户外临时堆放时，应有支撑物与地面隔离，隔离高度不小于150mm，并有遮盖措施。

    - 管材、管件不应与混凝土、沙砾和铁器等接触。

    - 厌氧胶应贮存在阴凉、干燥的地方，不得暴晒。

  - 运输

    - 管材运输过程中，管材应放置在平坦的底面上，并设有支撑，应捆扎、固定牢靠。

    - 管件运输时，应按箱逐层堆放整齐，并固定牢靠。

    - 管材、管件及厌氧胶运输途中，应有遮盖物，避免雨淋和其他污染。

- 设计

# 一般规定

    - 室内卡粘式薄壁不锈钢管管材应根据输送燃气的类别及其性质、使用条件和工作环境等因素综合选择，且壁厚不得小于0.6mm，管道、管件和厌氧胶的质量应符合本规程的规定。

    - 薄壁不锈钢管不得承受除自身重力和二次应力外的其他外力。在人员、车辆和其他可能触及薄壁不锈钢管并使之受损的环境，应采取有效的管道保护措施。

    - 用于建筑给水管道（冷水、热水、饮用净水）的薄壁不锈钢管道应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

    - 用于建筑消防的薄壁不锈钢管道应符合相应的消防规范的要求。

    - 薄壁不锈钢管道，当公称尺寸为DN15~DN50时，应采卡压粘结连接、螺纹卡压粘结连接;当公称尺寸为DN65时，应采用环压粘结连接、螺纹卡压粘结连接;当公称尺寸大于DN150时，应采用其他连接方法。

    - 在温度变化剧烈地区，公称尺寸不宜过大，宜控制在DN50以下。

    - 在介质内压较大的管道系统，公称尺寸不宜太大，宜控制在DN50以下。

    - 海滨城市的沿海地区不宜采用S30408材质不锈钢。

    - 水泵进出口及有振动的场所 ，应慎用卡粘式连接薄壁不锈钢管。

# 燃气管道布置

    - 燃气管道中，立管、横管、燃具接管的布置，阀门、计量装置和管道附件的布置，均应按《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中的第10.2节和第10.3节相关规定执行。

    - 燃气管道之间的距离，在确保安装和维护的前提下，宜紧凑布置，同一平面最小净距不应小于20mm。

    - 燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距，不应小于表4.2.3的规定；

- 表4.2.3  燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距(cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电气设备 | 明装的绝缘电线或电缆 | 25 | 10（注） |
|  | 暗装或管内绝缘电线 | 5（从所做的槽或管子的边缘算起） | 1 |
|  | 电压小于1000V的裸露电线 | 100 | 100 |
|  | 配电盘或配电箱、电表 | 30 | 不允许 |
|  | 电插座、电源开关 | 15 | 不允许 |
| 相邻管道 |  | 保证燃气管道、相邻管道的安装和维修 | 2 |

注：1 当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道100cm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至10mm。

2 当布置确有困难，在采取有效措施后，可适当减小净距。

    - 沿外墙和屋面敷设的燃气管道的防雷、防静电应符合国家现行标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675和《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定。

    - 燃气管道穿过墙体、楼板或地板时应加套管。套管与墙体、楼板或地板之间的间隙应填实，套管与燃气管道之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

    - 套管的公称尺寸可按现行行业标准《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94的规定值采用。

    - 管道应避免在有腐蚀介质的环境中敷设，当不可避免时应采取有效的防腐措施。

    - 当管道与支架为不同材质时，二者之间应采用绝缘性能良好的材料隔离或采用与管道材料相同的材料隔离，隔离薄壁不锈钢管道所使用的非金属材料，其氯离子含量不应大于50×10-6（50PPM）。

# 给水管道布置

    - 薄壁不锈钢管管道系统应全部采用薄壁不锈钢制管材、管件和附件。当与其他材料的管材、管件和附件相连接时，应采取防止电化学腐蚀的措施。

    - 对埋地敷设的薄壁不锈钢管，其管材牌号宜采用S31608或S31603，并应对管沟或外壁采取防腐蚀措施。

    - 引入管不宜穿越建筑物的基础。当穿越外墙时，应留孔洞，敷设套管，并考虑建筑物沉降、污水等不利因素。

    - 管道不得浇注在钢筋混凝土结构层内。

    - 管道穿越承重墙或楼板时，应设塑料防护套管，间隙用柔性材料填充。套管应高出室内地坪50mm，套管底与楼板底相平。

    - 管道不宜穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝和变形缝。当必须穿越时，应采取相应的防护措施。

    - 管道不得敷设在卧室、储藏室、配电间和强弱电管井、烟道、风道和排水沟内。

    - 嵌墙敷设的管道宜采用覆塑薄壁不锈钢管。其管径不宜大于DN20。管线应水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内，槽内薄壁不锈钢管应采用管卡固定。

    - 敷设水平管宜具有0.002~0.003的放空坡度。

    - 在引入管、折角进户管件、支管接出和仪表接口处，应采用螺纹转换接头或法兰连接。

# 管道补偿、保温

    - 燃气管道采用自然补偿时应符合下列规定：

- 当弯管转角小于150°时，可用作自然补偿；大于150°时不可用作自然补偿；

- 自然补偿可采用L形直角弯，Z字形折角弯及空间立体弯三类；

- 自然补偿的管道臂长不应超过20m～25m，热伸长量（支管位移量）不得超过40mm；

- L形和Z形自然补偿管段的短臂长度可采用公式计算得出或线算图查出；

- 空间立体弯管段的自然补偿能力应通过计算确定。

    - 燃气管道补偿器的选型和设计应符合下列规定：

- 1 补偿器应采用∏形或波纹管形，不得采用填料型；

- 补偿器的补偿能力应为管道最大热膨胀量的1.5～2.0倍；

- 补偿器的设置应符合下列规定：

- 当自然补偿不能满足要求时，2个固定支架之间应设置1个补偿器；

- ∏形补偿器宜设置在2个固定支架中心部位，波纹管型补偿器宜靠近固定支架处设置。

    - 当热水薄壁不锈钢管的直线段长度超过15m时，应采取补偿管道的措施。当公称直径不小于32mm时，宜设置不锈钢波形膨胀节，其补偿量按1.21mm/m计算（供水温度不大于75℃时）。也可采用松套补偿器、填料函数补偿器。

    - 当热水水平干管与水平支管连接、水平干管与立管连接、立管与每层热水支管连接时，应采取在管道伸缩时相互不受影响的措施。

    - 建筑给水薄壁不锈钢管明敷时，应采取防止结露的措施。当嵌墙敷设时，公称尺寸不大于20mm的热水配水支管，可采用覆塑薄壁不锈钢水管；公称尺寸大于20mm的热水管应采取保温措施，且保温材料应采用不腐蚀不锈钢管的材料。保温层厚度应经计算确定。对防结露管和供水温度不大于75℃的热水管，保温层厚度可按表4.4.5确定。

- 表4.4.5  防结露和75℃热水管的保温层厚度（mm）

| 公称尺寸DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防结露 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 75℃热水管保温 | 2.6 |  | 3.3 | 4.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 公称尺寸DN | 60 |  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 防结露 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 75℃热水管保温 | 9.0 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于采用发泡聚四氟乙烯、酚醛泡沫等保温材料时。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 管道设计流量和水力计算

    - 燃气管道设计流量和水力计算应按照《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定执行。

    - 给水管道设计流量的计算，应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定执行。

    - 在给水管道中，水流速度不宜大于2.0m/s。当公称尺寸不小于25mm时，水流速度宜采用1.0m/s~1.5m/s；当公称尺寸小于25mm时，水流速度宜采用0.8m/s~1.0m/s。

    - 给水管道系统的沿程水头损失可按公式4.5.4计算：

i=105C-1.85×dj-4.87×qg1.85                    (4.5.4)

式中： i—— 冷水管道单位长度水头损失（kPa/m）；

C—— 海曾-威廉公式的的流速系数，不锈钢管C=130；

dj—— 管道的计算内径（m）；

qg—— 给水设计流量（m3/s）。

注：管道沿程水头损失可按本规程附录D表D.0.1的规定采用。

    - 给水管道系统的局部水头损失宜按沿程水头损失的25%~30%计算。

    - 当水温高于10℃时，给水管道系统的沿程水头损失应按表4.5.6的规定值乘以温度修正系数。

- 表4.5.6  水头损失的温度修正系数

| 水温，℃ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.0 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |

- 施工

  - 施工准备

    - 管道安装工程施工应具备下列条件：

- 施工设计图纸和其他技术文件齐全，并经会审或审查；

- 施工方案或施工组织设计已进行技术交底；

- 材料、施工人员、施工机具等能保证正常施工；

- 施工现场的用水、用电和材料贮放场地条件能满足需要；

- 提供的管材和管件符合国家现行有关产品标准，其实物与资料一致，并附有产品说明书和质量合格证书。

    - 施工前应了解建筑物的结构，并根据设计图纸和施工方案制订与土建工程及其他工程的配合措施。安装人员应经专业培训，熟悉薄壁不锈钢管和管件的性能，掌握操作要点。

    - 对管材和管件的外观和接头应进行认真检查，管材、管件上的污物和杂质应及时清除。

    - 管材、管件应采用同一品牌的产品。

    - 固化时间必须保证。

  - 一般规定

    - 燃气管道采用的管材、管件、管道附件、阀门、计量装置及其它材料应符合设计文件规定，并应按国家、行业或经备案的企业标准，进行检验，不合格者不得使用。

    - 燃气管道安装前应对管材、管件、管道附件及阀门等进行内部清理，保持内部清洁。

    - 燃气管道安装应符合设计文件和相关规定。设计文件应齐全，且满足施工图要求。安装前应按规定进行技术交底。

    - 薄壁不锈钢管材、管件不宜与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土等直接接触。

    - 管道安装间歇或完成后，管子敞口处应及时封堵。

    - 当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时，应配合土建工程预留孔、槽。留孔或开槽的尺寸宜符合下列规定：

- 预留孔洞的尺寸宜比管外径大50 mm ~100mm；

- 嵌墙暗管的墙槽深度宜为管道外径加20mm，宽度宜为管道外径加40 mm ~50mm；

- 架空管道管顶上部的净空不宜小于100mm。

    - 管道穿过地下室或地下构筑物外墙时，应采取严格的防水措施。

    - 薄壁不锈钢管与阀门、水表、水嘴、灶具等的连接应采用转换接头，严禁在薄壁不锈钢管道上套丝。

    - 安装完毕的干管，不得有明显的起伏、弯曲等现象，管外壁应无损伤。

    - 管道系统的坐标、标高的允许偏差应符合表5.2.10的规定。

- 表5.2.10  管道的坐标和标高的允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐标 | 室外 | 埋地 | 50 |
|  |  | 架空或地沟 | 20 |
|  | 室内 | 埋地 | 15 |
|  |  | 架空或地沟 | 10 |
| 标高 | 室外 | 埋地 | ±15 |
|  |  | 架空或地沟 | ±10 |
|  | 室外 | 埋地 | ±10 |
|  |  | 架空或地沟 | ±5 |

    - 水平管道纵、横方向的弯曲，立管的垂直度，平行管道和成排阀的位置允许偏差应符合表5.2.11的规定。

- 表 5.2.11  管道和阀门位置的允许偏差（mm）

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平管道纵横方向弯曲 | 每1m | 5 |
|  |  | 每10m | ≤10 |
|  |  | 室外架空、地沟、埋地每10m | ≤15 |
| 2 | 立管垂直度 | 每1m | 3 |
|  |  | 高度超过5m | ≤10 |
|  |  | 高度超过10m，每10m | ≤10 |
| 3 | 平行管道和成排阀门位置 | 在同一直线上，间距 | 3 |

    - 饮用水管道在试压合格后宜采用0.03%的高锰酸钾消毒液灌满管道进行消毒。消毒液在管道中应静置24h，排空后，再用饮用水冲洗。饮用水的水质应达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

    - 管材、管件在装卸、搬运时应小心轻放，且避免油污、不得抛、摔、滚、拖。

    - 管道不得攀踏、系安全绳、搁撘手架、用作支撑等。

    - 施工现场，应保持管件和管材的清洁，并应做到以下几点：

- 管材的切断和去除毛刺应使用不锈钢专用工具；

- 管材在施工前后都应该进行保护，以避免与各类建筑清洗剂等不明化学物质接触；

- 管材和管件连接后应马上卡压完成，没有及时卡压的部位应包裹保护。

  - 管道敷设

    - 管道明敷时，应在土建工程粉饰完毕后进行安装。安装前应首先复核预留孔洞的位置是否正确。

    - 薄壁不锈钢管固定支架间距不宜大于15m，热水管固定支架间距的确定应根据管线热胀量、膨胀节允许补偿量等确定。固定支架宜设置在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处。

    - 薄壁不锈钢管活动支架的间距可按表5.3.3确定。

- 表5.3.3  活动支架的最大间距（mm）

| 公称尺寸DN | 10~15 | 20~25 | 32~40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平管 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 立管 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 公称尺寸DN | 50~65 | 80~100 | 125~150 |
| 水平管 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 立管 | 3000 | 3500 | 3500 |

    - 公称尺寸不大于25mm的管道安装时，可采用塑料管卡。采用金属管卡或吊架时，金属管卡或吊架与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

    - 在给水栓和配水点处应采用金属管卡或吊架固定；管卡或吊架宜设置在距配件40mm~80mm处。

    - 对明装管道，其外壁距装饰墙面的距离：公称直径10mm~25mm时应为40mm；公称直径32mm~65mm时应为50mm。

    - 管道穿过楼板时应设置套管，套管可采用塑料管；当穿过屋面时应采用金属套管，套管应高出地面、屋面50mm，并采取严格的防水措施。

    - 管道暗敷时，应在管外壁采取防腐措施。

    - 暗敷的管道，应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录。在试压合格后，可采用M7.5水泥砂浆填补。

    - 管道敷设时，不得有轴向弯曲和扭曲，穿过墙或楼板时不得强制校正。当与其他管道平行时，应按设计要求预留保护距离，当设计无规定时，其净距不宜小于100mm。当管道平行时，管沟内薄壁不锈钢管宜设在镀锌钢管的内侧。

  - 管道连接

    - 管道系统的配管与连接应按下列步骤进行：

- 按设计图纸规定的坐标和标高线绘制实测施工图；

- 按实测施工图进行配管；

- 制定薄壁不锈钢管和管件的安装顺序，进行预装配。

    - 配管应符合下列规定：

- 截管工具宜采用专门的电动切管机或手动切管器；

- 截管的端面应平整，并垂直于管轴线；

- 截管后，管端的内外毛刺宜采用专用工具去除干净。

    - 薄壁不锈钢管道的卡压粘结连接应按下列步骤进行：

    - 管材的切割应采用专用切割机具。

- 不锈钢管应采用机械切割刀，当采用砂轮切割时应去除毛刺和不锈钢表面的回火色。

- 当管材端面失圆，而无法插入管件时，应使用专用整形器将管材断面整形至可插入管件承口底端为止。

    - 管材切口质量应符合下列要求：

- 切口端面应平整，无裂纹、毛刺、凹凸、缩口、残渣等。

- 切口端面的倾斜（与管中心轴线垂直度）偏差不应大于管子外径的 5%，且不得超过 3mm； 凹凸误差不得超过 1mm。

    - 薄壁不锈钢管道卡压粘结连接的操作应按下列步骤进行：

- 使用手动或者电动切管设备切断管道，切割时应考虑管件承插部分的长度，其插入长度基准值见表5.4.6-1，使用专用的除毛刺器或专用锉刀将管端的毛刺除去。

- 表5.4.6-1  插入长度基准值         单位：mm

| 公称尺寸 DN | 插入长度基准值 |
| --- | --- |
| 15 | 26 |
| 20 | 28 |
| 25 | 29 |
| 32 | 37 |
| 40 | 45 |
| 50 | 50 |
| 60 | 60 |
| 65 | 69 |
| 80 | 75 |
| 100 | 79 |
| 125 | 115 |
| 150 | 138 |

- 应把管件承插口内和管子端头部位擦拭干净，不得有水和油等杂物覆在上面。

- 应在管材画出插入长度的记号以保证管道插入管件有足够的长度。

- 在管件承口内壁和管材断一周均匀的涂抹一层厌氧胶，将管子笔直插入管件内并旋转一周，不得歪斜插入。

- 把卡压工具钳口的凹槽对准管件的端部，以模块挡片定位进行卡压，作业时应确保管子的插 入长度达到规定要求。卡压到上下模贴合，稳压时间3～5秒钟后卸压。卡压时油压泵的压力值应符合表5.4.6-2要求。

表5.4.6-2   卡压压力值

| 公称尺寸 DN | 卡压压力值 MPa |
| --- | --- |
| 15-20 | 40 |
| 25～32 | 50 |
| 40～50 | 55 |
| 60～150 | 60 |

    - 管道卡压粘结连接应根据管道公称尺寸选用相应规格的卡压模块和卡压钳头，具体规格见表5.4.7。

- 表5.4.7  卡压钳模块和卡压钳头的规格

| 公称尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡压模块规格 | M15 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 |
| 卡压钳头规格 | Q15-20 |  | Q25-32 |  | Q40-50 |  |
| 公称尺寸 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 卡压模块规格 | M60 | M65 | M80 | M100 | M125 | M150 |
| 卡压钳头规格 | Q60-65 |  | Q80-100 |  | Q125-150 |  |

    - 卡压粘结连接应采用专用工具，接头一次成型，成型后的对边尺寸应符合图5.4.8、表5.4.8的规定。

- 图5.4.8  卡压粘结连接示意图

1-管件；2-管材

- 表5.4.8  卡压粘结连接外形尺寸表        单位：mm

| 公称尺寸 DN | 六角对边尺寸 L1 |
| --- | --- |
| 15 | 15.8±0.2 |
| 20 | 20±0.25 |
| 25 | 25.1±0.3 |
| 32 | 31.5±0.3 |
| 40 | 39.1±0.3 |
| 50 | 49.1±0.3 |
| 60 | 63.2±0.3 |

    - 环压粘结连接应采用专用工具，接头一次成型，成型后的对边尺寸应符合图5.4.9、表5.4.9的规定。

- 图5.4.9  环压粘结连接示意图

- 1-管件；2-管材

- 表5.4.9  DN15～DN60环压粘结连接外形尺寸表    单位：mm

| 公称尺寸 DN | 卡压环尺寸 L1 |
| --- | --- |
| 65 | 76.5±0.4 |
| 80 | 89.2±0.4 |
| 100 | 102.5±0.4 |
| 125 | 133±0.8 |
| 150 | 159±0.8 |

    - 螺纹卡压粘结连接应采用专用工具，接头一次成型，成型后的对边尺寸应符合图5.4.10、表5.4.10的规定。

- 图5.4.10  螺纹卡压粘结连接示意图

1-管件；2-管材；3-螺纹段厌氧胶粘结层

- 表5.4.10  螺纹卡压粘结连接外形尺寸表    单位：mm

| 公称尺寸 DN | 六角对边尺寸 L1 |
| --- | --- |
| 15 | 16.4±0.2 |
| 20 | 20.6±0.25 |
| 25 | 25.8±0.3 |
| 32 | 32.6±0.3 |
| 40 | 39.7±0.3 |
| 50 | 50.6±0.3 |
| 60 | 63.2±0.3 |
| 65 | 76.5±0.4 |
| 80 | 88.8±0.4 |
| 100 | 102.1±0.4 |
| 125 | 133.8±0.8 |
| 150 | 159.8±0.8 |

    - 公称尺寸 DN50 及以下的管道与其它设备、管材连接时应采专用的转换连接件螺纹连接或法兰连接；公称尺寸为 DN60 及以上的管道与其它设备、管材连接时应采用法兰连接。

    - 卡压、环压粘结连接专用卡规见图5.4.12，尺寸见表5.4.12。专用卡规能插入卡压处为卡压合格。当专用卡规不能插入卡压处时，应将工具送修合格或用合格工具再做卡压，直至卡压合格。

- 图5.4.12  卡压、环压粘结式专用卡规示意图

- 表5.4.12   双卡压、环压粘结式专用卡规尺寸表     单位：mm

| 公称尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 16 | 20.2 | 25.4 | 31.7 | 39.4 | 49.4 |
| 公称尺寸 | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| a | 63.5 | 76.9 | 89.6 | 102.9 | 133.5 | 159.5 |

    - 薄壁不锈钢管道支承件间距的设置一般应按设计要求。薄壁不锈钢管的支架的根部应支撑在地面、钢筋混凝土柱、架、墙面上。设计无要求时，按表5.4.13选择设置。

- 表5.4.13  不锈钢管支承件的最大间距

| 公称尺寸DN |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
|  | 水平管 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |

| 公称尺寸DN |  | 60 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 立管 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|  | 水平管 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |

  - 管道的安装与过程检验

    - 燃气管道的支承不得设在管件、连接口处；水平管道转弯处 1.0m 以内设固定支承（管卡）不应少于一处。阀门一侧0.5m左右应设置管卡固定，保证其稳定性。

    - 当管道采用三根以上（含三根）同一平面并排布置时，宜采用排架式管卡固定方式，固定螺栓与相邻排应交错布置。

    - 当管道并排布置时，管道的接头应错位安装。错位间距为：DN15-DN40管道的接头错位间距为管件长度的2.0倍，DN50-DN100管道的接头错位间距为管件长度的1.5倍，且最小间距不应小于50mm。

    - 管道安装应根据管道长度、环境温度的影响，按设计要求安装补偿装置。

    - 管道穿过建筑物墙壁、楼板等时应设套管，套管直径和安装要求按《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中第4.1.4～4.1.6条规定执行，并采取必要的防腐措施。

    - 燃气管道的色标，除设计要求执行外，一般为管材本色。安装完毕的燃气管道上应标有燃气管道标识。

    - 燃气管道的防雷、防静电措施应按设计要求施工。

    - 燃气计量装置的安装应按《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中第5章规定执行。

    - 燃气管道的其他安装要求按《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009第4章规定执行。

    - 卡压、环压、螺纹卡压连接时应注意以下问题：

- 使用卡压工具前应仔细阅读安装使用说明书；

- 若卡压连接不能到位，应将工具送修。卡压不当处，可用正常工具再做卡压，并应再一次用六角量规确认；

- 与内外螺纹转换接头连接时，应先拧紧螺纹后再进行卡压；

- 在连接长管时，两端管子必须在一条水平线上，方可进行卡压，卡压后管道连接处禁止径向转动。

- 验收

  - 一般规定

    - 管道系统应根据工程性质和特点进行中间验收和竣工验收。中间验收由施工单位会同工程监理单位进行；竣工验收由建设单位全面负责或委托工程监理单位进行。必要时，设计单位可参与联合验收。中间验收、竣工验收前施工单位应先进行自检。

    - 暗装、嵌装管道隐蔽前的验收，应着重检查管道支撑、套管、管道伸缩补偿措施，并进行通水能力检验和水压试验。

    - 燃气管道试验前应具备的条件：

- 已有经施工企业技术负责人、监理负责人审查批准的试验方案。

- 试验范围内的管道安装已按设计文件和图纸全部完毕。安装质量检验符合本规程和《城镇 燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009第4章的规定。

- 待试验的燃气管道已与不参与试验的计量装置、设备隔断，泄爆装置已拆下或隔断，设备盲板部位及放散管已有明显标记。

    - 试验介质应采用空气或氮气，严禁可燃气体或氧气进行试验。

    - 试验用压力计量装置应符合下列要求

- 试验用压力表应在检定的有效期内，其量程应为被测最大压力的 1.5～2倍。弹簧压力表   精度应为 0.4 级，最小表盘直径为 150mm。

- U型压力计的最小分值应不得大于1mm。

    - 试验应由施工单位负责实施。并有燃气经营企业、工程监理单位和建设单位参加。试验时发现的缺陷，应在试验压力降至大气压时进行更换。更换后应进行复试直至合格为止。

    - 强度试验和严密性试验中当用发泡剂检查时，其氯离子含量不应大于25×10-6（25PPM）。检查后应及时将发泡剂清洗干净。

    - 工程的竣工验收，应按工程性质由建设单位组织相关部门、燃气经营企业及相关单位，按本规程要求进行验收。

    - 建筑给水管道竣工验收应具备下列文件资料：

- 施工图、竣工图和设计变更文件；

- 管材、管件和主要管道附件的产品质量保证书；

- 隐蔽工程验收和中间试验记录；

- 通水能力和水压试验检验记录；

- 管道清洗和消毒记录；

- 工程质量事故处理记录；

- 工程质量检验评定记录。

    - 工程竣工质量应符合设计要求和本规程的规定。竣工验收应重点检查和检验下列项目：

- 管位、管径、标高、坡度和垂直度等的正确性；

- 连接点或接口的整洁、牢固和密闭性；

- 温度补偿设施、管道支承件和管卡的安装位置和牢固性；

- 给水系统的通水能力检验。检查按设计要求同时开启的最大数量配水点是否全部达到额定流量。对特殊建筑物，可根据管道布置，分层、分段进行通水能力检验；

- 管道系统阀门的启闭灵活性和仪表指示的灵敏性。

  - 燃气管道试验

    - 强度试验

    - 试验范围应符合下列规定

  - 居民用户为引入管阀门至燃气表进口阀门（含阀门）之间的管道；

  - 工业和商业用户为引入管阀门至燃具前阀门（含阀门）之间的管道；

  - 引入管阀门前的管道应和埋地管道连通进行试验。

    - 进行强度试验前燃气管道应吹扫干净。吹扫介质宜采用空气或氮气，不得采用可燃气体。

    - 试验压力应符合下列要求：

- 设计压力大于或等于 10kPa 时，试验压力为设计压力的 1.5 倍，且不得小于 0.1MPa；

- 设计压力小于 10KPa 时，试验压力为 0.1MPa。

    - 燃气管道进行强度试验时，应缓慢升压，稳定试验压力30分钟，用发泡剂涂抹所有接头，不漏气为合格；或稳压60分钟观察压力表无压力降为合格。

    - 强度试验压力大于 0.3MPa时应分段升压，应在达到试验压力的 1/2时停止 15 分钟，用发泡剂检查管道所有接头无泄漏后，方可继续升压至试验压力，并稳定60分钟。用发泡剂检查管道所有接头无泄漏，且观察压力表无压力降为合格。

  - 严密性试验

    - 居民、商业、工业用户管道工程严密性试验范围为引入管阀门至燃具前阀门之间的所有管道。

    - 严密性试验应在强度试验合格之后进行。

    - 严密性试验应符合下列要求：

- 低压管道系统

- 低压管道试验压力为设计压力且不低于5kPa。稳压时间：居民用户为15分钟，商业、工业用户为30分钟。用发泡剂检查管道所有接头无泄漏，观察U型压力计无压力降为合格。

- 中压管道系统

- 试验压力为设计压力，且不得低于0.1MPa。在试验压力下稳压时间不得少于1小时，用发泡剂检查管道所有接头不漏气、观察压力计无压力降为合格。

  - 水压试验

    - 建筑给水管道系统的水压试验应符合下列规定：

- 在暗装和嵌装管道的安装符合安装规定后，方可进行水压试验；

- 水压试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa；

- 水压实验前，应检验试压管道是否已采取安全有效的固定和保护措施。供试验的接头部位应明露；

- 水压试验合格后方可进行后续土建施工。水压试验时，工程监理人员应到场观察、做好记录，并出具验收书面报告；

- 水压试验管段末端封堵，缓慢注水，将管内气体排出；

- 将试压管段末端封堵，缓慢注水，将管内气体排出；

- 管道系统注满水后，进行水密性检查；

- 对管道系统加压宜采用手动泵缓慢进行，升压时间不应小于10min；

- 升至规定的试验压力后停止加压，观察10min，压力降不得超过0.02MPa；然后将试验压力降至工作压力，对管道作外观检验，以不漏为合格；

- 管道系统加压后发现有渗漏水货压力下降超过规定值时，应检查管道，在排除渗漏水原因后，再按以上规定重新试压，直至符合要求；

- 在温度低于5℃的环境下进行水压试验和通水能力检验时，应采取可靠的防冻措施，试验结束后，应将存水放尽。

    - 生活饮用水管道在试压合格后，应按5.2.12条的规定进行消毒并冲洗管道。冲洗前，应对系统内的仪表加以保护，并将有碍冲洗工作的节流阀、止回阀等管道附件拆除，妥善保管，待冲洗后复位。

  - 验 收

    - 施工单位在工程完工合格后通知有关部门验收。新建工程应对全部装置进行检验；扩建或改建工程可仅对扩建或改建部分进行检验。

    - 工程质量验收时，施工单位应提供下列文件资料，应按《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94相关规定填写：

- 工程验收文件清单；

- 阀门、计量装置、主要材料及附件的合格证和使用说明书；

- 暗封工程检验记录；

- 管道和附属设备安装工序质量检验记录；

- 管道系统压力试验记录；

- 质量事件处理记录；

- 配套附属设备有关施工记录。

    - 工程质量验收合格后，应具有工程验收会议纪要及工程交接检验评定书。

附录A  薄壁不锈钢管的主要技术指标

- A.0.1  本附录适用于焊制的薄壁不锈钢管。

- A.0.2  管材、管件常用材料及代号应符合表A.0.1的规定。

- A.0.3  管材、管件的牌号和化学成分应符合表A.0.2的规定。

- 表A.0.1  管件常用材料及代号

| 序号 | 统一数字代号 | 新牌号 | 旧牌号 | 旧代号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 0Cr18Ni9 | SUS304 |
| 2 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 00Cr19Ni10 | SUS304L |
| 3 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 |
| 4 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L |

表A.0.2   管材、管件的牌号和化学成分

| 序号 | 代号 | 钢种 | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S30408 | 奥 氏 体 型 | 06Cr19Ni10 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00～10.50 | 18.00～20.00 | — | — | 0.10 | — |
| 2 | S30403 |  | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00～12.00 | 18.00～20.00 | — | — | 0.10 | — |
| 3 | S31608 |  | 06Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00～14.00 | 16.00～18.00 | 2.00～3.00 | — | 0.10 | — |
| 4 | S31603 |  | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00～14.00 | 16.00～18.00 | 2.00～3.00 | — | — | — |
| 注1：表中所列成分除表明范围或最小值外，其余均为最大值； 2：括号内值为允许添加的最大值； 3：本表根据《不锈钢的耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878制定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  不锈钢卡压、环压、螺纹卡压粘结连接管件承口的规格

- B.0.1 不锈钢卡压、环压、螺纹卡粘式连接管件承口的规格尺寸应符合图B.0.1和表B.0.1的规定。

- 图B.0.1  管件承口的结构型式

e—壁厚；d—承口内径；D—管道连接端外径；h—承口长度；h1—承插长度

- 表B.0.1  管件承口的基本尺寸及允差       单位mm

| 公称尺寸 DN | e | d | D | h | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 0.6 | 16.3±0.2 | 15.9±0.1 | 28±1 | 26±1 |
| DN20 | 0.8 | 20.6±0.3 | 20±0.11 | 30±1 | 28±1 |
| DN25 | 0.8 | 25.9±0.3 | 25.4±0.14 | 32±1 | 29±1 |
| DN32 | 1.0 | 32.5±0.4 | 32±0.17 | 40±1.5 | 37±1.5 |
| DN40 | 1.0 | 40.8±0.4 | 40±0.21 | 48±1.5 | 44.5±1.5 |
| DN50 | 1.0 | 51.6±0.4 | 50.8±0.26 | 54±1.5 | 50±1.5 |
| DN60 | 1.3 | 64.5±0.5 | 63.5±0.32 | 65±2 | 60±2 |
| DN65 | 1.5 | 78.1±0.6 | 76.1±0.38 | 74±2 | 69±2 |
| DN80 | 1.5 | 90±0.8 | 88.9±0.44 | 80±2 | 75±2 |
| DN100 | 1.5 | 103.5±0.8 | 101.±0.54 | 85±2 | 79±2 |
| DN125 | 2.0 | 135.5±1.2 | 133±1.0 | 125±4 | 115±3 |
| DN150 | 2.0 | 161.5±1.2 | 159±1.0 | 150±4 | 138±3 |

本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其它有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

引用标准名录

《建筑给水排水设计规范》                          GB 50015

《城镇燃气设计规范》                              GB 50028

《建筑防雷设计规范》                              GB 50057

《生活饮用水卫生标准》                            GB 5749

《流体输送用不锈钢焊接钢管》                      GB/T 12771

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》      GB/T19228.1

《化工企业静电接地设计规程》                      HG/T 20675

《胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定》        HG/T 3075

《单组分厌氧胶粘剂》                              HG/T 3737

《工程机械 厌氧胶 硅橡胶及预涂干膜胶应用技术规范》JB/T 7311

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》             CJJ 94

《城镇燃气输送用不锈钢焊接钢管》                   YB/T 4370

中国工程建设协会标准

卡粘式连接薄壁不锈钢管道

工程技术规程

CECS  XXX：200X

# 条  文  说  明

目    次

1  总   则	41

3  材  料	43

3.1管材、管件	43

3.2  厌氧胶	43

3.4储存	44

4  设  计	45

4.1一般规定	45

4.2 燃气管道布置	45

4.3 给水管道布置	46

4.4 管道补偿、保温	46

4.5 管道设计流量和水力计算	46

5  施工	48

5.1 施工准备	48

5.4 管道连接	48

5.5管道的安装与过程检验	49

6  验收	50

6.1一般规定	50

6.2燃气管道试验	50

6.3 严密性试验	51

6.4 水压试验	51

6.6	验 收	51

1  总   则

- 1.0.1  薄壁不锈钢管在《城镇燃气设计规范》GB50028-2006中第10.2.6条已列为室内燃气管道选用的管材。薄壁不锈钢管与其他燃气用管材相比有不同特点，其卡粘式在管道的组装、管件的连接、施工等方面有自身的特点，且目前尚无相关工程技术标准。制定本规程的目的是规范、指导卡压粘结连接管道在城镇燃气室内管道工程设计、施工和验收，确保工程质量和安全用气，杜绝因工程质量不合格造成的损失和灾害。

- 1.0.2  本条是针对燃气管道和建筑给水（冷水、热水、饮用净水、建筑排水和消防给水等）工程的特点结合使用的成熟经验，规定了本规程的适用范围。

- 实践表明，卡粘式连接在公称尺寸DN≤150时，其连接可靠，安装简便，配套管件齐全，适用于公称尺寸等于或小于150的适用于新建、改建和扩建的民用与工业建筑的建筑给水（冷水、热水、饮用净水、建筑排水和消防给水等）和燃气用薄壁不锈钢管卡压粘结连接管道工程的设计、施工及验收。

- 薄壁不锈钢管及管件的使用温度可达-60℃～+200℃，所使用的圆形固持密封剂638和管路螺纹厌氧密封剂1577厌氧胶材料的工作温度： -55℃～+120℃。本规程根据二者均可达到的使用温度以及燃气管道一般安装环境温度确定其工作温度。

- 1.0.3  室内燃气管道一般应明设，这是为了便于检修、检漏并保证使用安全；在特殊情况下，允许暗封室内燃气管道，为了达到安全可靠的目的并能延长使用年限，管道的敷设方式及措施，本条提出了必须符合《城镇燃气设计规范》GB50028的要求。

- 1.0.4  根据中华人民共中华人民共和国国务院令第583号《城镇燃气管理条例》和《四川省燃气管理条例》的规定，燃气工程的设计、施工，必须由持有相应资质证书的单位承担。由于燃气用卡粘式连接管道在管道的组装、管件的连接、施工等方式与其它管道连接方式有不同之处，具有自身的特点，因此，为了保证工程质量和安全供气，施工人员须经专业培训合格才能作业。

- 1.0.5  此条是强调除应符合本规程规定外，同时还应符合现行国家、行业标准和规范的规定，与现行国家和行业标准配合使用，主要有：

- 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94；

- 《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771；

- 《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》GB/T19228；

- 《建筑设计防火规范》GB50016；

- 《城镇燃气设计规范》GB50028；

- 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045。

3  材  料

# 3.1管材、管件

- 3.1.1  此条是强调管材、管件生产企业必须具有一定生产能力和生产条件。生产产品必须经有关部门批准，产品投放市场前必须经过省和省级以上法定质量检验部门检验，每批产品出厂前生产企业还要进行出厂检验，合格产品才能投放市场，同时还要附带出厂合格证。

- 3.1.2  强调了薄壁不锈钢管材、管件原材料必须符合国家标准的规定。同时规定了卡粘式不锈钢管材、管件选用不锈钢材料的牌号及用途。

- 3.1.3  卡粘式薄壁不锈钢管材规格尺寸是根据《城镇燃气设计规范》GB50028和《建筑给排水设计规范》GB 50015对簿壁不锈管材最小壁厚的规定以及卡压粘结连接的特点，在《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771规定的范围内选择制定的。

- 3.1.5  本条强调用户在材料验收时，应向管材和管件生产企业索取产品使用说明书、产品合格证、产品质量保证书和各项性能检验报告，便于用户验收时对检验结果进行比较。

- 3.1.6  规定了卡粘式管件的结构形式、基本尺寸及允差。目的是为了强调用户在接受管材、管件时要对其质量进行检验、核对，应符合现行国标、企业的规定，否则应拒收。

# 3.2  厌氧胶

- 3.2.1  本条规定了厌氧胶制造标准。

- 3.2.2  本条强调了用户应向生产企业索取产品使用说明书、产品合格证、产品质量保证书和各项性能检验报告，便于用户验收时对检验结果进行比较。

- 3.2.3  经对比选择和实践证明，圆形固持密封剂638和管路螺纹厌氧密封剂1577厌氧胶作为燃气管道用密封胶粘剂，具有强度高、适用温度范围宽、使用寿命长等性能。经有关单位检测，得到在常温下上述厌氧胶的使用寿命为50年。

- 3.2.4  对厌氧胶的性能和使用温度见表2。

- 表1  厌氧胶的性能

| 代号 | 颜色 | 粘度 （Pa.S） | 最大径向间隙 (mm) | 固化后剪切强度 (N/mm2) | 工作温度 (℃) | 使用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | 绿色 | 22000～3000 | 0.1～0.38 | 15～35 | -55～+150 |  |
| 1577 | 红色 | 40000～15000 | 0.1～1.5 | 15～35 | -55～+120 |  |

# 3.4储存

- 3.4.1  为避免管材、管件出现腐蚀、受损和储存混乱。

- 3.4.2  管材一般按规格分捆储存，管件一般按类型分箱储存，管材、管件均可在不受损、方便领用和取用的前提下分别堆放储存。

- 3.4.3  为了防止管材、管件被雨淋和其他污染。

3.4.4  为了防止不锈钢管材、管件与其他易腐蚀的物体（铁器、弱碱、工业废草酸）等接触引起不锈钢的电腐蚀。

- 3.4.5  为了防止厌氧胶的性能发生变化。

4  设  计

# 4.1一般规定

4.1.2  不锈钢管道也有不同的管材和相应的使用环境，设计时应注意选择。卡粘式薄壁不锈钢管组成管道系统时，采用本规程规定的管道、管件和厌氧胶，才能保证工程质量。

4.1.3  本条中的自身重力指管道系统中管道、管件（含阀门）等重力，不包括燃气表等设备；二次应力主要指管道内压力和热应力。有效的保护措施指隔绝外界接触或即使有接触也不致使管道系统受损的措施，如隔板、防撞栏和不与管道接触的尖刺等。

4.1.5  结合卡粘式的经验，对卡压粘结连接、环压粘结连接、螺纹卡压粘结连接，应用在不同公称尺寸的不锈钢管道中，对这三种连接方式进行了规定。

# 4.2 燃气管道布置

- 4.2.1  《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第 10.2节和10.3 节对室内燃气管道的布置规定内容较多，具有普遍性，故不在本规程中抄列赘述，而直接引用执行。

- 4.2.2  为节省管道安装空间，并体现美观，宜使管道紧凑布置。

- 4.2.3  燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距引自《城镇燃气设计规范》GB50028-2006表10.2.36；与墙面的净距依据现有卡压连接工具安装和维修的要求规定。

- 4.2.8  防止电化学腐蚀的影响和氯离子对不锈钢管道的腐蚀。

# 4.3 给水管道布置

4.3.1  对不锈钢在与不同材料相连接时，防止电化学腐蚀的影响和氯离子对不锈钢管道的腐蚀。

4.3.2  不锈钢在埋地敷设时，采用耐腐蚀性能比较好的材质，比如说06Cr17Ni12Mo2（S31603）和022Cr17Ni12Mo2（S31608）不锈钢管材，并应在管道上进行防腐蚀措施。

# 4.4 管道补偿、保温

4.4.1  室内燃气管道在设计时必须考虑工作环境温度下的极限变形，否则会使管道热胀冷缩造成扭曲、断裂，一般可以用室内管道的安装条件做自然补偿，当自然条件不能调节时，必须采用补偿器补偿；室内管道宜采用波纹补偿器；因波纹补偿器安装方便，调节安装误差的幅度大，造形也轻巧美观。

补偿量计算温度为国内设计计算时的推荐数据。

# 4.5 管道设计流量和水力计算

4.5.1  燃气管道计算流量和水力计算，应按现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006中6.2章的规定执行。

4.5.2  给水管道设计流量的计算，应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015-2010中3.6章的规定执行

5  施工

# 5.1 施工准备

- 5.1.3  本条是对设计单位和施工单位提出的基本要求，确保工程施工顺利进行。

# 5.4 管道连接

- 5.4.4  本条是对切割机具及方法的要求。

- 5.4.5  本条是对管材切割质量的要求。

- 5.4.6  本条是卡压粘结接管道操作程序要求。

- 5.4.7  本条是卡压粘结连接时对卡压钳规格型号的选择。

- 5.4.8  本条对卡压粘结连接部位卡压后尺寸的参数要求。

- 5.4.9  本条对环粘式连接部位卡压后尺寸的参数要求。

- 5.4.10  本条对螺纹卡压粘结连接部位卡压后尺寸的参数要求。

- 5.4.11  本条卡粘式管道与其它管道相互转换时的方法。

- 5.4.12  本条是对卡压、环压粘结连接质量的检验和判定。

- 5.4.13  不锈钢管支承件最大间距参照《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94等标准，结合薄壁不锈钢管的强度综合确定。

# 5.5管道的安装与过程检验

- 5.5.1  阀门一侧应设置管卡固定，是增强其抗扭矩能力。

- 5.5.3  为了便于安装、检修、检漏。管道的接头应错位安装。

- 5.5.4  是防止因管道膨胀、收缩危及管道的运行安全。

- 5.5.6  是为了在使用中提示公众注意安全。

6  验收

# 6.1一般规定

- 6.1.1  要求进行强度试验和严密性试验，是为了保证燃气管道交付后的安全使用。

- 6.1.2  试验前三项条件要求，是为了保证燃气管道压力试验的安全和避免损坏计量装置。

- 6.1.3  试验介质还可采用其它惰性气体。用水做介质可能会对管道或设备造成污染。《城镇燃气室内工程实施及验收规范》CJJ94强制性条文规定严禁用可燃气体和氧气做试验介质。

- 6.1.5  试验压力表量程、精度关系到压力试验结果的准确性。

- 6.1.6  明确了试验责任单位和质量检查单位。降压修补是为了保证修补工作的安全和修补质量。

- 6.1.7  发泡剂长期附着在管道上，可能对管道外表面造成腐蚀。

- 6.1.8  国务院令第583号《城镇燃气管理条例》中要求燃气设施建设工程竣工后，建设单位应依法组织竣工验收。

# 6.2燃气管道试验

6.2.2～6.2.5  按《城镇燃气室内工程实施及验收规范》CJJ94-2009中8.2节的要求和本规程管道适用压力范围等规定编制。

# 6.3 严密性试验

- 6.3.1～6.3.4  按《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2009的 8.3节的要求和本规程管道适用压力范围等规定编制。

# 6.4 水压试验

- 6.4.2  规定了在管道试压合格后，应采用0.03%的高锰酸钾消毒液灌满管道进行消毒。消毒液在管道中应静置24h，排空后，再用饮用水冲洗。饮用水的水质应达到现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。

# 验 收

- 6.5.1  规定了验收前必须做的准备工作及验收范围。

- 6.4.2～ 6.4.3  规定验收时和验收合格后应具备文件资料。