CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

建筑LED景观照明工程技术规程

Technical specification for engineering of architectural LED landscape lighting

征求意见稿

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

建筑LED景观照明工程技术规程

Technical specification for engineering of architectural LED landscape lighting

CECS XXX：201X

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2013]57号《关于印发〈2013年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规程。

本规程是在总结我国建筑LED景观照明应用于建筑工程的设计、安装和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规程分为九章及十个附录。主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，产品装置及附件，工程设计，施工，工程检测，工程验收，运行、维护和管理。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规程推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号，邮编：100048）负责解释。在使用过程中如需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位：利亚德光电股份有限公司

北京星光影视设备科技股份有限公司

同方股份有限公司

北京澄通光电股份有限公司

上海亚明照明有限公司

湖南新亚胜科技发展有限公司

合肥伊科耐信息科技股份有限公司

中国计量科学研究院

国家广播电视产品质量监督检验中心

主要起草人：

主要审查人：

目   录

1 总则	1

2 术语	1

3 基本规定	3

4 产品装置及附件	4

4.1 产品分类	4

4.2 技术要求	6

5 工程设计	10

5.1 一般规定	10

5.2 产品选型	11

5.3 设计要求	11

5.4 供配电方式	14

5.5 控制系统	15

5.6 安全防护与接地	15

5.7 节能	16

6 施工	17

6.1 一般规定	17

6.2 产品装置及附件的安装	19

6.3 配电箱安装	25

6.4 管线敷设	25

7 工程检测	26

7.1 一般规定	26

7.2 照明效果	28

7.3 系统控制功能检测	28

7.4 系统可维护性能检测	29

7.5 系统可靠性能检测	29

8 工程验收	30

8.1 一般规定	30

8.2 工程质量验收	30

8.3 工程验收内容	31

9 运行、维护和管理	32

9.1 一般规定	32

9.2 运行	33

9.3 维护	33

9.4 管理	34

附录A  建筑LED景观照明工程分项工程质量验收记录	36

附录B  建筑LED景观照明工程分部工程质量验收记录	37

附录C  建筑景观LED照明工程质量控制资料核查记录	38

附录D  建筑景观LED照明工程安全和功能检验资料核查记录	40

附录E  建筑景观LED照明工程观感质量检查记录	41

附录F  建筑LED景观照明工程质量竣工验收记录	42

附录G  国际照明委员会(CIE)照度标准推荐值	44

附录H  灯箱广告画面亮度标准（亮背景）推荐值	45

附录I  控制干扰光（光污染）的光度参数最大推荐值	46

附录J  英国限制各区域光污染而定的光度数据值	47

本规程用词说明	48

引用标准名录	49

Contents

1  General provisions……………………………………………………………（1）

2  Terms………………………………………………………………………………（1）

3  Basic requirement……………………………………………………………（3）

4  Product installations and accessories………………………………（4）

4.1  Product classification……………………………………………………（4）

4.2  Technical requirement………………………………………………………（6）

5  Engineering design…………………………………………………………（10）

5.1  General requirement………………………………………………………（10）

5.2  Product selection…………………………………………………………（11）

5.3  Design requirement…………………………………………………………（11）

5.4  Power supply and distribution……………………………………………（14）

5.5  Control system………………………………………………………………（15）

5.6  Safety protection and grounding…………………………………………（15）

5.7  Energy-saving………………………………………………………………（16）

6  Construction……………………………………………………………………（17）

6.1  General requirement………………………………………………………（17）

6.2  Installation of devices and accessories………………………………（19）

6.3  Distribution box installation…………………………………………（25）

6.4  Pipeline laying……………………………………………………………（25）

7  Engineering testing…………………………………………………………（26）

7.1  General requirement………………………………………………………（26）

7.2  Lighting effect……………………………………………………………（28）

7.3  System control function testing…………………………………………（28）

7.4  System maintainability performance testing…………………………（29）

7.5  System reliability testing………………………………………………（29）

8  Project acceptance…………………………………………………………（30）

8.1  General requirement………………………………………………………（30）

8.2  Construction quality acceptance………………………………………（30）

8.3  Project acceptance content………………………………………………（31）

9  Operation, maintenance and management………………………………（32）

9.1  General requirement………………………………………………………（32）

9.2  Operation……………………………………………………………………（33）

9.3  Maintenance…………………………………………………………………（33）

9.4  Management…………………………………………………………………（34）

Appendix A  Acceptance record for sub-item engineering of architectural LED landscape lighting…………………（36）

Appendix B  Acceptance record for sub-division engineering of architectural LED landscape lighting…………………（37)

Appendix C  Verification record for engineering quality control documents of architectural LED landscape lighting（37)

Appendix D  Verification record for engineering security and functionality testing documents of architectural LED landscape lighting……………………………………………（40)

Appendix E  Check record for engineering impressions quality of architectural LED landscape lighting…………………（41)

Appendix F  Final acceptance record for engineering quality of architectural LED landscape lighting…………………（42）

Appendix G  Recommended value of illuminance standard from International Commission on Illumination (CIE)……（44）

Appendix H  Recommended value of brightness standard(bright background) of light-box advertising images………（45）

Appendix I  Recommended max-value of photometric parameters of controlling interference light (light pollution)（46）

Appendix J  Photometric data of limiting the regional light pollution in England…………………………………………（47）

Explanation of wording in this code………………………………………（48)

List of quoted standards………………………………………………………（49)

Addition：Explanation of provisions………………………………………（50)

- 总则

- 为使建筑LED景观照明工程的设计、施工安装、工程检测、工程验收、运行维护和管理，做到技术先进、经济合理、节约能源、使用安全、维护管理方便、确保工程质量，制定本规程。

- 本规程适用于新建、改建和扩建的建筑物、庭院的LED景观照明工程的设计、施工安装、工程检测、工程验收、运行、维护和管理。

- 建筑LED景观照明工程设计应纳入建筑工程的总体规划，并与总体规划环境特征、建筑形式、场地和建筑物的体量相协调一致。

- 建筑LED景观照明工程的设计、施工安装、工程检测、工程验收、运行、维护和管理，除应符合本规程外，还应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

  - LED照明装置    LED lighting installation

基于LED技术的照明装置，包括LED光源和LED灯具。

  - LED景观照明    LED landscape lighting

采用LED照明装置对建筑室外公共活动空间或景物的夜间景观的照明。

  - LED模块    LED module

一种组合式照明光源装置。除一个或多个发光二极管（LED）外，还包括其它元件，例如光学、电气、机械和电子元件，要求连接GB19510.14规定的控制装置工作。

【条文说明】引用《普通照明用LED和LED模块术语和定义》GB/T24826-2009的2.12。

  - 泛光照明    floodlighting

通常由投光灯来照射某一情景或目标，使其照度比其周围照度明显高的照明。

【条文说明】引用《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的2.0.3。

  - 轮廓照明       outline lighting

利用灯光直接勾画建筑物和构筑物等被照对象轮廓的照明方式。

【条文说明】引用《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的2.0.4。

  - 内透光照明    lighting from interior lights

利用室内光线向室外透射的照明方式。

【条文说明】引用《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的2.0.5。

  - 光污染    1ight pollution

指干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外和红外光辐射）对人、生态环境和天文观测等造成负面影响的总称。

  - 眩光    glare

由于视野中亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

【条文说明】引用《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的2.0.11。

  - 色温    colour temperature

当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温。该量的符号为Tc，单位为K。

【条文说明】引用《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的2.0.13。

  - 显色指数    colour rendering index

在具有合理允差的色适应状态下，被测光源照明物体的心理物理色与参比光源照明同一色样的心理物理色符合程度的度量，该符号为R。

  - 色品    chormaticity

用国际照明委员会（CIE）标准色度系统所表示的颜色性质。由色品坐标定义的色刺激性质。

  - 灵敏度    sensitivity

通过保护装置的最小故障量与保护装置所设定的动作值的比值。

  - 谐波    harmonic

周期量的傅立叶级数中的次数高于1的整数分量。

  - 悬浮接地    suspend earthing

电路的全部或一部分只同接地部件发生一点等电位连接，不构成接地电流回路的接地方式。

- 基本规定

- 建筑LED景观照明工程设计应符合建筑规划的要求，并宜与建筑工程设计同步进行。

- 建筑LED景观照明工程应按照本规程规定合理选择照明光源、灯具和照明方式，确定灯具的安装位置，采取安全防护措施，不应影响建筑美观。

- 建筑LED景观照明工程选用的照明光源、灯具、电器附件、设备及材料等应符合国家现行有关产品标准的要求。

- 建筑LED景观照明工程的承建单位应具备相应的技术等级和相应资质。

- 工程施工安装中应认真检查，并经有资质的监理人员认可。

- 产品装置及附件

  - 产品分类

    - LED照明装置

- LED光源：反射型自镇流LED灯、自镇流LED灯、非自镇流LED灯、双端LED灯、LED模块。

- LED灯具： LED泛光灯、LED洗墙灯、LED埋地灯、LED水下灯、LED轨道灯、 LED点光源、LED天花灯/筒灯、LED护栏灯、LED软灯带、LED灯串、LED工矿灯、LED隧道灯、LED高杆灯、LED庭院灯/草坪灯、LED壁灯。

    - 控制器

- 控制器(Controller)是通过芯片处理控制灯的电路集成装置。控制器根据预先设定好的程序再控制驱动电路使LED阵列有规律地发光，从而显示出文字和图像，或者仅是RGB调光控制。

- 【条文说明】控制器仅为现场控制器（驱动设备）提供信号、数据和控制指令，如DALI信号等等，适用于LED阵列显示文字、图像；也适用于单灯、串灯的亮度控制或者RGB单灯、串灯的色彩调节。

- LED照明控制系统由中央控制控制器、现场控制器及相应的附件（如：状态自动侦测器）等组成。

- 中央控制系统

中心控制器可以对照明设备、服务和网络进行管理。主要功能：对现场控制器进行集中控制和管理、场景编程、定时预约、设备关联、数据采集和存储、报表分析、故障报警以及可视化界面等。

- 现场控制器

现场控制器接受中央控制器的指令，完成对灯具的控制。通过现场控制器可以完成现场调试、灯具状态设定等功能。

【条文说明】 现场控制器又称LED驱动器，根据接收信号和驱动能力分类，比如驱动能力为300W、1000W等等；信号有DALI信号驱动器，DMX512信号驱动器等。

- 状态自动侦测器

包括各类传感器：探测环境信息，比如光照度、温度、人/车流量、湿度等，反馈给控制系统，控制系统根据环境对系统进行控制。

【条文说明】 状态自动侦测器负责采集各类信息，比如照度，中央控制器会根据照度大小，自动调节LED亮度等。

- 调光器

- LED灯采用恒压或者恒流调节功率的方法，通常采用LED驱动器进行控制。

- 调光器应与自控装置结合使用，对单个或成组的LED光源进行明暗或颜色变换控制。

- 应考虑集中控制。

    - 配电箱

建筑物景观照明总配电柜（箱）宜安装在建筑物变配电室内。室内景观照明分配电柜（箱）宜安装在建筑物配电竖井内，并有足够的操作空间。室外配电柜（箱）应安装在行人不能随便到达的场所，必要处应加防护栏杆，柜（箱）门上应有警示标志。

配电箱有效地将电源分配到各灯具，并要有效地考虑三相间的动态平衡。

    - 附件（含：直流电源、连接器、放大器）

直流电源是把市电220V交流电转换成低压直流电来驱动LED景观照明产品中LED光源的装置，也叫驱动电源。

连接器是将信号或电源进行电气连接，户外放置时IP65

放大器是对控制信号进行放大隔离作用的。通常DMX信号涉及到放大器的使用。

    - 材料（线缆）

- 完成建筑LED景观照明工程电源配送和通信传输用的线缆，保护导管和光缆等。

- 建筑LED景观照明工程常用材料：

- 额定电压1kV，绝缘线缆。

- 配布线用，钢导管及金属线材。

- 配布线用，塑料管、塑料线材及附件。

- 通信光缆。

  - 技术要求

    - LED灯

- 试验一般要求：模块的光电参数的测量应在环境温度为25℃±1℃，最大相对湿度为65%，1个大气压下的无对流风的环境中进行。

- 在稳定期间，电源电压应稳定在±0.5%的范围内。

- LED模块安全要求应符合《普通照明用LED模块 安全要求》GB 24819的要求。LED灯具安全要求应符合《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1的要求。

- 灯座和连接器应符合《杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求》GB 19651.3的要求。

- 控制装置应符合《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14及《LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求》GB/T 24825的要求。

- 灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际功率因数应不比制造商的标称值低0.05。

- 模块功率：不带整体式控制装置的LED模块在额定电压/电流和额定功率下稳定工作时，其实际消耗功率与额定功率之差不应大于10%。自镇流LED模块在额定电压和额定频率下稳定工作时，其实际消耗功率与额定功率之差不应大于15%。

- 无线电骚扰特性应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的要求。

- 谐波应符合《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1的要求。

- 电磁兼容抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的要求。

- 模块的初始光效按其功率、颜色分类不应小于表1的规定。带罩灯的初始光效不得低于表1值的80%。灯的初始光通量可由制造商或销售商宣称，但实测值不得低于标称值的90%。

- 模块的初始光效

| - 序号 | - 型式 | - 额定功率（W） | - 初始光效 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - RR/RZ |  |  | - RL/RB/RN/RD |  |  |
|  |  |  | - 1级 | - 2级 | - 3级 | - 1级 | - 2级 | - 3级 |
| - 1 | - LED模块 | - 1～5 | - 70 | - 55 | - 40 | - 66 | - 51 | - 37 |
| - 2 |  | - 6～10 | - 68 | - 53 | - 38 | - 64 | - 49 | - 35 |
| - 3 |  | - 11～15 | - 66 | - 51 | - 36 | - 62 | - 47 | - 33 |
| - 4 |  | - ≥16 | - 65 | - 49 | - 34 | - 60 | - 45 | - 31 |
| - 5 | - 自镇流LED模块 | - 1～5 | - 60 | - 50 | - 40 | - 55 | - 45 | - 35 |
| - 6 |  | - 6～10 | - 65 | - 55 | - 45 | - 60 | - 50 | - 40 |
| - 7 |  | - 11～25 | - 65 | - 55 | - 45 | - 60 | - 50 | - 40 |
| - 8 |  | - ≥26 | - 60 | - 50 | - 40 | - 55 | - 45 | - 35 |

- 灯的色品性能应符合表2的规定

- 灯的色品性能

| - 色调 | - 代表符号 | - 色品参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 一般显色指数 | - 色坐标目标值a |  | - 相关色温（K） | - 色品容差 |
|  |  |  | - X | - Y |  |  |
| - F6500（日光色） | - RR | - 80 | - 0.313 | - 0.337 | - 6430 | - 7 |
| - F5000（中性色） | - RZ |  | - 0.346 | - 0.359 | - 5000 |  |
| - F4000（冷白色） | - RL |  | - 0.380 | - 0.380 | - 4040 |  |
| - F3500（冷白色） | - RB |  | - 0.409 | - 0.394 | - 3450 |  |
| - F3000（冷白色） | - RN |  | - 0.440 | - 0.403 | - 2940 |  |
| - F2700（冷白色） | - RD |  | - 0.463 | - 0.420 | - 2720 |  |
| - 注：a企业可根据用户的要求制造非标准颜色的灯，但应同时给出非标准颜色色品坐标的目标值和容差范围。 |  |  |  |  |  |  |

- 灯一般显色指数Ra的初始值不应比表2规定低3个数值。

- 光通维持率：灯在燃点3000h时其光通维持率不低于92%；在燃点6000h时，其光通维持率应不低于88%。在燃点70%寿命时，其光通维持率应不低于70%。

- 灯的平均寿命不应低于25000h。

- LED灯具必须通过干热试验，不得有任一颗LED灯体损坏不亮。

- LED灯具必须通过耐温度试验，所有元件均不得有裂痕或其它物理性的损害，不得有任一颗LED灯体损坏不亮。

- LED灯具必须通过高温高湿试验，所有元件均不得有裂痕或其它物理性的损害，不得有任一颗LED灯体损坏不亮。

- LED灯具必须通过振动试验，可承受汽车、火车、飞机等运输、装卸、搬动中受到的振动。

- LED灯具必须通过抗电强度试验，可承受50Hz、1500V（交流有效值）的试验电压1min不应发生绝缘击穿。

- 灯具电源采用安全特低电压时，应选用安全隔离变压器供电。

- 灯具防护等级应根据使用场合的不同进行选择。户外使用灯具防护等级应达到IP65及以上，长期浸泡在水中或浸泡于水下1m及以上的灯具，防护等级应达到IP68。室内使用灯具防护等级，无特殊要求。带调光或控制器类灯具，调光器或控制器防护等级应与灯具防护等级一致。

- 灯具防火等级需满足《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1规定的要求。

- 灯具防护等级应根据使用场合的不同进行选择。户外使用灯具防护等级应达到IP65及以上，长期浸泡在水中或浸泡于水下1m及以上的灯具，防护等级应达到IP68。室内使用灯具防护等级，无特殊要求。带调光或控制器类灯具，调光器或控制器防护等级应与灯具防护等级一致

    - 控制器

- 控制器工作电压DC24V～30V。

- 通信下发波特率9600bps，上传波特率19200bps。

- 每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位（0）、一个偶校验位（E），一个停止位（1），一个增强停止位（1），共12位。先传低位，再传高位。

- 设备间通信距离不小于1200m。

- 为方便现场施工，采用无极性通信。

- 设备应具有较强的抗干扰能力，允许通信线和强电共管铺设。

- 满足自由拓扑连接方式。

- 具有在线编程预设场景功能。

- 具有失控报警、漏电报警功能。

- 具有与其它网络通信的标准接口。

    - 配电箱

配电箱的安全要求应符合《低压配电设计规范》GB50054的要求。

室外配电箱、灯具等配电设备，应采取防雨、防腐及安全防护措施。

在配电柜（箱）的选型与设置方面，为防止人、动物与带电部分的任何接触，生产厂家对所有电气应安装在配电柜（箱）中。

配电柜（箱）的门应牢固、上锁，安装在室外的配电柜（箱）的门应借助工具才能打开。

    - 附件（直流电源）

- 附件应符合下列规定：

- 功率因数＞0.96。

- 室外工作温度：-20℃～50℃。

- 室内工作温度：0℃～50℃。

- 在室外环境放置时，应防水防潮。

- 建筑LED景观照明工程的照明产品中的驱动电源宜采用开关电源，由于还需要符合相应的安全规范，因此需采用隔离式驱动电源，即隔离式的开关电源，市电220V交流电经过驱动电源后输出的低压直流电源电压值应在36V以下，其中驱动电源输出的直流电压是与相应照明产品中的LED光源所需的电压是相匹配的。

    - 材料

建筑LED景观照明工程选用的产品应符合其相应产品标准的技术要求。

- 工程设计

  - 一般规定

    - 设计原则

- 建筑LED景观照明设计应符合城市夜景照明专项规划的要求并宜与工程设计同步进行。

- 建筑LED景观照明设计应注重整体建筑特色和艺术效果，突出重点，创造舒适和谐的夜间光环境，并不影响建筑景观白天的视觉效果。

- 照度、亮度及功率密度值应符合标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。

- 【条文说明】照度、亮度及功率密度值应控制在标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163-2008中5.1节规定的范围内。

- 应合理选择照明光源、灯具和照明方式；应合理确定灯具安装位置、照射角度和遮光措施，避免光污染。

- 应慎重选择彩色光。光色应与被照对象和所在区域的特征相协调，不应与交通、航运等标识信号灯造成视觉上的混淆。

- 照明设施应根据环境条件和安装方式采取相应的安全防范措施。

- 照明设施不应影响园林、古建筑等自然和历史文化遗产的保护。

  - 产品选型

- LED灯具及配套装置（含：控制器、线缆、接插件）应符合现行国家相关标准规定。

- 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率高的灯具。其中泛光类LED灯具效率不应低于65%。

- 安装在室外的灯具外壳防护等级不应低于IP54；埋地灯具外壳防护等级不应低于IP67；水下灯具外壳防护等级不应低于IP68。（引用相应标准即可）

- 灯具及安装固定件应具有防止脱落或倾倒的安全防护措施；对人员可触及的照明设备，当表面温度高于70℃时，应采取隔离保护措施。

- 需要突出局部重点区域或增加光色加强和重叠，应采用投射类LED灯具。

- 无需重点照明的区域，应采用泛光类LED灯具。

  - 设计要求

    - 应根据被照物功能、特征、周围环境，选择适宜的视点，并应考虑光的投射方向、灯具的安装位置等因素的影响。

    - 应根据建筑物表面色彩，合理选择光的颜色以使其与建筑物及周边环境相协调。

    - 宜隐蔽灯具等照明设施；当隐蔽困难时，应使照明设施的形状、尺寸和颜色与环境相协调。

    - 夜景照明灯具应和建筑立面的墙、柱、檐、窗、墙角或屋顶部分的建筑构件相结合。

    - 建筑物的入口不宜采用泛光灯直接照射。

    - 不同城市规模及环境区域建筑物泛光照明的照度和亮度标准值应符合《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163的规定。

- 【条文说明】建筑物泛光照明的照度和亮度标准值应控制在《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008表5.1.2规定的范围内。

    - 对特别重要的建筑物，当需要提高其照度或亮度值时，只宜在该建筑物上局部提高。

    - 建筑物的入口、特征构件、徽标或标识等部位的照度和亮度与周围照度或亮度的对比度宜为3～5，且不宜超过10～20。

    - 建筑物夜景照明可采用多种照明方式。当使用多种照明方式时，应分清照明的主次，注重相互配合及所形成的总体效果。

    - 选择照明方式时应符合下列要求：

- 除有特殊照明要求的建筑物外，使用泛光照明时不宜采用大面积投光将被照面均匀照亮的方式；对玻璃幕墙建筑和表面材料反射比低于0.2的建筑，不应选用泛光照明。

- 对具有丰富轮廓特征的建筑物，可选用轮廓照明；当轮廓照明使用点光源时，灯具间距应根据建筑物尺度和视点远近确定；当使用线光源时，线光源的形状、线径粗细和亮度应根据建筑物特征和视点远近确定。

- 对玻璃幕墙以及外立面透光面积较大或外墙被照面反射比低于0.2的建筑，宜选用内透光照明；使用内透光照明应使内透光与环境光的亮度和光色保持协调，并应防止内透光产生光污染。

- 重点照明的光影特征、亮度和光色等应与建筑整体协调统一。

    - 照明设计应满足《建筑照明设计标准》GB 50034眩光限制的要求。

- 【条文说明】照明设计应控制在《建筑照明设计标准》GB 50034中4.3节眩光限制的的范围内。

    - 对需要突出的重点部位应进行其特征研究，把握光与影的和谐效果。应用主光突出重点部位，用辅助照明修饰衬托部位，主光和辅助光亮度比例以3:1为宜。

    - 光束不宜垂直90°投向被照面，宜倾斜入射，被照面是平面，入射角取60°～85°；较大凹凸，入射角取0°～60°；显现细部特征，入射角取80°～85°。

    - 建筑物表面施工欠精细时，不宜用强光自上而下投射。

    - 建筑物主体景观照明亮度值，按表3取值。

- 建筑物主体景观照明亮度值

| 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑物主体环境亮度 | 暗 | 一般 | 明亮 |
| 夜景照明主体亮度值 | 4～6nt | 8～12nt | 18～30nt |

    - 当被照亮的目标物与视点的距离大于100m时，所需的光源功率应乘一修正系数n，见表4。

- 修正系数表

| 项目 | 技术指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离（m） | 100 | 300 | 500 | 800 | 1100 | 2000 |
| n值 | 1.06 | 1.2 | 1.35 | 1.61 | 1.82 | 3.3 |

    - 尺度较大的建筑物立面宜采用黄、白色，不宜滥用蓝、红、绿等彩色光。

    - 在建筑物附近安装投光灯时，投光灯和建筑物立面距离与被照高度之比宜不小于1:10。

  - 供配电方式

    - 供配电系统

- 景观照明负荷属于三级负荷，特殊情况下负荷等级可根据建设方需求确定。

- 照明供配电系统设计，应符合下列原则：

- 保证人身、财产安全。

- 保证电能质量。

- 系统接线简单可靠并具有一定的灵活性。

- 系统设置满足所接用电设施产权、管理权归属不同的管理需求。

- 方便操作及检修。

- 节省有色金属，减少电能损耗。

- 灯具宜自带补偿装置，以提高功率因数。

- 降低系统阻抗，以减小电压损失。

- 三相照明线路各相负荷分配宜平衡，最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

- 对景观照明等用电，应分别设置计量装置及专用出线回路。

- 交流供电：根据负荷的容量和分布，建筑景观照明供电的电源点布局应根据供电区域划分。供电电压宜为0.4/0.23kV，配电系统宜采用放射式，供电半径不宜超过0.25km。照明分支路每一单相回路电流不宜超过30A，当采用三相四线制配电时，中性线截面不应小于相线截面，室外照明线路应采用双层绝缘的铜芯导线，支路导线截面为不小于2.5mm2。

- 室外单相220V支路线路长度不宜超过100m，220V/380V三相四线制线路长度不宜超过300m，并应进行保护灵敏度的校验。

- 室外分支线路应安装30mA剩余电流动作保护器。

- 直流供电：采用直流集中供电方式时，应考虑电源的供电功率。直流灯具级联使用时，应计算线路电压损失。

- LED灯具端电压宜维持在额定电压的95%～105%，不宜低于其额定电压值的90%；当回路上接有其它类型光源时。

- 景观照明系统应安装独立的电能计量表。

    - 导线选择与线路敷设

- 室外照明电缆地下直埋敷设和电缆保护管敷设应符合《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定。

- 【条文说明】室外照明电缆地下直埋敷设应满足《电力工程电缆设计规范》GB50217第5.3节的要求；电缆保护管敷设应满足《电力工程电缆设计规范》GB50217第5.4节的要求。

  - 控制系统

    - 照明系统应采用分区或分组等多种控制方式，并可设置不同场景的控制模式。根据使用情况可设平日、节假日、盛大节日等不同的开灯模式。

    - 系统宜预留标准的联网接口，为遥控和联网监控列选条件。

    - 系统应实时显示和记录各种相关信息并自动生成和统计，具备良好的中文人机交互界面。

    - 总控制箱宜设在值班室内便于操作。

  - 安全防护与接地

    - 照明系统的配电线路的保护应符合《低压配电设计规范》GB50054的规定。景观照明的低压配电系统接地形式宜采用TN-S方式供电。当由市政电源直接供电时，也可采用TN-C-S或TT系统。

    - 建筑本体景观照明系统应与该建筑配电系统接地型式一致。室外景观照明系统中距建筑物外墙20m以内的设施，应与该建筑室内配电系统接地形式一致；距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式，将全部外露可导电部分连接后直接接地。

    - 照明装置及灯具等外露可导电部分应可靠接地，当照明系统采用安全特低电压供电时，应采用安全隔离变压器供电，且二次侧不应接地。

- 【条文说明】本条是参照《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008的8.3.6、8.3.7制定的。

    - 建筑LED景观照明装置的防雷应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的规定，并与建筑物的防雷系统一致。

    - 景观照明的电子自控装置采用IT系统供电时，其逻辑地应同本层楼板钢筋实行一点悬浮接地。

    - 供电回路电源应具有过流、过压、短路保护措施。

    - 供电回路应选用耐火、低烟无卤电缆。

    - 水下及人可触及的LED照明电源宜采用安全电压。

    - 符合《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》GB 7251.1、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16中消防规范的要求。

  - 节能

    - 应根据建筑物功能、性质、环境区域亮度、表面装饰材料及所在城市的规模等，确定景观照明照度或亮度的标准值。

    - 应合理设置照明控制方式。分级、分区、分时控制，设置深夜控制方式。

    - LED灯具额定光效不应低于70lm/W。

    - 灯具谐波电流应符合《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB17625.1的规定。不符合规定时，宜采用并联有源电力滤波装置进行集中或就地治理。

    - 有条件场所，宜采用太阳能可再生光源。

    - 应建立有效的节能管理机制。

- 施工

  - 一般规定

    - 建筑LED景观照明工程的施工安装应编制施工组织设计，并应包括与土建施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案和安全措施等内容。

    - 照明工程采用的设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、合格证明文件、检验报告等文件，当设计文件有要求时，尚需提供电磁兼容检测报告。进口照明设备除应符合相关规定外，尚应提供商检证明以及中文的安装、使用、维修等技术文件。列入国家强制性认证产品目录的照明装置必须有强制性认证标识，并有相应认证证书。

    - 设备及器材到达施工现场后，应按下列要求进行检查：

- 技术文件应齐全。

- 型号、规格应符合设计要求。

- 灯具及其附件应齐全、适配，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

- 开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无破裂、零件齐全，调光器等附件适配。

    - 民用建筑内的照明设备应符合节能要求，未经建设单位现场代表或监理工程师签字确认，照明设备不得安装。

    - 施工中的安全技术措施，应符合本规程和国家现行有关标准及产品技术文件的规定。对关键工序，尚应事先制定有针对性的安全技术措施。

    - 电气照明装置施工前，建筑工程应符合下列规定：

- 与电气照明装置相关的预留预埋工作应隐蔽验收合格。

- 有碍照明装置安装的模板、脚手架应拆除。

- 顶棚、墙面等抹灰和装饰工作应结束，地面清理工作应完成。

    - 当在装饰材料墙面上安装照明装置时，接线盒口应与装饰面平齐。导管管径大小应与接线盒孔径相匹配，导管应与接线盒连接紧密。

    - 电气照明装置的接线应牢固、接触良好；需接保护接地线（PE）的灯具、开关、插座等不带电的外露可导电部分，应有明显的接地螺栓。

    - 室外照明用灯头线最小线芯截面为1.0mm2铜芯线。

    - 电气照明装置施工结束后，应及时修复施工中造成的建筑物破损。

    - 需要在树干上安装灯时，不应伤害树木或影响其生长。要安支架时，应有保护性措施以利树木生长。

    - LED灯具的灯头及接线应符合下列规定：

- 灯头绝缘外壳不应有破损或裂纹等缺陷；带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属部分；

- 连接吊灯灯头的软线应做保护扣，两端芯线应搪锡压线；当采取螺口灯头时，相线应接于灯头中间触点的端子上。

- 成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于2MΩ。

    - 灯具表面及其附件等高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

    - 当设计无要求时，室外墙上安装的灯具，灯具底部距地面的高度不应小于2.5m，距地面2m以下应加保护管。

    - 安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩，应有防止玻璃罩坠落或碎裂后向下溅落伤人的措施。

    - 聚光灯和类似灯具出光口面与被照物体的最短距离应符合产品技术文件要求。

    - 当LED驱动电源、应急电源等灯具附件与灯具分离安装时，应固定可靠；灯具附件与灯具本体之间的连接电线应穿导管保护，电线不得外露。LED驱动电源至光源的线路长度不应超过产品的规定值。

    - 露天安装的灯具及其附件、紧固件、底座和与其相连的导管、接线盒等应有防腐蚀和防水措施。

    - Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠连接，且应有标识。

    - 因特定条件而采用的非定型灯具在尚未由第三方检测其安全、光学及电气性能合格前，不应使用。

    - 质量大于10kg的灯具，其固定装置应按5倍灯具重量的恒定均布载荷全数强度试验，历时15min，固定装置的部件应无明显变形。

  - 产品装置及附件的安装

    - 常规灯具安装

- 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定：

- 在人行道等人员来往密集场所安装的灯具，无围栏防护时灯具底部距地面高度应在2.5m以上。

- 灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线（PE）应连接可靠，且有标识。

- 灯具的节能分级应符合设计要求。

- 吸顶或墙面上安装的灯具固定用的螺栓或螺钉不应少于2个。

- 悬吊式灯具安装应符合下列规定：

- 带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应高于工作台面0.3m。

- 质量大于0.5kg的软线吊灯，应增设吊链（绳）。

- 质量大于3kg的悬吊灯具，应固定在吊钩上，吊钩的圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。

- 采用钢管作灯具吊杆时，钢管应有防腐措施，其内径不应小于10mm，壁厚不应小于1.5mm。

- 嵌入式灯具安装应符合下列规定：

- 灯具的边框应紧贴安装面。

- 多边形灯具应固定在专设的框架或专用吊链（杆）上，固定用的螺钉不应少于4个。

- 接线盒引向灯具的电线应采用导管保护，电线不得裸露；导管与灯具壳体应采用专用接头连接。当采用金属软管时，其长度不宜大于1.2m。

- 投光灯的底座及支架应固定牢固，枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

- 导轨灯安装前应核对灯具功率和载荷与导轨额定载流量和载荷相匹配。

- 庭院灯、建筑物附属路灯、广场高杆灯安装应符合下列规定：

- 灯具与基础应固定可靠，地脚螺栓应有防松措施；灯具接线盒盒盖防水密封垫齐全、完整。

- 每套灯具应在相线上装设相配套的保护装置。

- 灯杆的检修门应有防水措施，并设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。

- LED灯安装应符合下列规定：

- 光源及附件必须与LED驱动电源配套使用。LED驱动电源与灯具本体的距离应符合产品技术文件要求。

- 灯具的额定电压、支架形式和安装方式应符合设计要求。

- 电源线应经接线柱连接，不应使光源线靠近灯具表面。

- 光源的安装朝向应符合产品技术文件要求。

- 安装于线槽或封闭插接式照明母线下方的灯具应符合下列规定：

- 灯具与线槽或封闭插接式照明母线连接应采用专用固定件，固定应可靠。

- 线槽或封闭插接式照明母线应带有插接灯具用的电源插座；电源插座宜设置在线槽或封闭插接式照明母线的侧面。

- 埋地灯安装应符合下列规定：

- 埋地灯防护等级应符合设计要求。

- 埋地灯光源的功率不应超过灯具的额定功率。

- 埋地灯接线盒应采用防水接线盒，盒内电线接头应做防水、绝缘处理。

    - 灯具在建筑物幕墙上的安装

- 基本要求

- 固定灯具用的螺钉或螺栓应不少于两个。

- 应将灯具出进线口做密封处理。

- 振动场所的灯具，应用防振措施，并符合设计要求。

- 灯头的绝缘外壳不应有损伤和漏电。

- 灯头的开关手柄不应有裸露的金属部分。

- 室外照明用灯头最小线芯截面为1.0mm2铜线。

- 灯具不得直接安装在可燃构件上。

- 在玻璃幕墙上的安装

- 灯具与玻璃明框结合。

- 灯具与幕墙骨架结合，或与室内构件结合。

- LED灯具与半透明玻璃材质的结合。

- 在砖、石材和混凝土外墙上的安装

- LED灯具嵌入式安装形式。

- LED灯具投光式安装形式。

- 在金属外墙上的安装

- LED灯具嵌入式安装形式。

- LED灯具隐藏式安装形式。

- 在其它类型建筑外墙上的安装

- 保证灯具安装的足够牢靠。

- 灯具及其金属构架和金属保护管与保护接地线（PE）应连接可靠，且有标识。

    - 灯具在钢结构上的安装

- 基本要求

- 不破坏原本的钢结构，不打眼、不焊接、不破坏钢结构的防锈层

- 在钢结构部分固定支撑架，灯具安装在支撑架上、避免对钢结构部分的破坏。

- 钢结构的非钢部分采用植入灯具固定预埋件的方案，预埋件材料为特质形状的钢质或水泥浇注台

- 钢结构部分尽量隐藏，裸露部分采用外体一致的喷漆喷涂，考虑灯具安装的美观性

- 灯具安装固定件采用高强度卡件，在行人可触及位置采用特质固定件固定，保证行人无法使用一般工具在短时间内盗走灯具。

- 防水：LED灯具外壳防护灯具均达到IP67标准

- 配电柜及系统控制柜安装要求

- 预埋件及预留管等经检查、检测符合电气专业安装要求。

- 基础型钢安装前，必须调整平直，下料尺寸准确，对接焊缝必须磨平。

- 基础型钢必须有明显的可靠接地。

- 机柜及机柜内设备与各构件连接应牢固。

- 机柜外设置铁笼保护，确保机柜安全。

- 接地系统

- 接地装置采用人工接地体。接地线采用扁钢做接地网，扁钢采用搭接焊，搭接面为其宽度的2倍。

- 明敷设接地线应涂以宽度相等（15mm～100mm）的黄绿相间条纹漆。

- 所有电气设备正常不带电金属外壳均应可靠接地，其它按设计要求施工，接地电阻不大于4Ω。

- 电缆敷设及电缆连接

- 电缆敷设前检查电缆的芯线间及芯线对钢铠的绝缘电阻，低压电缆用500V摇表检查。

- 敷设电缆时，电缆应该从电缆盘的上方出线，应有专人指挥，拽拉力量和方向应该一致、均匀，避免猛拉猛拽，造成电缆的损坏或砸伤人员，造成事故。

- 电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉。

- 电缆敷设完及时挂标志牌，并绑扎牢固，电缆切断后立即包好电缆头。

- 柜内的二次回路结线应该和图纸相符，接线正确。

- 导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应该牢固可靠。

- 配电柜及系统控制柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

    - 灯具在古建筑上的安装

- 基本要求

- 保护和利用的原则，也就是既要展示古建的风采又不能损伤古建筑；通过照明的亮度和颜色的变化，既要显现出建筑物的轮廓，又要尽可能清晰展现出关键部位，并使照明具有最佳的层次感和立体感。

- 安装位置和安装方法不能影响白天的景观效果，安装方式采用抱箍、卡子等。

- 按标准设计的原则，这需要实验室的模拟试验和多方面的数据测试。

- 严格管理的原则。整个照明实施设计时应考虑设施的维护管理，尽量减少古建筑关键部位照明的维护。

- 照明的亮度水平必须严格执行有关标准。

- 照明光源和灯具。光源以暖色调为主，灯具造型应和建筑协调一致。

- 照明设备应具有良好的防火、防水、防雷及防腐蚀性能

- 古建筑照明的几种表现方式

- 泛（投）光照明

- 内透光照明

- 轮廓照明

- 月光照明

- 整体发光

- 功能光照明

- 剪影照明

- 层叠照明

- 特种照明

- 安装规范

- 安装电器设备主要指空调、照明器材等，其方案设计单位应具备国家颁布的相应等级的资格条件。

- 古建筑所在地文物行政管理部门和公安消防部门批准意见。

- 【条文说明】依据《古建筑消防管理规则》第十四条。

- 施工企业具有相应的施工资质、同类工程经验并具有较强的文物保护意识。

- 电器设备必须具有产品合格证等有关产品质量证明并达到同类产品优质水平。

- 工程须制定详细的文物保护和施工安全方面的实施组织设计，并备有应急预案。

- 方案设计、安装符合下列要求：

- 不对文物建筑结构、装修、墙体及建筑构件产生损坏或构成新的安全隐患。

- 设备安装及必要的附加构筑物，须具备可逆性，不得使用不可逆材料。

- 设施放置及敷设不得影响文物的维修、保养和使用，不得污染文物建筑。

- 文物建筑彩画、壁画、砖雕、木雕上不得安装任何设施及管线。

- 文物建筑正立面和易视面不得安装管线和设施，尽量置于相对隐蔽并安全的部位。安装电器设施不得对文物建筑室内、外景观造成不良的影响。施工中不得在木结构文物建筑内使用明火。

- 管线、电器设施除继续延用原有暗敷设管路外，没有凿墙、挖地等暗敷设管线。

- 火灾预防应符合下列规定：

- 加强现场工程施工、安装管理。

- 库房、展室的电气线路，必须根据电气线路防火要求选择使用阻燃型、耐火型或防火型的电线、电缆，加以相应护套导管。

- 古建筑物群内凡用电、照明的，均应在室外安装开关箱，应做到人离时，切断电源。

  - 配电箱安装

    - 配电箱安装应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

    - 导线引出时，面板线孔应光滑无毛刺，并均应装设绝缘管保护。

    - 三相四线制供电的照明工程，其各相负荷应均匀分配。

    - 配电箱（板）上应标明用电回路名称。

    - 户外安装应注意防水。

  - 管线敷设

    - 线缆敷设应符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定。

    - 铜芯导线的中间连接和分支连接应使用压接法或焊接。

    - 连接管的接线端子压模的规格应与线芯截面相符。

    - 电缆和绝缘导线的分支接头，宜不断开干线，采用导电性能、防护性能良好的接线端子或线夹的连接方法，提高可靠性。

    - 暗配的电线管路应沿最近的路线敷设并减少弯曲。

    - 塑料管在进入接线盒或配电箱时，应加以固定。

    - 硬塑料管的相互连接处应用胶合剂，接口必须牢固、密封，插入深度应为管内径的1.1～1.8倍。

    - 明配硬塑料管应排列整齐，固定点的距离应均匀，管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150mm～500mm，中间的管卡最大距离内径20mm以下为1.0米，内径25mm～4mm为1.5m，内径50mm以下为2.0m。

    - 同类照明的几个分支回路，可穿入同一根保护管内，但管内导线数不应多于8根。几个单相分支回路的中性线，不可共用一根线。

    - 穿管线缆的数量应符合设计要求，线缆在管内不得有接头。系统单元线缆不应单独穿入钢管内。

    - 进入建筑物、穿过外墙处应有保护管。

    - 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

- 工程检测

  - 一般规定

    - 建筑景观LED照明工程检测前应具备下列条件：

- 提供建筑景观LED照明工程全部设计、供货、安装的合同文件和相关的技术文件，以及工程实施和质量控制记录。

- 工程安装质量检查合格,并具有结论报告。

- 系统应调试完成并自检合格。

    - 检测内容：

- 景观照明效果；

- 系统的运行情况。

- 灯具、电气设备性能及控制功能；

- 设备、材料选型与合同和设计的符合性；

- 现场设备、线路的安装质量。

    - 工程检测的依据应包括：

- 工程合同文件；包括工程合同、工程招标投标文件等；

- 工程设计文件；包括工程设计图纸及其变更、设备品牌型号选择、系统功能和参数设定等；

- 产品的技术文件；包括产品技术标准、产品使用说明书、安装说明书等。

- 国家及行业相关标准。

    - 检测时使用的仪器设备应当满足下列要求：

- 仪器设备必须是在计量检定/校准有效期内；

- 仪器仪表的测量范围应当包含被检测系统参数的变化范围；

- 仪器设备精度应当比工程设计参数的精度至少高一个等级；

- 工程现场使用的检测设备，必须适应现场环境要求。

    - 现场检测时应符合下列规定：

- 检测方法优先使用标准规定的方法；

- 检测依据标准必须是最新有效版本；

- 涉及人身安全及环境保护的检测项目应当全数检测；

- 现场检测的原始记录应采用专用原始记录纸,并应有检测人员签名。检测记录数据应准确、字迹清晰，不得追记；当用仪表记录时，应符合有关的技术要求；

- 对多模式工作状态灯具，应在每一工作模式下测量；

- 在现场进行检测时，应在LED灯至少点燃30min后进行。

    - 检测结果判定和不合格的处理：

- 检测结果可以分为合格和不合格。

- 系统检测不合格项，应整改直至合格，重新检测时抽样数量加倍。

  - 照明效果

    - 现场检测时应记录现场的环境温度和湿度。光学性能测试时应在环境照度小于30lx，且没有明显的有色光源的环境下进行。

    - 照明效果检测内容应包括照度、色品坐标、基色主波长、色温、亮度和像素失控率。

    - 照明效果检测方法：

- 照度：在指定区域贴地面或距离地面1m距离处测量照度，检测报告中应注明测试条件和测试点位置；

- 色品坐标、基色主波长、色温：采用光谱辐射计或滤光片式亮度计（色度计）测量；

- 亮度：用成像式亮度计，在距离被测对象至少0.5m之外进行测量，测试时在视场内应包括至少16个像素。

- 像素失控率：在显示白场及各基色时分别观察与控制的发光状态不相符的像素，求出其占总发光像素的比率即像素失控率。

    - 景观照明效果合格判定，应符合设计要求。

  - 系统控制功能检测

    - 系统控制功能检测内容：

- 中央管理工作站和现场控制器对照明设备工作状态的集中监视和自动控制功能；

- 照明设备按回路或区域自动开关控制功能；

- 照明设备按预定时间表自动开关控制功能；

- 照明设备按现场照度设定值自动开关控制功能；

- 照明设备分区、分片自动开关控制功能；

- 照明设备受火灾报警信号自动联锁开关控制功能。

    - 检测方法：

- 在中央管理工作站和现场控制器检查主控制系统对照明设备的控制是否有效，工作状态显示是否正确。

- 中央管理工作站和现场控制器修改预定时间表、照度等控制参数，检查照明设备随控制参数变化自动开关控制功能，并用照度表、秒表等检查其符合性。

- 检查照明设备分区分片自动开关控制功能。

    - 抽样数量和合格判定：

- 系统控制功能检测按总回路数的20%抽检，但不得少于10个回路，总回路数少于10个的，应全数检查。检查回路100%符合要求为合格。

  - 系统可维护性能检测

    - 主要检测内容：

- 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能。

- 设备、网络通信故障自检测功能。

    - 检测方法：

- 在中央站或现场进行控制器对应用软件的在线编程（组态）、参数修改和下载，进行验证。

- 在现场设置设备故障和网络故障，并在中央站观察结果显示和报警，所指示的设备故障名称和位置应一致。

    - 合格判定：

- 应用软件在线编程（组态）、参数修改、下载等功能符合设计要求的为合格；设备、网络通信故障的自检测功能，结果正确且故障报警准确者为合格。

  - 系统可靠性能检测

    - 主要检测内容：

- 系统运行的抗干扰能力。

- 主备电源切换对系统的影响。

- 中央站冗余主机投切对系统的影响。

    - 检测方法：

- 系统运行时，启动/停止现场设备不应出现数据错误或产生影响系统正常工作的干扰。

- 切断系统电网电源转为UPS供电时，系统运行不得中断。

- 中央站冗余主机自动投切时，系统运行不得中断。

    - 系统可靠性检测数量与合格判定：运行系统全数检测，不发生数据错误、系统运行不中断为合格。

- 工程验收

  - 一般规定

    - 工程验收应执行现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，以子分部工程进行验收。

    - 工程施工质量的验收，除应符合本规程的规定外，还应按照被批准的施工图设计文件、合同书和相关技术标准的规定进行。

    - 工程验收应在完成管线、设备、灯具安装，系统调试，系统检测，系统试运行后进行。

    - 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

    - 系统试运行时间应满足系统正常投运时间达到1个月。

  - 工程质量验收

    - 建筑景观LED照明工程质量应按下列要求进行验收：

- 工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。

- 参加工程质量验收的各方人员应具备相应的资格。

- 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。

- 对涉及安全、节能、环境保护和使用功能的重要分项工程应在验收时进行抽样检验。

- 工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

    - 建筑景观LED照明工程质量验收合格应符合下列规定：

- 分项工程质量验收均应验收合格。

- 质量控制资料应完整。

- 有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。

- 观感质量应符合要求。

    - 质量验收记录可按下列规定填写：

- 分项工程质量验收记录可按本规程附录表A的规定填写。

- 分部工程质量验收记录可按本规程附录表B的规定填写。

- 质量控制资料核查记录可按本规程附录表C的规定填写

- 安全和功能检验资料核查记录可按本规程附录表D的规定填写。

- 观感质量检查记录可按本规程附录E的规定填写。

- 质量竣工验收记录可按本规程附录F的规定填写。

    - 当建筑景观LED照明工程质量不符合规定时，应按下列规定进行处理：

- 经返工或返修的分项工程，应重新进行验收。

- 经返修仍不能满足安全或使用要求的，判定验收不合格。

  - 工程验收内容

    - 照明效果应符合设计文件要求。

    - 质量控制资料应完整。质量控制资料应包括以下内容：

- 施工现场质量管理检查记录。

- 设备材料进场检验记录。

- 隐蔽工程验收记录。

- 随工检查验收表。

- 工程安装质量及观感质量验收记录。

- 系统试运行记录。

- 设计变更审核记录。

    - 有关安全和功能的检测结果应符合有关规定。根据国家标准以及当地建设行政管理部门的有关规定进行工程检测，并出具工程检测报告，检测报告应具有检测合格的结论。

    - 验收文件资料完整。验收文件资料应包括以下内容：

- 工程合同技术文件。

- 竣工图纸：应包括设计说明、系统图、控制原理图、灯具布置图、灯具安装图、设备布置及管线平面图、控制系统及配电箱电气原理图、相关设备电气接线图、中央控制室设备布置图、设备清单等。

- 设计变更文件。

- 系统产品说明书、合格证、产品检测报告等技术文件。

- 系统技术、操作和维护手册。

- 设备及系统测试记录包括设备测试记录、系统功能检查及测试记录、系统联动功能测试记录。

- 其它文件包括工程实施及质量控制记录、相关工程质量事故报告等。

- 监理报告。

- 运行、维护和管理

  - 一般规定

    - 建筑景观LED照明工程通过验收投入使用后应保持正常的工作。

    - 建筑景观LED照明设施使用单位应编制系统运行、维护和管理规程，并应建立健全照明设施的技术档案。

    - 应配备系统操作维护人员和管理人员，系统操作维护人员和管理人员应熟悉操作规程并了解系统设备的原理和性能。操作维护人员应经过专门培训且考核合格后才能上岗。

    - 使用单位不具备维护建筑景观LED照明系统的能力时，宜委托有相应资质的公司或机构进行系统维护。

  - 运行

    - 照明设施运行应有专人巡视，检查照明效果、系统运行状况并进行记录。

    - 建筑景观LED照明系统的节能及优化运行应能保证正常的照明效果要求。

    - 系统运行应继续完成验收后其它季节的运行试验，包括夏季、冬季及雷雨季的试验。

    - 应根据实际情况制定建筑景观LED照明系统节能和设备管理实施方案和措施，并不断完善。

    - 应对实际能耗统计数据进行分析，提出节能运行和改造措施，对耗能较大的系统应有专项的能耗分析、控制流程和控制模式，且应不断的完善。

    - 系统的控制和连锁程序数据不稳定或其器件故障时，应立即停止系统工作，应检查原因并进行处理，再次投入使用应经过试验完全满足要求方可投入使用。

  - 维护

    - 建筑景观LED照明系统工作站系统软件、网关接口和各控制器的程序应有备份，工作站、网关接口和控制器的程序一经变更，应及时更新备份，并应每月定期备份运行数据及历史纪录。

    - 使用单位应定期检查系统的工作状态，对检查的结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理。

    - 在进行系统、灯具、控制设备和线路检查时，应将相应设备的电源关闭。需要带电进行的应做好防护工作及紧急处理措施，且现场应有两人或以上进行操作和监护。

    - 灯具维护要求

- 定期进行灯具部件、固定支架检查，灯具各部件应无松动、破损、污染、脱落；固定支架无锈蚀、移位、变形；

- 定期进行灯具引线及保护管检查，灯具引线绝缘可靠、保护软管性能良好、接地保护线牢固可靠；

- 重大节日前进行灯具内外清洁，检查灯具投射方向和角度应正确；

- 雨后进行灯具检查，灯具出光部位应无污染，内部无积水、污物。

    - 供配电和控制系统维护要求

- 电器更换时，各级保护电器整定值应符合设计给定值；

- 定期检查仪表、信号灯，应齐全完好，工作正常；

- 定期检查照明控制，应安全可靠，符合设计要求。

- 定期检查配电箱、开关箱的防水防尘设施，应完好可靠；

- 定期检查配电箱、开关箱等箱内开关、断路器、接触器的动作，应灵活可靠；

- 每月进行一次漏电保护器检查，利用试验按钮检查其动作应灵活可靠，雨季时应增加次数。

    - 线路敷设维护要求

- 定期检查室外地面以上电缆保护管应无锈蚀、移位，固定牢固可靠；

- 定期检查引向室内电缆穿管的封堵，应密封完好；

- 定期检查电缆支架，应无锈蚀，牢固可靠；

- 定期检查塑料套管，应无损伤和动物咬伤痕迹；

- 定期检查可挠金属软管的连接、密封及覆盖层，应无破损、松动，密封性良好。

    - 防雷与接地系统维护要求

- 定期检查金属外壳、接地装置的接地连接应无松动、脱落；接地线应无损伤、断裂及腐蚀；

- 定期检查明敷的避雷和接地装置，其表面涂漆应无脱落；

- 定期检查接地体周边，不应有腐蚀性物质；

- 定期检查接地电阻，应符合规定值。

  - 管理

    - 应根据实际情况制定运行维护管理办法，确定定期检查时间和内容，及时完善管理措施，保证建筑景观LED照明系统正常使用。

    - 建筑景观LED照明运行、维护与管理的技术档案包括：

- 照明设施设备清单，含备品备件明细表；

- 运行数据、日常检查及照明效果记录；

- 日常维护、故障原因记录；

- 设备更新、检修记录。

    - 系统停止运行一个月以上重新运行时，应全面检查设备的电气、控制设备状况，保证系统的安全可靠。

- 附录A  建筑LED景观照明工程分项工程质量验收记录

A.0.1 建筑LED景观照明工程分项工程质量应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，并按表A记录。

表A_________________________________分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  | 单位负责人 |  |  | 项目负责人 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工、分包单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位验收 结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |

- 附录B  建筑LED景观照明工程分部工程质量验收记录

B.0.1 建筑LED景观照明工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和有关的设计单位项目负责人等进行验收，并按表B记录。

表B_________________________________分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批数 | 施工单位检查评定 |  |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |

- 附录C  建筑景观LED照明工程质量控制资料核查记录

C.0.1 建筑景观LED照明工程质量控制资料核查记录应由总监理工程师组织施工单位项目负责人等进行验收，并按表C记录。

表C_________________________________工程质量控制资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 资料名称 | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 |  | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |
| 10- |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D  建筑景观LED照明工程安全和功能检验资料核查记录

D.0.1 建筑景观LED照明工程安全和功能检验资料核查应由总监理工程师组织施工单位项目负责人等进行验收，并按表D记录。

表D__________________________工程安全和功能检验资料核查记录表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 |  | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

- 附录E  建筑景观LED照明工程观感质量检查记录

E.0.1 建筑景观LED照明工程观感质量检查应由总监理工程师组织施工单位项目负责人等进行验收，并按表E记录。

表E___________________________________工程观感质量检查记录表

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 抽查质量状况 | 质量评价 |  |  |
|  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 机房设备安装及布局 |  |  |  |  |
| 2 | 现场设备安装 |  |  |  |  |
| 3 | 灯具安装 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1  对观感质量评价为差的项目应进行返修；

2  观感质量检查的原始记录应作为本表附表。

- 附录F  建筑LED景观照明工程质量竣工验收记录

F.0.1 表F中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定及总体质量水平做出评价。

表F_________________________________工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数/建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术负责人 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 验收记录 |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 分部工程验收 |  |  | 共 分部，经查 分部 符合设计及标准规定 分部 |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料 |  |  | 共 项，经核查符合规定 项，不符合规定 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 |  |  | 共核查 项，符合规定 项 共抽查 项，符合规定 项 经返工处理符合规定 项 |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合规定 项，不符合规定 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |

- 附录G  国际照明委员会(CIE)照度标准推荐值

表G  照度标准推荐值

| 被照面材料名称 | 推荐照度（lx） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低 | 中 | 高 |
| 浅色石材、白色大理石 | 20 | 30 | 60 |
| 中色石材、水泥、浅色大理石 | 40 | 60 | 120 |
| 深色石材、灰色花岗石、深色大理石 | 100 | 150 | 300 |
| 浅黄色砖材 | 30 | 50 | 100 |
| 浅棕色砖材 | 40 | 60 | 120 |
| 深棕色砖材、粉红花岗石 | 55 | 80 | 160 |
| 红砖 | 100 | 150 | 300 |
| 深色砖 | 120 | 180 | 360 |
| 建筑混凝土 | 60 | 100 | 200 |
| 天然铝材 | 200 | 300 | 600 |
| 反射率10%深色面材 | 120 | 180 | 360 |
| 反射率30%～40%的中色面材 | 40 | 60 | 120 |
| 反射率60%～70%的浅色面材 | 20 | 30 | 60 |

- 附录H  灯箱广告画面亮度标准（亮背景）推荐值

表H  亮度标准推荐值

| 灯箱安装场所 | 广告画面亮度（cd/m2） |
| --- | --- |
| 建筑物的正立面和围墙上的灯箱广告 | 70～350 |
| 购物中心建筑物围墙上的灯箱广告 | 250～500 |
| 低亮度地段，即暗背景的灯箱广告 | 450～700 |
| 一般商业广告灯箱 | 700～1000 |
| 高层建筑上方的广告灯箱及闹市区的广告灯箱 | 1000～1400 |
| 重要交通枢纽场所的灯箱广告 | 1400～1700 |

- 附录I  控制干扰光（光污染）的光度参数最大推荐值

表I  光度最大推荐值

| 光度参数 | 使用、计算或测量的判据 | 推荐的最大值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商业或混合居住区 | 居住区 |  |
|  |  |  | 亮的环境 | 暗的环境 |
| 垂直照度（E） | 用在设施所在地的边缘，与有关边缘平行的垂直面上，建议的最大值为照度的直接分量。 | 50lx | 20lx | 10lx |
| 灯具发射的光强（I） | 用在看到灯具明亮表面的方向、那里很可能对临近的住户或使用者造成麻烦，并不包括短时间或瞬时间看到的。 | 2500lx | 1000lx | 500lx |
| 阈限增量（TI） | 计算只根据设施本身的影响，不包括在此区域内现有照明的影响。限制只适用于行经道路上看到的有关位置和方向。 | 适用亮度为10cd/m2的25% | 适用亮度为1cd/m2的25% | 适用亮度为0.1cd/m2的25% |

注：本建议由澳大利亚提出，在CIE第22届专题讨论会上得到了与会者的赞同。

- 附录J  英国限制各区域光污染而定的光度数据值

表J  限制光污染光度数据值

| 区域（1） | 天空光（2）UWLR（最大值%） | 进入窗户的光线（3）Ev（lx） |  | 灯的光强（4）I（cd） |  | 建筑表面亮度（8）L（cd/m2）熄灯前的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熄灯前（5） | 熄灯后（6） | 熄灯前（7） | 熄灯后 | 平均值 |
| E1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E2 | 5 | 5 | 1 | 50 | 0.5 | 5 |
| E3 | 15 | 10 | 5 | 100 | 1.0 | 10 |
| E4 | 25 | 25 | 10 | 100 | 2.5 | 25 |
| 注：（1）按照被照明场所的环境亮暗程度分为四个区域。 E1：非常幽静的区域，如国家公园、自然风景区或其它不要明亮的风景区。 E2：低亮度环境的地方，如不属于E1区的区域。 E3：中等亮度环境的地方，如不属于E1区的区域。 E4：高亮度环境的地方，如晚上有活动功能的城镇闹区。 （2）UWLR是向上浪费的光线比，是灯具直接射向天空的光线占全部出射光线的百分比，该值愈大，电能浪费愈多。 （3）Ev为窗户处的垂直照度（lx）。 （4）I为灯（光源或灯具）射下无用方向的光强（cd）。 （5）熄灯前即规定的关灯时间。 （6）来自道路照明设施的光线不计在内。 （7）该值使用在不照明被照对象但会构成杂散光的方向。 （8）L为建筑表面材料在不同方向反射的无用光亮度（cd/m2）。 |  |  |  |  |  |  |

- 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

《普通照明用LED模块 安全要求》GB/T 24819-2009

《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1

《杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求》GB19651.3-2008

《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14-2009

《LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求》GB/T 24825-2009

《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743-2007

《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1-2012

《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595-2001

《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》GB 4706.1

《城市夜景照明设计规程》JGJ/T 163-2008

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《低压配电设计规程》GB 50054-2011

《建筑物防雷设计规程》GB 50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》GB 7251.1-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

中国工程建设协会标准

建筑LED景观照明工程技术规程

CECS XXX：201X

条 文 说 明

目  次

2  术    语