CECS： XXXX

中国工程建设协会标准

雨水调蓄池技术规程

Technical specification for rainwater

storage tank

征求意见稿

2013 上海

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2011年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2011]45号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、设计、施工验收、运行维护。

本规程中黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（地址：上海市中山北二路901号，邮编：200092）

本规程主编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

本规程参编单位：上海市城市排水有限公司

本规程主要起草人员：张  辰

俞士静  陈  嫣  肖  艳  周娟娟  徐昊旻

徐  震  李建勇  李春光  支霞辉  陈  芸

陈  华  陆晓桢  李  滨  李迎根  王锡清

陈  军  王  敏  陆继诚  张彦晶  王  非

程  江

本规程主要审查人员：

目录

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1术语	2

2.2符号	3

3 设计	5

3.1  一般规定	5

3.2  水量和水质	5

3.3  容积计算	7

3.4  平面布局	8

3.5  竖向设计	9

3.6  放空设计	10

3.7  冲洗设计	11

3.8  电气仪表设计	12

3.9  通风除臭设计	16

3.10 检修通道和附属设施	16

3.11 安全性要求	17

4. 施工验收	18

4.1 一般规定	18

4.2 土建施工	20

4.3 安装工程	23

4.4 质量验收	26

5 运行维护	32

5.1 一般规定	32

5.2 水质水量记录	33

5.3 运行模式控制	33

5.4 除臭通风	35

5.5 检查维护	35

5.6 运行故障和管理	36

5.7 环境效应评估	36

本规程用词说明	38

条文说明	39

# 1 总则

1.0.1 为大力推进生态文明建设，加强雨水综合利用、城镇内涝防治和初期雨水污染控制工作，使我国雨水调蓄池的设计、施工验收和运行维护达到技术先进、经济合理、安全适用的要求，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于城镇雨水调蓄池的设计、施工验收和运行维护。

1.0.3雨水调蓄池的建设应在不断总结科学实验和实践经验的基础上，积极采用行之有效的新技术、新材料和新设备，提高雨水调蓄能力，保障城镇排水安全，控制面源污染，优化运行管理，节约能源资源，降低工程造价和运行成本。

1.0.4位于地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其他特殊地区的雨水调蓄池建设，应符合国家现行的相关标准和规范的规定。

1.0.5 雨水调蓄池的建设，除应按本规程执行外，还应符合其他国家现行的相关标准和规范的规定。

# 2 术语和符号

- 2.1术语

2.1.1雨水调蓄池 rainwater storage tank

用于储存雨水的蓄水池。

2.1.2峰值流量  peak flow

雨季时管网内的最高峰值流量。

2.1.3调蓄池放空  rainwater storage tank emptying

调蓄池排出池内占据有效蓄水空间的水，恢复池体调蓄功能的过程。

2.1.4调蓄池溢流  rainwater storage tank overflow

调蓄池排出超过其调蓄能力的水的过程。

2.1.5水力固定堰  hydraulic fixed weir

利用水力条件控制管网内水量进入调蓄池的固定设施。

2.1.6水射器冲洗water jeter washing

借助吸气管和特殊设计的管嘴，高压水流在喷射管中产生负压，利用掺气高压水流对池底沉淀物进行冲刷清洗的过程。

2.1.7门式自冲洗gate-type self-washing

调蓄池分割成数条长形冲洗廊道，，廊道始端设置储水池和门式外形的冲洗门，廊道末端设置出水收集渠，控制系统触发，冲洗门瞬间将储水释放，底部喷射出的水动能形成强力席卷式的射流，对调蓄池进行冲刷清洗的过程。

2.1.8水力翻斗冲洗hydraulic skip bucket washing

冲洗翻斗安装于调蓄池宽度方向池壁的上方，工作待命状态时翻斗口朝上，冲洗调蓄池时翻斗充满水，利用偏心设计，翻斗失稳自动翻转，对池底进行冲刷清洗的过程。

2.1.9连续沟槽自清冲洗continuous ditch self-washing

调蓄池底部设计成连续沟槽，【……】利用污水冲洗底部，通过跌水将势能转换为动能进入连续沟槽，在沟槽内达到自清流速，形成冲刷清洗的过程。

2.1.10移动清洗设备冲洗mobile cleaning equipment washing

利用清洗设备（扫地车、铲车等），对有敞开条件的平底调蓄池进行冲刷清洗的过程。

- 2.2符号

ql——调蓄池进水管设计流量；

iy——调蓄截流的最大降雨强度；

F——汇水面积；

ψ——径流系数；

β——安全系数；

V——调蓄池有效容积；

ti——调蓄池进水时间；

Q——调蓄池上游设计流量；

H——调蓄量；

to——放空时间；

Q′——下游排水管道或设施的受纳能力；

η——排放效率。

# 3 设计

- 3.1  一般规定

3.1.1 需要控制城镇面源污染、削减排水管道峰值流量、提高雨水利用程度时，宜设置雨水调蓄池。

3.1.2 雨水调蓄池的位置，应根据调蓄目的、排水体制、管网布置、溢流管下游水位高程和周围环境等综合考虑后确定，有条件的地区可采用数学模型进行方案的优化。

3.1.3雨水调蓄池有接收池、通过池和联合池。雨水调蓄池类型的选择，应根据调蓄目的、服务面积和在排水系统中的位置综合考虑后确定。

3.1.4 用于控制面源污染的调蓄池应设置于地下，调蓄池埋深宜根据上下游排水管道的埋深和调蓄池的类型，并综合考虑工程用地等环境条件，通过技术经济比较后确定。

3.1.5 用于控制面源污染的调蓄池出水应接入污水管网，当下游污水系统负荷不能满足调蓄池放空要求时，应考虑设置调蓄池出水就地处理装置。

3.1.6 用于削减排水管道峰值流量的调蓄池应尽量利用现有设施。

3.1.7 雨水调蓄池应设置指示牌，说明调蓄池的设置目的和占地面积等，对于位于地面的调蓄池，应说明调蓄池的水深；并注明安全警示要求。

3.1.8 雨水调蓄池的建设应与城市景观、绿化和排水泵站等设施统筹考虑，相互协调。

- 3.2  水量和水质

3.2.1 降雨量和降雨特征信息应根据当地近期10年以上的降雨资料确定。

3.2.2雨水调蓄池进水管的设计流量，可按下式计算：

ql=iyFψβ/360                      （3.2.2）

式中：ql——调蓄池进水管设计流量（m3/s）；

iy——调蓄截流的最大降雨强度 (mm/h)；

F——汇水面积（hm2）；

ψ——径流系数；

β—安全系数，可取1.1～1.5。

3.2.3合流制排水系统溢流排放口和分流制排水系统雨水排放口的初期出流水质应以实测数据为准。无实测资料时，可采用如下经验值：合流制排水系统的初期溢流水质CODcr200mg/L~400mg/L，SS 150mg/L~500mg/L；分流制排水系统雨水排放口的初期出流水质COD 50mg/L~300mg/L，SS 200mg/L~300mg/L。

- 3.3  容积计算

3.3.1有条件的地区，雨水调蓄池的有效容积，应根据调蓄目的、排水体制、管网布置、溢流管下游水位高程和周围环境等综合考虑后，采用数学模型确定。

3.3.2用于合流制排水系统控制面源污染时，雨水调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征、受纳水体的环境容量、排水系统截流倍数、系统旱流污水量、排水系统服务面积和下游污水系统的余量等综合考虑后确定，可按下式计算：

V=3600ti(n-n0)Qdrβ（3.3.2）

式中：V——调蓄池有效容积（m3）；

ti——调蓄池进水时间（h）,宜采用30min～120min，当合流制排水系统雨天溢流污水水质在单次降雨事件中无明显初期效应时，宜取上限；反之，可取下限；

n——调蓄池运行期间的截流倍数，由要求的污染负荷目标削减率、当地截流倍数和截流量占降雨量比例之间的关系求得；

n0——系统原截流倍数；

Qdr——截流井以前的旱流污水量（m3/s）；

β——安全系数，可取1.1～1.5。

3.3.3用于分流制排水系统控制面源污染时，雨水调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征、受纳水体的环境容量、初期雨水水质水量特征、排水系统服务面积和下游污水系统的余量等综合考虑后确定，可按下式计算：

V=10HFψβ（3.3.3）

式中：H——调蓄量 (mm)，可取4mm~8mm;

β—安全系数，可取1.1～1.5。

3.3.4用于削减排水管道峰值流量时，雨水调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征和上下游设计重现期标准的差异经计算确定。可按下式计算：

(3.3.4)

式中：α—脱过系数，取值为调蓄池下游设计流量和上游设计流量之比；

Q——调蓄池上游设计流量Q(m3/min)

b、n——暴雨强度公式参数；

| t | t——降雨历时，t=t1+t2； |
| --- | --- |
| t1 | t1－地面集水时间，一般取10min~15min； t2——管内流行时间（min）。 |

- 3.4  平面布局

3.4.1雨水调蓄池形式应根据与排水管道的关系和用地情况等条件综合考虑后确定，并应符合下列要求：

1调蓄池主要用于削减峰值流量时，宜采用与排水管道串联的形式；

2调蓄池主要用于城镇面源污染控制或雨水综合利用时，宜采用与排水管道并联的形式。

3.4.2 雨水调蓄池池型应根据池容、用地条件、总体平面布局、周围环境、地质资料、机电设备、进出水管道、土建施工、设备安装、运行维护等因素，经技术经济比较后确定。调蓄池池型主要有矩形、多边形、圆形等。

3.4.3 雨水调蓄池进水井位置应根据合流或雨水管渠位置、调蓄池选址、调蓄池进水方式和周围环境等因素综合考虑后确定，并应符合下列要求：

1并联形式的调蓄池进水井可采用溢流井、旁通井等形式；

2采用溢流井作为进水井时，宜采用槽式，也可采用堰式或槽堰结合式；管渠高程允许时，应选用槽式；当选用堰式或槽堰结合式时，堰高和堰长应进行水力计算；

3采用旁通井作为进水井时，应设置闸门或阀门。

3.4.4雨水调蓄池进水可采用管道、渠道箱涵等形式，与泵站合建的调蓄池，可采用与泵站水池相通的洞口形式。

3.4.5进水控制设施可采用闸门、阀门和水力固定堰。选用闸门、阀门时，应考虑闸门、阀门的密闭性和启闭时间，闸门的开启速度宜为0.2m/min ~0.5m/min，其他阀门启闭时间不大于2min；选用水力固定堰的，应复核其过流能力。

3.4.6进出水管渠设计应保证进出水顺畅，防止进水滞流、偏流和泥沙杂物沉积，防止出水壅流。

3.4.7雨水调蓄池进水宜设置格栅或格筛过滤装置。

- 3.5  竖向设计

3.5.1雨水调蓄池设计有效水深应根据用途、用地条件、池型与当地施工条件等因素，经技术经济比较后确定。

3.5.2雨水调蓄池的超高不宜小于0.5m。

3.5.3雨水调蓄池底部结构应结合冲洗方式进行设计。采用进水自冲洗方式的，底部结构应进行水力模型试验和验证。

3.5.4雨水调蓄池应设计底坡，坡度宜为1%～2%，结构较复杂的调蓄池宜进行水力模型试验确定底坡坡度。

3.5.5雨水调蓄池一般采用重力出水方式，并与放空方式一并考虑。出水管管径应根据放空时间确定。

3.5.6重力出水管渠标高应根据下游管道水位标高和管道水头损失确定。

3.5.7 当雨水调蓄池达到最高设计水位时，应考虑超出调蓄池容纳能力的雨水溢流，溢流设施的设置应符合下列要求：

1串联形式调蓄池必须设置溢流设施；并联形式调蓄池可设置溢流设施；

2采用水力固定堰进水方式或没有设置根据池内液位自动控制进水设施的调蓄池宜设置溢流设施；

3溢流管涵过流断面不宜小于进水过流断面；

4下游管道系统应适当考虑溢流流量，下游管道系统无多余负荷且环境容量满足要求时，可就近排放；

5就近排放的雨水必须根据环境容量要求进行就地处理。

- 3.6  放空设计

3.6.1 雨水调蓄池的放空时间，可按下式计算：

(3.6.1)

式中：to——放空时间（h）；

V——调蓄池有效容积（m3）；

Q′——下游排水管道或设施的受纳能力（m3/s）；

η——排放效率，一般可取0.3～0.9。

3.6.2 雨水调蓄池放空可采用重力放空、水泵压力放空和两者相结合的方式。有条件时，应采用重力放空。

3.6.3采用水泵压力放空方式的调蓄池底部应设置放空泵坑。水泵放空水深大于7m的，应设置双层放空泵。放空泵宜设置备用泵。

- 3.7冲洗设计

3.7.1 雨水调蓄池应设置对其底部沉积物进行冲刷清洗的有效措施。

3.7.2 雨水调蓄池应根据工程特点和周边条件，选择经济、可靠的冲洗水源，优先选用无需外部水源的冲洗方式。

3.7.3 雨水调蓄池冲洗应根据工程特点和调蓄池池型设计，选用安全、环保、节能、操作方便的冲洗方式，宜采用水力自清和设备冲洗等方式，人工冲洗作为辅助手段。

3.7.4采用水力自清时，可采用连续沟槽自清冲洗等方式；采用设备冲洗时，可采用门式自冲洗、水力翻斗冲洗、移动清洗设备冲洗、水射器冲洗、潜水搅拌器冲洗等方式。

3.7.5 矩形池宜采用门式自冲洗、水力翻斗冲洗、移动清洗设备冲洗、水射器冲洗等冲洗方式；圆形池应结合底部结构设计，宜采用连续沟槽自清冲洗、潜水搅拌器等径向水力冲洗方式。

3.7.6位于泵房下部的雨水调蓄池，宜优先选用设备维护量低、控制简单、无需电力或机械驱动的冲洗方式。

- 3.8电气仪表设计

3.8.1雨水调蓄池的负荷等级宜为三级负荷。与泵站合建的调蓄池应结合泵站确定负荷等级，特殊用途的调蓄池应根据其性质和重要性综合考虑后确定。

3.8.2雨水调蓄池电气主接线设计应根据调蓄池规模、用电负荷大小、运行方式、供电接线和调蓄池的重要性等因素合理确定。接线应简单可靠、操作检修方便、节约工程投资。当调蓄池与泵站合建时，电气主接线设计应结合泵站统一考虑。

    - 雨水调蓄池电气设备的选择，应符合下列要求：

1电气设备应优先选用节能、环保型产品；2 配电装置选型应功能合理、性能良好、可靠性高、经济适用，并结合调蓄池所处位置、占地要求，综合考虑节约占地、控制投资、协调景观等因素；

3 电气设备应尽可能安装在室内，对风沙、污秽、腐蚀性气体、潮湿、凝露、冰雪、地震等危害应有防护措施;

4 电缆截面应按允许通过电流、经济电流密度选择并满足短路稳定、允许压降等要求；

5 电气设备选择还应符合国家有关环境保护的规定。

    - 雨水调蓄池主要电气设备布置和电缆敷设，应符合下列要求：

1 电气设备布置应结合调蓄池总体布局，交通道路、地形、地质条件、自然环境等进行布置，减少占地面积和土建工程量，降低工程造价；2 电气设备布置应紧凑，并有利于主要电气设备之间的电气联接和安全运行，且检修维护方便。变电所、配电所应尽量靠近负荷中心；3 电气设备布置在地下室时，应采取相应的防潮措施；4 电缆沟内应设置排水设施，排水坡度不宜小于2%。电缆管进、出口应采取防止水进入管内的措施；5 电气设备布置和电缆敷设还应符合国家现行有关标准的规定。

3.8.5雨水调蓄池接地和防雷，应符合下列要求：

1 雨水调蓄池应设有工作接地、保护接地和防雷接地装置；2接地装置应优先利用调蓄池构筑物的主钢筋作为自然接地体，当自然接地体的接地电阻达不到要求时,应增加人工接地装置，人工接地装置与自然接地体间的连接不应少于两点；3 建筑物应设总等电位联结；

4 进出防雷保护区的金属线路应加装防雷保护器，防雷保护应符合国家现行标准的有关规定。

    - 雨水调蓄池的照明，应符合下列要求：

1 变电所、配电所应设置正常工作照明和应急照明；

2应急照明电源应由照明器具内的可充电电池或应急电源（EPS）供电，其标准供电时间不应小于30min；

3 全地下调蓄池宜配置移动式照明灯具，供调蓄池内人工冲洗时使用，并应考虑防止触电措施或采用安全电压供电；4 照明应采用光学性能和节能特性好的灯具，可以采用新型灯具，安装的灯具应便于检修和更新。

3.8.7雨水调蓄池自动化控制系统，应符合下列要求：

1 雨水调蓄池宜按“无人值守（或少人值守），定期巡检”的控制模式设置自动化控制系统，并根据调蓄池规模、工艺和运行管理要求等确定，受所服务的上级排水系统调度和管理；

2与泵站合建调蓄池的控制模式、自动化控制系统结构应结合泵站统一考虑；

3大型雨水调蓄池自动化控制系统结构宜为三层：信息层、控制层和现场层，形式简单、设备数量少的调蓄池可简化为二层结构：控制层和现场层；

4设备控制宜为三种控制方式：远程控制、就地控制和机侧控制。较高优先级的控制可屏蔽较低优先级的控制；每一级控制均应设置选择开关，以确定是否允许较低级别的控制；

5雨水调蓄池应设置与上级调度系统的通讯接口。

    - 雨水调蓄池检测仪表的设置，应符合下列要求：

1检测仪表配置应根据工艺流程要求、自动化程度和运行管理要求确定；

2雨水调蓄池应按需设置下列仪表，并应符合现行的相关标准：

1）条件允许的情况下，出水总管宜设置流量计；

2）集水池应设置液位计；

3）有毒气体经常出现处必须设置在线式H2S检测仪和便携式H2S检测仪；

4）根据需要设置水质监测仪表；

5）根据需要设置自动采样器。

    - 雨水调蓄池的安防系统，应符合下列要求：

1 雨水调蓄池视频安防监控系统设计应遵循“本地存储，数据上传”的原则；

2 与泵站合建的调蓄池视频安防监控系统应结合泵站统一考虑；

3监视范围应包括主要工艺设施、变电所、周界和出入口，视频图像宜上传上级调度系统；

4雨水调蓄池宜设置周界报警系统，报警信号可与当地公安、保安部门以及上级调度系统连接；

5根据运行需求可设置门禁系统，并对出入信息进行记录。

- 3.9 通风除臭设计

3.9.1 雨水调蓄池应设送排风设施。

3.9.2 雨水调蓄池送排风设施的通风换气次数应为4次/h ~6次/h。

3.9.3 合流制排水系统中的雨水调蓄池，其透气井口处应设置除臭设施，避免臭气散逸。分流制排水系统中的雨水调蓄池，位于居民区或重要地段的，其透气井口处宜设置除臭设施。

3.9.4 雨水调蓄池臭气经处理达到《恶臭污染物排放标准》GB14554中厂界新扩改建二级指标后方可排放；在环境敏感或环评有特殊要求的地区，臭气应达到要求后方可排放。

    - 除臭设备，应符合下列要求：

1 一般情况下，雨水调蓄池透气井口处除臭系统的处理风量按每小时处理调蓄池容积1~2倍的臭气体积考虑；在有特殊要求的工程中，应结合通风系统的换气次数进行确定；

2 除臭工艺可采用离子法、植物提取液喷淋法等；

3 除臭设备及其配套设施应采用耐腐蚀材料；风机、电动机防护等级应不低于IP65；

4 除臭设备及其配套设施布置应紧凑，在对景观要求高的工程中，除臭设备应结合周边景观作特别处理；5 排气筒应与周边建筑景观相协调，其位置及高度必须按照环保部门相关批文的要求执行。

- 3.10 检修通道和附属设施

3.10.1 雨水调蓄池中应设置必要的人员检修通道和合理的设备检修措施，并应考虑人工清除池底沉积物时的运渣方式。

3.10.2 雨水调蓄池应根据设备安装和检修要求，设置必要的设备起吊孔。设备起吊孔尺寸应按起吊最大部件外形尺寸各边加300mm。起吊孔的盖板应设密封措施。

3.10.3雨水调蓄池检修通道宜设置钢筋混凝土结构的楼梯，宽度不宜小于1100mm，倾角宜为40°，每个梯段的踏步不应超过18级；应充分考虑楼梯的防腐设计和安全性设计。

3.10.4 雨水调蓄池检修通道的设置应避免对调蓄池冲洗产生影响。

- 3.11 安全性要求

3.11.1 雨水调蓄池的耐火等级不应低于二级。雨水调蓄池场地应设消防设施，并符合现行防火规范的规定。

3.11.2 进入雨水调蓄池内的通道、楼梯需设置必要的栏杆等安全保护措施；爬梯应采用能够在污水环境下防腐蚀的材质，并设置护栏。

3.11.3 雨水调蓄池人员检修通道出入口处，应设置H2S检测仪及显示装置。

3.11.4工作人员进入雨水调蓄池前，应对池内人员工作区域进行有效通风，确保人员安全。

3.11.5工作人员进入雨水调蓄池前必须采取相关的防护措施：如佩戴防毒面具、携带便携式H2S检测仪等。

3.11.6雨水调蓄池应设置必要的防腐措施。

# 4. 施工验收

- 4.1 一般规定

4.1.1  雨水调蓄池施工、安装现场项目组织机构应具有健全的质量管理保证体系。项目经理应按规定具有相应的执业资格。

4.1.2  雨水调蓄池工程施工前，施工、安装单位应熟悉和掌握工程水文地质勘察报告、施工图和安装图等设计文件、施工影响范围内原有管线和既有建（构）筑物的基础资料和结构状况以及保护要求。

4.1.3雨水调蓄池施工前应由设计单位进行设计交底，施工、安装单位如有修改的建议，应征得工程相关各方意见，并取得设计单位的变更设计文件后，方可实施。

4.1.4雨水调蓄池施工、安装单位应编制施工组织设计文件。涉及危险性较大的分部、分项工程以及关键工序和重要部位应编制专项施工方案。施工组织设计文件、专项施工方案应经施工、安装单位技术负责人审核批准，并报项目总监理工程师审批通过后，方可实施。危险性较大的分部、分项工程的专项施工、安装方案还应按规定进行专家评审。

4.1.5  雨水调蓄池土建工程施工应遵循先地下后地面、先深后浅的原则，并应避免或减少各构筑物交叉施工时相互干扰。安装工程施工现场条件应满足安装要求。

4.1.6雨水调蓄池施工测量及允许偏差应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的规定。

4.1.7雨水调蓄池施工中有关的安全、环保、消防、防汛和劳动保护等要求，应遵守国家和地方相关法律法规、标准规范的规定。

4.1.8雨水调蓄池施工质量控制，应符合下列要求：

1  工程所用原材料、半成品、成品或设备的质量应满足国家相关技术标准规定和设计文件要求，并具有出厂合格证、性能检验报告等质量保证证明和设备说明书，新产品应有适合工程应用的鉴定证明；

2  进入施工现场的各类原材料、成品、半成品或设备应进行进场验收，并经监理工程师确认，监理工程师应按规定进行见证取样检测和平行检验，经检验、验收合格后方可投入使用；

3  施工所用的施工设备、机具以及仪表仪器应事先按有关规定进行检验、校正和校验；

4  各工序应按施工技术标准、规范进行质量控制，每道工序完成应进行施工检验，凡检验不合格的不得通过验收；

5  上下道工序之间应进行交接检验，所有隐蔽的分项工程（检验批）应进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格不得进行下道工序或分项工程施工；

6  产品进场验收、工序交接检验、隐蔽验收应有记录，并经监理工程师检查确认；

7  设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核，且土建工程质量经验收合格；

8  监理工程师应按规定对涉及结构安全和使用功能的主要工程材料和施工质量进行平行检测。

4.1.9雨水调蓄池工程应经过竣工验收合格后，方可投入使用。

- 4.2 土建施工

4.2.1 雨水调蓄池建设工程桩基或地基处理施工前，应具备下列资料：

1 岩土工程地质勘察资料；

2 临近建（构）筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况；

3 工程设计图纸、设计要求和需达到的标准，检验手段；

4 桩基或地基处理的施工技术方案和试桩报告。

4.2.2 雨水调蓄池建设工程桩基或地基处理施工前应进行场地的整理，满足施工机具的作业要求；并应复核施工测量的轴线、水准点；所有施工机具、仪器仪表应进场验收合格，运行正常，安全可靠。

4.2.3 雨水调蓄池建设的桩基或地基处理的施工应符合国家现行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的相关规定。

4.2.4 雨水调蓄池建设工程基坑开挖和支护施工方案应包括：

1 施工平面布置图和开挖断面图；

2岩土工程地质勘察资料；

3 环境影响分析和对策，环境监控量测措施；

4 挖、运土石方的施工方法、机械设备；

5 围护和支撑的结构形式，支设、拆除方法和安全措施；

6 基坑外土石方的堆放位置、数量，弃运土石方的运输和土石方挖运平衡表；

7 开挖机械、运输车辆的行驶线路和斜道设置。

4.2.5 雨水调蓄池建设的基坑方案应按国家或地方规定进行安全评估或专家评审。未按规定评审或评审未通过的不得施工。

4.2.6基坑开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。在施工过程中基坑边堆置土石方不应超过设计荷载，挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。

4.2.7 雨水调蓄池建设工程基坑的降排水，应符合下列要求：

1 降排水系统应于开挖前2~3周运行，对于分层、分块开挖的基坑，开挖前坑内自由水位线应降至开挖面以下0.5 m～1.0m；

2 及时排除基坑积水，有效防止雨水进入基坑；

3 基坑受承压水影响时，基坑降压管井的最终设置数量应在初步技术方案基础上依据现场抽水试验确定；开挖施工前应进行一次群井抽水试验或减压降水试运行。

4.2.8 基坑施工应符合国家现行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《建筑边坡工程技术规范》GB50330的相关规定。

4.2.9围堰应编制施工专项方案并有设计图，其构造应简单，符合强度、稳定、防冲和抗渗要求。

4.2.10围堰类型的选择应根据河道的水文、地形、地质及地方材料、施工技术和装备等因素，经综合技术经济比较确定。

4.2.11围堰的顶面高程，在有临时防汛措施的前提下，宜高出施工期间的最高水位0.5m～0.7m；临近通航水体尚应考虑涌浪高度。围堰施工和拆除，不得影响航运和污染临近取水水源的水质。

4.2.12 在通航河道上的围堰布置要满足航行的要求，并设置警示标志和警示灯。

4.2.13围堰施工应符合国家现行《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的相关规定。

4.2.14雨水调蓄池主体结构应加强对重点部位的质量控制，如：变形缝（包括伸缩缝、沉降缝、抗震缝）、施工缝、预埋管与预埋件、设备基础等。

4.2.15现浇雨水调蓄池主体结构施工组织设计或施工技术方案中应明确池壁裂缝、交角裂缝、二次砼浇筑裂缝等通病防治措施并在施工中有效落实。

4.2.16雨水调蓄池设有排放口时，施工方案应征得海事或河道、防汛、港务监督等相关部门的同意并办理相关手续，必要时报批施工方案。

4.2.17雨水调蓄池主体结构施工应符合国家现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的相关规定。

- 4.3 安装工程

4.3.1雨水调蓄池管线工程的安装，应符合下列要求：

1熟悉施工图、设计说明及其他设计文件；

2材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和安装方法；

3准备隐蔽工程及试验的施工和监理记录；

4.3.2管线施工前应掌握厂区管道沿线的工程地质和水文地质及地下、地上障碍等资料，并协调构筑物的结构工程施工顺序，减少和降低施工干扰和结构影响。

4.3.3管线施工前应做好管线施工组织设计，并应制定工程质量控制的具体措施。

4.3.4 管线施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的相关规定；建筑工程室内管线应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的相关规定。

4.3.5整机安装的机械设备以及机械设备的动力装置或传动机构均不得在现场进行拆洗、装配和组装作业。对规定在现场按部件组装的机械设备应按制造厂的定位标记作接点连接，连接精度应符合设备技术文件的规定，并按相关规范进行验收。

4.3.6设备安装工程的通用技术要求（如施工准备、开箱检验、放线就位、找平找正、机件清洗装配、地脚螺栓与垫铁的安放连接、设备灌浆、润滑与冷却等）应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的相关规定。

4.3.7各类泵的安装应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的相关规定。

4.3.8起重设备的安装应符合《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278的相关规定。

4.3.9 所有机械设备的安装位置、标高、与池底壁面平整度应符合设计及设备技术文件的规定。

4.3.10 与电气、控制设备安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量，应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备及设计有特殊要求时，尚应符合其要求。

4.3.11 电气、控制设备安装单位应检查相关土建工程的安装基础、预埋件、预留管（孔）的施工质量符合设计和设备安装的条件。

4.3.12 对有特殊要求的电气、控制设备，安装调试前建筑工程应符合下列要求：

1 所有装饰工作完毕，清扫干净；。

2 装有空调或通风装置等特殊设施的，应安装完毕，投入运行。

4.3.13 电气、控制设备和器材到达现场后，应在规定期限内作验收检查，并应符合下列要求：

1 包装及密封良好；

2 开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全；

3 产品的技术文件齐全；。

4 外观检查合格。

4.3.14 电气、控制设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用热浸镀锌制品或其它防腐性能更好、机械强度更高的材质。

4.3.15电气、控制设备安装现场的质量管理，除应符合现行国家标准规定外，尚应符合下列要求：

1 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等，按有关要求持证上岗；

2 安装和调试用各类计量器具、用电安全用具，应检定合格，使用时在有效期内。

4.3.16 除设计要求外，电气、控制设备承力建筑钢结构构件上，不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件；且严禁热加工开孔。

4.3.17 电气、控制主要设备、材料、成品和半成品的进场验收，应符合下列要求：

1 主要设备、材料、成品和半成品进场验收结论应有记录，应满足现行国家规范的规定，才能在施工中应用；

2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测，试验室应出具检测报告，确认符合现行国家规范和相关技术标准规定，才能在施工中应用；

3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收，除符合现行国家规范外，尚应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件；

4 进口电气设备、器具和材料进场验收，除符合现行国家规范外，尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4.3.18 电气、控制设备的安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303的相关规定。

- 4.4 质量验收

4.4.1 雨水调蓄池建设工程质量验收应在施工安装单位自检合格基础上，按分项工程（检验批）、分部工程、单位工程的顺序进行，并符合下列要求：

1  工程施工质量应符合本规范和相关专业施工质量验收规范的规定；

2  工程施工应符合过程勘察和设计文件的要求；

3  参加验收的各方人员应具有规定的资格；

4  各类质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行；

5  土建分项工程检验批（设备安装分项）的质量应按主控项目和一般项目验收。土建分项工程检验批检查方法应按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的相关规定进行；设备安装分项检查方法《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334的相关规定进行；

6涉及结构安全和使用功能的试验、试块、试件和现场检测项目，应按规定进行见证取样检测或平行检测并合格；

7承担见证取样检测和有关工程安全检测的单位应具有相应资质；

8工程的外观质量应由验收人员共同现场检查确定。

4.4.2根据雨水调蓄池的特点，质量验收单元应按单位工程、分部工程、分项工程和分项工程检验批划分。其分部、分项工程划分可按表4.4.2进行。

表4.4.2  分部、分项工程划分

| 单位工程 | 分部工程 | 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雨水调蓄池 | 土建工程 | 基坑围护 | 型钢水泥土搅拌墙（成桩、型钢插入） |
|  |  |  | 钻孔灌注桩挡墙（成孔、钢筋笼、护孔、成桩、止水帷幕） |
|  |  |  | 拉森钢板桩、钢板桩挡墙 |
|  |  |  | 地下连续墙（导墙、成槽、护壁、钢筋笼、成墙） |
|  |  |  | 水泥土搅拌桩挡墙 |
|  |  |  | 土钉墙 |
|  |  | 沉井 | 垫层制作（换填层、素混凝土或枕木） |
|  |  |  | 井体制作 |
|  |  |  | 下沉 |
|  |  |  | 封底 |
|  |  |  | 内部结构 |
|  |  | 地基处理及降排水涵 | 桩基工程（承压桩、抗浮桩） |
|  |  |  | 水泥土搅拌法 |
|  |  |  | 高压喷射注浆法 |
|  |  |  | 注浆法 |
|  |  |  | 换填或倒滤层 |
|  |  |  | 基坑明排、轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井 |
|  |  | 基坑开挖与回填 | 基坑开挖 |
|  |  |  | 开挖面支护 |
|  |  |  | 支撑体系 |
|  |  |  | 土方回填 |
|  |  | 混凝土结构 | 模板 |
|  |  |  | 钢筋 |
|  |  |  | 混凝土及防水、抗裂混凝土 |
|  |  |  | 预埋管、预埋件、预留孔 |
|  |  |  | 混凝土浇筑 |
|  |  | 围堰 | 钢板桩 |
|  |  |  | 土方回填 |
|  |  |  | 清淤 |
|  |  |  | 临时防汛墙 |
|  | 设备安装工程 | 机械设备 | 闸门类 |
|  |  |  | 泵类 |
|  |  |  | 起重 |
|  |  |  | 阀类 |
|  |  |  | 沉淀池排泥及冲洗类 |
|  |  | 电气装置 | 低压电气动力设备、照明配电箱(盘)安装、试验和试运行 |
|  |  |  | 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 |
|  |  |  | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设，电线导管、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和接线和线路绝缘测试 |
|  |  |  | 建构筑物照明通电试运行，开关、插座安装 |
|  |  |  | 接地干线敷设、接地装置安装、避雷引下线和接闪器安装 |
|  |  | 仪表及控制 | 物位仪表 |
|  |  |  | 仪表控制柜 |
|  |  |  | 线缆敷设 |
|  |  |  | 防雷及接地 |
|  |  | 管道 | 管材与配件 |
|  |  |  | 支护 |
|  |  |  | 开挖 |
|  |  |  | 敷设 |
|  |  |  | 检查井 |
|  |  |  | 回填 |

4.4.3雨水调蓄池土建工程分项工程的质量验收合格，应符合下列要求：

1  分项工程所包含的检验批质量均应合格；

2  分项工程所包含的检验批质量检查记录均完整；

3  分项工程若采用了创新的施工方法，应具有可应用于实际工程的证明材料。

4.4.4土建工程分部工程质量验收合格，应符合下列要求：

1  分部工程所包含的分项工程质量验收均应合格；

2  施工质量保证和记录资料完整；

3分部工程中，混凝土强度、混凝土抗渗、地基基础处理、桩基础检测、位置及高程、回填压实等涉及结构安全和使用功能的试验或检测结果应符合设计文件和本规范相关规定；

4外观质量验收应符合要求。

4.4.5 机电设备安装工程项目验收应符合《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334的相关规定，文件资料应符合下列要求：

1  排水工程工艺、电气设计施工图（包括设计院通用图集和国家建筑标准设计图集）；

2  机电设备安装图（包括安装说明书、电路原理图和接线图等相关文件）；

3  设备使用说明书，运行和保养手册；

4  设备的防护措施和油漆标准；

5  产品出厂合格证书，性能检测报告，材质证明书；

6  设备开箱验收记录；

7  设备单机调试、联动试验和试运转记录；

8  设备安装阶段的自检、互检和专业检查等交接检验记录，施工记录和监理检验记录；

9  单位、分部、分项工程验收记录。

4.4.6 设备安装后应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231等相关规定、产品技术文件要求进行单机调试、各系统联动调试和工艺系统试运转，并符合下列要求：

1 单机调试应遵循先无负载，后带负载原则，空气负载应作逐渐升压，带负载试运行时间应符合相关设备的技术规定；

2 单机调试前，应确认配套电机与电控设备的接地电阻应不得大于设计规定数值。设备的旋向符合工艺设计的要求，机件的润滑点已加注油脂，且品质达标；

3 各系统联动调试应在相关电气和控制（在线仪表）设备的配合下完成；

4 各系统带负载联动调试前应确认机件的润滑点已加注油脂，调试中应检查机械设备联动部分的操作程序正确性、连接处有无泄漏和验证联动设备符合现场工况的运行要求等情况。

4.4.7单位工程质量验收合格，应符合下列要求：

1 单位工程所包含的分部工程质量验收均应合格；

2 施工安装质量保证和记录资料完整；

3涉及构筑物水池位置与高程、满水试验、气密性试验、压力管道水压试验、无压管渠严密性试验以及构筑物试运行等有关结构安全及使用功能的试验检测、抽查结果应符合规定；

4实体量测和外观质量验收应符合要求。

4.4.8 工程项目竣工验收合格，应符合下列要求：

1 各单位工程质量验收均合格；

2 单位工程质量验收中提出的整改意见应全部消项并记录；

3 功能性试验及安装调试应符合本规范和设计文件的要求；

4 竣工资料应按规定整理齐全。

4.4.9 当施工安装质量不符合验收要求时，应按下列规定处理：

1 经返工重新施工处理的，应重新组织验收；

2 经有相应的检测单位检测、鉴定能够达到设计要求的，应予以验收；

3 返修或加固处理后经设计单位复核认可能满足结构安全和使用功能要求的，可以按照设计单位复核认可的技术方案和协商文件进行验收；

4 经返修或加固处理仍不能满足安全使用功能要求的分部、单位工程，严禁验收。

4.4.10土建工程的检验批和分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等相关人员进行验收。设备安装工程的分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人以及专业监理工程师等相关人员进行验收。

4.4.11土建工程的分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等相关人员进行检查验收。设备安装工程的分部工程应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人以及总监理工程师、设计项目负责人等相关人员进行验收。

4.4.12 对于涉及关键工序、重要部位的地基基础、主体结构、主要设备、功能性试验或调试、试运转等工程，建设单位应在分项、分部工程质量验收合格的基础上，组织施工单位项目负责人、总监理工程师、设计和勘察单位工程项目负责人进行验收，并按规定出具《重要部位、关键工序质量验收证明书》。

4.4.13 建设单位应按规定及时将《重要部位、关键工序质量验收证明书》、单位工程质量验收记录、通水前验收报告、完工验收报告等相关资料，报工程质量监督机构核备。

4.4.14 工程项目中所有分部工程已完工，并验收合格，应由建设单位按规定组织单位工程验收。工程项目竣工验收应由建设、勘察、设计、监理、施工、管理或使用运行等有关单位负责人、项目负责人组成，必要时应邀请专家参加。

4.4.15 工程项目竣工验收合格后，建设单位应按规定将工程竣工验收报告和相关文件报建设行政管理部门备案。

# 5运行维护

- 5.1 一般规定

5.1.1  雨水调蓄池的运行应根据调蓄目的、排水体制、管网布置、溢流管下游水位高程和周围环境等综合考虑后确定。

5.1.2  雨水调蓄池的维护应结合所服务排水系统，保证调蓄池运行的安全和可靠，便于运行管理，改善劳动条件，提高调蓄池调蓄效率，提高科学管理水平。

5.1.3  应根据工程规模、工艺流程、运行管理要求确定汛前、汛中和汛后相关设施设备的维护和保养内容。

- 5.2 水质水量记录

5.2.1  应进行水质水量测量和记录，在条件允许情况下，宜测量降雨过程数据，便于运行管理和环境效应评估。

5.2.2  水质测量包括人工分析和在线自动监测两种，并应符合下列要求：

1 监测项目宜包括有机质、营养盐和悬浮颗粒物等三大类；

2 有条件时，宜配置在线自动水质测量记录设备；

3 在线自动水质测量应采用浸入式探头法进行。

4 人工分析水样应采用自动采水器采样。

5.2.3  水量测量包括泵排和流量计测量两种，有条件时，宜采用流量计自动测量。

5.2.4  测量频率，应符合下列要求：

1 人工水质测量频率根据调蓄时长确定，自动化采水器采样频率宜控制在5~10分钟/次；

2 自动化水质水量测量频率宜达到1分钟/次；

3 流量测量频率应与水质测量频率同步。

- 5.3 运行模式控制

5.3.1  调蓄池运行模式包括进水模式、放空模式和清淤冲洗模式三种。

5.3.2  进水模式包括重力进水和水泵泵排进水两种。有条件时，宜采用重力进水模式，但应避免重力进水流量不足导致的同时溢流现象。采用水泵泵排进水模式时，应结合泵站工艺，充分利用现有设备。进水时，应符合下列要求：

1 应记录进水起止时间、前池水位、调蓄池水位和流量；

2 应记录溢流起止时间、前池水位和流量；

3 应记录水泵开启台数、电流、运行时长；

4 有条件时，上述记录曲线应能在自动化控制平台界面实时显示。

5.3.3  放空模式应考虑调蓄池和下游排水管道的高程关系，采用重力结合水泵压力放空模式，应符合下列要求：

1  应在下游管道存在富余输送能力期间及时进行，可连续多次放空；

2  放空时间应结合下游管道的排水能力和调蓄池的放空效率综合考虑后确定；

3 应避免调蓄池未及时放空导致的不能连续使用现象；

4 应记录放空泵开启台数、电流、运行时长和调蓄池放空前后水位。

5.3.4  清淤冲洗模式应结合雨水调蓄池池型设计、节能、操作便捷等因素采用，应符合下列要求：

1 清淤冲洗宜在调蓄池放空后的降雨间歇日进行，并做好记录；

2 采用人工清淤冲洗时，应确保通风透气，进行有毒有害气体实时监测，下池操作人员配备防护装置；

3 采用水力设备清淤冲洗时，冲洗频率宜依据使用频率确定，汛期一般不少于每月一次，非汛期可适当延长；

4 采用机械清淤冲洗时，应采用操作便捷、故障率低、冲洗效果好、抗腐蚀的设备。

- 5.4  除臭通风

5.4.1  调蓄池自动监测报警装置应做好连续监测，并能根据有毒气体浓度自动启动相关的通风除臭设备，在工作人员进入雨水调蓄池工作区域之前，进行有效通风，保障设施设备和人员的安全工作环境。

5.4.2除臭设备运行，应符合下列要求：

1 物理法除臭应定期更换吸附介质；

2 离子法除臭应避免对工作人员的健康损害；

3 喷淋法除臭应做好对相关设施设备和控制系统的腐蚀保护。

- 5.5 检查维护

5.5.1  应在汛前集中进行设施设备的全面检查和维护保养，确保设施设备在汛期中能投入正常运行。

5.5.2  应在汛期中进行设施设备的日常检查和维护保养，确保正常运行，检查维修频率一般不少于每月一次。

5.5.3  检查和维护保养包括进出水水泵、闸门、自动化控制系统、水质水量监测系统、气体自动监测、除臭设备等设施设备，并做好检查维护记录。

- 5.6 运行故障和管理

5.6.1  机电设备应安全、可靠、高效、环保，便于使用和维护，满足现场的工作环境要求，出现故障时，应及时维修。

5.6.2  机电设备的易损件、消耗材料配备，应满足正常运行和维护保养的需要。

5.6.3  机电设备的操作不应对工作人员的健康和周边环境构成损害，不能满足时，应采取有效的防护措施。

5.6.4  应建立健全的故障排除和管理机制，具有在突发事件情况下保障调蓄池基本功能的应急处置措施和管理机制，并符合下列要求：

1 制定机电设备故障诊断、排除和管理机制，确保调蓄池正常运行；

2 制定断电情况下的调蓄池备用电源的应急预案。

3 制定调蓄池超负荷进水情况下，溢流口、出水管道闸门、放空泵的应急运行方案，确保调蓄池运行安全。

- 5.7 环境效应评估

5.7.1  环境效应评估包括提高排水系统截留倍数、削减暴雨溢流水量、削减暴雨溢流污染物、改善受纳水体水质等方面。

5.7.2  合流制排水系统的雨水调蓄池，应结合实际运行数据，评估调蓄池在不同降雨强度下，提高排水系统截留倍数的能力。

5.7.3  每年应进行汛期、非汛期和全年的削减暴雨溢流水量、削减暴雨溢流污染物和改善受纳水体水质的评估。

5.7.4  削减暴雨溢流水量的评估包括削减溢流总水量和溢流水量削减率，应依据泵站暴雨溢流水量和调蓄池调蓄水量监测数据进行。

5.7.5  削减暴雨溢流污染物的评估包括污染物削减总量和溢流污染物削减率，应依据泵站暴雨溢流污染物和调蓄池调蓄污染物实时监测数据进行，污染物指标根据5.2.2条规定要求确定。

5.7.6  应根据受纳水体水质，结合雨水调蓄池暴雨溢流污染物削减量评估，开展雨水调蓄池改善受纳水体水质的评估。有条件时，可采用数学模型进行。

# 本规程用词说明

1为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合‥‥‥的规定”或“应按‥‥‥执行”。

中国工程建设协会标准

雨水调蓄池技术规程

# 条文说明

1 总则

    - 说明制定本规程的宗旨目的。

    - 规定本规程的适用范围。

1.0.3 关于雨水调蓄池设计采用新技术、新材料等的规定。

随着工程实践经验的积累和科技技术的发展，雨水调蓄池应积极采用行之有效和安全可靠的新技术、新材料和新设备，不断完善雨水调蓄池的设计建设。

1.0.4 关于雨水调蓄池设计尚应符合相关标准和规范的规定。

1.0.5 关于在特殊地质条件地区设置雨水调蓄池时，尚应符合相关标准和规范的规定。

3 设计

3.1一般规定

3.1.1关于调蓄池设置的规定。

雨水调蓄池的设置有3种目的，即控制城镇面源污染、防治内涝灾害和提高雨水利用程度。

有些城镇地区合流制排水系统溢流污染物或分流制排水系统排放的初期雨水已成为内河的主要污染源，在排水系统雨水排放口附近设置雨水调蓄池，可将污染物浓度较高的溢流污染或初期雨水暂时储存在调蓄池中，待降雨结束后，再将储存的雨污水通过污水管道输送至污水处理厂，达到控制面源污染、保护水体水质的目的。

随着城镇化的发展，雨水径流量增大，将雨水径流的高峰流量暂时储存在调蓄池中，待流量下降后，再从调蓄池中将水排出，以削减峰值流量，降低下游雨水干管的管径，提高区域的排水标准和防涝能力，减少内涝灾害。

雨水利用工程中，为满足雨水利用的要求而设置调蓄池储存雨水，储存的雨水净化后可综合利用。

3.1.2关于调蓄池在排水系统中位置的规定。

当调蓄池设置于排水系统末端时,可削减泵站的峰值流量和雨水泵站的装机工程量，其城镇面源污染控制效果也较显著。目前，上海市苏州河治理工程建设的5座调蓄池均为末端调蓄池。

末端调蓄池因可与泵站合建,可降低建设成本、减少运行管理人员。但末端调蓄池对前端管网设计和运行的优化所起作用不大。另外，为提高排江量的削减比例，末端调蓄池一般需要较大的体积，且需要与泵站毗邻建设，对于土地利用率高、人口密度大的城市而言，选址难度较大。

当调蓄池设置于排水系统的起端或中间位置,对于待建系统，可减小后续管网系统和泵站的建设规模；对于已建系统，可解决管网系统超负荷运行状况，提高系统的排水标准。中间调蓄池可兼作蓄水池，用于雨水收集利用。但位于起端和中间位置的调蓄池分布往往较为分散，其体积规模的组合情况众多。如何确定调节池的布设方案，也是一个集成化和多目标的系统工作。分散式调蓄池要发挥最大的效益，不仅应当考虑其对上游地区的内涝控制效果，还应当顾及下游地区的排水负荷，同时追求工程的经济效益。对于有条件的地区，可将排水模型和优化算法相结合，用于雨水调蓄池的布局设计，能够根据不同条件选取出最优的方案，实现经济、社会、环境效益的综合最优。

3.1.3关于调蓄池类型的规定。

调蓄池根据是否有沉淀净化功能可分为接收池、通过池和联合池三种。

在汇水面积较小的排水系统内，因汇水时间较短(指汇水时间在15-20分钟时)，通常降雨形成的冲击流量较大，可设置接收池，冲击流量会储存在接收池中，而后续水量不再进入接收池。待降雨结束或下游管网有空余时，接收池内的水通过下游管网输送至泵站或污水处理厂。

当排水系统面积增大，汇水时间超过20min，进水流量和污染物浓度没有明显的冲击负荷。在这种情况下可设置通过池，在通过池中可以进行合流污水的沉淀净化，在通过池末端需设置溢流装置；在通过池充满后，将沉淀后的合流污水溢流至水体。通过池在充满之前类似接收池，为储存作用，在充满后为沉淀净化作用。当同时出现既有水量冲击负荷，又有较稳定的污染时，应采用联合池。联合池是接收池和通过池的结合体，由一个接收部分和一个净化部分组成，合流污水首先进入一个按接收池建造的接收部分，它充满之后，随后来的合流污水再进入按照通过池建造的净化部分。

3.1.4 关于用于控制面源污染的调蓄池设置于地下的规定。

用于控制面源污染的调蓄池由于储存合流污水或初期雨水，难免会存在漂浮物质和臭味，因此此类调蓄池应设置在地下。调蓄池的埋深应根据上下游排水管道的埋深，综合考虑运行能耗、施工难度、工程投资等因素后确定。

3.1.5 关于调蓄池出水的规定。

用于控制面源污染的调蓄池的出水，一般是在降雨停止后，由下游污水管道输送至污水处理厂处理后排放。当下游污水系统在旱季时就已达到满负荷运行或下游污水系统的容量不能满足调蓄池放空速度的要求时，宜设置就地处理装置对调蓄池的出水进行处理后排放。国内外常用的就地处理装置包括格栅、旋流分离器、混凝沉淀池等，处理排放标准应考虑受纳水体的环境容量后确定。

用于削减峰值流量的调蓄池出水可直接排入受纳水体或在下游雨水系统有多余负荷时排入。

3.1.6关于利用已有设施建设雨水调蓄池的规定。

充分利用现有河道、池塘、人工湖、景观水池等设施建设雨水调蓄池以削减排水管道的峰值流量，可降低建设费用，取得良好的经济效益和社会效益。

3.1.7  关于调蓄池指示牌的规定。

3.1.8　关于调蓄池建设和相关设施协调性的规定。

3.2 水量和水质

3.2.1  关于降雨量资料选取的规定。

本规程的计算中涉及的降雨资料主要是当地多年降雨强度分布统计数据和当地暴雨强度公式。前者需根据当地气象局多年小时降雨强度和降雨历时数据进行统计分析后得到；后者为目前各地正在使用的雨水排除计算公式。

3.2.2关于调蓄池进水管设计流量的规定。

在汇水面积、径流系数确定的情况下，调蓄池进水管的设计流量决定了调蓄池可截流的最大降雨强度，即小于该降雨强度的降雨都可以被调蓄池截流。根据降雨强度分布统计数据，确定设计调蓄池可截流雨量占全年降雨量的比例值，即可得到iy值。当然，为了达到这一比例，还应根据当地降雨历时的特性和调蓄目的，合理确定调蓄时间和调蓄池容积。

3.2.3关于排水系统溢流排放口初期溢流水质取值的规定。

1确定排水系统溢流排放口的水质，需要考虑下列因素：

（1）用地类型

用地类型是影响雨水径流水质和污染负荷的最重要因素之一。根据地面污染状况和径流系数的不同，用地类型常分为繁华商业区、工业区、交通区、居住区和绿化区等。一般来说，商业区比绿化和低密度居住区具有更多的污染物；交通繁忙地区的雨水径流中常含有Pb等重金属和汽车轮胎磨损碎屑等污染物；人口密集地区的径流中常常含有较高的VSS、P、N；不透水面积比例较高的地区，容易产生较大的径流量。

在所有的用地类型中，道路是最主要的污染来源。道路径流的主要污染源是路面的沉积物、行人和车辆的交通垃圾等。因道路的径流污染程度和其所承担的交通密度有关，具有明显的偶然性和波动性。北京市交通繁忙的市内道路，其初期径流的COD和SS大致为1000mg/L~2000mg/L，而居住区内的道路，其初期径流的COD和SS仅有300mg/L~500mg/L和300mg/L~700mg/L。

（2）街道清扫状况

街道清扫对污染负荷的影响很大程度上取决于清扫方式。街道清扫的方式很多，其中水清扫会使地面堆积物进入管道，减少雨水径流的冲刷量，对于合流制管道还有减少管道沉积物数量的可能；机械清扫（真空吸尘）只能扫除粒径>250μm的颗粒；国内广泛使用的人工清扫只能去除枝叶、垃圾等废弃物，对形成SS和COD等污染负荷的碎屑、颗粒作用很小。

（3）排水系统体制

从理论上分析，分流制出流水质好，有利于保护水环境质量，国外的研究结果普遍持此观点。而国内的实际应用中，分流制排水系统因存在比较严重的雨污混接，其出流雨水水质并不一定比合流制系统溢流好。合流制排水系统初期溢流水质受服务人口、径流系数和截流倍数的影响较大，上海市的研究结果表明合流制排水系统溢流污染事件COD平均浓度为240mg/L~450mg/L，SS平均浓度为100mg/L~500mg/L；江苏省镇江市对以合流制系统为主的古运河沿线排放口溢流水质监测结果表明，COD平均浓度为60mg/L~312mg/L；分流制排水系统因其系统建设完善程度的不同，排江水质差异更大，上海市分流制排水系统排江污染物COD和SS的浓度范围分别为51mg/L～327mg/L、195mg/L～234mg/L；江苏省镇江市分流制系统排江污染物COD和SS的浓度范围分别为25mg/L～170mg/L、100mg/L～900mg/L。

（4）管道的疏通养护情况

合流制系统溢流污染主要源自管道中旱流污水沉积物的再悬浮。这些沉积物中有机成分含量很高，暴雨时沉积物受冲刷易造成水体严重污染，在管道疏通、清洗不力的情况下尤其如此。同济大学在分别进行了地面、屋面和出流口水质调查的基础上，对排水系统雨天出流污染负荷的构成进行了详细分析，结果表明无论分流制还是合流制系统，其出流污染物的主要来源均为管道沉积>地表径流>旱流污水。其中管道沉积物遭冲刷形成的污染负荷比例，分流制和合流制排水系统的COD和BOD比较接近，均在60％左右，分流制排水系统的SS来自管道冲刷的比例更高。

（5）地表铺砌情况

Pitt等研究了粗糙程度不同的路面径流水质和排放规律。法国巴黎的研究结果表明，不同地表覆盖物对相应的径流中污染物浓度有较大影响。同样对于庭院径流，混凝土地面的COD和BOD比较高，而卵石地面的SS大大高于其他材质的地面。

（6）降雨特征

降雨特征对溢流水质和水景均有较大的影响，降雨特征主要包括两场降雨间的间隔时间、降雨强度、降雨量和降雨历时等。

两场降雨间隔时间决定地表污染物的堆积量。降雨强度和降雨历时直接影响径流对地表污染物的冲刷量，降雨强度越大，径流中的污染物浓度越高，固体颗粒的粒径越大，降雨历时越长，则后期径流的污染物浓度越小。降雨量和降雨强度不仅影响地表径流水质，对排水系统出流水质同样产生影响，降雨量小，由地表进入管道的SS可能高于出流中的质量，而在暴雨排江事件中，情况则相反。

2国内外城市排水系统溢流水质参考资料如表1~表4所示：

表1美国合流制系统溢流水质

| 水质指标 | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- |
| 平均浓度(mg/L) | 115 | 370 |

摘自Novotny, V. and H. Olem, 1994,〝Water Quality: Prevention, Identification andManagement of Diffuse Pollution”, Van Nostrand Reinhold, NY.

表2 日本部分城市合流制排水系统晴天和雨天溢流水质

| 序号 | 行政 区名 | 水质指标平均浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODMn |  | BOD |  | SS |  |
|  |  | 晴天 | 雨天 | 晴天 | 雨天 | 晴天 | 雨天 |
| 1 | 横滨市 | 131 | 57 | 134 | 58 | 185 | 299 |
| 2 | 丰桥市 | 45 | 23 | 108 | 48 | 62 | 87 |
| 3 | 名古屋市 | 58 | 53 | 135 | 87 | 93 | 245 |
| 4 | 京都市 | 222 | 143 | 331 | 206 | 128 | 209 |
| 5 | 北九州市 | 38 | 57 | 120 | 111 | 75 | 442 |
| 6 | 札幌市 | 44 | 51 | 144 | 87 | 74 | 213 |
| 7 | 川崎市 | 50 | 32 | 115 | 67 | 84 | 129 |
| 8 | 大阪市 | 44 | 43 | 105 | 69 | 98 | 155 |
| 9 | 广岛市 | 69 | 47 | 117 | 64 | 88 | 107 |
| 10 | 福冈市 | 50 | 64 | 142 | 147 | 120 | 209 |

出自：建设省土木研究所下水道研究室；关于合流式下水道雨天时水流数据,土木研究所资料第1478号,1979年1月

建设省土木研究所下水道研究室；关于合流式下水道雨天时水流数据,土木研究所资料第1544号,1980年1月

表3上海市典型泵站溢流水质

| 序 号 | 泵站类型 | 泵站名 | 统计次数 | 溢流水质平均浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  |  |  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最 小 值 | 最 大 值 | 中 间 值 | 平 均 值 | 变差系数 | 最 小 值 | 最 大 值 | 中 间 值 | 平 均 值 | 变差系数 |
| 1 | 合 流 制 | 江西北 | 10 | 113 | 528 | 265 | 285 | 0.47 | 30 | 883 | 131 | 262 | 0.86 |
|  |  | 成都北 | 6 | 132 | 514 | 243 | 288 | 0.53 | 45 | 183 | 114 | 120 | 0.38 |
|  |  | 鞍山 | 8 | 314 | 1206 | 484 | 614 | 0.56 | 381 | 1322 | 529 | 685 | 0.51 |
| 2 | 分 流 制 | 新客站 | 12 | 106 | 1090 | 327 | 402 | 0.86 | 86 | 2428 | 234 | 589 | 2.14 |
|  |  | 北新泾 | 15 | 67 | 598 | 261 | 277 | 0.53 | 73 | 568 | 225 | 237 | 0.46 |
|  |  | 芙蓉江 | 15 | 98 | 1043 | 325 | 316 | 0.83 | 77 | 980 | 208 | 327 | 1.00 |
|  |  | 金杨 | 7 | 110 | 210 | 130 | 139 | 0.26 | 130 | 584 | 195 | 253 | 0.62 |
|  |  | 金桥2＃ | 8 | 16 | 118 | 51 | 66 | 0.54 | 120 | 441 | 219 | 259 | 0.45 |

表4镇江市典型泵站排污口溢流水质

| 序号 | 泵站 类型 | 排放口 | COD (mg/L) | BOD5 (mg/L) | TSS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合流制 | 中山桥 | 312.0 | 129.1 | 276 |
| 1 |  | 南门大街雨水口 | 168.0 | 56.7 | 388 |
|  |  | 塔山桥 | 63.6 | 18.7 | 414 |
|  | 分流制 | 金山桥（头摆渡） | 154.0 | 43.79 | 905 |
| 2 |  | 新河桥（泵站） | 30.3 | 13.4 | 183 |
|  |  | 太平圩（泵站） | 27.0 | 13.39 | 232 |

3.3容积计算

3.3.1 关于采用模型确定调蓄池有效容积的规定。

排水系统数学模型是指为模拟排水系统的运行状况，根据排水系统的内在规律，做出一些必要的假设，运用适当的数学工具所得到的一个数学结构。排水系统数学模型包括产流模型、汇流模型、地表污染物冲刷模型、管网水力演算模型和管网水质演算模型。其中，产流模型包括降雨模型和径流损失模型；汇流模型包括单位过程线、时间-面积法、线性水库模型、非线性水库模型、运动波模型和二维网格模型；地表污染物冲刷模型包括平均浓度模型、衰减公式/速率曲线模型和增长/冲刷模型；管网水力演算模型为圣维南方程组，其解包括恒定流解、运动波解、扩散波解、准恒定动力波解和动力波解；管网水质演算模型包括简单衰减模型和迁移转化模型。

采用排水模型进行雨水调蓄池方案的模拟，能够对不同调蓄池容积的服务效能（如污染削减能力、峰值削减能力等）和造价进行优化评判，辅助决策。

3.3.2关于用于合流制排水系统控制面源污染时的调蓄池容积计算的规定。

雨水调蓄池用于合流制排水系统控制面源污染时，有效容积应根据降雨特征、受纳水体的环境容量、排水系统截流倍数、系统旱流污水量、排水系统服务面积和下游污水系统的余量等确定。本方法为截流倍数计算法。可将当地旱流污水量转化为当量降雨强度，从而使系统截流倍数和降雨强度相对应，溢流量即为大于该降雨强度的降雨量。根据当地降雨特征参数的统计分析，拟合当地截流倍数和截流量占降雨量比例之间的关系。

上海市成都北路调蓄池，拟合的关系式为：

y=-0.014[Ln(n)]3+0.04[Ln(n)]2+0.211Ln(n)+0.342(n≠0)，式中n为截流倍数，y为截流量占降雨量的比例。若原截流倍数的截流量占降雨量50%，要求再削减50%的污染物，即截流量需占降雨量的75%，将y=75%代入上式，可求得截流倍数。截流倍数计算法是一种简化的计算方法，该方法建立在降雨事件为均匀降雨的基础上，且假设调蓄池的运行时间不小于发生溢流的降雨历时，以及调蓄池的放空时间小于两场降雨的间隔，而实际情况，很难满足上述2种假设。因此，以截流倍数计算法得到的调蓄池容积偏小，计算得到的调蓄池容积在实际运行过程中发挥的效益小于设定的调蓄效益，在设计中应乘以安全系数β。

德国、日本、美国、澳大利亚等国家均将雨水调蓄池作为合流制排水系统溢流污染控制的主要措施。德国设计规范ATV A128《合流污水箱涵暴雨削减装置指南》中以合流制排水系统排入水体负荷不大于分流制排水系统为目标，根据降雨量、地面径流污染负荷、旱流污水浓度等确定雨水调蓄池容积。日本合流制排水系统溢流污染控制目标和德国相同，区域单位面积截流雨水量设为1mm/h，区域单位面积调蓄量设为2mm～4mm。

3.3.3关于用于分流制排水系统控制面源污染调蓄池容积计算的规定。

研究证明，城市径流存在明显的初期冲刷作用，但由于降雨冲刷过程的复杂性和随机性，对冲刷过程的精确描述以及如何确定不同条件下合理的初期径流污染控制量仍极具争议。对屋面径流而言，同济大学对上海市屋面径流污染物出流的研究表明，屋面径流初期水质较差，形成径流15min后，径流COD浓度由初期的185mg/L大幅度降低为36mg/L，并趋于平缓；北京建工学院对北京不同材料的屋面径流进行研究，发现存在明显初期效应，初期COD浓度一般为后期的5倍甚至更高。对地面径流而言，北京的研究结果表明，城区雨水初期径流污染物浓度一般都很高，约为后期的3~4倍；同济大学对上海芙蓉江、水城路等地区的雨水地面径流研究表明在降雨量达到10mm时径流水质已基本稳定。有关研究表明，通常同一场降雨，路面的初期冲刷降雨量是屋面的3倍以上。屋面的控制量在1~3mm即可控制整场降雨屋面径流污染负荷约60%以上，控制量超过3mm，效果增加很小。路面的情况更为复杂，数据变化幅度大，国外相关的研究认为，1小时雨量达到12.7mm的降雨能冲刷掉90％以上的地表污染物，国内的研究认为一般控制量在6~8mm左右可控制约60%~80%的污染量。

本规程建议，当服务范围地表洁净度较好或受纳水体环境容量较大时，分流制雨水调蓄池的调蓄量取值可较小，如4mm~6mm；反之取值应较大。

3.3.4关于用于削减排水管道峰值流量的雨水调蓄池容积计算的规定。

雨水调蓄池用于削减峰值流量时，有效容积应根据降雨特征和上下游设计重现期标准确定。本方法为脱过流量法，适用于峰值流量入池调蓄，低流量时脱过。式（3.3.3）可用于q=A/(t+b)n、q=A/tn、q=A/(t+b)  3种降雨强度公式。

3.4  平面布局

3.4.1关于调蓄池形式的规定。

调蓄池一般根据与排水管道的关系分为串联形式和并联形式。

串联形式调蓄池，一般出口尺寸小于入口尺寸，晴天污水沿调蓄池底部沟槽穿过调蓄池，流入下游管道，当进水量超过出口的最大出水量，多余的水量储存在调蓄池，直到调蓄池充满或进水量减少。串联形式的调蓄池用于雨水利用系统时，要考虑合流制旱季污水、初期雨水对水质的影响。

并联形式调蓄池，旱流污水从位于调蓄池外的旁通管道流过，在降雨过程中，管道内水位上升，当水位超过预先设定的高度时，经进水交汇井溢流堰或调蓄池进水控制设施流入调蓄池；当调蓄池充满后，根据调蓄池的不同类型，后续来水或是继续进入调蓄池，并通过池内溢流设施排放至河道或至下游管道，或是关闭调蓄池进水控制设施，后续来水通过管网溢流设施排放至河道或至下游管道。

3.4.2 关于确定调蓄池型因素的规定。

上海市内已建的11座雨水调蓄池，8座为矩形，2座为多边形（也为矩形池，只是根据地形要求，削去部分面积而成为多边形），还有1座为圆形池。用地较为宽裕的调蓄池多为矩形；周边环境要求高，用地条件苛刻的调蓄池多为多边形，不规则多边形池型应进行水力模型试验，确定该池型的冲洗效果。

雨水调蓄池因为并非24h连续运行，可在旱季或闲置期进行维护清洗。

3.4.3 关于进水井设置的规定。

目前上海并联形式的调蓄池多采用旁通交汇井作为进水井，串联形式的调蓄池一般不设进水井，调蓄池兼有溢流井作用。为便于调蓄池放空和清淤，进水应设置闸门或阀门。

3.4.5关于进水控制设施的规定

根据上海已建的调蓄池运行管理经验，进水闸门或阀门的密闭性不好时，旱季污水会进入调蓄池，占据调蓄空间，造成暴雨突发时，池内积水来不及放空而使调蓄池无法使用。特别是进水采用蝶阀控制时，因合流污水或初期雨水中垃圾较多，蝶阀易被堵塞或损坏，从而影响调蓄池的正常使用。采用阀门控制进水时，建议采用偏心半球阀，如采用闸门的，泄漏量不大于1.25l/min·m(密封长度)。闸门或阀门的启闭时间对调蓄池的使用性能也有较大影响，根据实际经验，有些调蓄池因进水闸门或阀门启闭时间过长，甚至达到1个多小时，当开启完毕后，雨水峰值流量已经过境，没有充分利用调蓄池容积，达到设计的最大削峰作用。因此要求，闸门或闸阀的开启速度宜为0.2m/min ~0.5m/min，其他阀门启闭时间不大于2min。

3.4.6关于进水管渠的规定。

3.4.7关于进水前格栅设置的规定。

3.5  竖向设计

3.5.1关于有效水深的规定。

根据上海已建调蓄池实例，设计有效水深最小为2.8m，最大为18.45m。

3.5.2关于超高的规定。

根据上海已建调蓄池实例，超高均大于0.6m，较高的超高多为与泵房合建而造成的结构需要。

3.5.3关于底部结构的规定。

采用自清冲洗方式的雨水调蓄池，其沟槽一旦出现淤积清洗难度非常大，因此应通过水力模型试验验证其沟槽、底坡、转弯处防止淤积的可能性。

3.5.4 关于底坡的规定。

3.5.5关于出水方式的规定。

调蓄池出水和放空往往统一考虑，因此出水管管径和调蓄池设计放空时间有关。调蓄池出水时，先通过重力出水管放空部分水量，剩余水量水位较低，无法通过重力排放的，通过放空泵进行压力放空。

3.5.6 关于重力出水管渠标高的规定。

3.5.7关于溢流设施设置的规定。

串联形式调蓄池出水管管径小于进水管管径，若不设置溢流设施，易造成上游壅水，故必须设置溢流设施。多余水量可就近排放河道，合流制系统可考虑向邻近其他系统排放。就近排放河道时，需复核接纳水体或系统的受纳能力，如不满足要求，须根据其受纳能力设置就地处理实施。

3.6  放空设计

3.6.1 规定放空时间的计算公式。

雨水调蓄池的放空时间，直接影响调蓄池的使用效率，是调蓄池设计中必须考虑的一个重要参数。调蓄池的放空时间和放空方式密切相关，同时取决于下游排水设施的能力和雨水利用设施的流量。考虑降低能耗、排水安全等因素，公式（3.6.1）引入排放效率，可取0.3～0.9。算得调蓄池放空时间后，应对调蓄池的使用效率进行复核，如不能满足要求，应重新考虑放空方式，缩短放空时间。

3.6.2 关于放空方式的规定。

重力放空较水泵压力放空节省能耗，但重力放空后半段放空流速逐渐降低，影响调蓄池的放空时间。上海已建的调蓄池根据调蓄池水位和下游管道水位，多采用重力放空和水泵压力放空两者结合的方式。

3.6.3 关于放空泵设置的规定。

水深较深的调蓄池，若仅采用底部放空泵，则放空泵从启动到停止扬程变化非常大，水泵往往无法满足全部运行在高效区，不利于水泵的保护和节能，因此宜采用双层或多层布置的形式。根据上海市调蓄池的实际运行经验，有水深7.5米采用双层泵布置的，也有水深10米采用重力排放加单层泵布置的，是否设置双层泵排取决于水泵的选型和重力自排条件等。

3.7  冲洗设计

3.7.1关于调蓄池应设置冲洗措施的规定。

雨水调蓄池使用一定时间后，特别是当调蓄池用于面源污染控制或削减峰值流量时，其底部不可避免有沉积物。若不及时进行清理会造成污物变质，产生异味，沉积物积聚过多将使调蓄池无法正常发挥功效。因此，在设计雨水调蓄池时必须要考虑底部沉积物的有效冲洗和清除。

3.7.2关于调蓄池冲洗水源的规定。

3.7.3关于调蓄池冲洗方式的规定。

人工清洗危险性大且费力，一般作为调蓄池冲洗的辅助手段。调蓄池的冲洗有多种方法，各有利弊。随着节能减排的政策要求，越来越多的环保型、节能型的冲洗设施和方法产生。表5列出各种冲洗方式的优缺点；表6列出上海已建11座雨水调蓄池采用的冲洗方式，但其运行使用情况尚待调研总结。

表5    各种冲洗方式优缺点一览表

| 序号 | 清洗方式 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工清洗 | 无机械设备，无需检修维护 | 危险性高，劳动强度大。 |
| 2 | 移动清洗设备 | 投资省，维护方便 | 仅适用于有敞开条件的平底调蓄池，清洗设备（扫地车、铲车等）需人工作业。 |
| 3 | 水射器 | 自动冲洗；冲洗时有曝气过程，可减少异味，适应于大部分池型。 | 需建造冲洗水储水池，并配置相关设备；运行成本较高；设备位于池底，易被污染磨损。 |
| 4 | 潜水搅拌器 | 搅拌带动水流，自冲洗，投资省 | 冲洗效果差，设备位于池底，易被缠绕、污染、磨损 |
| 5 | 水力冲洗翻斗 | 无需电力或机械驱动，控制简单。 | 必须提供有压力的外部水源给翻斗进行冲洗，运行费用较高；翻斗容量有限，冲洗范围受限制。 |
| 6 | 连续沟槽自清 | 无需电力或机械驱动，无需外部供水。 | 依赖晴天污水作为冲洗水源，利用其自清流速进行冲洗，难以实现彻底清洗，易产生二次沉积；连续沟槽的结构形式加大了泵站的建造深度。 |
| 7 | 门式自冲洗 | 无需电力或机械驱动，无需外部供水，控制系统简单；单个冲洗波的冲洗距离长；调节灵活，手、电均可控制；运行成本低、使用效率高。 | 进口设备，初期投资较高。 |

表6    上海已建雨水调蓄池冲洗方式一览表

| 序号 | 调蓄池名称 | 调蓄池容积（m3） | 排水体制 | 池型 | 冲洗方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏路泵站 | 15300 | 合流制 | 矩形 | 水力冲洗翻斗 |
| 2 | 成都路泵站 | 7400 | 合流制 | 圆形 | 潜水搅拌器 |
| 3 | 梦清园 | 25000 | 合流制 | 矩形 | 水力冲洗翻斗 |
| 4 | 昌平路泵站 | 15000 | 合流制 | 矩形 | 连续沟槽自清 |
| 5 | 芙蓉江泵站 | 12500 | 分流制 | 矩形 | 连续沟槽自清 |
| 6 | 世博浦明泵站 | 8000 | 分流制 | 矩形 | 门式自冲洗 |
| 7 | 世博后滩泵站 | 2800 | 分流制 | 矩形 | 门式自冲洗 |
| 8 | 世博南码头泵站 | 3500 | 分流制 | 矩形 | 门式自冲洗 |
| 9 | 世博蒙自泵站 | 5500 | 分流制 | 矩形 | 门式自冲洗 |
| 10 | 新师大泵站 | 3500 | 合流制 | 矩形 | 水力冲洗翻斗 |
| 11 | 新蕴藻浜泵站 | 20000 | 合流制 | 矩形 | 门式自冲洗系统 |

3.7.4关于水力自清和设备清洗方式的规定。

3.7.5 关于矩形池和圆形池冲洗方式的规定。

3.7.6关于泵房下部调蓄池冲洗方式的规定。

3.8电气仪表设计

3.8.1关于调蓄池负荷等级的规定。

3.8.2关于调蓄池电气主接线设计的规定。

3.8.3关于调蓄池电气设备选择的规定。

3.8.4关于电缆敷设的规定。

4电缆沟内应排水畅通，防止电缆长时间浸在水里。

3.8.5关于调蓄池接地和防雷要求的规定。

3.8.6关于调蓄池照明的规定。

3考虑到全地下调蓄池存在充满污水的情况，且人工冲洗的频率较小，调蓄池内若设置固定照明装置，使用时间短，使用次数少，调蓄池的环境容易造成照明装置腐蚀损坏，且安装固定照明装置增加日常维护检修工作量，因此配置移动式照明灯具，供人工冲洗时使用。

3.8.7关于自动化控制系统的规定。

1调蓄池是排水系统的一部分，运行管理部门一般考虑将调蓄池纳入相应的排水调度系统，对调蓄池进行统一管理调度，因此调蓄池平时可不设值班人员，采用巡检方式。特别重要的调蓄池，可在运行时派人值班。

3信息层的作用是实现数据的集中收集、处理和整理，应完成监控与监测、数据采集与处理、控制调节、运行管理、人机接口、数据上传等功能。设置工业级监控工作站、数据库服务器、打印机、交换机等。大型调蓄池可设置信息层，便于操作人员进行监控。信息层设备设在调蓄池控制室，宜采用具有客户机／服务器(C／S)结构的计算机局域网，网络形式宜采用10／100／1000M工业以太网。

控制层的作用是完成现场设备的监测与控制命令的执行，应完成设备监控与监测、设备控制和联动控制等功能。按照调蓄池规模大小设置PLC/RTU及控制柜、触摸式显示屏或工业计算机等。控制层由一台或多台负责局部控制的PLC组成，相互间宜采用工业以太网或现场工业总线网络连接，以主／从、对等或混合结构的通信方式与信息层的监控工作站或主PLC连接。形式简单、设备数量少的调蓄池可设置RTU控制装置。

现场层是所有现场仪表和自动化设备的集合，实现各种数据的采集。应根据功能及规模大小选择相应的仪表及受控设备，一般包括：液位、流量、雨量、硫化氢、水质参数、水泵、闸门、除臭装置等各种设备工况及泵站电气参数的检测等。设备层宜采用硬线电缆或现场总线网络连接仪表和设备控制箱。

4设备控制方式和优先级的规定。

远程控制模式：由上级调度系统发布对调蓄池内主要设备的控制命令，包括泵站内的水泵、闸门等设备。泵站内各设备的联动由就地控制PLC/RTU根据要求完成。

就地控制模式：分就地手动和就地自动两种，这两种控制都应通过自动化控制系统PLC/RTU控制器完成。

1)就地手动控制模式下由操作人员通过就地控制操作界面特定图控按钮控制设备运行。通过操作界面可以完成对设备的控制或对控制参数的调整。此时的操作通过PLC/RTU完成。

2)就地自动控制模式下由就地控制的PLC/RTU根据液位、流量等参数按原先内置的程序自动控制各工艺设备，按正常运作的需求对工艺设备进行连锁保护。

机侧控制模式：受控设备的现场(机旁)控制箱或上设有本地／远方选择开关，当选择开关处于本地位置时，只能由现场(机旁)控制箱上的按钮进行控制，自动化控制系统PLC/RTU控制器不能对设备进行控制，当选择开关处于远方位置时，由自动化控制系统PLC/RTU控制器对设备进行控制。

3.8.8关于调蓄池检测仪表的规定。

2检测仪表设置的规定：

1）流量测量分为泵排和流量计测量两种，泵排测量精度较差，流量计测量精度较高。在条件允许的情况下，建议用流量计测量。管径在10mm～3000mm之间的满管流量检测宜采用电磁流量计，当电磁流量计在安装上有困难时，可以采用超声波流量计或明渠流量计。

2）宜采用超声波液位计或液位差计，当设置超声波液位计有困难时，宜采用投入式静压液位计。

3）由于调蓄池会产生硫化氢气体，为了操作人员人身安全，规定必须设置在线硫化氢检测仪和便携式硫化氢检测仪。

3.8.9关于安防系统的规定

4由于红外线周界防卫系统容易受到阳光照射、天气变化、物体遮挡等情况，误报比较严重，特别是围墙附近有高大树木时，由于树木生长而修剪不及，会造成周界报警系统无法正常使用，因此周界报警系统优先采用电子围栏系统。

3.9通风除臭设计

3.9.1关于调蓄池设置通风设施的规定。

为防止调蓄池内有害气体危害工作人员的安全、健康，应在工作人员进入调蓄池之前通过送排风设施进行全面通风换气，确认安全后方可进入。送排风设施可设置为临时性。

3.9.2关于雨水调蓄池通风换气次数的规定。

3.9.3关于调蓄池透气井口设置除臭设施的规定。

采用地下封闭结构的调蓄池，一般会根据需要设置透气井，将大量进水时涌出的气体排至室外。当调蓄池大量进水时，透气井口会产生臭气涌出，同时，室外季节风产生的空气扰动也会使臭气涌出，会对周边人员和环境造成不良影响。考虑到调蓄池容积大，池中设备少，不需要人员经常进出检修巡视，因此规定在其透气井口处设置除臭设施，节约工程投资、降低运行成本。

3.9.4关于调蓄池除臭排放标准的规定。

在环境敏感地区，应对除臭进行强化设计，并应满足环境影响评价的要求。

    - 关于调蓄池除臭设备的规定。

1宜根据调蓄池进水时间（一般采用0.5h~1h）计算透气井口处的排风量，从而确定除臭系统的处理风量。在没有特殊要求的工程中，当采用临时送排风设施进行通风换气时，其换风量大于除臭系统的处理能力，此时除臭系统的处理效率有所降低。

2 表7列出上海已建雨水调蓄池采用的除臭工艺，大多为离子法、植物提取液喷淋法等。

表7    上海已建雨水调蓄池除臭方式一览表

| 序号 | 调蓄池名称 | 除臭方式 | 除臭风量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏路泵站调蓄池 |  |  |
| 2 | 成都路泵站调蓄池 |  |  |
| 3 | 梦清园调蓄池 | 植物提取液喷淋法 | 30000 |
| 4 | 昌平路泵站调蓄池 | 植物提取液喷淋法 | 18000 |
| 5 | 芙蓉江泵站调蓄池 |  | 15000 |
| 6 | 世博浦明泵站调蓄池 | 无 | —— |
| 7 | 世博后滩泵站调蓄池 | 无 | —— |
| 8 | 世博南码头泵站调蓄池 | 无 | —— |
| 9 | 世博蒙自泵站调蓄池 | 无 | —— |
| 10 | 新师大泵站调蓄池 | 离子法+植物提取液喷淋法 | 8000 |
| 11 | 新蕴藻浜泵站调蓄池 | 离子法+植物提取液喷淋法 | 3600 |

3.10检修通道和附属设施

3.10.1关于调蓄池设置检修通道和设备检修措施的规定。

工作人员会定期（一般1～2次/年）进入调蓄池，进行设备维护、检修或长期沉积物清除等工作。为改善人员工作环境，作出此条规定。

3.10.2关于调蓄池设备安装的规定。

3.10.3关于调蓄池检修通道楼梯的规定。

为改善工作环境，宜采用安全方便的钢筋混凝土楼梯。

3.10.4关于调蓄池检修通设置的规定。

3.11 安全性要求

3.11.1 关于调蓄池消防设置的规定

根据《建筑设计防火规范》GB50016的规定，由于调蓄池系地下或半地下建筑，污水中可能含有易燃物质，故建筑物应按二级耐火等级考虑。建筑物构件的燃烧性能和耐火极限以及消防设施均应符合现行防火规范的规定。

3.11.2 关于调蓄池检修通道的规定。

3.11.3 关于硫化氢检测的规定。

3.11.4 关于调蓄池通风的规定。

3.11.5关于进入调蓄池前采取防护措施的规定。

通风措施能改善调蓄池池底的工作环境，但考虑到池底沉积物产生的有毒有害气体为持续性挥发，因此作出此条规定。

3.11.6 关于调蓄池设置防腐设施的规定。

4. 施工验收

4.1 一般规定

4.1.1 关于施工现场质量管理的规定。

施工现场质量管理应遵循质量控制和质量检验并重的原则，以突出“过程控制”的思想。

4.1.2关于施工前应具备文件资料的规定。

4.1.3 关于设计交底的规定。

4.1.4关于施工组织设计文件的规定。

施工组织设计和专项施工技术方案按程序通过审批和交底后方可开始施工。

4.1.5关于土建工程施工原则的规定。

4.1.6 ~4.1.7关于施工过程中应遵守的法律法规的规定。

4.1.8关于施工过程质量控制和验收的规定。

在施工前必须对所使用的各类原材料、成品、半成品设备进行检查，包括生产厂家和生产场地的实地考察，进入施工现场时对规格、数量、质保资料、检测资料进行检查，对中粗砂等原材料进行取样并送至有资质的试验检测机构进行检测。所有投入的测量仪器必须通过有资格校正的计量机构进行的校正和标定并确保在有效期内。

对涉及到结构安全和使用功能的，监理工程师应进行平行检测，即在施工单位按规定对上述物品进行复验的同时，监理工程师按不少于15%的比例另行取样并送试验检测机构检测。对于同一项检测内容，监理与施工单位不得选用同一家试验检测机构。取样和见证人员应持有有效的取样和见证资格证书。

4.1.9关于施工验收投入使用的规定。

4.2 土建施工

4.2.1~4.2.3 关于桩基或地基处理施工的规定。

桩基或地基处理施工前建设单位应提供岩土工程勘察资料、地下管线和构筑物的物探报告、工程设计图纸、临近范围的建筑物情况等必备的资料。施工单位应在此基础上做进一步排摸和验证，然后应对上述资料仔细研究，做好以下几方面的工作：

1  对桩基或地基处理所处的每个地层范围的地质参数，以确定钻孔桩的进尺速度和锤击桩的贯入度，并与实际施工记录资料相对比；

2  施工临近建筑物和地下设施如各种公用管线进行排摸，如发现位置上存在冲突，应及时提请设计进行变更。对燃气等重要管线应做重点保护，如距离过近，可采取开挖避震沟、改变桩基施工工艺或设计桩型等办法确保施工进行；

3  施工前应在对图纸和规范标准仔细研究的基础上做好图纸会审和设计交底、施工组织设计（方案）编制和报审、施工组织设计（方案）交底、工序交底等工作。

4.2.4 关于基坑开挖和支护施工方案的规定。

4.2.5 关于基坑评审的规定。

深基坑围护工程施工前，深基坑设计和施工方案必须通过有资质单位组织的专家评审。因为对需评审基坑要求经常变化且有越来越严格的趋势，本规范没有给出应进行评审基坑规格的具体要求。施工单位应对专家评审的书面意见予以重视，及时回复并落实。未通过专家评审的应根据专家意见重新编制方案并重新组织评审。

4.2.6 关于基坑开挖应遵循的原则规定。

特别注意坑边的土石方堆高对基坑安全影响。

4.2.7 关于基坑开挖前降排水的规定。

对深度较大，或对土体有一定固结要求的基坑，降排水运行时间应适当增加。

4.2.10 关于围堰类型的适用性规定。

一般的土围堰适用于土质透水性较小的河床，袋装土围堰可根据实际情况选用草袋、麻袋、编织袋等。

4.2.14关于施工重点部位施工质量的规定。

水池的变形缝、伸缩缝、预埋管是抗渗的薄弱环节，施工中应予足够重视。

4.3 安装工程

4.3.1~4.3.4 关于调蓄池管线施工的规定。

雨水调蓄池的管线工程主要指水池进出管和部分室内给排水管，一般在主要构筑物完成后实施，其施工应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的相关规定。

4.3.5关于机械设备整机安装的规定。

为控制设备安装工程质量，安装前，对设备的尺寸和精度进行复测是必要的，同时规定整机安装的设备和驱动装置等部件，不得任意拆装，对大型设备，诸如大型水泵等为便于运输而允许按部件在现场组装的设备，须按照产品的技术文件的规定连接。

4.3.6~4.3.16关于设备安装的规定。

各项设备在机械安装工程中，均涉及施工准备、开箱检验、放线就位、找平找正、清洗装配、地脚螺栓与垫铁、二次灌浆、润滑和冷却等一般技术要求，此项检验要求在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的中做了强制性规定，必须遵循。

4.3.17关于电气、控制设备材料进场规定。

主要设备、材料、成品和半成品进场检验工作，是施工管理的停止点，其工作过程、检验结论要有书面证据，所以要有记录，检验工作应有施工单位和监理单位参加，施工单位为主，监理单位确认。

1检查设备随机资料，应包括一次系统图和二次系统图；

2因有异议而送有资质的试验室进行检测，检测的结果描述在检测报告中，经异议各方共同确认是否符合要求，符合要求才能使用，不符合要求应退货或做其他处理。有资质的试验室是指依照法律、法规规定，经相应政府行政主管部门或其授权机构认可的试验室；

3新的电气设备、器具、材料随着技术进步和创新，必然会不断涌现，而被积极推广应用。正因为新，认知的人少，也必然有新的安装技术要求，使用维修保养有特定的规定。为使新设备、器具、材料顺利进入市场，作出此条规定；

4中国入世后，进口的电气设备、器具、材料日趋增多，按国际惯例应进行商检，且提供中文的相关文件。

4.4 质量验收

4.4.1~4.4.2 关于分项分部划分的规定。

土建工程和设备安装工程差异较大，相对而言，土建工程的分部分项划分和验收较统一，机械设备工程分项宜以同类设备划分，电气仪表控制宜以系统划分。

4.4.3 关于土建工程分项工程验收的规定。

4.4.4 关于土建工程分部工程验收的规定。

4.4.5 关于机电设备安装工程文件资料的规定。

4.4.6关于设备安装验收的规定。

设备安装后应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231及相关行业标准的相关规定、产品技术文件要求进行试运转。机械设备单机调试、联动调试和试运行是综合检验承建工程建设质量的重要环节，并为工程竣工验收奠定基础，分为空载试车（包括点动）和负载试车（包括满池调试）二个部分，空载试车和联动试车的目的是为检验机械设备各部分的动作和相互作用的正确性，验证单机设备安装质量符合设计要求，负载试车应检测机械和电气性能参数符合设备技术文件的要求。联动调试应在相关电气和控制（在线仪表）设备的配合下完成，是指关联或组合设备之间相互动作的配合，以达到功能正常传输的目的，确保工艺系统试运行的正常运行。连续试运行应按有关标准规范执行，试运行时间如无相应标准规定时，宜根据《给水排水设计手册第九册（第二版）》“专用机械附录3”规定，应不低于2小时。

4.4.7 关于单位工程质量验收合格的规定。

4.4.8 关于工程项目竣工验收合格的规定。

4.4.9关于检验批质量不符合要求时处理方案的规定

基本按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。其中第3款的情况是降低了设计要求，可分为两种情况，一种是外观质量达不到设计要求，但结构安全和使用功能未受到影响；另一种是结构质量或使用功能达不到设计要求，但仍在规范规定范围之内。对这两种情况，检查批、分项工程、分部工程验收记录中均应有验收意见。

对更大范围内或更严重的质量缺陷的处理方法。分项工程、分部工程及单位工程验收记录中均应有对此种处理方法的验收意见。

4.4.10 关于分项工程验收人员组成的规定。

4.4.11关于分部工程验收人员组成的规定。

4.4.12 关于关键工序、重要部位验收的规定。

4.4.13 关于报工程质量监督机构核备资料的规定。

4.4.14 关于单位工程验收的规定。

工程竣工验收应由建设单位组织并派员担任验收组组长，验收组成员并不局限于参建各方之内，特别是一些大型、特大型或采用新工艺、新材料施工的雨水调蓄池，根据实际情况可以邀请接管单位、社会专家参加，以使验收过程和验收意见更加公正、科学地反映工程的实际质量水平。

工程竣工验收条件和验收程序如下：

1  验收条件：

（1）工程质量保证资料及归档资料齐全；

（2）各单位工程的整改项目已经整改销项；

（3）监理单位对整改销项内容有书面认可记录；

（4）施工、监理、设计、勘察单位已分别出具单位工程质量合格证明；

（5）承包单位已签署工程质量保修证明；

（6）城建档案管理部门已出具档案资料审核意见书；

（7）规划行政主管部门等已出具认可文件或准许使用文件；

（8）施工单位提出竣工验收申请，经监理单位认可后，报建设单位同意；

（9）建设单位填写《工程竣工验收条件审查表》，并已向质量监督机构上报有关资料。

2  验收程序：

（1）验收组组长主持会议，并宣布验收组成员名单；

（2）公布单位工程验收会议纪要内容；

（3）施工单位汇报工程总体施工情况及整改完成情况；

（4）监理单位汇报工程总体质量评估意见及整改销项情况；

（5）设计单位对工程是否满足设计意图作评价；

（6）建设单位作工程建设管理小结并对工程质量作出评价；

（7）验收组现场检查，可分组进行；

（8）对分组检查情况进行汇总讲评；

（9）验收组提出工程质量评定意见；

（10）质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容等提出监督意见。

4.4.15 关于工程项目竣工验收的规定。

建设行政主管部门对市政工程竣工验收备案有具体的规定要求，本条只列基本要求，不作具体规定。

5运行维护

5.1 一般规定

5.1.1  关于调蓄池运行应遵循基本原则的规定。

雨水调蓄池的目的，即控制城镇面源污染、削减排水系统峰值流量和提高雨水利用程度。管网布置指调蓄池位于管网系统中的相对位置，即管网中间或者末端。

5.1.2  关于调蓄池维护应遵循基本原则的规定。

加强雨水调蓄池的维护应有利于运行管理水平的提高；维护应以节能、经济、使用、保障安全运行、科学管理为原则。

5.1.3 关于调蓄池维护和保养内容的规定。

维护和保养内容的确定应通过调查研究，经过技术经济比较后，分迅前和汛中分类确定。

5.2 水质水量记录

5.2.1  关于水质水量和降雨量测量的规定。

采用自动化雨量计检测降雨量。雨水调蓄池环境效益包括提高排水系统短时截留倍数、削减暴雨溢流水量、削减暴雨溢流污染物、改善收纳水体水质等方面。

5.2.2 关于水质测量方法和测量要求的规定。

水质测量包括有机质、营养盐和悬浮颗粒物等三大类，按自动化和人工测量水质方法区分具体分析指标。自动化水质分析时，考虑仪器的技术水平、准确性和适用性等特点，有机质指标一般可选化学需氧量或总有机碳，营养盐指标可选氨氮以及悬浮颗粒物。人工分析水样时，分析指标可适当增加，有机质指标一般可选化学需氧量、高锰酸盐指数、五日生化需氧量或总有机碳等，营养盐指标可选氨氮、总磷、总氮等，悬浮颗粒物可选SS或浊度。

有条件时，配置的在线自动化水质测量记录设备应根据调蓄水质特点，设备配置选型尽量选用同一品牌、市场业绩优良、售后服务好、通用性能佳、较经济的仪表。

自动化水质测量原理有多种，由于雨水调蓄池所调蓄水质的特点，抽取水样分析的方法易导致管路堵塞，且由于分析原理的限制，分析周期较长。本条规定的方法，保证了较高的自动分析水样频率，为掌握调蓄水质变化过程提供了技术保障。

人工分析水样时，从人员安全性，保证较高频率采样需求，应采用自动化采样器采集水样。水样采集量应满足各项水质指标分析所用。

5.2.3  关于水量测量方法的规定。

受工况限制，按水泵铭牌流量计算水量存在较大的误差。有条件时，宜采用流量计测量。受调蓄水质影响，流量计测量原理宜采用多普勒方法进行。

5.2.4  关于测量频率的规定。

由于调蓄水体水质变化过程较快且变化趋势较大，为掌握其变化过程和规律，据有关研究成果，人工采样频率宜控制在5~10分钟/次，其中前期采样频率为5分钟，连续采集半小时左右后，视水质变化情况，后期采样频率为10分钟。

自动化水质水量、水量测量频率应高于人工测量频率，视仪器技术性能，测量频率宜达到达到1分钟/次。

为便于分析流量、水质变化规律以及评估调蓄池效益，流量测量频率与水质测量频率相同。

5.3 运行模式控制

5.3.1  关于调蓄池运行模式的规定。

5.3.2  关于调蓄池进水模式的规定。

重力自流进水模式避免了因设备故障导致的进水问题，同时节约了设备购置、维护、改造和运行等大量费用，符合节能环保理念。如上海市苏州河治理工程建设的5座调蓄池，其中4座采用重力自流进水方式，实际运行情况验证了重力自流进水模式的优势。但由于重力自流进水速度较慢，导致在雨量较大情况下，调蓄池容积使用率不足，并存在调蓄池使用过程中的溢流现象。可通过优化进水口高宽比、增加进水流道的底部坡降，加快调蓄池进水速度，避免在降雨强度加大的情况下，排水系统管道收集水量快速增加，调蓄池进水能力较小而导致的集水井水位上升过快，在调蓄池尚未蓄满的情况下，发生溢流现象。

对调蓄池进水运行提出了详细的要求，为有效评估调蓄池进水运行效率和调蓄池效益，优化调蓄池进水设计和进水运行管理，提供了数据支持。

5.3.3  关于调蓄池放空模式的规定。

重力放空模式的优点是无需电力或机械驱动，符合节能环保策略，且控制简单。设置较大管径放空管时，放空时间短，利于调蓄池多次连续使用。如上海市苏州河治理工程建设5座雨水调蓄池中的梦清园调蓄池，25000 m3有效容积中，重力放空部分的容积为18000 m3，DN1400放空管的最大流量可达10.6 m3/s，重力放空约1.0 h。

由于调蓄池满池水位限制，如上海市苏州河治理工程建设5座雨水调蓄池中的下沉式新昌平调蓄池和芙蓉江调蓄池，采用水泵压力放空模式。水泵压力放空较重力放空相比，工程造价和运行维护费用高，易出现因设备故障影响调蓄池正常放空。且当配置流量较小的放空泵时，易造成放空时间过长，影响调蓄池的及时、连续、高效使用。如梦清园调蓄池水泵压力放空体积7000 m3，放空时间长达3.0 h。

对调蓄池放空运行提出了详细的要求，为有效评估调蓄池放空效益，优化调蓄池放空运行设计和放空运行管理，提供了数据支持。

5.3.4  关于冲洗清淤模式的规定。

调蓄池运行中存在有毒有害气体，一般不推荐采用人工冲洗清淤模式。

水力冲洗翻斗冲洗清淤模式无需电力或机械驱动，控制简单。但须提供有压力的外部水源对翻斗进行冲洗，运行费用较高；翻斗容量有限，冲洗范围受到限制，适用调蓄池容积建议一般不超过10000 m3。门式自冲洗清淤模式无需电力或机械驱动，无需外部供水，控制系统简单；单个冲洗波的冲洗距离长；调节灵活，手动、电动均可控制，即使在部分充水情况下，也可手动控制进行冲洗；运行成本低、使用效率高。容积较大时（超过10000m3），推荐采用门式自冲洗。

5.4 除臭通风

5.4.1  关于调蓄池自动监测报警装置运行的规定。

5.4.2  关于调蓄池除臭设备运行的规定。

5.5 检查维护

5.5.1  关于调蓄池汛前集中检查维护的规定。

5.5.2  关于调蓄池汛中日常检查维护的规定。

5.5.3  关于调蓄池检查维护内容和记录的规定。

雨水调蓄池运行环境对相关设施设备易造成腐蚀和故障，对进出水水泵、闸门、自动化控制系统、水质水量监测系统、气体自动监测、除臭设备等核心设施设备进行维护和记录，可保障调蓄池正常运行。

5.6 运行故障和管理

5.6.1  关于机电设备的使用、维护和维修的规定。

机电设备（包括机械设备、电气设备和控制设备）是雨水调蓄池的重要组成部分。雨水调蓄池能否正常运行，实际上取决于机电设备能否正常运行。雨水调蓄池的运行效率及其安全、环保方面的指标，也在很大程度上取决于机电设备的配置和运行情况。

5.6.2  关于机电设备易耗和消耗材料配备的规定。

必要的备品备件能加快雨水调蓄池机电设备的维护保养和故障修复过程。易损件、消耗材料必须充足，以便随时更换和补充。

机电设施的维修设备以及备品备件库存等应以满足正常生产需要为原则，合理配置。不经常使用的维修设备和零部件应考虑社会化协作和专业化分工，不应全套设置。

5.6.3  关于机电设备工作对周边环境不能造成影响的规定。

雨水调蓄池应创造良好的工作环境，与周边的生产、生活设施和谐相处。如工作环境的噪声排放应符合《工业企业设计卫生标准》CBZ 1的相关规定，周边环境的的噪声排放应符合《社会生活环境噪声排放标准》G 822337的相关规定。

5.6.4  关于故障排除和管理机制的规定。

雨水调蓄池机电设备能否正常运行，或能否发挥应有的效能，除设备本身的性能因数外，很大程度上取决于对设备的正确使用和良好维护。所以，应在机制上保证雨水调蓄池机电设备能得到良好的维护和保养。

在停电、调蓄池超负荷进水等突发事件的情况下，如果雨水调蓄池不能发挥其作用，则将使得局势更加恶化。所以雨水调蓄池运行和管理单位应根据情况，制定突发事件情况下保障雨水调蓄池基本功能的应急措施和相应的预案执行程序。

5.7 环境效应评估

5.7.1  关于雨水调蓄池环境效应评估内容的规定。

应根据雨水调蓄池不同的使用目的，进行针对性的环境效应评估。当调蓄池存在多种使用目的时，应进行多方面环境效应的综合评估。

5.7.2  关于合流制排水系统调蓄池提高系统短时截流倍数效应评估的规定。

受降雨强度、降雨持续时间、管道汇流速度、开泵台数、截留时间等因素影响，雨水调蓄池运行过程中系统实际平均截流倍数低于理论瞬时截流倍数。此外，实际平均截流倍数还受统计时长的影响。如，以上海市成都路雨水调蓄池2009年17次运行数据为例；按调蓄池平均进水时间计算，在平均32.65 min的调蓄池进水时段内，实际截留倍数平均为7.35；以平均降雨时间计算，在12.95 h平均降雨时段内，实际平均截留倍数在3.23~4.81之间变化，平均为3.55。从实用角度出发，评价不同降雨强度下雨水调蓄池提高系统短时截流倍数的意义要大于提高整个降雨过程截流倍数的意义。5.7.3  关于调蓄池削减暴雨溢流水量、削减暴雨溢流污染物和改善收纳水体水质的评估规定。

雨水调蓄池在汛期、非汛期和全年等不同运行时期，其对削减暴雨溢流水量、削减暴雨溢流污染物和改善收纳水体水质的环境效应受到降雨强度、旱流污水量、河道本底水质等多种因素影响，分不同时期进行评估，有利于全面掌握调蓄池运行效能，为进一步优化和提高调蓄池效能提供依据。

5.7.4  关于削减暴雨溢流水量评估的规定。

利用泵站暴雨溢流水量和调蓄池调蓄水量监测数据，可进行调蓄池削减溢流总水量与溢流水量削减率的评估，评估结果可验证调蓄池设计标准是否恰当，有利于雨水调蓄池容积设计标准的制定。

5.7.5  关于削减暴雨溢流污染物评估的规定。

利用泵站暴雨溢流污染物和调蓄池调蓄污染物实时监测数据，可进行调蓄池污染物削减总量与溢流污染物削减率的评估，评估结果可验证调蓄池设计标准是否恰当，有利于雨水调蓄池容积设计标准的制定。

5.7.6  关于评估调蓄池改善受纳水体水质的规定。

控制面源污染，改善受纳水体水环境质量是雨水调蓄池核心功能之一。如，上海市苏州河治理工程建设5座雨水调蓄池的目的在于削减苏州河沿岸市政泵站雨天排江量，改善苏州河尤其是汛期的水环境质量。在条件允许情况下，改善受纳水体水质的评估，可结合数学模型进行。