CECS  XXX:2013

中国工程建设协会标准

双止回阀倒流防止器应用技术规程

Technial specification for application of Double

check valve backflow prevention assembly

征求意见稿

中 国 × × 出 版 社

中国工程建设协会标准

双止回阀倒流防止器应用技术规程

Technial specification for application of Double

check valve backflow prevention assembly

CECS  ×××:2013

主编单位：中国建筑设计研究院

广东永泉阀门科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年X月X日

中 国 × × 出 版 社

201×   北  京

前   言

根据中国工程建设标准化协会建标协字第[2013] 057 号文《关于印发中国工程建设标准化协会2013年第一批标准制订、修订项目计划的通知》的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

输配符合水质标准的水，防止水质污染是对给水输配工程的重要要求。在防止水质污染中防回流污染尤其重要，倒流防止器等装置的研制成功，使输配水工程中防回流污染技术的实施更加便捷、有效和完善。双止回阀倒流防止器是倒流防止器装置中的一个种类，在民用与工业建筑生活给水、居住小区给水等领域中得到迅速推广和应用，能有效地防止了回流污染，确保了生活饮用水的安全。

本规程的主要技术内容：总则、术语、设计选用、安装及调试、验收、维护管理及附录等内容。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准协会标准《双止回阀倒流防止器应用技术规程》,编号为CECS

XXX:20XX,推荐给工程建设、设计、施工、检测等单位和工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑给排水委员会专业委员归口管理并负责解释，在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主 编 单 位：广东永泉阀门科技有限公司、中国建筑设计研究院

参 编 单 位：广州市设计院、华东建筑设计研究院、上海市建筑设计研究院、福建省建筑设计院、中国建筑西北设计研究院、北京永泉腾达阀门科技有限公司

主要起草人: 陈键明、潘庆祥、赵锂、赵力军、冯旭东、程宏伟、徐凤、王研、吴柏敏、梁建林、李茜民、许建丽、赵秋凤。

审  查  人:

中国工程建设标准化协会

20XX年X月X日

目  次

1  总  则                                                                                                                        （ 1  ）

2  术  语                                                                                                                         （ 2  ）

3  基本规定                                                                                                                      （ 3  ）

4  选用和设计                                                                                                                  （ 4  ）

5  安装和调试                                                                                                                   （ 5  ）

5.1  一般规定                                                                                                              （ 5  ）

5.2  安装                                                                                                                       （ 5  ）

5.3  现场调试和检验                                                                                                  （ 5  ）

6  验   收                                                                                                                         （ 8  ）

7  维护管理                                                                                                                       （ 9 ）

附录A   双止回阀倒流防止器的产品型式和外形尺寸                                                （ 10 ）

本规程用词说明                                                                                                                 （ 13 ）

引用标准名录                                                                                                                     （ 14 ）

附：条文说明                                                                                                                       （ 15 ）

Contents

- General Provisions                                                                                                                （ 1  ）

- Terms                                                                                                                                        （ 2  ）

- Basic Requirements                                                                                                                （ 3  ）

4  Selection and Design                                                                                                                                         （ 4  ）

5  Installation and Commissioning                                                                                          （ 5  ）

5.1  General Requirements                                                                                                                                     （ 5  ）

5.2  Installation                                                                                                                                                     （ 5  ）

5.3  On-site Debugging and Testing                                                                                                                   （ 5  ）

6  Acceptance                                                                                                                                （ 8  ）

7  Maintenance and Administration                                                                                          （ 9  ）

Appendix A：Product Type and Size of

Doublecheck valve backflow prevention assembly                                           （ 10 ）

Explanation of Wording in This Specifcation                                                                      （ 13 ）

Normative Standdard List                                                                                                           （ 14 ）

Attached：Explanation of Article                                                                                            （ 15 ）

1  总  则

1.0.1  为有效防止给水系统回流污染,正确选用和设置双止回阀倒流防止器，做到安全可靠、技术先进、经济合理、使用和维修方便，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑和城镇给水工程中采用双止回阀倒流防止器的设计选用、施工安装、调试验收和维护管理。不适用于可能因虹吸回流而污染的给水管道工程。

1.0.3  给水工程中选用和设置的双止回阀倒流防止器应符合现行行业产品标准《双止回阀倒流防止器》 CJ/T 160及国外相关标准的要求。

1.0.4  本规程规定了双止回阀倒流防止器工程设计、安装验收和维护保养的基本要求。当本规程与国家法律、行政法规的规定相抵触时，应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.5  设置双止回阀倒流防止器，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  双止回阀倒流防止器   doublecheck valve backflow prevention assembly

能防止管道中的压力水逆向流动的两个独立止回阀串联装置。并且介质流速为2m/s时水头损失小于40kPa。

2.0.2  止回阀密封关闭时的正向压差  check valve reseating tightness of the minimum

pressure loss

双止回阀倒流防止器的止回阀在密封关闭后，在单级止回阀瓣上应保留的沿开启方向的最小压力差值。

2.0.3  交叉连接   cross connection

在饮用水给水系统中,凡用水终端与生活饮用水管道之间可能产生回流污染的连接,称为交叉连接。这种连接有可能因虹吸回流或背压回流导致非饮用水向生活饮用水管道回流，以致危及用水安全。

2.0.4  回流污染   backflow pollution

因下游管道的污染介质回流，造成上游管道水质被污染的现象。回流污染又分为虹吸回流污染和背压回流污染。

2.0.5  回流污染危险等级   hazard rating of backflow pollution

因回流造成污染的危害程度，分为高风险污染、一般风险污染、低风险污染三个等级。

2.0.6  有毒污染（高风险污染）  high hazard pollution

可能危及生命或导致严重疾病的污染。

2.0.7  有害污染（一般风险污染）  middle hazard pollution

可能损害人体或生物健康的污染。

2.0.8  轻度污染（低风险污染）  low hazard pollution

可能导致恶心、厌烦或感官刺激的污染。

3  基本规定

3.0.1  双止回阀倒流防止器的选用应能有效防止对生活饮用水管网的背压回流污染。

3.0.2  双止回阀倒流防止器的设置场所和设防等级应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

3.0.3  双止回阀倒流防止器的主要技术性能应符合表3.0.3的要求。

表3.0.3 双止回阀倒流防止器主要技术性能参数

| 公称尺寸 DN | 连接方式 | 公称压力 | 止回阀紧闭时的正向压差 (零流量) | 允许水头 损失△P13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15～50 | 螺纹连接 | PN10 PN16 | 进水止回阀△P12≥7 kPa 出水止回阀△P23≥7 kPa | ≤40 kPa |
| 65～400 | 法兰连接 卡箍连接 |  |  |  |

注：1)表中允许水损失是指水流速为2m/s时的工况。参照行业标准《双止阀倒流防止器》CJ/T 160。

2)△P12为进口压力与中间腔压力之差，△P23为中间腔压力与出口压力之差, △P13为进口压力与出口压力之差, P1为进口压力, P2为中间腔压力,P3为出口压力。

3.0.4  双止回阀倒流防止器适用于防止低风险背压回流污染, 不得用于回流污染物将危及人体和生物的生命或严重损害身体健康的场合。

3.0.5  双止回阀倒流防止器不适用于可能因虹吸回流而污染的给水管道工程。

3.0.6  双止回阀倒流防止器不宜安装在容易被淹没的地方。

4  选用和设置

4.0.1  双止回阀倒流防止器的选用应符合下列要求：

1  压力等级应大于设置场所给水系统的最大工作压力；

2  双止回阀倒流防止器的公称尺寸应与连接处管道的公称尺寸相同；

3  应根据连接管道的公称尺寸，确定产品的结构形式和连接方式；

4  具有高风险回流污染的场所不得选用双止回阀倒流防止器。

4.0.2  双止回阀倒流防止器在管路中的安装位置，应按下列规定：

1  应安装在可能出现倒流的交叉连接处；

2  应安装在给水管网的终端。

4.0.3  管道在安装双止回阀倒流防止器之前一定要清洗，以免杂质和脏物进入装置中，影响双止回阀倒流防止器的工作性能。

4.0.4  双止回阀倒流防止器设置应符合下列要求：

1  在需防冻地区应优先选择室内安装，室外应安装容易被人发现的地面水平或立式安装。

2  在室内安装时，应避免设置在吊顶内。在室外地下安装时，应设置阀组安装井，并且有相应技术措施，能及时排除井内积水。

3  双止回阀倒流防止器严禁在地下直埋安装。

4  双止回阀倒流防止器应安装在便于检测、拆装和维修的地方。

4.0.5  双止回阀倒流防止器应设置在单向流动的水平管道上，阀盖应朝上。阀体上标示的箭头应与水流方向一致。

4.0.6  双止回阀倒流防止器宜单组设置，当要求不影响供水检修时，可双组并联设置。

4.0.7  不经常流动的给水管道，双止回阀倒流防止器应靠近引入管起端设置。

4.0.8  双止回阀倒流防止器前端应安装过滤器，倒流防止器自带过滤网的可不设。

4.0.9  双止回阀倒流防止器结构形式可按本规程附录A选用，当公称尺寸不大于DN50时，宜采用螺纹连接；当公称尺寸大于DN50时，宜采用法兰连接或卡箍连接。

4.0.10  双止回阀倒流防止器的前、后应设检修阀；当采用法兰、卡箍连接时，宜选用软密封闸阀；当采用螺纹连接时，宜选用铜合金或不锈钢球阀。

4.0.11  双止回阀倒流防止器过滤器应符合下列要求：

1  滤网应采用不锈钢材料制作，且应有足够的强度和刚度，滤网网孔水流总面积应为管道截面积的2～3倍。网孔直径应小于2mm；

2  过滤器的设置应便于维修与清理。

4.0.12  在双止回阀倒流防止器阀组前后连接管道上应设置管道固定支架或支墩。

5 安装和调试

5.1 一 般 规 定

5.1.1  在双止回阀倒流防止器阀组到达安装现场后，应按设计要求对阀组组件进行初步验收。初步验收由施工单位会同现场工程监理人员共同进行。

5.1.2  初步验收应包括下列项目：

1  产品无损坏，附件、备件齐全；

2  产品的型号、规格和性能参数与设计要求一致；

3  产品的技术文件和技术资料(产品合格证、检验报告、使用说明书) 。

5.1.3  安装在寒冷地区的双止阀倒流防止器应采用防冻保护措施，以保证其正常工作。

5.2  安 装

5.2.1  安装双止回阀倒流防止器前应检查装置的组件是否齐全，产品的公称尺寸和公称压力不小于管道系统工作压力,并应符合设计要求。

5.2.2  安装双止回阀倒流防止器前检查各组件的连接应符合设计图纸要求。

5.2.3  安装双止回阀倒流防止器前应将管道冲洗干净。在管道内不应残留泥沙、焊渣等杂物。

5.2.4  安装双止回阀倒流防止器时，阀体上标注的流向箭头应与管道内水流方向一致。

5.2.5  安装前应检查双止回阀倒流防止器各组件的紧固件有无松动，安装后应检查阀组与管道的连接是否紧固。

5.2.6  安装双止回阀倒流防止器时，应采用支架(或支墩)单独固定。在安装完成后，现场调试前，

应将阀组前、后的检修阀处于关闭状态。

5.2.7  双止回倒流防止器一般应水平安装,并需预留检测及维修的空间。

5.3  现场调试和检验

5.3.1  双止回阀倒流防止器阀组件正式交付使用前应进行现场调试和安装检验。

5.3.2  调试人员应受过专业培训，应具备对双止回阀倒流防止器组件进行测试的专业技能。

5.3.3  双止回阀倒流防止器的现场调试和检验应按照下列要求进行：

1  检查阀组安装的完整性，不应漏装，确认阀组水流方向正确；

2  检查阀组及其连接处的密封性能；

3  检查双止回阀倒流防止器进、出口止回阀关闭密封性能；

4  检查进、出口端检修阀的关闭密封性能。

5.3.4  双止回阀倒流防止器现场测试应按下列步骤进行：

1  测试前，应确认阀组上游管道已冲洗干净，阀组前后检修阀处于关闭状态；

2  检查组件及连接部位的密封性能：缓慢地开启前检修阀，同时打开阀体上的3个测试球阀，使水流逐渐充满整个阀组，并排除阀组内的空气，待有水流出后关闭所有的测试球阀，持续5min，检查阀组及连接部位的密封性能，不应漏水；

3  用压差表(压差表量程 0—100kPa，精度等级 0.5﹪,允许用其他类似方法测试）作现场主要性能测试，步骤如下：

1  检测第一止回阀的紧闭性和它密封关闭时的正向压差。测试示意图见图5.3-1。

1）缓慢开启进口检修阀(2)，关闭出口检修阀(16)；

2）开启测试球阀(13),排出阀腔内空气后关闭测试球阀(13)；

3）连接测试压差表,把高压软管连接到测试球阀(3)，低压软管连接到测试球阀(13)；

4）关闭压差表上高压控制针阀(7)和低压控制针阀(10)，使旁通控制针阀(6)保持开启状态；

5）慢慢打开测试球阀(3)和(13)，并通过打开高、低压端泄放针阀(8)和(9)将仪表和管子中的气体排出,然后关闭高、低压端泄放针阀(8)和(9)；

6）记录压差表上读数，其读数应符合CJ T 160的要求(≥7kPa)若仪表指针降到刻度值最低点，则证明第一止回阀泄漏。

图5.3.4-1  双止回阀倒流防止器测试示意图

1-测试球阀；2-进口检修阀；3-测试球阀；4-第一止回阀；5-高压端软管；6-高压控制针阀；7-旁通控制针阀；8-高压端泄放针阀；9-低压端泄放针阀；10-低压控制针阀；11-旁通软管；12-低压端软管；13-测试球阀；14-第二止回阀；15-测试球阀；16-出口检修阀。

2  检测第二止回阀的紧闭性和它密封关闭时的正向压差。测试示意图见图5.3.4-2。

1）缓慢开启进口检修阀(2)，关闭出口检修阀(16)；

2）开启测试球阀(13),排出阀腔内空气后关闭测试球阀(13)；

3）连接测试压差表,把高压软管连接到测试球阀(13)，低压软管连接到测试球阀(15)；

4）关闭压差表上高压控制针阀(7)和低压控制针阀(10)，使旁通控制针阀(6)保持开启状态；

5）慢慢打开测试球阀(13)和(15)，并通过打开高、低压端泄放针阀(8)和(9)将仪表和管子中的气体排出,然后关闭高、低压端泄放针阀(8)和(9)；

6）记录压差表上读数，其读数应符合CJ T 160的要求(≥7kPa)若仪表指针降到刻度值最低点，则证明第二止回阀泄漏。

图5.3.4-2  双止阀倒流防止器测试示意图

注：在整个测试过程中检修阀(16)必须关闭不能有泄漏，目的是为了达到零流量的状态，否则就不能得到准确的测试结果。

6 验   收

6.0.1  双止回阀倒流防止器阀组的安装验收应与给水管道安装工程的验收一并进行，按国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定执行。

6.0.2  双止回阀倒流防止器阀组的验收应重点检查下列内容：

1  产品的质量证明文件；

2  产品、规格和安装方式应符合设计要求；

3  双止回阀倒流防止器阀组的现场测试和检验合格记录，必要时进行实地抽检；

4  检查阀组密封性能，应无漏水现象；

5  双止回阀倒流防止器阀组箭头与管道水流方向应一致。

7 维 护 管 理

7.0.1  投入使用的双止回阀倒流防止器应按照本规程或产品说明书提供的方法进行维护和保养，维护管理工作应由相关管理部门负责，供水管理部门应进行监督检查。

7.0.2  维护和保养的内容：

1  双止回阀倒流防止器至少每年定期检测一次，以确保其正常工作。如果在检测的过程中，发现装置的工作性能达不到标准要求，应及时修理或更换；

2  双止回阀倒流防止器在下述情况下需要重新检测：当管道上初次安装双止回阀倒流防止器时、当双止回阀倒流防止器经过维修时、当双止回阀倒流防止器重新安装或更换时、在管道上已经发现倒流情况时；

3  过滤器过滤网应每半年清理1次；

4  设置在不常流动管道上的双止回阀倒流防止器装置，应定期进行通水试验。

7.0.3  双止回阀倒流防止器每次检测后应做好测试记录，记录应存档并向用户和管理部门提交测试报告。

7.0.4  双止回阀倒流防止器装置经专业的技术人员检测不符合标准要求时，应进行检修。更换的易损件、零部件必须由原制造商提供。当原制造商不能提供装置的相关零件时，应更换新装置。

附录A  双止回阀倒流防止器部分产品的结构型式和外形尺寸

A.1  广东永泉阀门科技有限公司YQ系列双止回阀倒流防止器外形尺寸

图A.1.1  法兰连接直通式双止回阀倒流防止器结构示意图

1-测试球阀；2-上游带过滤检修闸阀；3-测试球阀；4-进水口止回阀；5-测试球阀；6-出水口止回阀；7-测试球阀；8-下游检修闸阀；9-进水腔；10-中间腔；11-出水腔。

表A.1.1  法兰连接直通式双止回阀倒流防止器外形尺寸

| DN |  | 外 形 尺 寸 (mm) |  |  |  |  |  |  | n-φ（mm） |  | W（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | in | A | B | C | D | E | F | G | PN10 | PN16 |  |
| 65 |  | 770 | 279 | 320 | 185 | 190 | 350 | 200 | 4-19 |  | 63.5 |
| 80 | 3 | 873 | 331 | 360 | 200 | 200 | 415 | 240 | 8-19 |  | 81.5 |
| 100 | 4 | 1060 | 415 | 400 | 220 | 205 | 445 | 280 | 8-19 |  | 115 |
| 150 | 6 | 1260 | 530 | 520 | 285 | 255 | 545 | 280 | 8-23 |  | 184.5 |
| 200 | 8 | 1505 | 645 | 630 | 340 | 305 | 650 | 360 | 8-23 | 12-23 | 282.5 |
| 250 | 10 | 1755 | 750 | 755 | 400 | 370 | 740 | 360 | 12-23 | 12-28 | 494.5 |
| 300 | 12 | 2030 | 860 | 880 | 455 | 430 | 850 | 450 | 12-23 | 12-28 | 658 |
| 350 | 14 | 2199 | 985 | 1000 | 515 | 500 | 955 | 450 | 16-23 | 16-28 | 814.9 |
| 400 | 16 | 2560 | 1100 | 1125 | 575 | 560 | 1060 | 450 | 16-28 | 16-31 | 1097.5 |
| 阀体材质 |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图A.1.2卡箍连接直通式双止回阀倒流防止器结构示意图

1-测试球阀；2-上游带过滤检修闸阀；3-测试球阀；4-进水口止回阀；5-测试球阀；6-出水口止回阀；7-测试球阀；8-下游检修闸阀；9-进水腔；10-中间腔；11-出水腔。

表A.1.2 卡箍连接直通式双止回阀倒流防止器外形尺寸

| DN |  | 外 形 尺 寸 (mm) |  |  |  |  |  |  | W（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | in | A | B | C | D | E | F | G |  |
| 65 |  | 769 | 279 | 320 | 76 | 190 | 315 | 200 | 58 |
| 80 | 3 | 871 | 331 | 360 | 89 | 200 | 365 | 240 | 75 |
| 100 | 4 | 1005 | 415 | 400 | 114 | 205 | 400 | 280 | 110 |
| 150 | 6 | 1260 | 530 | 520 | 165 | 255 | 505 | 280 | 175 |
| 200 | 8 | 1505 | 645 | 630 | 219 | 305 | 595 | 360 | 265 |
| 250 | 10 | 1755 | 750 | 755 | 273 | 370 | 675 | 360 | 515 |
| 300 | 12 | 2010 | 860 | 880 | 325 | 430 | 792 | 450 | 670 |
| 350 | 14 | 2275 | 985 | 1000 | 377 | 500 | 895 | 450 | 823 |
| 400 | 16 | 2535 | 1100 | 1125 | 560 | 605 | 1010 | 450 | 1085 |
| 阀体材质 |  | 球墨铸铁 |  |  |  |  |  |  |  |

图A.1.3  螺纹连接直通式双止回阀倒流防止器结构示意图

1-测试球阀；2-上游检修球阀；3-测试球阀；4-进水口止回阀；5-测试球阀；6-出水口止回阀；7-测试球阀；8-下游检修球阀；9-进水腔；10-中间腔；11-出水腔。

表A.1.3螺纹连接直通式双止回阀倒流防止器外形尺

| DN |  | 外 形 尺 寸 (mm) |  |  |  |  |  | W（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | in | A | B | C | D | φ | Rc（in） |  |
| 15 | 1/2 | 270 | 160 | 86 | 25 | 75 | 1/2 | 2.7 |
| 20 | 3/4 | 280 | 160 | 86 | 25 | 75 | 3/4 | 3.0 |
| 25 | 1 | 332 | 190 | 90 | 28 | 80 | 1 | 6.0 |
| 32 | 11/4 | 350 | 190 | 90 | 28 | 80 | 11/4 | 6.5 |
| 40 | 11/2 | 404 | 223 | 105 | 38 | 100 | 11/2 | 9.0 |
| 50 | 2 | 438 | 223 | 105 | 38 | 100 | 2 | 10.5 |
| 阀体材质 |  | 不锈钢 |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

- 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160

《建筑给水排水设计规范》GB 50015

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《给水系统防回流污染技术规程》CECS 184:2005

中国工程建设协会标准

双止回阀倒流防止器应用技术规程

CECS  ×××:×××

条 文 说 明

目  次

1  总  则                                                                                                                                   （ 17 ）

2  术  语                                                                                                                                  （ 18 ）

3  基本规定                                                                                                                               （ 19 ）

4  选用和设置                                                                                                                          （ 20 ）

5  安装和调试                                                                                                                          （ 21 ）

5.1  一般规定                                                                                                                       （ 21 ）

5.2  安装                                                                                                                              （ 21 ）

5.3  现场调试和检验                                                                                                           （ 21 ）

6  验   收                                                                                                                                （ 22 ）

7  维护管理                                                                                                                             （ 23 ）

1 总  则

1.0.1  双止回阀倒流防止器能有效防止给水系统因背压回流造成生活饮用水水质污染，并且双止回倒流防止器具有水头损失小、性能稳定的特点，适用于我国现阶段城镇给水管网低压供水条件。目前双止回阀倒流防止器已逐步在国内输配水工程中得到大量应用。本规程对双止回阀倒流防止器产品和安装方式的选择、施工、调试、检验、维护和管理进行了规定。目的是做到技术先进、节能环保、经济合理、使用和维修方便，保证公众生活饮用水的安全和卫生。

1.0.2  本条文规定了本规程的适用范围。国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015第3.2 .5 条规定了管道倒流防止器的设置场所，内容如下：

“从生活饮用水管道直接供下列用水管道时，应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器：

1  从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管，且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物，在其引入管上；

2  从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上；

3  利用城镇生活给水管网水压且小区引入管无防回流设施时，向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密封容器注水的进水管上。”

“3.2.5A  从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时，应设置倒流防止器：

1  单独接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端；

2  从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。”

该条文为强制性条文，必须遵照执行。

1.0.3  行业标准《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160对双止回阀倒流防止器的范围、定义、材料、要求、试验方法、标志、包装和贮运等方面作了规定。

1.0.5  设置有双止回阀倒流防止器的给水管道工程设计和施工，除应符合本规程外，应符合的国家标准主要有：《建筑给水排水设计规范》GB 50015和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242等。

2 术  语

2.0.1  双止回阀倒流防止器的安全性低于减压型倒流防止器，但这两种倒流防止器的结构、原理上是相同的均具有两级独立的弹簧辅助快闭的弹性密封的止回阀，四个检测口。两级独立的止回阀除共用阀体外，无机械上的联系，亦不会同时发生共同的相关的机械故障。减压型倒流防止器中间减压腔内设有一个独立的水力差动式泄水阀而双止回阀倒流防止器则不设该泄水阀。

正常水流状态下，管道中介质流速为2m/s时，两个止回阀被正向压力水推开，产生的水头损失不大于40kPa。

在零流量状态下，两个止回阀受弹簧的作用力快速关闭,此时进、出口止回阀分别产生的压差约为7kPa,保证在回流发生时压力水不能渗漏到中间腔。

从倒流防止器的结构上我们知道止回阀能快速关闭防止介质倒流主要靠复位弹簧预压力，提供密封关闭时的正向压差，保证倒流防止器在关闭过程中不会产生回流污染。双止回阀倒流防止器与减压倒流防止器的防护等级不同由于双止回阀倒流防止器的中间腔没有泄水阀不能形成空气隔断，所以双止回阀倒流防止器只能用于防止轻度回流污染场合，不能用于有毒、有害污染场合。但双止回阀倒流防止器具有水头损小的特点，它不但满足我国低压管网的条件而且又能起到防止背压回流污染的要求。在国外最先进的倒流防止器均采用双止回阀式结构，证明其技术是先进的，应用是成功的。

2.0.2  止回阀密封关闭时的正向压差是保证倒流防止器提供持续防倒流能力的重要性能指标，也是我们在线检测倒流防止器性能的依据。行业标准《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160第7.8条规定进水、出水止回阀紧闭性能，分别向进水、出水止回阀的开启方向施加7kPa静水压力，止回阀应无可见性泄漏。

2.0.3  交叉连接是指生活饮用水管道上接出非生活饮用水管道，由于城市只有一个管网就是市政自来水管网，它除了主要供应居民生活饮用水外，还必须供应其它用途的用水，因此交叉连接上必然存在。非生活饮用水管网，有的长期不用而使水变质（如消防管网），有的出水口极易玷污（如游泳池，冷却塔，喷泉的补水管，绿化洒水管及工业用水管），它们对管网水质构成严重的威胁，一旦产生倒流，生活饮用水管网就会被严重污染。

2.0.4  回流污染发生的条件是下游管道内的压力高于上游管道内的压力。按回流产生的原因，分为虹吸回流和背压回流。

虹吸回流是指上游管道内压力由于某种原因下降，出现低于大气压而发生回流的情况。引起虹吸回流的原因：

- 供水管径过小，因文丘里效应产生负压；

- 供水管网爆裂造负压抽吸；

- 因水泵在线吸水而导致上游压力降低；

- 上游用水突然增大；

- 供水停止；

- 供水阀门切断等。

背压回流是指下游管道内压力由于某种原因上升，超过上游管道压力而发生回流的情况。引起背压回流的原因：

- 锅炉、水加热器等加热设备，因水温升高产生热膨胀而引背压回流；

- 二次加压或位置提高引起背压回流；

- 第二水源引起背压回流。

2.0.5～2.0.8 根据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015对回流污染的危险等级划分。

3 基 本 规 定

3.0.1  为了保护公共生活饮用水的安全，规定双止回阀倒流防止器应能有效防止低风险的背压回流污染的基本要求。

3.0.2  本条文规定了双止阀倒流防止器的选用与其设置场所回流污染危害等级有关必须按国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定执行。

3.0.3  根据行业标准《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160对双止回阀倒流防止器主要性能进行了规定。

3.0.4  国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015附录A中规定了双止回阀倒流防止器只适用于防止具有低风险的背压回流污染。

3.0.5～3.0.6  本条文规定双止阀倒流防止器不能设置在有毒或被水淹没的地方，双止回阀倒流防止器是需要定期检测和维护的。

4  选用和设置

4.0.2  规定了双止回阀倒流防止器应安装在管网的交叉连接处和给水管网的终端，目的是为了保护主网管饮用水的安全免受倒流污染的威胁。

4.0.4  双止回阀倒流防止器应优先考虑地面明安装，当受条件限制需安装在安装井内时，必须有相应技术措施，能及时排除井内积水防止淹没阀组。

4.0.5  双止回阀倒流防止器由两级止回阀组成，因此水流方向是单向的只能设置在单向流动的水平管道上。

4.0.6  双止回阀倒流防止器不要求并联设置，不要求一用一备。并联设置的条件是，只有一条进水管且不允许中断供水，或用水量较大而倒流防止器的口径不足。当超过一台倒流防止器的允许流量值时，可两台并联设置、并联工作。

4.0.7  按水流状态分为经常流动的和常年停滞不流动的。生活给水属于水经常流动的，消防给水属于水常年停滞不流动的。对于水常年不流动的消防给水管道，为减少死水段长度双止回阀倒流防止器应靠近引入管起端设置。

4.0.8～4.0.11  双止回阀倒流防止器前后检修阀的作用，是在倒流防止器的维修、部件更换和过滤器的日常清理时切断上下游管道介质。

倒流防止器前置过滤器的作用，是为了避免管道杂质卡在止回阀阀瓣上做成关不严影响倒流防止器正常工作，为了确保倒流防止器的防倒流能力，必须设置。并且过滤器的水头损失宜取10kPa。

4.0.12  大口径的双止回阀倒流防止器体积大、重量重，因此其支撑应有足够的强度。

5 安装和调试

5.1 一 般 规 定

5.1.1～5.1.2  安装前应对减压型倒流防止器进行初步验收。

5.1.3  本条文规定当双止阀倒流防止器的工作环境有结冰可能时应采取相关的保温措施。

5.2 安 装

5.2.1～5.2.7  本条文规定了安装双止回阀倒流防止器的正确性及管道内的清洁，为阀组调试和正常运行创造条件。

5.3  现场调试和检验

5.3.1  本条文规定了双止回阀倒流防止器在正式交付使用必须进行现场调试和检验，确保其防止回流污染功能的可靠性。

5.3.2  明确调试人员必须接受过专业培训，确保拥有对双止回阀倒流防止器组件进行现场测试的专业知识。

5.3.4～5.3.6  详细介绍了双止回阀倒流防止器现场调试和检验的步骤。

6 验   收

6.0.1  双止阀倒流防止器阀组的安装验收，是给水管道安装工程中的重要组成部分和必检内容，必须按国家标准GB 50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定执行。

6.0.2  双止阀倒流防止器的验收应在熟悉相关标准和设计要求的前提下，结合本规程的规定进行，并最终确认双止阀倒流防止器阀组安装的正确性和使用功能的可靠性。

7 维 护 管 理

7.0.1  本条文规定物业管理部门或供水管理部门有责任对双止回阀倒流防止器进行日常维护管理和定期检查，保证生活饮用水的水质安全。

7.0.2  本条文规定必须对使用中的双止回阀倒流防止器定进行期维护和检测以确保倒流防止器持续、可靠的防倒流能力保证生活饮用水的水质安全。

7.0.4  本条文规定当双止回阀倒流防止器需要维修或更换零部件必须是原厂提供的，以确保零部件与被维修倒流防止器的匹配性不影响双止回阀倒流防止器工作性能。