CECS XXX:201X

中国工程建设标准化协会标准

电气设计P-BIM软件技术

与信息交换标准

Standard for P-BIM software technology and information exchange of electricaldesign

征求意见稿

中国工程建设协会标准

电气设计P-BIM软件技术

与信息交换标准

Standard for P-BIMsoftware technology and information exchange of electrical design

CECS  XXX：201X

主编单位：中国建筑科学研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2016年XX月XX日

2015年北京

前言

本标准是根据中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会《关于印发<2013年中国BIM标准制修订计划>的通知》（信息标委会[2013]4号）的要求，由中国建筑科学研究院会同有关单位编制完成。

在编制过程中，编制组经广泛调查研究，结合我国实际情况，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

本标准共分7章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、数据导入、专业检查、成果交付和数据交付。

本标准由中国工程建设标准化协会负责管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院电气设计P-BIM标准编制组（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013），以便今后修订时参考。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

本标准参编单位：建研科技股份有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

南京市建筑设计研究院有限责任公司

云南省设计院

大连市建筑设计研究院有限公司

悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

南京工业大学电气工程与控制科学学院

北京理正软件股份有限公司

欧特克软件（中国）有限公司

本标准主要起草人员：于晓菲  张忱  李茜  孔嵩  马小军

吴燕  王幸强  黄蔓青  叶凌  愈国峰

王琳  过俊  蔺研 梁元元

本标准主要审查人员：

目次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 数据导入	4

4.1  一般规定	4

4.2  建筑专业信息模型提供的必需数据	4

4.3  结构专业信息模型提供的必需数据	5

4.4  地基基础专业信息模型提供的必需数据	5

4.5  给排水专业信息模型提供的必需数据	6

4.6暖通空调专业信息模型提供的必需数据	6

4.7  电气工艺专业信息模型提供的必需数据	7

5  专业检查	8

5.1  一般规定	8

5.2  供配电系统检查	8

5.3  防雷及接地系统检查	8

5.4　消防报警系统检查	8

5.5  电气节能检查	9

5.6  碰撞检查	9

6  成果交付	10

6.1  一般规定	10

6.2  施工图	10

5.3  计算书	11

7  数据交付	13

7.1  一般规定	13

7.2  交付给建筑专业的信息模型数据	13

7.3  交付给结构专业的信息模型数据	14

7.4  交付给暖通、给排水专业的信息模型数据	14

附录A电气设计P_BIM交付的数据定义	15

本标准用词说明	36

引用标准名录	37

## 1  总则

1.0.1  为贯彻执行国家技术经济政策，推进P-BIM软件的开发和应用，统一P-BIM模型数据互用的基本要求，提高P-BIM技术在电气设计中的应用效率和效益，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于电气设计P-BIM软件的应用，以及与电气设计相关子模型数据的互用与管理。

1.0.3  电气设计P-BIM软件技术与信息交换，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术语

2.0.1　建筑信息模型  building information model (BIM)
　　建设工程及其设施物理和功能特性的数字化表达，在全生命期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息。简称模型。

2.0.2　建筑信息子模型  sub building information model (sub-BIM)
　　建筑信息模型中可独立支持特定任务或应用功能的模型子集。简称子模型。

2.0.3  基于工程实践的建筑信息模型应用方式  Professional-based BIM (P-BIM) mode

以我国工程建设实践为基础，符合有关技术标准和管理流程的建筑信息模型应用方式。

2.0.4  电气设计P-BIM软件（P-BIM Software）

创建、使用和管理电气设计子模型的软件。

## 3 基本规定

3.0.1  电气设计子模型应能与相关专业子模型进行关联和整合，并应协调一致。

3.0.2  电气设计P-BIM软件的专业功能和数据互用功能应能满足项目各相关方协同工作和信息共享要求。

3.0.3  电气设计P-BIM软件应具有专业检查功能，检查内容应以项目执行的国家现行有关标准为依据。

3.0.4  电气设计子模型与相关专业子模型之间的数据提取与交换应满足开放性要求，数据内容、形式和格式应统一。

3.0.5  电气设计子模型与相关专业子模型创建、提取和交换的数据应及时保存和持续维护，保证数据安全。

## 4 数据导入

#### 4.1  一般规定

##### 4.1.1  电气专业设计过程中应继承相关专业的关联模型数据信息，并保持对此信息的持续维护。

##### 4.1.2  从相关专业传入的信息，应是完成电气设计任务所必须，对不同表达方式的信息应具有一致性，不宜包含冗余信息。

##### 4.1.3  在不同的设计阶段，相关专业应提供不同深度的模型数据信息，模型数据信息包括几何信息和非几何信息。

##### 4.1.4  从相关专业传入信息的存放类型，应是专业间共享数据或专业间共识数据。共识数据传入后，应形成电气设计自身的信息模型数据。

##### 4.1.5  从相关专业传入信息的格式，应满足信息模型交换标准的要求。

#### 4.2  建筑专业信息模型提供的必需数据

##### 4.2.1  建筑专业在方案设计、初步设计、施工图等不同阶段，应提供不同深度的模型数据信息。

##### 4.2.2  应提供建筑分类；总建筑面积、地上及地下面积，各层面积，按功能分区的面积；建筑总楼层数，地上、地下楼层数；建筑总高，各楼层标高，各层使用层高；地面做法；室外地面标高、底层地面标高、建设地址经纬度、海拔高度，指北针方向、城市代号。

##### 4.2.3  应提供建筑轴线网络、轴线定位、轴线编号。

##### 4.2.4  应提供墙体、柱、内外门窗、天窗、楼板、洞口、屋顶尺寸及其定位。

##### 4.2.5  应提供伸缩缝、变形缝、沉降缝的位置、尺寸、做法等信息。

##### 4.2.6  应提供各种挑台、挑檐、雨篷的用途、尺寸、位置和做法。

##### 4.2.7  应提供房间（含竖井和其他空间）定位尺寸、房间用途、房间编号、房间地面标高。当房间为库房时需要注明房间储存物品的火灾危险性类别，应提供房间内主要台、柜、橱、隔断、器具、家具尺寸和位置，应提供消防楼梯间、消防电梯、防烟楼梯间前室或合用前室位置。应提供房间吊顶位置及其标高。当区域用途为停车库时，应表示停车位（无障碍车位）数量和通行路线。

##### 4.2.8  应提供楼梯、电梯、自动扶梯及步道的规格和位置。

##### 4.2.9  应提供各种电动门、窗、卷帘规格和位置。

##### 4.2.10  应提供各种坑、沟位置和尺寸。

##### 4.2.11  应提供防火分区位置、面积和防烟分区位置分隔、安全出口位置。

#### 4.3  结构专业信息模型提供的必需数据

##### 4.3.1  结构专业在不同的设计阶段，应提供不同深度的模型数据信息。

##### 4.3.2  应提供结构形式。

##### 4.3.3  应提供地区抗震设防烈度。

##### 4.3.4  应提供结构缝、板、梁、柱、承重墙、抗震构造柱、钢筋的类型、位置、尺寸、（板、墙厚度）、编号及其做法。

##### 4.3.5  应提供楼面结构标高。

##### 4.3.6  应提供地沟、地坑和已经确定的设备基础平面定位、尺寸、标高。

##### 4.3.7  应提供各种预留孔洞与预埋件的位置、尺寸、标高。

##### 4.3.8  应提供屋顶结构的板面标高，预留洞位置尺寸，女儿墙及其构造柱等突出屋面的所有结构部件的位置、尺寸、编号、做法。

#### 4.4  地基基础专业信息模型提供的必需数据

##### 4.4.1  地基基础专业在不同的设计阶段，应提供不同深度的模型数据信息。

##### 4.4.2  应提供建筑物地基基础形式。

##### 4.4.3  应提供电气专业输出设计文件“防雷及接地安全系统”说明中接地装置所利用的结构基础、护坡桩等结构钢筋的规格和连接要求等。

#### 4.5  给排水专业信息模型提供的必需数据

##### 4.5.1   给排水专业在不同的设计阶段，应提供不同深度的模型数据信息。

##### 4.5.2  应提供给水、排水及消防系统管道的管径、定位、走向、标高等信息数据。

##### 4.5.3  应提供所有需要供电的设备定位尺寸、容量、用途、供电要求（设备电压、频率、功率等）、控制要求、编号等。

##### 4.5.4  应提供给排水设备用房和给排水管道井的定位与建筑空间尺寸等信息数据。

##### 4.5.5  应提供所有需要控制的设备位置、用途及控制要求。

##### 4.5.6  应提供各类设备机房、管道井位置。

##### 4.5.7  应提供设置水喷雾和气体灭火系统的区域位置。

#### 4.6  暖通空调专业信息模型提供的必需数据

##### 4.6.1   暖通空调专业在不同的设计阶段，应提供不同深度的模型数据信息。

##### 4.6.2  应提供暖通空调系统管道的管径、定位、走向、标高等信息数据。

##### 4.6.3  应提供所有需要供电的设备定位尺寸、容量、用途、供电要求（设备电压、频率、功率等）、控制要求、编号等。

##### 4.6.4  应提供采暖空调设备用房和采暖空调管道井的定位与建筑空间尺寸等信息数据。

##### 4.6.5  应提供所有需要控制的设备位置、用途及控制要求。

##### 4.6.6  应提供各类设备机房、管道井位置。

#### 4.7  电气工艺专业信息模型提供的必需数据

##### 4.7.1  应提供所有需要供电的设备定位尺寸、容量、用途、供电要求（设备电压、频率、功率等）、控制要求、编号等。

##### 4.7.2  应提供所有需要控制的设备位置、用途及控制要求。

## 5 专业检查

#### 5.1  一般规定

##### 5.1.1  本节是按照相关标准及考虑软件可实施手段而制定。

#### 5.2  供配电系统检查

##### 5.2.1  软件应对工程电源供电形式进行检查。

##### 5.2.2  软件应对供配电系统形式进行检查。

##### 5.2.3  软件应对供配电设备选型、安装位置、安装尺寸、安装环境进行检查。

##### 5.2.4  软件应对供配电系统线缆选型及敷设方式进行检查。

#### 5.3  防雷及接地系统检查

##### 5.3.1  软件应对工程防雷类别、接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器设置进行检查。

#### 5.4　火灾自动报警系统检查

##### 5.4.1  软件应对消防用电设备的配电方式、配电线路进行检查。

##### 5.4.2  软件应对消防应急照明规定区域的最低水平照度进行检查。

##### 5.4.3  软件应对公共建筑、高层厂房（仓库）及甲、乙、丙类厂房内沿疏散走道设置的疏散指示照明标志间距进行检查。

##### 5.4.4  软件应对消防探测器设置位置及保护范围进行检查。

##### 5.4.5  软件应对任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，每一总线回路连结设备的总数进行检查。

##### 5.4.6  软件应对任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数，每一联动总线回路连结设备的总数进行检查。

##### 5.4.7  软件应对每个总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数进行检查。

#### 5.5  电气节能检查

##### 5.5.1  软件应对建筑内主要房间照度值及照明功率密度值进行检查。

##### 5.5.2  软件应对电能分项计量仪表分布进行检查。

##### 5.5.3  软件应对住宅建筑公共部位照明装置选型、公共用电设备节电措施进行检查。

#### 5.6  碰撞检查

##### 5.6.1  应能对本专业管线、线槽（桥架）及其附件、设备等进行碰撞检查和最小间距检查；应能对相关专业管道及其附件、设备进行碰撞检查和最小间距检查；应能对本专业管线、线槽（桥架）及其附件与建筑、结构、地基专业构件进行碰撞检查。

##### 5.6.2  应对变压器、柴油发电机组的运输通路进行检查。

##### 5.6.3  应对干线路由与结构预留孔洞位置进行检查。

##### 5.6.4  应对设备的操作空间和维修空间进行检查。

## 6 成果交付

#### 6.1  一般规定

##### 6.1.1  交付的施工图文件，除应符合本节规定外，还应符合现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《防空地下室施工图设计深度要求及图样》和国家及地方现行建筑设计文件编制深度的规定。

##### 6.1.2  支持任务信息模型向任务文件转化的P-BIM软件应实现本土化，即必须符合我国现行的有关法律法规和工程建设标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。

##### 6.1.3  交付文件中应继承相关专业的关联模型数据信息，并保持对此信息一致性的持续维护。

##### 6.1.4  对电气专业各设计阶段交付的文件之间应有继承性，逐步加深、细化；并应分别提交有明确版本信息的信息模型与各阶段交付文件对应。

##### 6.1.5  交付的专业任务文件不宜包含冗余信息。

##### 6.1.6  P-BIM软件应支持专业任务文件的生成，并保持信息模型与交付文件的一致性与完整性。其他专业模型变更、修改应能通过电气任务信息模型及时反映到生成的任务文件中。

##### 6.1.7  交付的专业任务文件应满足工程建设材料及标准设备的采购、非标准设备加工和施工的需要。

#### 施工图

##### 6.2.1  施工图文件深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）中的相关规定。

##### 6.2.2  在BIM项目阶段性成果完成或全部完成后，BIM项目经理需要就项目交付方式、交付内容、项目验收等和业主进行沟通，交付的施工图文件宜包括下列图纸：

- 图例符号。

- 电气总平面图（仅有单体设计时，可无此项内容）。

- 变配电站设计图（平面图、系统图）。

- 配电、照明平面图。

- 竖向配电系统图。

- 配电箱（或控制箱）系统图。

- 建筑物屋顶防雷平面。

- 接地平面图。

- 火灾自动报警及消防联动控制平面图。

- 火灾自动报警及消防联动控制系统图。

- 建筑设备监控平面图。

- 建筑设备监控系统框图。

- 其他设计合同范围内的智能化系统框图及平面图。

##### 6.2.3  向顾客交付与纸质文件版本一致的PDF格式文件、AVI漫游视频文件，交付电子文件的载体应为只读光盘。

#### 6.3  计算书

(电气设计计算书供内部、节能检查使用及存档)

##### 6.3.1  交付的计算书文件应包括下列内容：

1  主要房间、场所照度值和照明功率密度值计算。

2  用电设备负荷计算。

3  变压器、柴油发电机、EPS、UPS选型计算。
4  主要电缆选型计算。
5  系统短路电流计算；

典型回路电压损失计算。
6  防雷类别计算及避雷针保护范围计算。

##### 6.3.2  各计算书应包含的内容如下：

1  计算软件名称、计算公式依据标准。

2  原始输入数据：包含计算地点、引用标准值、设计参数等。

#### 6.4  说明

##### 6.4.1  施工图设计说明应按照《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）中的相关要求进行编制。

##### 6.4.2  设计说明纸质文件宜采用A4幅面打印，电子文件交付PDF格式文本。

##### 6.4.3  交付电子文件的载体应为只读光盘。

## 7 数据交付

#### 7.1  一般规定

##### 7.1.1  在项目全生命周期内，电气专业应交付给建筑、结构、暖通、给排水、概预算等相关专业共享信息模型数据，并进行持续维护。

##### 7.1.2  交付的信息数据格式应满足信息模型交换标准的要求。

##### 7.1.3  交付的专业信息模型数据创建与修改权限应属于电气设计专业，其他专业不应具备对其修改的能力。

##### 7.1.4  交付的专业信息模型数据应是完备的并具有协调性、一致性，能满足专业间协同需要，但不宜包含冗余信息。

##### 7.1.5  电气专业提供的专业信息模型数据应有版本信息，对应各设计阶段都应关联有相应版本。

##### 7.1.6  对应不同的设计阶段，提供不同详细程度的模型数据，详细程度应能满足相关专业完成任务的最小信息要求。

##### 7.1.7  对于交付的专业信息模型数据应具备有接收协调反馈的机制。

#### 7.2  交付给建筑专业的信息模型数据

##### 7.2.1  应提供各主要电气设备用房、控制室、竖井位置、尺寸、装修的特殊要求等信息。

##### 7.2.2  应提供变压器、发电机组容量、数量及冷却方式、尺寸、位置、标高。

##### 7.2.3  应提供电缆桥架及母线竖向、水平通道的路径及几何信息。

##### 7.2.4  应提供直径50mm及以上的电管路径。

##### 7.2.5  应提供主要电气设备安装位置及几何信息。

##### 7.2.6  应提供设备吊装孔及运输通道。

##### 7.2.7  应提供配电箱（柜）安装位置及在非承重墙上的留洞。

#### 7.3  交付给结构专业的信息模型数据

##### 7.3.1   应提供影响结构构件承载力或钢筋配置的管、洞的位置及尺寸。

##### 7.3.2  应提供平面大型设备：柴油发电机、油箱、远置式散热水箱、变压器、高压柜、低压柜、UPS、EPS、屋顶卫星天线等大型设备的位置、荷载、固定方式。

##### 7.3.3  应提供大型设备的运输路线、预留孔洞、荷载。

##### 7.3.4  应提供设备基础：位置、尺寸、荷载。

##### 7.3.5  应提供集中安装的干线桥架位置、荷载、走向范围。

##### 7.3.6  应提供暗埋管线密集处的管线排布。

##### 7.3.7  应提供预埋件位置、做法；支架位置、做法。

##### 7.3.8  应提供各类电气用房电缆沟、管廊、电气夹层：位置、尺寸、做法。

##### 7.3.9  应提供利用基础钢筋、结构构件做为防雷、接地、等电位联接装置的平面位置。

#### 7.4  交付给暖通、给排水专业的信息模型数据

##### 7.4.1  应提供电气功能用房及竖井的位置、尺寸、温湿度、技术要求等信息数据。

##### 7.4.2  应提供空调机房、冷冻机房、水泵房电气控制室位置、尺寸等数据。

##### 7.4.3  应提供主要管线、桥架位置、走向、标高等数据。

##### 7.4.4  应提供灯具安装位置、标高等数据。

##### 7.4.5  应提供管线进出建筑物位置、走向、标高等数据。

##### 7.4.6  应提供柴油发电机组进风、排风、排烟、散热要求。

## 附录A 建筑电气设计P_BIM交换数据

表A_1.  专业构件数据

表A_1_1.  电线

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电线ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 系统类型 | int | － | 参见表A_2_1 |
| 型号 | string | － | 参见表A_2_4 |
| 规格 | string | － |  |
| 电压 | int | V |  |
| 负荷 | double | kW |  |
| 管径 | double | mm |  |
| 导线数量 | int |  |  |
| 布置轨迹类型 | int | － | 0=线型；1=弧型 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 中间点X坐标 | double | mm | 当轨迹为弧线型时 |
| 中间点Y坐标 | double | mm |  |
| 中间点Z坐标 | double | mm |  |
| 敷设方式 | string | － | 参见表A_2_2 |
| 敷设部位 | string | － | 参见表A_2_3 |
| 所属套管ID | string | － |  |
| 起点连接设备ID | string | － |  |
| 终点连接设备ID | string | － |  |
| 敷设路径ID | string | － | 当截面面积大于50mm2时 |

表A_1_2.  电缆

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电缆ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 型号 | string | － |  |
| 规格 | string | － |  |
| 电压 | int | V |  |
| 负荷 | double | kW |  |
| 截面直径 | double | mm |  |
| 布置轨迹类型 | int | － | 0=线型；1=弧型 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 中间点X坐标 | double | mm | 当轨迹为弧线型时 |
| 中间点Y坐标 | double | mm |  |
| 中间点Z坐标 | double | mm |  |
| 敷设方式 | string | － | 参见表A_2_2 |
| 敷设部位 | string | － | 参见表A_2_3 |
| 所属套管ID | string | － |  |
| 所属桥架ID | string | － |  |
| 所属地沟ID | string | － |  |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |
| 敷设路径ID | string | － |  |
| 起点连接设备ID | string | － | 设备：指的是配电盘/箱； 该值为NULL,表示端部封死。 |
| 终点连接设备ID | string | － |  |

表A_1_3.  套管

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 套管ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 系统类型 | int | － | 参见表A_2_1 |
| 布置轨迹类型 | Int | － | 0=线型；1=弧型 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 中间点X坐标 | double | mm | 当轨迹为弧线型时 |
| 中间点Y坐标 | double | mm |  |
| 中间点Z坐标 | double | mm |  |
| 管径 | double | mm |  |
| 管材ID | string | － | 取自管材库 |
| 管内电线数量 | Int | － |  |
| 电线IDs | String[] | － |  |
| 管内电缆数量 | Int | － |  |
| 电缆IDs | String[] | － |  |
| 敷设桥架ID | string | － |  |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |
| 敷设路径ID | string | － |  |
| 起点连接设备ID | string | － |  |
| 终点连接设备ID | string | － |  |

表A_1_4.  母线

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母线ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 结构类型 | int | － | 0=硬母线；1=软母线 |
| 截面类型 | int | － | 0=矩形母线；1=管形母线 |
| 截面宽度 | double | mm | 当截面为管形时，该值为直径 |
| 截面高度 | double | mm | 当截面为管形时，该值为0.0 |
| 布置轨迹类型 | int | － | 0=线型；1=弧形 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 中间点X坐标 | double | mm | 当轨迹为弧线型时 |
| 中间点Y坐标 | double | mm |  |
| 中间点Z坐标 | double | mm |  |
| 起点连接构件类型 | int | － |  |
| 起点连接构件ID | String | － |  |
| 终点连接构件类型 | int | － |  |
| 终点连接构件ID | String | － |  |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |
| 敷设路径ID | string | － |  |
| 敷设支架IDs | String[] | － |  |
| 敷设吊架IDs | String[] | － |  |

表A_1_5.  桥架

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥架ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 类型 | int | － | 参见表A_2_6 |
| 材料 | int | － | 参见表A_2_7 |
| 布置轨迹类型 | int | － | 0=线型；1=弧形 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 中间点X坐标 | double | mm | 当轨迹为弧线型时 |
| 中间点Y坐标 | double | mm |  |
| 中间点Z坐标 | double | mm |  |
| 起点连接构件类型 | int | － |  |
| 起点连接构件ID | String | － |  |
| 终点连接构件类型 | int | － |  |
| 终点连接构件ID | String | － |  |
| 铺设套管IDs | String[] | － |  |
| 铺设电缆IDs | String[] | － |  |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |
| 敷设支架IDs | String[] | － |  |
| 敷设吊架IDs | String[] | － |  |
| 敷设路径ID | string | － |  |

表A_1_6.  桥架、母线弯头

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 构件类型 | int | － | 0=桥架；1=母线 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置点X坐标 | double | mm |  |
| 位置点Y坐标 | double | mm |  |
| 位置点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 截面类型 | int | － | 0=圆型；1=矩形；2=圆变矩；3=矩变圆 |
| 端点1连接构件类型 | int | － |  |
| 端点1连接构件ID | String | － |  |
| 端点2连接构件类型 | int | － |  |
| 端点2连接构件ID | String | － |  |

表A_1_7.  桥架、母线变径

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 构件类型 | int | － | 0=桥架；1=母线 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置点X坐标 | double | mm |  |
| 位置点Y坐标 | double | mm |  |
| 位置点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 截面类型 | int | － | 0=圆型；1=矩形；2=圆变矩；3=矩变圆 |
| 端点1连接构件类型 | int | － |  |
| 端点1连接构件ID | String | － |  |
| 端点2连接构件类型 | int | － |  |
| 端点2连接构件ID | String | － |  |

表A_1_8.  桥架、母线乙字弯

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 构件类型 | int | － | 0=桥架；1=母线 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置点X坐标 | double | mm |  |
| 位置点Y坐标 | double | mm |  |
| 位置点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 截面类型 | int | － | 0=圆型；1=矩形；2=圆变矩；3=矩变圆 |
| 端点1连接构件类型 | int | － |  |
| 端点1连接构件ID | String | － |  |
| 端点2连接构件类型 | int | － |  |
| 端点2连接构件ID | String | － |  |

表A_1_9.  桥架、母线三通

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 构件类型 | int | － | 0=桥架；1=母线 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置点X坐标 | double | mm |  |
| 位置点Y坐标 | double | mm |  |
| 位置点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 截面类型 | int | － | 0=圆型；1=矩形 |
| 端点1连接构件类型 | int | － |  |
| 端点1连接构件ID | String | － |  |
| 端点2连接构件类型 | int | － |  |
| 端点2连接构件ID | String | － |  |
| 端点3连接构件类型 | int | － |  |
| 端点3连接构件ID | String | － |  |

表A_1_10.  桥架、母线四通

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 构件类型 | int | － | 0=桥架；1=母线 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置点X坐标 | double | mm |  |
| 位置点Y坐标 | double | mm |  |
| 位置点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 截面类型 | int | － | 0=圆型；1=矩形 |
| 端点1连接构件类型 | int | － |  |
| 端点1连接构件ID | String | － |  |
| 端点2连接构件类型 | int | － |  |
| 端点2连接构件ID | String | － |  |
| 端点3连接构件类型 | int | － |  |
| 端点3连接构件ID | String | － |  |
| 端点4连接构件类型 | int | － |  |
| 端点4连接构件ID | String | － |  |

表A_1_11.  支架

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架ID | String | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 布放建筑构件类型 | int | － | 0=墙；1=梁；2=柱 |
| 建筑构件ID | String | － | 取自建筑模型 |
| 伸出距离 | double | mm |  |
| 材料ID | string | － | 取自对应材料库 |
| 敷设的套管IDs | String[] | － |  |
| 敷设的电缆IDs | String[] | － |  |
| 敷设的母线IDs | String[] | － |  |
| 敷设的桥架IDs | String[] | － |  |

表A_1_12.  吊架

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊架ID | String | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 吊架类型 | Int | － | 0=单杆吊架；1=双臂吊架 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 布放建筑屋顶板构件ID | string | － |  |
| 伸出距离 | double | mm |  |
| 敷设的套管IDs | String[] | － |  |
| 敷设的电缆IDs | String[] | － |  |
| 敷设的母线IDs | String[] | － |  |
| 敷设的桥架IDs | String[] | － |  |

表A_1_13.  灯具

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 分光器数量 | int |  |  |
| 功率 | double | W |  |
| 附加功率 | double | W |  |
| 工作电压 | double | V |  |
| 安装方式 | string | － | 参见表A_2_8 |
| 位置1的X坐标 | double | mm |  |
| 位置1的Y坐标 | double | mm |  |
| 位置1的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 位置2的X坐标 | double | mm |  |
| 位置2的Y坐标 | double | mm |  |
| 位置2的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 布放建筑构件类型 | int | － | 0=墙；1=梁；2=柱；3=屋面 |
| 建筑构件ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |

表A_1_14.  开关

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 位置的X坐标 | double | mm |  |
| 位置的Y坐标 | double | mm |  |
| 位置的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 开关联(极)数 | int | － |  |
| 电压 | double | V |  |
| 额定电流 | int | A |  |
| 工作环境最低温度 | double | 摄氏度 |  |
| 工作环境最高温度 | double | 摄氏度 |  |
| 布放建筑构件类型 | int | － | 0=墙；1=梁；2=柱；3=屋面；4=地面 |
| 建筑构件ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 宽度 | double | mm | 面板尺寸 |
| 高度 | double | mm |  |
| 留洞ID | string | － |  |

表A_1_15.  插座

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 插座ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 种类 | int | － | 参见表A_2_16 |
| 型号 | string | － |  |
| 功率 | double | kW |  |
| 电压 | double | V |  |
| 额定电流 | int | A |  |
| 位置的X坐标 | double | mm |  |
| 位置的Y坐标 | double | mm |  |
| 位置的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 布放建筑构件类型 | int | － | 0=墙，1=梁，2=柱，3=屋面，4=地面 |
| 建筑构件ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 宽度 | double | mm | 面板尺寸 |
| 高度 | double | mm |  |
| 留洞ID | string | － |  |

表A_1_16.  接线盒

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接线盒ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 安装方式 | int | － | 0=明装；1=暗装 |
| 长度 | int | mm |  |
| 宽度 | int | mm |  |
| 深度 | int | mm |  |
| 布放建筑构件类型 | int | － | 0=墙，1=梁，2=柱，3=屋面，4=地面 |
| 建筑构件ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 安装位置的X坐标 | double | mm |  |
| 安装位置的Y坐标 | double | mm |  |
| 安装位置的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 安装角度 | double | 度 |  |
| 留洞ID | string | － | 当为暗装时 |

表A_1_17.  留(孔)洞数据

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔洞ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 孔洞洞口形状 | int | － | 0=矩形；1=圆形；2=多边形 |
| 轮廓点个数 | Int | － | - 1. 1. 轮廓为矩形时，个数为4; - 2. 2. 轮廓为矩形时，个数为1。 |
| 轮廓点X坐标 | double[] | mm | - 当为洞口为圆形时，记录圆心点位置坐标; 2．Z为相对于室外地坪的高度。 |
| 轮廓点X坐标 | double[] | mm |  |
| 轮廓点Z坐标 | double[] | mm |  |
| 直径 | double | mm | 孔洞为圆形时 |
| 厚度 | double | mm |  |
| 开洞构件类型 | int | － | 0=墙；1=板 |
| 开洞对象所属专业 | int | － | 0=建筑专业；1=结构专业 |
| 开洞构件对象ID | string | － | 取自建筑、结构模型 |

表A_1_18.  运输通道、敷设路径

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输通道、敷设路径ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 房间编号IDs | String[] | － | 取自建筑模型 |
| 孔洞IDs | String[] | － |  |

表A_1_19.   设备基础

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 基础底中心的X坐标 | double | mm |  |
| 基础底中心的Y坐标 | double | mm |  |
| 基础底中心的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 基础底形状代号 | int | － | 0=矩形；1=圆形；2=多边形 |
| 轮廓点个数 | Int | － | - 1. 1. 轮廓为矩形时，个数为4; 2. 轮廓为矩形时，个数为1。 |
| 轮廓点X坐标 | double[] | mm | 1．当为洞口为圆形时，记录圆心点位置坐标; 2．Z为相对于室外地坪的高度。 |
| 轮廓点X坐标 | double[] | mm |  |
| 轮廓点Z坐标 | double[] | mm |  |
| 直径 | double | mm | 当基础形状为圆形时。 |
| 布放设备IDs | String[] | － |  |

表A_1_20.  电气设备

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 设备类型 | int | － | 参加表A_2_9 |
| 长度 | double | mm | 外围尺寸 |
| 宽度 | Double | mm |  |
| 字段名称 | 数据类型 | 单位 |  |
| 高度 | double | mm |  |
| 安装位置 | int | － | 参加表A_2_10 |
| 放置点的X坐标 | double | mm |  |
| 放置点的Y坐标 | double | mm |  |
| 放置点的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 放置角度 | double | 度 |  |
| 荷载类型 | int | － |  |
| 荷载ID | string | － |  |
| 吊装孔位置及运输通道IDs | String[] | － |  |
| 设备基础ID | string | － |  |

表A_1_21.  电气设备用房

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房间ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 房间所在建筑ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 建筑楼层ID | string | － | 取自建筑模型 |
| 房间编号 | string | － | 取自建筑模型 |
| 专业用房类型 | int | － | 参见表A_2_11 |
| 房间面积 | double | M2 | 取自建筑模型 |
| 层高要求(梁下净高) | double | m |  |
| 房间出口个数 | int | － |  |
| 最小门宽 | double | mm |  |
| 最小门高 | double | mm |  |
| 基础地面标高 | double | m |  |
| 活动地板标高 | double | m |  |
| 房间温度 | double | 摄氏度 |  |
| 房间湿度 | double | RH |  |
| 是否有通风要求 | bool | － |  |
| 是否有给排水要求 | bool | － |  |
| 是否有灭火要求 | bool | － |  |
| 是否有特殊要求的空间 | bool | － |  |
| 布置设备IDs | String[] | － |  |

表A_1_22.  变压器、发电机组

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 构件类型 | int | － | 0=变压器；1=发电机组 |
| 长度 | double | mm | 外轮廓尺寸 |
| 宽度 | Double | mm |  |
| 高度 | double | mm |  |
| 放置点的X坐标 | double | mm |  |
| 放置点的Y坐标 | double | mm |  |
| 放置点的Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 容量 | double | KW/KV A | 有功功率KW，视在功率 KV A |
| 数量 | int | － |  |
| 冷却方式 | int | － | 参见表A_2_12、表A_2_13 |

表A_1_23.  点荷载

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| X坐标 | double | mm |  |
| Y坐标 | double | mm |  |
| Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 所属构件类型 | int | － |  |
| 所属构件ID | string | － |  |
| qz 荷载 | double | Kg |  |

表A_1_24.  线荷载

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 长度 | double | mm |  |
| 荷载类型 | int | － | 0=集中；1=均布；2=其它 |
| 起点X坐标 | double | mm |  |
| 起点Y坐标 | double | mm |  |
| 起点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| 终点X坐标 | double | mm |  |
| 终点Y坐标 | double | mm |  |
| 终点Z坐标 | double | mm | 相对于室外地坪的高度 |
| q 荷载 | double | Kg |  |
| 是否设计了支吊架 | bool | － |  |
| 支架ID | String[] | － |  |
| 吊架ID | String[] | － |  |

表A_1_25.  面荷载

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷载ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| 荷载类型 | int | － | 参见表A_2_14 |
| 荷载形状 | int | － | 0=矩形;1=圆形；2=多边形 |
| 轮廓点个数 | Int | － | - 1. 1. 轮廓为矩形时，个数为4; 2. 轮廓为矩形时，个数为1。 |
| 轮廓点X坐标 | double[] | mm | 1．当为洞口为圆形时，记录圆心点位置坐标; 2．Z为相对于室外地坪的高度。 |
| 轮廓点Y坐标 | double[] | mm |  |
| 轮廓点Z坐标 | double[] | mm |  |
| 直径 | double | mm | 当基础形状为圆形时。 |
| 所属构件类型 | int | － |  |
| 所属构件ID | string | － |  |
| q 荷载 | double | Kg |  |

表A_1_26.  电缆沟、管廊、电气夹层

| 字段名称 | 数据类型 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件ID | string | － | 应保证工程唯一 |
| GUID | string | － |  |
| 名称 | string | － |  |
| 国家分类编码 | string | － |  |
| 工程项目ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑单体ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 所属建筑楼层ID | string | － | 取值来自建筑 |
| 构件类型 | int | － | 0=电缆沟；1=管廊；2=电气夹层 |
| 中心线点的个数 | int | － |  |
| 中心线点X坐标 | double[] | mm |  |
| 中心线点Y坐标 | double[] | mm |  |
| 中心线点Z坐标 | double[] | mm |  |
| 宽度 | double | mm |  |
| 深度/高度 | double | mm |  |

表A_2.  专业物理数据

表A_2_1.  电气系统类型

| 编号 | 电气系统类型 |
| --- | --- |
| 1 | 变、配、发电系统 |
| 2 | 配电系统 |
| 3 | 照明系统 |
| 4 | 防雷及接地安全系统 |
| 5 | 通信系统 |
| 6 | 有线电视及卫星电视接收系统 |
| 7 | 安全技术防范系统 |
| 8 | 公共广播系统 |
| 9 | 建筑设备监控系统 |
| 10 | 电气火灾报警系统 |
| 11 | 其他系统 |

表A_2_2.  电缆、电线敷设部位

| 符号 | 敷设部位 |
| --- | --- |
| SR | 沿金属槽盒敷设 |
| BE | 沿屋架或跨屋架敷设 |
| CLE | 沿柱或跨柱敷设 |
| WE | 墙面内安装 |
| CE | 沿顶棚面或顶板面敷设 |
| ACE | 在能进人的吊顶内敷设 |
| BC | 暗敷设在梁内 |
| CLC | 暗敷设在柱内 |
| WC | 暗敷设在墙内 |
| CC | 暗敷设在顶板内 |
| ACC | 暗敷设在不能进人的吊顶内 |
| FC | 暗敷设在地面内 |
| SCE | 吊顶内敷设,要穿金属管 |

表A_2_3.  电缆、电线敷设方式

| 符号 | 敷设方式 |
| --- | --- |
| SC | 穿焊接钢管敷设 |
| PC | 穿硬塑料管敷设 |
| CT | 电缆桥架敷设 |
| PR | 塑料线槽敷设 |
| CP | 穿金属软管敷设 |
| DB | 直接埋设 |
| CE | 混凝土排管敷设 |
| MT | 穿电线管敷设 |
| FPC | 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设 |
| MR | 金属线槽敷设 |
| M | 用钢索敷设 |
| KPC | 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 |
| TC | 电缆沟敷设 |
| OTHER | 其他 |

表A_2_4.  电线型号

| 符号 | 管线型号 |
| --- | --- |
| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BX | 铜芯橡皮绝缘管线 |
| BLX | 铝芯橡皮绝缘管线 |
| RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 |
| RY | 聚乙烯绝缘软线 |
| BVV | 多芯的平形或圆形塑料护套 |
| WDZ | 低烟无卤阻燃电力电线 |
| WDZN | 低烟无卤耐火阻燃交电力电线 |
| ZN | 阻燃耐火电线 |
| ZR | 阻燃电线 |
| OTHER | 其他 |

表A_2_5.  电缆型号

| 符号 | 电缆型号 |
| --- | --- |
| VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| VLV22 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆 |
| VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆 |
| VLB32 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电缆 |
| VV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电缆 |
| YFLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 |
| YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绝缘电缆 |
| YJY | 无卤低烟阻燃电缆 |
| KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双钢带铠装控制电缆 |
| WDZ | 低烟无卤阻燃电力电缆 |
| WDZN | 低烟无卤耐火阻燃交电力电缆 |
| ZR | 阻燃耐火电缆 |
| ZN | 阻燃电缆 |
| BTTQ | 轻型矿物绝缘电缆 |
| BTTZ | 重型矿物绝缘电缆 |
| OTHER | 其他 |

表A_2_6.  桥架类型

| 编号 | 桥架类型 |
| --- | --- |
| 1 | 槽式 |
| 2 | 梯式 |
| 3 | 托盘式 |
| 4 | 金属防火桥架 |
| 5 | 其他 |

表A_2_7.  桥架材料

| 编号 | 桥架材料 |
| --- | --- |
| 1 | 钢制 |
| 2 | 铝合金 |
| 3 | 不锈钢 |
| 4 | 玻璃钢 |
| 5 | 其他 |

表A_2_8.  灯具安装方式

| 符号 | 安装方式 |
| --- | --- |
| CS | 链吊 |
| DS | 管吊 |
| W | 壁装 |
| C | 吸顶 |
| R | 嵌入 |
| S | 支架 |
| CL | 柱上 |

表A_2_9.  电气设备类型

| 编号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 配电箱 |
| 2 | 柴油发电机 |
| 3 | 变压器 |
| 4 | 油箱 |
| 5 | 远置式散热水箱 |
| 6 | 高压柜 |
| 7 | 低压柜 |
| 8 | UPS不间断电源 |
| 9 | EPS应急电源 |
| 10 | 屋顶卫星天线 |
| 11 | 其他 |

表A_2_10.  电气设备安装位置

| 编号 | 安装位置 |
| --- | --- |
| 1 | 地面 |
| 2 | 承重墙 |
| 3 | 非承重墙 |
| 4 | 梁 |
| 5 | 柱 |
| 6 | 吊顶 |
| 7 | 楼板 |
| 8 | 其他 |

表A_2_11.  专业用房类型

| 编号 | 专业用房 |
| --- | --- |
| 1 | 柴油发电机房 |
| 2 | 高压电缆分界小室 |
| 3 | 低压电缆交接间 |
| 4 | 变配电室 |
| 5 | 强电竖井 |
| 6 | 消防控制室 |
| 7 | 安防控制中心 |
| 8 | 建筑设备监控室 |
| 9 | 计算机机房 |
| 10 | 电信机房 |
| 11 | 有线电视及卫星电视接收机房 |
| 12 | 有线广播及(厅堂)扩声机房 |
| 13 | 电信间 |
| 14 | 弱电竖井 |
| 15 | 派接室 |
| 16 | 其他 |

表A_2_12.  变压器常用的冷却方式

| 代号 | 解释 |
| --- | --- |
| ONAN | 油浸自冷 |
| ONAF | 油浸风冷 |
| OFAF | 强迫油循环风冷 |
| OFWF | 强迫油循环水冷 |
| ODAF | 强迫导向油循环风冷 |
| ODWF | 强迫导向油循环水冷 |
| OTHER | 其他 |

表A_2_13.  发电机组的冷却方式

| 编号 | 解释 |
| --- | --- |
| 1 | 风冷 |
| 2 | 水冷 |
| 3 | 空冷 |
| 4 | 其他 |

表A_2_14.  荷载类型

| 编号 | 类型 |
| --- | --- |
| 1 | 点荷载 |
| 2 | 线荷载 |
| 3 | 面荷载 |
| 4 | 其他 |

表A_2_15.  面荷载类型

| 编号 | 类型 |
| --- | --- |
| 1 | 集中 |
| 2 | 均布 |
| 3 | 面内分布 |
| 4 | 边界线荷载作用 |
| 5 | 其他 |

表A_2_16.  插座种类

| 编号 | 类型 |
| --- | --- |
| 1 | 网络插座 |
| 2 | 电话插座 |
| 3 | 视频、音频插座 |
| 4 | 电源插座 |
| 5 | 其他 |

## 本标准用词说明

1为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁“；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得“；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合......的规定“或”应按……执行“。

## 引用标准名录

| 序号 | 名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑照明设计标准 | GB 50034-2013 |
| 2 | 供配电系统设计规范 | GB 50052-2009 |
| 3 | 建筑物防雷设计规范 | GB50057-2010 |
| 4 | 建筑电气照明装置施工与验收规范 | GB 50617-2010 |
| 5 | 低压配电设计规范 | GB 50054-2011 |
| 6 | 通用用电设备配电设计规范 | GB 50055-2011 |
| 7 | 20kv及以下变电所设计规范 | GB 50053-2013 |
| 8 | 电热设备电力装置设计规范 | GB 50056-1993 |
| 9 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 | GB 50058-2014 |
| 10 | 35kV-110kV变电站设计规范 | GB 50059-2011 |
| 11 | 3-110kV高压配电装置设计规范 | GB 50060-2008 |
| 12 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 | GB/T50062-2008 |
| 13 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB 50116-2013 |
| 14 | 民用闭路监视电视系统-工程技术规范 | GB 50198-2011 |
| 15 | 综合布线系统工程设计规范 | GB 50311-2007 |
| 16 | 智能建筑设计标准 | GB/T 50314-2015 |
| 17 | 民用建筑电气设计规范 | JGJ 16-2008 |
| 18 | 住宅建筑电气设计规范 | JGJ 242-2011 |
| 19 | 电力工程电缆设计规范 | GB 50217-2007 |
| 20 | 消防安全疏散标志设置标准 | DB11/1024-2013 |
| 21 | 会议电视会场系统工程设计规范 | GB50635-2010 |
| 22 | 有线电视系统工程技术规范 | GB 50200-1994 |
| 23 | 建筑设计防火规范 | GB50016-2014 |
| 24 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB50067-2014 |
| 25 | 汽车库建筑设计规范 | JGJ100-2015 |
| 26 | 人民防空工程设计防火规范 | GB 50098-2009 |
| 27 | 人民防空地下室设计规范 | GB 50038-2005 |
| 28 | 饮食建筑设计规范 | JGJ 64-1989 |
| 29 | 电影院建筑设计规范 | JGJ58-2008 |
| 30 | 办公建筑设计规范 | JGJ 67-2006 |
| 31 | 民用建筑设计通则 | GB 50352-2005 |
| 32 | 住宅设计规范 | GB50096-2011 |
| 33 | 电子信息系统机房设计规范 | GB 50174-2008 |
| 34 | 安全防范工程技术规范 | GB 50348-2004 |
| 35 | 房屋建筑制图统一标准 | GB/T 50001-2010 |
| 36 | 电气技术用文件的编制 第一部分：规则 | GB/T 6988.1-2008 |
| 37 | 电气工程CAD制图规则 | GB/T 18135-2008 |
| 38 | 建筑电气制图标准 | GB/T 50786-2012 |
| 39 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 | GB 50343-2012 |

附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

建筑电气设计P-BIM软件技术

与信息交换标准

P-BIM standard for software technology and information exchangeof electrical design

CECS  XXX：201X

## 条文说明

编制说明

《建筑电气设计P-BIM软件技术与信息交换标准》CECS  XXX：201X，经住房和城乡建设部201X年XX月XX日以第XXX号公告批准、发布。

为便于广大规划设计、规划审批管理、科研院所、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准修订组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

#### 1  总则

##### 1.0.1本标准宗旨

制定本标准的目的是提高BIM技术在民用建筑电气设计软件中的应用水平，促进专业设计标准条文在设计软件中的自动检查，规范本专业软件与其他专业软件的信息交换内容与格式，达到工程设计阶段不同专业之间数据共享，提高工程设计效率和设计质量。

##### 1.0.2 本标准的编制是以民用建筑设计为对象的BIM技术应用标准，它定义和规范的是民用建筑电气设计软件中BIM开发、应用的技术标准。软件公司和民用建筑设计单位可依据这些技术标准开发建筑电气设计软件或建立企业级的BIM应用实施标准。

##### 1.0.3 既然BIM要为项目全寿命期的各种决策构成一个可靠的基础，那么P-BIM必然离不开工程建设技术标准及建设法规。因此，民用建筑电气设计应用软件涉及的BIM模型应包含国家工程建设专业标准技术及技术法律法规。

## 3 基本规定

3.0.1~3.0.5规定P-BIM软件的应具有的基本功能，主要涉及专业内设计需要的符合性检查，包括专业设计规范标准的检查和碰撞检查、与其他相关专业的数据交换、与其他专业的协同设计要求、应用成果的要求。

## 4 数据导入

#### 4.2建筑软件提供的必需数据

##### 4.2.1  建筑总信息直接决定电气设计方案，涉及电力负荷计算、电气设备、线缆布置和选型、系统划分等，这是设计最基本的信息。指北针方向是由建筑图纸表示到真实空间表示的转换基础数据。

##### 4.2.2  轴线网络、轴线号及其定位是建筑平面图中所有内容相互关系的定位基础，也是电气专业建筑底图必须的内容。

##### 4.2.3  墙体、柱、内外门窗、楼板、洞口、屋顶等构件的尺寸、定位及做法直接影响电气设备及线缆的布置。

##### 4.2.4  由于电气系统的线缆管道在必须穿过变形缝、沉降缝位置时需要采取相应的措施，所以应提供伸缩缝、变形缝、沉降缝的位置等相关信息。

##### 4.2.5  挑台、挑檐、雨篷位置涉及到设备、线缆管道布置。

##### 4.2.6  房间使用功能不同，电气系统设备、线缆布置及措施完全不同，有些特殊房间不容许线缆管道穿过，必须穿过时需要采取防护措施。

##### 围成房间的围护结构，库房内存储物资的火灾危险性不同，其消防措施也不同。

##### 电气设计时需要了解固定家具的设置，从而配置电气设备。

##### 4.2.7  电气设备、线缆布置需要了解楼梯、电梯、扶梯、步道的空间关系。

##### 4.2.8  电气设备、线缆布置时需避开平面的坑、沟。

##### 4.2.9  防火、防烟分区与电气火灾报警系统有直接关系。

#### 4.3结构软件提供的必需数据

##### 4.3.1  结构形式与电气设备、线缆布置有极大关系。

##### 4.3.2～4.3.5通过对结构承重墙、梁、柱、抗震构造柱位置及定位尺寸的了解，才能保证电气设备、线缆走向的设计与结构梁、板、柱、承重墙、抗震构造柱等的相互关系合理、恰当。

#### 4.4地基基础软件提供的必需数据

##### 4.4.1～4.4.2  要求地基基础软件提供建筑物地基基础结构梁、柱的长、宽、高、标高及定位尺寸等几何信息，是为了保证电气设备、线缆安装位置和标高设计合理，并避免与梁、柱结构构件发生碰撞。也为防雷接地系统设置提供有效信息。

#### 4.5给排水软件提供的必需数据

##### 4.5.1～4.5.3是为在电气设备、线缆布置时按照要求与给排水、消防管道、机房、井道保持距离避免碰撞。

##### 4.5.4  电气设备选型与不同灭火方式有关联。

##### 4.5.5～4.5.6是为了给予给排水专业所有需要供电和控制的设备提供准确、可靠的电力保障并满足其控制要求。

#### 4.6暖通空调软件提供的必需数据

##### 4.6.1～4.6.2  是为在电气设备、线缆布置时按照要求与暖通空调管道、机房、井道保持距离避免碰撞。

##### 4.6.3～4.6.4  是为了给予暖通空调专业所有需要供电和控制的设备提供准确、可靠的电力保障并满足其控制要求。

#### 4.7电气工艺软件提供的必需数据

##### 此条所包含的电气工艺专业主要是指非通用建筑电气专业设计内容。

##### 4.7.1～4.7.2  是为了给予电气工艺专业所有需要供电和控制的设备提供准确、可靠的电力保障并满足其控制要求。

## 5专业检查

#### 5.2供配电系统检查

##### 5.2.1  软件应根据工程总信息，电力负荷分级、平面进线线缆布置，对工程电源供电形式、变压器选择等进行检查。

##### 5.2.2  住宅建筑软件应对套内电源配电箱、插座与照明配电检查。

##### 5.2.3  若有柴油发电机，；软件需对柴油发电机房、储油间位置进行检查。

软件应对配电装置的长度、通道及出口距离进行检查。

软件应对室内、外配电装置的最小电气安全净距进行检查。

##### 5.2.4  软件应对供配电系统敷设线缆、母线进行电压损失、计算电流、动稳定、热稳定、最小截面进行检查。

软件应对隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道路由与热力管道、易燃气体、易燃液体管道、地下管道之间碰撞进行检查。

软件应对电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的距离进行检查。

#### 5.3防雷及接地系统检查

##### 5.3.1  软件应根据工程位置、物理尺寸计算年预计雷击次数，校核防雷类别；对选用接闪器需进行网格尺寸校核。

#### 5.4　消防报警系统检查

##### 5.4.1  软件应对高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等供电的最末一级配电盘供电型式进行检查。

软件应对消防用电设备的供电路由、配电线路、控制回路与防火分区关系进行检查；

##### 5.4.4  软件应对建筑的使用性质，及对应保护的范围、面积进行检查核算。

#### 5.5  电气节能检查

##### 5.5.1  软件应对建筑内主要房间照度值及照明功率密度值进行计算并提交计算报告书。

#### 5.6碰撞检查

##### 5.6.1  专业内和专业间管道及其附件、设备碰撞是实际工程中常见的问题，特别是专业间碰撞很难避免，只有通过软件工具才可能避免，所以要求软件不仅具有本专业碰撞检查的功能，还要具备检查相关专业碰撞的功能，从而，提高设计效率和设计质量，减少工程施工返工。

##### 5.6.2  设备运行和维护需要一定的操作空间，也需要在设计过程中考虑，考虑到如果进行检查，设备需要输入的信息量很多，会增大模型数据输入量，所以建议软件具有该功能，不作为强制项。

## 6成果交付

6.1  一般规定

##### 6.1.1 对本专业设计施工图深度的要求。

##### 6.1.2对本专业计算书深度的要求。

6.2  施工图

##### 6.2.2当前的BIM软件无法生成系统图、防雷接地平面图，可采用传统二维软件生成的图纸作为补充。

BIM软件涉及三维模型的绘制，有着多种发布形式，不再拘泥于出图这种二维平面的表达方法，可以是原始设计模型、浏览模型、视频展示文件等多种表达方式。但是各种项目管理和获取许可的行政过程中都需要2D图纸，当前仍建议采用交付图纸方式。

## 7  数据交付

#### 7.2交付给建筑专业的信息模型数据

##### 7.2.1～ 7.2.5 各种电气用房、竖井位置、尺寸均需体现在建筑设计中，并且需要建筑专业综合处理；主要设备及明装线缆、桥架的规格、参数、尺寸、位置、标高等对建筑使用空间的实现都有影响，设备产生的噪声、废气等对不同功能的房间产生不同影响等等，所以这些信息都应提供给建筑设计软件。

#### 7.3交付给结构专业的信息模型数据

##### 7.3.1 ～ 7.3.5电气大型设备、干线桥架等都会对结构计算产生影响，故而需向结构提交相关数据。

- 板预留管线、孔洞包括：直径或长边大于300mm的穿板管线和孔洞；集中布置且净距较小的穿板管线和孔洞；在无梁楼盖的柱上托板和柱上板带范围内的穿板管线和孔洞等。

- 影响墙体暗柱布置或墙体钢筋配置的穿墙预留管线、孔洞包括：钢筋混凝土结构暗柱范围内的穿墙管线和孔洞；直径或长边大于300mm的穿墙管线和孔洞；集中布置且净距较小的穿墙管线和孔洞等。

- 人防密闭套管。

- 缆线进出建筑物预埋的穿墙钢管焊接钢板等。

#### 7.4  交付给暖通、给排水专业的信息模型数据

##### 7.4.1 ～ 7.4.2 由于电气功能用房对于消防及排水、暖通等有特殊要求，必须将提交准确数据。

##### 7.4.3～ 7.4.5电气明装管线、桥架、灯具安装位置等都需要与给排水、暖通专业的设备、管线保持相关距离，则必须提交准确数据。