CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

铝合金电力电缆工程技术规范

Technical code for the engineering of aluminium alloy power cables

征求意见稿

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

铝合金电力电缆工程技术规范

Technical code for the engineering of aluminium alloy power cables

CECS XXX：201X

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

安徽欣意电缆有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014]028号《关于印发〈2014年第一批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》的要求，制定本规范。

本规范是在总结我国近年来铝合金电力电缆应用于建筑工程的设计、安装和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规范分为六章及三个附录。主要技术内容包括：总则、术语、电缆及附件、设计、施工、验收。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，将本规范推荐给工程建设设计、施工、监理和使用单位的工程技术人员使用。

本规范由中国工程建设标准化协会建筑信息模型专业委员会管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号，邮编：100048）负责解释。在使用过程中如需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

安徽欣意电缆有限公司

参编单位：广东欣意铝合金电缆有限公司

河北欣意电缆有限公司

合肥工业大学设计院

安徽省城乡规划设计院

安徽省建筑科学研究院

电力工业电气设备质量检验测试中心

中国电力科学研究院

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1 总则	1

2 术语	1

3 电缆及附件	2

3.1 一般规定	2

3.2 技术要求	3

3.3 检验规则	6

4 设计	7

4.1 一般规定	8

4.2 电缆芯数选择	9

4.3 电缆绝缘类型	10

4.4 电缆护层类型	10

4.5 电缆导体截面选择	11

4.6 电缆敷设	13

4.7 电线电缆阻燃与耐火	14

5 施工	15

5.1 一般规定	15

5.2 直埋电缆敷设	17

5.3 电缆导管内的敷设	18

5.4 电缆沟道内的敷设	19

5.5 室内电缆的敷设	19

5.6 水底电缆的敷设	20

5.7 电缆附件的安装	20

5.8 电缆线路防火阻燃措施	21

6 验收	21

6.1 一般规定	21

6.2 现场到货验收	22

6.3 工程验收	22

附录A  铝合金电缆外径与截面关系	24

附录B  铝合金电缆的电压损失	31

附录C  35kV及以下常用铝合金电力电缆允许100%持续载流量	38

附录D  敷设条件不同时允许持续载流量的校正系数	50

附录E  无卤低烟阻燃绝缘和护套技术性能	55

本规范用词说明	57

引用标准名录	58

附：条文说明…………………………………………………………………（59）

Contents

1  General provisions……………………………………………………………（1）

2  Terms………………………………………………………………………………（1）

3  Cable and accessories………………………………………………………（2）

3.1  General requirement…………………………………………………………（2）

3.2  Technical requirement………………………………………………………（3）

3.3  Test rules……………………………………………………………………（6）

4  Design……………………………………………………………………………（7）

4.1  General requirement………………………………………………………（8）

4.2  Cable cores number selection……………………………………………（9）

4.3  Cable insulation type……………………………………………………（10）

4.4  Cable cover type……………………………………………………………（10）

4.5  Cable conductor cross section selection………………………………（11）

4.6  Cable laying…………………………………………………………………（13）

4.7  Flame retardance and fire resistance of wire and cable…………（14）

5  Construction……………………………………………………………………（15）

5.1  General requirement………………………………………………………（15）

5.2  Direct-buried cable laying………………………………………………（17）

5.3  Lsying in cable pipe………………………………………………………（18）

5.4  Lsying in cable ditch………………………………………………………（19）

5.5  Indoor cables laying………………………………………………………（19）

5.6  Underwater cable laying…………………………………………………（20）

5.7  Cable accessories installation…………………………………………（20）

5.8  Flame retardance and fire resistance measures of cable line…（21）

6  Acceptance………………………………………………………………………（21）

6.1  General requirement………………………………………………………（21）

6.2  On-site arrival and acceptance…………………………………………（22）

6.3  Engineering acceptance……………………………………………………（22）

Appendix A  Aluminum cable diameter and section relations………（24）

Appendix B  Aluminum cable voltage loss…………………………………（31)

Appendix C  100% carrying capacity of 35kV below commonly used aluminium alloys power cable………………………………（38)

Appendix D  Correction factor of durative carrying capacity for different laying condition…………………………………（50)

Appendix E  Technique performance of halogen free,low smoke and flame retardance insulated and cover…………（55)

Explanation of wording in this code………………………………………（57)

List of quoted standards………………………………………………………（58)

Addition：Explanation of provisions………………………………………（59）

- 总则

- 为保证35kV及以下铝合金导体挤包塑料绝缘电力电缆（以下简称“铝合金电缆”）在工程设计、施工安装及验收过程中做到技术先进、经济合理、安全适用，确保工程质量，制定本规范。

- 本规范适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑供配电线路用铝合金电缆的工程设计、施工安装及验收。本规范不适用于消防负荷配电线路。

- 工程选用的铝合金电缆及附件产品，应通过国家认可的质量检测机构的检测与认证。

- 铝合金电缆及附件的工程设计、施工安装及验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

  - 铝合金线  aluminium alloys

铝合金通常指铝的质量分数大于95%以上的合金。在本规范中简称铝合金线。

  - 铝合金导体挤包塑料绝缘电力导线   aluminium alloy power cables with extruded plastics insulation

以铝合金线为导体，挤包成型的聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘，聚氯乙烯为护套的电力电缆。

  - 铝合金导体挤包塑料绝缘阻燃电力导线   aluminium alloy inflaming retarding  power cables with extruded plastics insulation

以铝合金线为导体，挤包成型的聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘，阻燃聚氯乙烯为护套的电力电缆。

  - 铝合金导体挤包塑料绝缘铠装电力电缆  aluminium alloy metal shielded  power cables with extruded plastics insulation

以铝合金线为导体，挤包成型的聚氯乙烯或交联聚乙烯为绝缘，聚乙烯为护套，护套外具有金属带或金属丝组成的包覆层的电力电缆。

- 电缆及附件

  - 一般规定

    - 铝合金电缆型号及名称应符合表3.1.1的规定。

- 表3.1.1  电缆型号及名称

| 型号 | 名 称 |
| --- | --- |
| VLHV | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLHY | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| VLHV22 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLHV23 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLHV32 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLHV33 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| VLHVS | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装电力电缆 |
| VLHVS2 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| VLHVS3 | 铝合金导体聚氯乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLHV | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLHY | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLHV22 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLHV23 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLHV32 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLHV33 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| YJLHS | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁裸铠装电力电缆 |
| YJLHVS2 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| YJLHYS3 | 铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装聚乙烯护套电力电缆 |
| 注：1 铝合金电缆导体代号为LH。 2 铝合金带联锁铠装代号为S。 3 无卤低烟阻燃电缆产品的表示方法，应符合GB/T 19666-2005的规定表示。 5 铝合金电缆型号其他表示方法，应符合GB/T 31840.1～3-2015的规定表示。 |  |

    - 铝合金电缆表示应符合下列示例规定。

  - 铝合金导体交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆，额定电压0.6/1kV，3+1芯，标称截面积150mm2，中性线截面积70mm2表示为：

YJLHV22-0.6/1  3×150+1×70

  - 铝合金导体交联聚乙烯绝缘铝合金带联锁铠装无卤低烟聚烯烃护套B类阻燃电力电缆，额定电压为0.6/1kV，4+1芯，标称截面积185mm2,中性线截面积95mm2表示为：

WDZB-YJLHYS3-0.6/1  4×185+1×95

  - 技术要求

    - 铝合金电缆正常工作条件应符合下列规定：

- 额定电压：V0/V(Vm)为：1/1.2kV和3/3.6kV，6/7.2kV和30/36kV。

- 正常运行时导体最高温度：聚氯乙烯绝缘70℃，交联聚乙烯绝缘90℃。

- 短路（最长持续5s）时导体最高温度：聚氯乙烯绝缘160℃，交联聚乙烯绝缘250℃。

- 铝合金电缆进行敷设时的环境温度不宜低于0℃。

- 铝合金电缆安装时的最小弯曲半径见表3.2.1。

- 表3.2.1  电缆安装时的最小弯曲半径

| 项 目 | 单芯电缆 |  | 多芯电缆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无铠装 | 有铠装 | 无铠装 | 有铠装 | 联锁铠装 |
| 安装时的电缆最小弯曲半径 | 20D | 15D | 15D | 12D | 10D |
| 靠近连接盒和终端的电缆最小弯曲半径（弯曲时要小心控制如采用成型导板） | 15D | 12D | 12D | 10D | 8D |
| 注：D为铝合金电缆外径。 |  |  |  |  |  |

    - 铝合金电缆导体应符合下列规定：

2 电缆导体的性能应符GB/T 31840.1～3-2015第5章的规定。

- 3 铝合金电缆导体截面积不应小于10mm2，通根导体20℃时的最大电阻值不应超过表3.2.2规定的对应值。

表3.2.2  单芯和多芯铝合金电缆导体

| 标称截面积/mm2 | 20℃时导体最大电阻值/Ω/km |
| --- | --- |
| 10 | 3.08 |
| 16 | 1.91 |
| 25 | 1.20 |
| 35 | 0.868 |
| 50 | 0.641 |
| 70 | 0.443 |
| 95 | 0.320 |
| 120 | 0.253 |
| 150 | 0.206 |
| 185 | 0.164 |
| 240 | 0.125 |
| 300 | 0.100 |
| 400 | 0.0778 |
| 500 | 0.0605 |
| 630 | 0.0469 |

    - 铝合金电缆绝缘应符合下列规定：

- 材料应符合GB/T 31840.1～3-2008中第6.1条的要求；

- 厚度应符合GB/T 31840.1～3-2008中第6.2条的要求。

    - 多芯铝合金电缆的缆芯、内衬层和填充物应符合GB/T 31840.1～3-2015中第7章的规定。

    - 单芯或多芯铝合金电缆的金属铠装金属层应符合GB/T 31840.1～3-2015中第8章的规定。

    - 铝合金电缆的外护套应符合GB/T 31840.1～3-2015中第12章的规定。

    - 铝合金电缆的阻燃、无卤和低烟性能应符合GB/T 31840.1～3-2015中第19章的规定。

    - 铝合金电缆导体末端或中间采用的接线端子和连接管应符合表3.2.8中要求的规定。

表3.2.8  铝合金电缆导体对应链接

| 导体标称截面积mm2 | 型号规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铜铝过渡接线端子 |  |  | 铝连接管 |  |
|  | DLM型 | DTL型 | 针型A×B | GL型 | GLM型 |
| 10 | DLM-10-8 | DTL-10-8 | 3.0×5.5 | GL-10 | GLM-10 |
| 16 | DLM-16-8 | DTL-16-8 | 3.0×5.5 | GL-16 | GLM-16 |
| 25 | DLM-25-8 | DLT-25-8 | 3.0×5.5 | GL-25 | GLM-25 |
| 35 | DLM-35-10 | DLT-35-10 | 4.0×6.0 | GL-35 | GLM-35 |
| 50 | DLM-50-10 | DLT-50-10 | 5.0×7.0 | GL-50 | GLM-50 |
| 70 | DLM-70-12 | DLT-70-12 | 6.0×8.5 | GL-70 | GLM-70 |
| 95 | DLM-95-12 | DLT-95-12 | 7.5×9.7 | GL-95 | GLM-95 |
| 120 | DLM-120-14 | DLT-120-14 | 7.5×9.7 | GL-120 | GLM-120 |
| 150 | DLM-150-14 | DLT-150-14 |  | GL-150 | GLM-150 |
| 185 | DLM-185-16 | DLT-185-16 |  | GL-185 | GLM-185 |
| 240 | DLM-240-16 | DLT-240-16 |  | GL-240 | GLM-240 |
| 300 | DLM-300-20 | DLT-300-20 |  | GL-300 | GLM-300 |
| 400 | DLM-400-20 | DLT-400-20 |  | GL-400 | GLM-400 |
| 500a | DLM-500-20 | DLT-500-20 |  | GL-500 | GLM-500 |
| 630a | - | - |  | GL-630 | GLM-630 |
| a 型号规格为空时，螺栓直径和数量由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |

    - 接线端子盒连接管应符合GB/T 14315-2008中第5.2、5.3、5.5、5.6、5.7、5.8条的规定。

    - 接线端子盒连接管与铝合金电缆导体压接后做成的接头，其电气、机械性能应符合GB/T 14315-2008中第5.4条的规定。

  - 检验规则

    - 铝合金电缆应按GB/T 31840.1～3-2015的要求对产品进行例行试验（R）、抽样试验（S）和型式试验。

    - 铝合金电缆例行试验项目及检验方法应符合下列规定：

- 导体电阻测量应符合GB/T 31840.1～3-2015中第14.2条的规定。

- 电压试验应符合GB/T 31840.1～3-2015中第14.3条的规定。

    - 铝合金电缆抽样试验项目及检验方法应符合下列规定:

- 抽样试验的频度应符合GB/T 31840.1～3-2015中第15.2条的规定。

- 导体检查应符合GB/T 31840.1～3-2015中第15.4条的规定。

- 绝缘和非金属护套厚度的测量应符合GB/T 31840.1～3-2015中第15.5条的规定。

- 铠装金属丝和金属带的厚度的测量应符合GB/T 31840.1～3-2015中第15.6条的规定。

- 交联聚乙烯绝缘和弹性体绝缘护套的热延伸试验应符合GB/T GB/T 31840.1～3-2015中第15.8条的规定。

    - 铝合金电缆电气型式试验应符合GB/T 31840.1～3-2015中第16章的规定。

    - 铝合金电缆非电气型式试验应符合GB/T 31840.1～3-2015中第17章的规定。

    - 如有要求，新安装的铝合金电缆安装后的电气试验应符合GB/T 31840.1～3-2015中第18章的规定。

    - 接线端子盒连接管应按GB/T 14315-2008中第6章的要求对产品进行型式试验（T）、抽样试验（S）和例行试验。

- 设计

  - 一般规定

4.1.1用于下列情况的电力电缆，可选用铝合金导体：

- 35kV及以下城市电力线路电缆；

- 市政道路照明工程电力电缆；

- 住宅建筑敷设在电气竖井内的封闭母线、预制分支电缆、电缆及电源线等供电干线；

- 商店建筑除消防负荷外的配电干线；

- 机场建筑除消防负荷外的配电干线；

- 除限于产品仅有铜导体或确定应选用铜导体的情况外，电缆导体材质可选用铝合金导体。

    - 铝合金电缆正常工作敷设环境温度：

- 空气中：30℃；

- 直埋在土壤中：20℃；

- 敷设在地下管道中：20℃。

- 当敷设环境温度与上述环境温度不同时，应乘以校正系数。

    - 交流供电回路由多根并联使用的铝合金电缆，其长度、型号、规格、金属套材质和敷设方式均应相同。

    - 铝合金电缆保护管内径不应小于电缆外径或多根电缆外径的1.5倍，铝合金电缆近似值见附录A。

    - 铝合金电缆最大工作电流作用下连接回路的电压损失，宜符合本规范附录B的规定。

    - 铝合金电缆附件的选择与配置应符合本规范3.2.8的规定。

  - 电缆芯数选择

    - 铝合金电缆芯数如下：1芯、2芯、3芯、3+1芯、4芯、4+1芯、3+2芯、5芯。

    - 电源中性点直接接地时，单相回路芯数的选择应符合下列规定：

- 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：

- 保护线与中性线合用同一导体时，应选用两芯。

- 保护线与中性线各自独立时，宜选用3芯；当采用独立于相线和中性线以外的电缆坐保护线时，当同一回路的该两部分电缆敷设在同一路径的管、沟中可采用两芯与保护线导体组成。

- 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用两芯。

    - 电源中性点直接接地时，三相回路芯数的选择应符合下列规定：

- 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地时，应符合下列规定：

- 保护线与中性线合用同一导体时，宜选用4芯。

- 保护线与中性线各自独立时，宜选用5芯；当采用独立于相线和中性线以外的电缆坐保护线时，当同一回路的该两部分电缆敷设在同一路径的管、沟中可采用4芯与保护线导体组成。

- 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时，应选用4芯。

  - 电缆绝缘类型

    - 铝合金电缆绝缘类型选择除本规范第4.2.2～4.2.6条的规定外，宜选用聚氯乙烯或交联聚乙烯绝缘类型，

    - 放射线作用场所用，应选用耐射线敷设强度的交联聚乙烯绝缘类型。

    - 60℃以上高温场所用，应选用耐热聚氯乙烯的交联聚乙烯绝缘类型。

    - -15℃以下低温环境，应选用耐寒交联聚乙烯、聚乙烯绝缘类型。

    - 在有低毒阻燃防火要求的场所，可选用不含卤素交联聚乙烯绝缘类型。

    - 明确需要与环境保护相协调时，不应选用聚氯乙烯绝缘类型。

  - 电缆护层类型

    - 铝合金电缆护层的选择，应符合下列规定：

- 交流系统单芯铝合金电缆，当需要增强电缆抗外力时，应选用联锁铝合金带铠装层。

- 在潮湿、含化学腐蚀或水浸泡的场所用，应选用其金属层、加强层、铠装上有聚氯乙烯外保护类型。

- -15℃以下低温场所，宜选用聚乙烯挤型外护层。

- 在有低毒阻燃防火要求的场所，可选用不含卤素聚乙烯外护层。

- 明确需要与环境保护相协调时，不应选用聚氯乙烯外护层。

    - 直埋敷设时，铝合金电缆护层选择应符合下列规定：

- 在承受较大压力或有损伤危险场所，应具有加强层或钢带铠装。

- 在流砂层、回填土地带等可能出现位移土壤中，应具有钢丝铠装。

- 地下水位较高的场所，应选用聚乙烯外护层。

- 除上述情况外，可选用不带铠装的外护层。

    - 空气中固定敷设时，铝合金电缆外护层选择应符合下列规定：

- 小截面电缆在支架上敷设时，宜具有金属带铠装。

- 在安全性要求高或危害严重的场所，应具有金属带铠装。

- 在高落差的受力场所，应具有钢丝铠装。

- 敷设在桥架等支撑较密集的场所，可不带铠装。

- 除本规范第4.3.1条第3、4、5款的规定以及60℃高温场所应选用聚乙烯外护层外，其它宜选用聚氯乙烯外护层。

- 放射线作用的场所，应具有耐射线照射强度的聚氯乙烯外护层。

    - 保护管中敷设的铝合金电缆，应具有挤塑外护层。

  - 电缆导体截面选择

    - 铝合金电缆导体截面选择应符合下列规定：

- 最大工作电流作用下和持续工作连接回路的电缆导体工作温度，应符合本规范第3.2.1条第2款的规定。

- 最大短路电流和短路最低持续5s工作连接回路的电缆导体温度，应符合本规范第3.2.1条第3款的规定。

- 最大工作电流作用下连接回路的电压损失，不应超过该回路的允许值。

- 铝合金电缆导体不应小于10mm2。

- 铝合金电缆在不同敷设条件时，持续允许载流量的校正系数和按100%持续工作电流确定电缆导体允许最小截面，且应符合本规范附录C的规定。

- 电缆直埋敷设在土壤中，土壤热阻系数取值不宜小于2.0k·m/W。

- 铝合金电缆持续允许载流量的环境温度应符合GB 50217-2007第3.7.5条的规定。

    - 电源中性点直接接地时，三相四线制系统的电缆中性线截面，不得小于接线最大不平衡电流持续工作所需最小截面，有谐波影响的回路，尚宜符合下列规定：

- 气体放电灯为主的负荷回路，中性线截面不宜小于相芯线截面。

- 除上述情况外，中性线截面不宜小于50%的相芯线截面。

    - 电源中性线直接接地时，配置保护接地线、中性线或保护中性线系统的电缆导体截面的选择，应符合下列规定：

- 中性线、保护接地中性线的截面，应符合本规范第4.5.2条的规定，配电干线采用单芯电缆作保护接地中性线时，截面不应小于16mm2。配电干线采用多芯电缆时，中性线和保护接地中性线合一导体，截面不应小于16mm2。

- 保护接地线的截面，应满足回路保护电气可靠工作的要求，并应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3  按热稳定要求的保护地线允许最小截面

| 电缆相芯线截面 S（mm2） | 保护接地线允许最小截面 S（mm2） |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 |
| 400＜S≤800 | 200 |

  - 电缆敷设

    - 电缆敷设前，应检查电缆的完好性，测试电缆的绝缘电阻是否达到国家现行标准规定的要求。

    - 在下列场所敷设时，由于环境条件可能造成电缆振动和伸缩，应蛇形（S形）敷设，弯曲半径不应小于电缆外径的3.5倍。

- 温度变化大的场所。

- 振动场所。

- 建筑物的沉降缝和伸缩缝之间。

    - 电缆敷设时，在终端、转弯处、中间接头、电缆分支箱、盒的两侧应进行固定。电缆敷设于保护管或排管内时，保护管或排管内径不应小于电缆外径的1.5倍。配线箱（盘）、电动机接线盒等应有足够的空间容纳电缆的布放及端子连接。

    - 电缆敷设路径应避开和减少穿越地下管道、公路、铁路和通信电缆等。计算敷设电缆所需长度时，应留有适当的附加长度，附加长度计算方法参照GB 50217-2007附录G。

    - 单芯电缆敷设的排列方式可参照《铝合金电缆敷设与安装》10CD106。

    - 中间接头、终端、分支接头、分支接线箱及接地配件，宜由电缆生产厂家提供与之配套的产品。配套产品应符合国家现行有关标准要求，并提供测试报告。

    - 电缆进入电缆沟、隧道、夹层、竖井、配电柜（箱），穿墙或楼板孔洞的封堵，应按照国家现行有关标准实施。电缆穿保护管时，管口应封堵。支架、隔板等部件的固定，宜采用膨胀螺栓和塑料胀管。膨胀螺栓、螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件应采用镀锌标准件，支架和支撑钢构件除注明外通常采用Q235-A钢制造。现场制作的金属支架、配件等应按要求镀锌或涂漆。

    - 交流供电回路由多根电缆并联时，各电缆结构应相同，宜等长，选用相同材质及截面的导体。

    - 电缆进行终端、中间接头或分支接头等连接时，应对导体进行清洁，并使用抗氧化油膏，严格执行施工工艺。

    - 电缆拖放时，应使牵引力作用在缆芯上，而不能作用在护套或铠装上。电缆最大允许拉力计算式：Tm=S×σ，式中：S为电缆导体截面总和（mm2），σ为导体允许抗拉强度（N/mm2），铝合金芯为53（N/mm2）。

    - 剥除铠装时不应破坏绝缘。

    - 电缆通过导轮转弯敷设时，为避免转弯处电缆受损，电缆容许的最大侧压力（Pm）不应超过：分相统包电缆Pm=2500N/m，其他挤塑绝缘或自容式充油电缆Pm=3000N/m，铝合金联锁铠装电缆Pm=4380N/m。

    - 铠装电缆沿桥架水平或垂直敷设、铠装电缆吊架敷设可参照《铝合金电缆敷设与安装》10CD106。

    - 电缆沿墙或支架敷设可参照《铝合金电缆敷设与安装》10CD106。

  - 电线电缆阻燃与耐火

    - 有卤阻燃电线电缆按阻燃特性分为ZA、ZB、ZC、ZD等4个级别，其成束阻燃性能应符合GB/T 19666-2005第5.1.2条的规定。

    - 有卤阻燃电线电缆的护套/绝缘可选用含卤阻燃材料，如阻燃聚氯乙烯、阻燃氯丁橡胶或添加含卤阻燃剂的阻燃聚烯烃等，使其性能应符合相关产品中护套/绝缘的要求；并可选用合适的辅助材料作填充、包带或阻燃增强层，使电线电缆达到相应的阻燃级别。

    - 无卤低烟阻燃电线电缆按阻燃特性分为5个级别：

- 单根阻燃Z，其阻燃性能应符合GB/T 19666-2005第5.1.1条的规定。

- 成束阻燃ZA、ZB、ZC、ZD，其成束阻燃性能应符合GB/T 19666-2005第5.1.2条的规定。

    - 无卤低烟阻燃电线电缆的护套/绝缘可选用无卤低烟阻燃材料，如附录D中的无卤低烟阻燃聚乙烯或聚烯烃WJ1、WJ2、WH1、WH2，并可选用合适的辅助材料作填充、包带或阻燃增强层，使电线电缆达到相应的阻燃级别。

    - 在一般情况下，护套可采用热塑性无卤低烟阻燃护套WH1。在要求耐油的场合，可采用热固性无卤低烟阻燃护套WH2。

    - 耐火电线电缆必须在导体/电缆缆芯上设置耐火层。常用耐火层用耐火云母带绕包而成，其厚度、层数及绕包迭盖率由制造厂设计确定。耐火云母带的性能可参照附录E的规定。如该耐火层在导体和绝缘层之间，则允许绝缘层厚度可以减薄，但减薄后的厚度不应小于原标准厚度的80%。允许在耐火层上设置增强层。制成品的耐火性能即线路完整性应符合GB/T 19666-2005第5.2条的规定。

- 施工

  - 一般规定

    - 铝合金电缆及其附件的运输与贮存保管

- 电缆及其附件的运输、贮存和保管应符合产品标准的规定。在运输过程中严禁受到损伤，应牢固放稳，不应露天存放。

- 电缆及其附件到达现场后，应按下列要求及时进行检查：

- 产品的技术文件应齐全。

- 电缆型号、规格、长度应符合订货要求。

- 附件附件齐全，应符合技术要求。

    - 电缆敷设时，允许敷设最低温度在敷设前24h内的平均温度及敷设现场最低温度不应低于0℃。

    - 铝合金电缆敷设前应按下列要求进行检查：

- 电缆型号、电压、规格应符合设计要求。

- 电缆沟道、排管、桥（支）架及直埋电缆沟尺寸、弯曲半径应符合设计要求。电缆桥（支）架采用钢制材料，应采取热镀锌防腐层。

- 电缆外观应完好无损，敷设前应按设计和实际路径计算每一根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少接头。中间接头位置应避开交叉路口、建筑物出入口、与其它管线交叉处或通道狭窄处。

- 在带电区域内敷设时，应有可靠的安全措施。

- 采用机械敷设时，牵引机的导向机构应调试完好。

    - 铝合金电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。

    - 铝合金电缆各支持点的间距应符合本规范第5.5.5条的规定。

    - 铝合金电缆的最小弯曲半径应符合本规范第3.2.1条第5款的规定。

    - 机械敷设电缆时，采用牵引头牵引方式，不宜大于40（N/mm2）,采用钢丝网套牵引方式，铠装套不宜大于40（N/mm2），塑料护套不宜大于7（N/mm2）。牵引速度不宜超过15m/min。

    - 铝合金电缆接头的位置应符合下列规定：

- 并列敷设时，电缆的接头位置宜相互错开。

- 明敷设时，电缆的接头应用托板固定。

- 直埋敷设时，电缆的接头应有防止损伤的保护结构或外加保护盒。

    - 铝合金电缆敷设时，应排列整齐加以固定，不宜交叉，应及时装设标志牌。

    - 铝合金电缆标志牌装设应符合下列规定：

- 厂房及变电站内应在电缆终端头、接地处装设标志牌。

- 室外电缆线路应在电缆终端及接头、电缆管的两端、入孔及工作井处、电缆隧道内转弯处、支持处和支线段每隔50m～100m处装设标志牌。

- 标志牌上应注明线路编号，当无编号时，应注明铜包铝电线缆的型号、规格及起讫地点。并联使用的电缆应有顺序号。

- 标志牌规格宜统一，应能防腐，挂装牢固。

    - 铝合金电缆的固定，应符合下列规定：

- 垂直敷设或超过45。敷设的电缆在每个支架上应加以固定。

- 水平敷设的电缆在首末两端处、转弯处、电缆接头的两端处及对电缆间距有要求时，每隔5～10m处应加以固定。

- 单芯电缆的固定应符合设计规定。

- 交流系统的单芯电缆固定器具不应构成闭合磁路。

    - 电缆进入沟道、竖井、建筑物、盘（柜）及穿入导管时，出入口应封闭，管口应密封。

    - 金属电缆桥（支）架、导管应可靠接地（PE）或接零（PE～）。

  - 直埋电缆敷设

    - 直埋电缆敷设深度应符合下列规定：

- 电缆表面距地面深度不应小于0.7m，在引入建筑物及绕过地下建筑物处可浅埋，但应采取保护措施。

- 电缆应埋设于冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施。

    - 电缆通过下列地段应穿管保护，保护导管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

- 电缆引入引出建筑物基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处。

- 电缆与铁路、道路交叉和可能受到机械损伤等地段时，导管直伸出道路路基两边各0.5m以上，伸出排水沟0.5m。

- 电缆引出地面2m至地下0.2m处的一段和容易接触使电缆受到机械损伤段。

- 电缆与建筑物平行敷设时，应埋在散水坡外。进出建筑物所穿保护导管应伸出散水坡外200mm，管口应封堵。

- 电缆进户线穿墙保护管不宜小于DN100mm钢管。

    - 直埋电缆敷设的上、下部应铺不小于100mm后的软土砂层，并加保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，保护板可用混凝土盖板或砖块。

    - 直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格，并分层夯实。

  - 电缆导管内的敷设

    - 在可能受到机械损伤处，电缆应有一定的机械强度的保护导管。

    - 电缆穿导管敷设时，不得损伤护层，可采用无腐蚀润滑剂（粉）。

    - 电缆在穿入排管敷设之前应进行疏通，清除积水和杂物。

    - 穿入导管中的电缆梳理、规格应符合设计规定。

  - 电缆沟道内的敷设

    - 电缆沟道应采取防水措施，沟道底部应坐不小于0.5%坡度向集水坑（井），积水可接入排水管或经集水坑（井）用泵排出。

    - 并列敷设的电缆，相互间的净距应符合设计的规定。

    - 在电缆沟道内支（桥）架上敷设的电缆应符合下列规定：

- 交流三芯电力电缆在支架上敷设不宜超过一层，在桥架上敷设不宜超过2层。

- 交流单芯电力电缆应布置在同侧支（桥）架上，并加以固定。当正三角形排列时，应每隔一定距离绑扎牢固，以免松散。

    - 电缆沟道内电缆敷设完工后，应及时清除杂物，盖好盖板，必要时应将盖板缝隙密封。

  - 室内电缆的敷设

    - 室内电缆敷设方式包括：

- 沿墙或建筑物构件明敷设。

- 穿保护导管埋地敷设。

    - 无铠装电缆在室内沿墙水平明敷设时，距室内地面不宜小于2.5m，垂直敷设时，距室内地面不宜小于1.8m，当不能满足上述规定时，应穿金属导管或金属线槽保护。穿保护导管埋地敷设时，埋设深度不应小于15mm。

    - 相同电压等级的电缆并列敷设时，电缆之间的净距不应小于35mm，且不应小于电缆外径，当在桥架和线槽内敷设时不受此限制。

    - 电缆与1kV以上的电力电缆宜分开敷设，当并列明敷设时，其净距不应小于150mm。

    - 电缆明敷设时，电缆支持点的间距应符合表5.5.5的规定。

表5.5.5  铝合金电缆各支持点间的距离（mm）

| 电缆类型 | 敷设方式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水平 | 垂直 |
| 全塑性 | 800 | 1000 |
| 联锁铠装型 | ≤1800 | ≤1800 |

    - 在有腐蚀性介质的室内明敷设电缆宜采用塑料护套电缆。

    - 电缆保护导管的弯曲半径不应小于电缆的最小弯曲半径。

  - 水底电缆的敷设

    - 水底电缆不应有接头，当水底整根电缆长度超过制造厂能力时，可采用软接头连接。

    - 通过河流的电缆，应敷设在河床稳定的河岸很少受到冲损的地方。在码头、锚地、港湾、渡口及有船舶处敷设电缆时，应采取可靠保护措施。条件允许时应深埋河床下敷设。

    - 水底电缆引上岸的部分应穿管或加保护盖板，下端处应固定。

    - 电缆线路与小河或小溪交叉时，应穿管或埋在河床下足够深度。

    - 水底电缆敷设完成后，应以潜水检查，电缆应放平，河床起伏处电缆不应悬空，并测量电缆的确切位置。在两岸必须按设计设置标志牌。

  - 电缆附件的安装

    - 电缆导体末端或中间采用的接线端子和连接管的制作，应由经过培训的熟练工人进行。制作时应严格遵守制作工艺流程。

    - 制作电缆接线端子和连接管时，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间，在剥切时不应损伤线芯和保留的绝缘层。

    - 电缆线芯连接金具，应采用符合标准的接线端子和连接管，压接时，压接工具盒模具应符合规格要求。

    - 电缆中间接头处、芯线、电缆铠装层应各自有良好的电力连接并相互绝缘，电缆铠装层应用接地线分别引出进行有效搭接，应有良好接地。

  - 电缆线路防火阻燃措施

    - 电缆线路的防火阻燃设置措施应符合设计的规定。

    - 电缆的防火阻燃措施可采取下列措施：

- 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气装置盘（柜）和箱体的孔洞处用防火堵料密实封堵。

- 在重要的电缆沟道中，按设计要求分段设置阻火墙。

- 对重要回路的电缆穿钢保护套管，埋入混凝土内深度大于30mm。采用防火涂料或防火包带。

- 在电缆接头两侧及相邻电缆2～3m长区段内采用防火涂料或防火包带。

    - 现场采用的防火、阻燃材料必须具备有资质检查机构出具的检测报告、出厂质量检测报告和产品合格证。

- 验收

  - 一般规定

    - 铝合金电缆敷设施工安装工程验收时，应提交下列文件：

- 电缆线路路径协议文件。

- 工程竣工图和设计变更文件。

- 电缆制造厂提供的产品说明书、试验记录及合格证。

- 电缆敷设施工安装原始记录：

- 电缆型号、规格及实际敷设总长度和分段长度，电缆终端及中间接头的形式和安装日期。

- 电缆终端和中间接头安装使用的绝缘材料名称型号。

- 电缆敷设施工安装工程记录：

- 隐蔽工程隐蔽前检查记录或签证。

- 质量检验及评定记录。

- 试验记录。

  - 现场到货验收

    - 铝合金电缆现场到货应按下列规定验收：

- 按批查验合格证，合格证应有生产许可证编号，产品应有安全认证标志。

- 电缆应整齐绕在符合JB/T 8137.1中规定的电缆盘上。

- 电缆的两端头应可靠密封，伸出盘外的端头应加保护罩。

- 电缆的型号、规格、长度等标志应齐全、正确清洗、包装完好无损。

- 按制造厂给出的标准，现场抽样检测绝缘层的厚度和圆形线芯的直径。对电缆的绝缘性能，导电性能和阻燃性能有异议时，应按批抽样送有关质量检测机构检测。

  - 工程验收

    - 铝合金电缆敷设工程安装验收应符合下列规定：

- 电缆型号、规格应符合设计要求，排列整齐，无损伤，标志齐全、正确、清晰。

- 电缆的固定、弯曲半径等应符合本规范的规定。相序排列应符合设计要求。

- 电缆线路接地点应与接地线路接触良好，接地电阻值应符合设计要求。

- 电缆支架、桥架等金属部件防腐层应完好。保护导管管口封堵严密。

- 电缆沟内应无杂物、无积水，盖板齐全。电缆隧道内应无杂物，照明、通风、排水等设施应符合设计要求。

- 直埋电缆路径标志，应与实际路径相符，标志应清晰牢固。

- 防火阻燃措施应符合设计要求，职工质量合格。

    - 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，作好签证。

    - 铝合金电缆敷设施工安装工程验收应符合GB 50168的相关规定。

- 附录A  铝合金电缆外径与截面关系

表A.0.1-1  0.6/1kV铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号0.6/1kV | 线芯截面mm2 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 15.7 | 18.1 | 21.4 | 23.8 | 27.2 | 31.2 | 34.4 | 38.6 | 43.2 | 47.6 | 53.4 | 58.8 | 66.9 | 74.5 | 83.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 193.59 | 257.31 | 359.68 | 444.88 | 581.07 | 764.54 | 929.411 | 1170.21 | 1465.74 | 1779.53 | 2239.62 | 2715.47 | 3515.14 | 4359.17 | 5489.13 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 18.9 | 21.3 | 24.6 | 26.9 | 30.6 | 34.6 | 39.1 | 43.3 | 47.9 | 52.3 | 58.1 | 63.5 | 71.6 | 79.3 | 89.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 280.55 | 356.33 | 475.29 | 568.32 | 735.42 | 940.25 | 1200.73 | 1472.54 | 1802.03 | 2148.30 | 2651.20 | 3166.93 | 4026.4 | 4938.98 | 6305.32 |
| YJLHS | 参考外径mm | 17.2 | 19.5 | 22.5 | 24.8 | 28.0 | 31.5 | 34.3 | 40.2 | 44.3 | 48.2 | 53.3 | 58.0 | 65.1 | 71.8 | 79.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 232.35 | 298.65 | 397.61 | 483.05 | 615.75 | 779.31 | 924.02 | 1269.24 | 1541.34 | 1824.67 | 2231.24 | 2642.09 | 3328.53 | 4048.93 | 5001.46 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 22.3 | 24.5 | 27.6 | 29.8 | 33.1 | 36.6 | 39.4 | 44.8 | 48.9 | 53.3 | 58.4 | 64.8 | 71.9 | 79.4 | 87.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 390.57 | 471.44 | 598.29 | 697.47 | 860.49 | 1052.09 | 1219.22 | 1576.33 | 1878.06 | 2231.24 | 2678.65 | 3297.93 | 4060.21 | 4951.44 | 6068.32 |
|  | 电缆芯数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 16.6 | 19.2 | 22.8 | 25.0 | 29.2 | 33.4 | 36.9 | 41.4 | 46.5 | 51.2 | 57.5 | 63.2 | 72.0 | 80.3 | 90.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 216.43 | 289.53 | 408.28 | 490.88 | 669.66 | 876.16 | 1069.41 | 1346.14 | 1698.23 | 2058.88 | 2596.73 | 3137.08 | 4071.51 | 5064.33 | 6375.89 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 19.8 | 22.4 | 26.0 | 28.6 | 32.6 | 36.8 | 41.6 | 46.2 | 51.2 | 55.9 | 62.2 | 67.9 | 76.7 | 85.0 | 96.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 307.91 | 394.08 | 530.93 | 642.43 | 834.69 | 1063.62 | 1359.18 | 1676.39 | 2058.88 | 2454.23 | 3038.59 | 3621.02 | 4620.42 | 5674.52 | 7238.25 |
| YJLHS | 参考外径mm | 18.1 | 20.5 | 23.8 | 26.2 | 29.7 | 33.5 | 36.6 | 42.7 | 47.1 | 51.3 | 56.8 | 61.9 | 69.6 | 76.9 | 85.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 257.31 | 330.06 | 444.88 | 539.13 | 692.79 | 881.42 | 1052.09 | 1432.01 | 1742.34 | 2066.93 | 2533.89 | 3009.35 | 3804.6 | 4644.55 | 5741.47 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 23.1 | 25.6 | 28.9 | 31.3 | 34.8 | 38.6 | 44.3 | 48.3 | 53.2 | 57.4 | 63.7 | 68.7 | 77.2 | 85.0 | 94.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 419.10 | 514.72 | 655.97 | 769.45 | 951.15 | 1170.21 | 1541.34 | 1832.25 | 2222.87 | 2587.70 | 3186.91 | 3706.84 | 4680.86 | 5674.52 | 6954.57 |
|  | 电缆芯数 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 18.1 | 21.0 | 25.0 | 27.8 | 32.3 | 37.1 | 41.0 | 46.1 | 51.7 | 57.0 | 64.1 | 70.5 | 80.3 | 89.6 | 100.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 257.31 | 346.36 | 490.88 | 606.99 | 819.40 | 1081.03 | 1320.26 | 1669.14 | 2099.29 | 2551.76 | 3227.06 | 3903.63 | 5064.33 | 6305.32 | 7932.74 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 21.3 | 24.2 | 28.2 | 31.3 | 35.8 | 41.8 | 45.7 | 50.8 | 56.4 | 61.7 | 68.8 | 75.2 | 85.0 | 95.6 | 106.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 356.33 | 459.96 | 624.58 | 769.45 | 1006.60 | 1372.28 | 1640.3 | 2026.83 | 2498.33 | 2989.93 | 3717.64 | 4441.47 | 5674.52 | 7178.05 | 8908.2 |
| YJLHS | 参考外径mm | 19.4 | 22.2 | 25.9 | 28.6 | 32.5 | 38.9 | 42.4 | 46.8 | 51.8 | 56.4 | 62.6 | 68.3 | 76.9 | 85.1 | 94.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 295.59 | 387.08 | 526.85 | 642.43 | 829.58 | 1188.48 | 1411.96 | 1720.21 | 2107.42 | 2498.33 | 3077.79 | 3663.8 | 4644.55 | 5687.87 | 7043.54 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 24.5 | 27.2 | 30.9 | 33.6 | 37.6 | 44.5 | 48.0 | 52.9 | 57.8 | 63.3 | 69.5 | 75.9 | 85.0 | 93.7 | 103.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 471.44 | 581.07 | 749.91 | 886.69 | 1110.37 | 1555.29 | 1809.56 | 2197.87 | 2623.9 | 3147.01 | 3793.68 | 4524.54 | 5674.52 | 6895.57 | 8380.92 |
|  | 电缆芯数 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 19.7 | 22.9 | 27.3 | 30.7 | 35.7 | 41.1 | 45.5 | 51.1 | 57.4 | 63.3 | 71.1 | 78.3 | 89.3 | 99.6 | 111.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 304.81 | 411.87 | 585.35 | 740.23 | 1000.98 | 1326.71 | 1625.97 | 2050.84 | 2587.7 | 3147.01 | 3970.36 | 4815.2 | 6263.16 | 7791.29 | 9816.9 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 22.9 | 26.1 | 30.7 | 34.2 | 40.5 | 45.8 | 50.2 | 55.8 | 62.1 | 68.0 | 75.8 | 84.3 | 95.3 | 105.6 | 117.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 411.87 | 535.02 | 740.23 | 918.64 | 1288.25 | 1647.49 | 1979.24 | 2445.45 | 3028.82 | 3631.69 | 4512.63 | 5581.44 | 7133.07 | 8758.28 | 10898.90 |
| YJLHS | 参考外径mm | 20.9 | 24.0 | 28.1 | 31.1 | 35.5 | 42.4 | 46.3 | 51.2 | 56.7 | 62.0 | 68.8 | 75.2 | 84.8 | 93.9 | 104.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 343.07 | 452.39 | 620.16 | 759.65 | 989.8 | 1411.96 | 1683.65 | 2058.88 | 2524.97 | 3019.08 | 3717.64 | 4441.47 | 5647.84 | 6925.04 | 8593.19 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 26.0 | 29.0 | 33.2 | 36.2 | 43.3 | 48.0 | 52.3 | 57.3 | 63.6 | 68.8 | 76.4 | 83.3 | 93.5 | 102.5 | 113.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 530.93 | 660.52 | 865.69 | 1029.22 | 1472.54 | 1809.56 | 2148.30 | 2578.70 | 3176.91 | 3717.64 | 4584.35 | 5449.8 | 6866.16 | 8251.61 | 10082.10 |
|  | 电缆芯数 | 3+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 17.7 | 20.3 | 24.0 | 27.1 | 30.4 | 34.8 | 38.8 | 43.8 | 48.1 | 54.3 | 59.6 | 65.9 | 74.5 | 83.2 | 93.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 246.06 | 323.66 | 452.39 | 576.81 | 725.84 | 951.15 | 1182.37 | 1506.74 | 1817.11 | 2315.74 | 2789.87 | 3410.84 | 4359.17 | 5436.73 | 6792.92 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 20.9 | 23.5 | 27.1 | 30.5 | 33.8 | 39.5 | 43.5 | 48.5 | 52.8 | 59.0 | 64.3 | 70.6 | 79.2 | 89.2 | 99.0 |
|  | 电缆截面mm2 | 343.07 | 433.74 | 576.81 | 730.62 | 897.27 | 1225.42 | 1486.17 | 1847.46 | 2189.57 | 2733.98 | 3247.23 | 3914.72 | 4926.53 | 6249.15 | 7697.71 |
| YJLHS | 参考外径mm | 19.0 | 21.5 | 24.9 | 27.9 | 30.8 | 34.7 | 40.4 | 44.8 | 48.6 | 54.0 | 58.7 | 64.2 | 71.8 | 79.5 | 88.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 283.53 | 363.05 | 486.96 | 611.36 | 745.06 | 945.69 | 1281.90 | 1576.33 | 1855.08 | 2290.23 | 2706.24 | 3237.14 | 4048.93 | 4963.92 | 6095.97 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 24.1 | 26.6 | 30.0 | 33.0 | 35.9 | 42.5 | 46.0 | 50.4 | 54.7 | 60.1 | 65.5 | 71.0 | 79.4 | 87.6 | 96.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 456.17 | 555.72 | 706.86 | 855.30 | 1012.23 | 1418.63 | 1661.91 | 1995.04 | 2349.99 | 2836.87 | 3369.56 | 3959.20 | 4951.44 | 6026.97 | 7344.19 |
|  | 电缆芯数 | 3+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 18.9 | 21.6 | 25.6 | 29.4 | 32.3 | 36.9 | 41.6 | 47.1 | 50.9 | 58.4 | 63.1 | 69.9 | 78.9 | 88.2 | 98.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 280.55 | 366.44 | 514.72 | 678.87 | 819.40 | 1069.41 | 1359.18 | 1742.34 | 2034.82 | 2678.65 | 3127.16 | 3837.47 | 4889.28 | 6109.82 | 7604.68 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 22.1 | 24.8 | 28.8 | 32.8 | 35.8 | 41.6 | 46.3 | 51.8 | 55.6 | 63.1 | 67.8 | 74.6 | 83.7 | 94.2 | 104.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 383.60 | 483.05 | 651.44 | 844.97 | 1006.60 | 1359.18 | 1683.65 | 2107.42 | 2427.95 | 3127.16 | 3610.36 | 4370.88 | 5502.27 | 6969.36 | 8560.36 |
| YJLHS | 参考外径mm | 20.2 | 22.7 | 26.4 | 29.9 | 32.5 | 36.5 | 42.9 | 47.7 | 51.0 | 57.6 | 61.8 | 67.8 | 75.7 | 83.8 | 92.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 320.48 | 404.71 | 547.39 | 702.16 | 829.58 | 1046.35 | 1445.46 | 1787.01 | 2042.83 | 2605.77 | 2999.63 | 3610.36 | 4500.73 | 5515.42 | 6763.74 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 25.2 | 27.8 | 31.5 | 35.0 | 37.6 | 44.3 | 48.4 | 53.8 | 57.1 | 64.5 | 68.6 | 75.4 | 83.8 | 92.0 | 101.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 498.76 | 606.99 | 779.31 | 962.12 | 1110.37 | 1541.34 | 1839.85 | 2273.29 | 2560.73 | 3267.46 | 3696.06 | 4465.12 | 5515.42 | 6647.63 | 8091.39 |
|  | 电缆芯数 | 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 19.3 | 22.3 | 26.5 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 43.5 | 49.0 | 54.0 | 60.9 | 67.1 | 74.2 | 84.1 | 94.0 | 105.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 292.55 | 390.57 | 551.55 | 706.86 | 907.92 | 1194.59 | 1486.17 | 1885.75 | 2290.23 | 2912.90 | 3536.19 | 4324.13 | 5554.98 | 6939.79 | 8675.54 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 22.5 | 25.5 | 29.8 | 33.4 | 37.5 | 43.7 | 48.2 | 53.8 | 58.8 | 65.6 | 71.8 | 78.9 | 90.0 | 99.9 | 111.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 397.61 | 510.71 | 697.47 | 876.16 | 1104.47 | 1499.87 | 1824.67 | 2273.29 | 2715.47 | 3379.86 | 4048.93 | 4889.28 | 6361.74 | 7838.3 | 9694.36 |
| YJLHS | 参考外径mm | 20.5 | 23.4 | 27.3 | 30.5 | 34.0 | 40.6 | 44.5 | 49.4 | 53.8 | 59.8 | 65.3 | 71.5 | 80.2 | 88.9 | 98.7 |
|  | 电缆截面mm2 | 330.06 | 430.05 | 585.35 | 730.62 | 907.92 | 1294.62 | 1555.29 | 1916.66 | 2273.29 | 2808.62 | 3349.02 | 4015.16 | 5051.72 | 6207.18 | 7651.12 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 25.6 | 28.4 | 32.4 | 35.5 | 39.1 | 46.2 | 50.1 | 55.5 | 59.9 | 66.6 | 72.9 | 79.1 | 88.3 | 97.5 | 107.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 514.72 | 633.47 | 824.48 | 989.8 | 1200.73 | 1676.39 | 1971.36 | 2419.23 | 2818.02 | 3483.69 | 4173.94 | 4914.1 | 6123.68 | 7466.21 | 9059.4 |

表A.0.1-2  8.7/10kV铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号8.7/10kV | 线芯截面mm2 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 22.9 | 24.0 | 25.4 | 27.1 | 28.6 | 30.4 | 32.1 | 33.7 | 36.1 | 38.4 | 41.7 | 44.8 | 48.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 411.87 | 452.39 | 506.71 | 576.81 | 642.43 | 725.84 | 809.28 | 891.97 | 1023.54 | 1158.12 | 1365.72 | 1576.33 | 1847.46 |
|  | 电缆芯数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 46.3 | 48.9 | 51.9 | 55.6 | 58.8 | 62.5 | 66.2 | 69.7 | 75.0 | 79.8 | 87.0 | 93.7 | 101.8 |
|  | 电缆截面mm2 | 1683.65 | 1878.06 | 2115.56 | 2427.95 | 2715.47 | 3067.97 | 3441.97 | 3815.54 | 4417.88 | 5001.46 | 5944.69 | 6895.57 | 8139.29 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 51.5 | 54.0 | 57.0 | 61.1 | 64.4 | 68.1 | 71.8 | 75.7 | 82.3 | 87.1 | 94.3 | 101.4 | 109.5 |
|  | 电缆截面mm2 | 2083.08 | 2290.23 | 2551.76 | 2932.06 | 3257.34 | 3642.38 | 4048.93 | 4500.73 | 5319.74 | 5958.37 | 6984.16 | 8075.45 | 9417.14 |
| YJLHS | 参考外径mm | 51.4 | 53.8 | 58.6 | 62.1 | 65.1 | 68.5 | 72.0 | 75.2 | 80.2 | 84.7 | 91.4 | 97.7 | 105.3 |
|  | 电缆截面mm2 | 2075.00 | 2273.29 | 2697.03 | 3028.82 | 3328.53 | 3685.29 | 4071.51 | 4441.47 | 5051.72 | 5634.53 | 6561.20 | 7496.87 | 8708.59 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 57.5 | 59.9 | 65.4 | 68.9 | 71.9 | 75.4 | 79.6 | 82.8 | 88.3 | 92.9 | 100.1 | 106.3 | 113.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 2596.73 | 2818.02 | 3359.28 | 3728.46 | 4060.21 | 4465.12 | 4976.42 | 5384.58 | 6123.68 | 6778.32 | 7869.72 | 8874.78 | 10189.16 |

表 A.0.1-3 26/35kV铝合金电缆外径与截面关系表

| 电缆型号26/35kV | 线芯截面mm2 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆芯数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 39.1 | 40.8 | 42.3 | 44.1 | 45.8 | 47.4 | 49.8 | 52.1 | 55.4 | 58.5 | 62.2 |
|  | 电缆截面mm2 | 1200.73 | 1307.41 | 1405.31 | 1527.45 | 1647.49 | 1764.61 | 1947.82 | 2131.90 | 2410.52 | 2687.84 | 3038.59 |
|  | 电缆芯数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YJLHV | 参考外径mm | 81.5 | 85.2 | 88.4 | 92.1 | 95.8 | 99.3 | 104.6 | 109.4 | 116.6 | 123.3 | 131.4 |
|  | 电缆截面mm2 | 5216.82 | 5701.25 | 6137.56 | 6662.08 | 7208.12 | 7744.43 | 8593.19 | 9399.95 | 10677.95 | 11940.35 | 13560.68 |
| YJLHV22 | 参考外径mm | 88.7 | 92.4 | 95.7 | 99.8 | 103.5 | 107.0 | 112.3 | 117.1 | 124.3 | 131.0 | 139.1 |
|  | 电缆截面mm2 | 6179.28 | 6705.56 | 7193.08 | 7822.62 | 8413.40 | 8992.04 | 9904.91 | 10769.73 | 12134.81 | 13478.25 | 15196.56 |
| YJLHS | 参考外径mm | 86.3 | 89.7 | 92.7 | 96.2 | 99.6 | 102.9 | 107.9 | 112.4 | 119.1 | 125.4 | 132.9 |
|  | 电缆截面mm2 | 5849.43 | 6319.40 | 6749.17 | 7268.44 | 7791.29 | 8316.14 | 9143.95 | 9922.56 | 11140.75 | 12350.54 | 13872.06 |
| YJLHVS2 | 参考外径mm | 94.4 | 97.8 | 101.4 | 104.8 | 108.3 | 111.5 | 116.5 | 121.0 | 127.7 | 134.0 | 141.6 |
|  | 电缆截面mm2 | 6998.98 | 7512.23 | 8075.45 | 8626.08 | 9211.87 | 9764.29 | 10659.65 | 11499.04 | 12707.75 | 14102.64 | 15747.71 |

- 附录B  铝合金电缆的电压损失

B.0.1  单芯铝合金电缆三相380V系统电压损失见表B.0.1。

B.0.2  多芯铝合金电缆三相380V系统电压损失见表B.0.2。

B.0.3  10kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失见表B.0.3。

B.0.4  35kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失见表B.0.4。

表B.0.1  单芯铝合金电缆三相380V系统电压损失

| 单芯铝合金电缆三相380V系统电压降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称截面（mm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三角形排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  | 紧靠排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  | 有间距排列电压损失［%（km·A)］ |  |  |  |
|  | 功率因数 |  |  |  | 功率因数 |  |  |  | 功率因数 |  |  |  |
|  | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | 1.149 | 1.305 | 1.460 | 1.604 | 1.155 | 1.311 | 1.465 | 1.604 | 1.201 | 1.349 | 1.493 | 1.604 |
| 16 | 0.726 | 0.823 | 0.917 | 1.003 | 0.730 | 0.827 | 0.920 | 1.003 | 0.759 | 0.851 | 0.938 | 1.003 |
| 25 | 0.473 | 0.534 | 0.592 | 0.641 | 0.477 | 0.538 | 0.595 | 0.641 | 0.506 | 0.561 | 0.612 | 0.641 |
| 35 | 0.345 | 0.387 | 0.427 | 0.458 | 0.350 | 0.391 | 0.430 | 0.458 | 0.378 | 0.415 | 0.447 | 0.458 |
| 50 | 0.248 | 0.276 | 0.303 | 0.320 | 0.252 | 0.280 | 0.306 | 0.320 | 0.281 | 0.304 | 0.324 | 0.320 |
| 70 | 0.184 | 0.203 | 0.221 | 0.229 | 0.189 | 0.207 | 0.224 | 0.229 | 0.217 | 0.231 | 0.241 | 0.229 |
| 95 | 0.141 | 0.154 | 0.166 | 0.169 | 0.146 | 0.158 | 0.169 | 0.169 | 0.174 | 0.182 | 0.186 | 0.169 |
| 120 | 0.116 | 0.126 | 0.134 | 0.134 | 0.121 | 0.130 | 0.137 | 0.134 | 0.149 | 0.154 | 0.154 | 0.134 |
| 150 | 0.097 | 0.104 | 0.110 | 0.107 | 0.101 | 0.108 | 0.113 | 0.107 | 0.129 | 0.131 | 0.130 | 0.107 |
| 185 | 0.083 | 0.088 | 0.092 | 0.086 | 0.087 | 0.092 | 0.095 | 0.086 | 0.115 | 0.115 | 0.112 | 0.086 |
| 240 | 0.069 | 0.072 | 0.074 | 0.067 | 0.073 | 0.076 | 0.077 | 0.067 | 0.101 | 0.099 | 0.095 | 0.067 |
| 300 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.053 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.053 | 0.091 | 0.088 | 0.081 | 0.053 |
| 400 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.040 | 0.055 | 0.054 | 0.051 | 0.040 | 0.082 | 0.075 | 0.068 | 0.040 |
| 500 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.031 | 0.051 | 0.048 | 0.045 | 0.031 | 0.080 | 0.071 | 0.061 | 0.031 |
| 630 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.025 | 0.043 | 0.042 | 0.038 | 0.025 | 0.068 | 0.063 | 0.052 | 0.025 |

注：1）对于单相（相线和中性线）供电的方式，需乘系数0.577，并且使用相电压计算电压降。

2）De为铝合金电缆外径。

3）环境温度为30℃，铝合金电缆运行温度为80℃。

表B.0.2  多芯铝合金电缆三相380V系统电压损失

| 多芯铝合金电缆三相380V系统电压降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称截面 （mm2） | 交流电阻（Ω/km） |  | 电抗 （Ω/km） | 电压降[%（km·A)] |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 功率因数 |  |  |  |  |  |
|  | 80℃ | 90℃ |  | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| 10 | 3.521 | 3.635 | 0.079 | 0.833 | 0.991 | 1.149 | 1.305 | 1.460 | 1.604 |
| 16 | 2.201 | 2.272 | 0.075 | 0.531 | 0.629 | 0.726 | 0.823 | 0.917 | 1.003 |
| 25 | 1.408 | 1.454 | 0.076 | 0.350 | 0.412 | 0.473 | 0.534 | 0.592 | 0.641 |
| 35 | 1.006 | 1.038 | 0.074 | 0.258 | 0.302 | 0.345 | 0.387 | 0.427 | 0.458 |
| 50 | 0.704 | 0.727 | 0.073 | 0.189 | 0.219 | 0.248 | 0.276 | 0.303 | 0.320 |
| 70 | 0.504 | 0.520 | 0.072 | 0.143 | 0.164 | 0.184 | 0.203 | 0.221 | 0.229 |
| 95 | 0.371 | 0.383 | 0.070 | 0.112 | 0.126 | 0.141 | 0.154 | 0.166 | 0.169 |
| 120 | 0.294 | 0.303 | 0.070 | 0.094 | 0.105 | 0.116 | 0.126 | 0.134 | 0.134 |
| 150 | 0.235 | 0.242 | 0.070 | 0.081 | 0.089 | 0.097 | 0.104 | 0.110 | 0.107 |
| 185 | 0.190 | 0.197 | 0.071 | 0.071 | 0.077 | 0.083 | 0.088 | 0.092 | 0.086 |
| 240 | 0.147 | 0.151 | 0.070 | 0.067 | 0.065 | 0.069 | 0.072 | 0.074 | 0.067 |
| 300 | 0.117 | 0.121 | 0.069 | 0.053 | 0.057 | 0.059 | 0.061 | 0.061 | 0.053 |
| 400 | 0.088 | 0.091 | 0.069 | 0.047 | 0.049 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.040 |
| 500 | 0.070 | 0.073 | 0.069 | 0.043 | 0.044 | 0.047 | 0.044 | 0.042 | 0.031 |
| 630 | 0.056 | 0.058 | 0.069 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.036 | 0.025 |

注：1）对于单相（相线和中性线）供电的方式，需乘系数0.577，并且使用相电压计算电压降。

2）环境温度为30℃，铝合金电缆运行温度为80℃。

表B.0.3  10kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失

| 10kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 （mm2） | 电阻 θ=80℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 电压损失[%/（A·km)] |  |  | 电压损失[%/（MW·km)] |  |  |
|  |  |  | 功率因数 |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| 50 | 0.704 | 0.105 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.783 | 0.769 | 0.755 |
| 70 | 0.504 | 0.100 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.579 | 0.566 | 0.552 |
| 95 | 0.371 | 0.096 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.443 | 0.430 | 0.417 |
| 120 | 0.294 | 0.093 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.364 | 0.352 | 0.339 |
| 150 | 0.235 | 0.090 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.303 | 0.291 | 0.279 |
| 185 | 0.190 | 0.087 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.255 | 0.244 | 0.232 |
| 240 | 0.147 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.210 | 0.199 | 0.188 |
| 300 | 0.117 | 0.082 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.179 | 0.168 | 0.157 |
| 400 | 0.088 | 0.080 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.148 | 0.138 | 0.127 |
| 500 | 0.070 | 0.078 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.129 | 0.118 | 0.108 |
| 630 | 0.056 | 0.076 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.113 | 0.103 | 0.093 |

表B.0.4  35kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失

| 35kV交联聚乙烯绝缘铝合金电力电缆电压损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面 （mm2） | 电阻 θ=75℃ （Ω/km） | 感抗 （Ω/km） | 电压损失[%/（kA·km)] |  |  | 电压损失[%/（MW·km)] |  |  |
|  |  |  | 功率因数 |  |  | 功率因数 |  |  |
|  |  |  | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| 70 | 0.496 | 0.128 | 2.344 | 2.420 | 2.485 | 0.048 | 0.046 | 0.045 |
| 95 | 0.366 | 0.121 | 1.808 | 1.855 | 1.891 | 0.037 | 0.035 | 0.034 |
| 120 | 0.289 | 0.117 | 1.492 | 1.521 | 1.539 | 0.031 | 0.030 | 0.028 |
| 150 | 0.232 | 0.112 | 1.251 | 1.267 | 1.274 | 0.026 | 0.025 | 0.023 |
| 185 | 0.188 | 0.109 | 1.068 | 1.075 | 1.072 | 0.022 | 0.021 | 0.019 |
| 240 | 0.145 | 0.104 | 0.883 | 0.881 | 0.870 | 0.018 | 0.017 | 0.015 |
| 300 | 0.115 | 0.103 | 0.761 | 0.752 | 0.734 | 0.016 | 0.015 | 0.013 |
| 400 | 0.086 | 0.099 | 0.634 | 0.620 | 0.597 | 0.013 | 0.012 | 0.011 |
| 500 | 0.069 | 0.096 | 0.558 | 0.541 | 0.514 | 0.012 | 0.010 | 0.009 |
| 630 | 0.055 | 0.093 | 0.494 | 0.474 | 0.446 | 0.010 | 0.009 | 0.008 |

- 附录C  35kV及以下常用铝合金电力电缆允许100%持续载流量

C.0.1  1~3kV常用铝合金电力电缆允许持续载流量见表C.0.1-1~表C.0.1-2。

表C.0.1-1  1~3kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘空气中敷设时允许载流量

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 3～5芯 | 3～5芯 | 3～5芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |  |  |
| 6 | 42 | 43 | 41 | 43 | 41 |
| 10 | 54 | 56 | 55 | 56 | 54 |
| 16 | 74 | 76 | 74 | 76 | 72 |
| 25 | 99 | 102 | 99 | 100 | 94 |
| 35 | 122 | 125 | 119 | 123 | 114 |
| 50 | 156 | 160 | 154 | 154 | 142 |
| 70 | 194 | 200 | 192 | 192 | 186 |
| 95 | 235 | 243 | 232 | 233 | 221 |
| 120 | 276 | 286 | 271 | 272 | 259 |
| 150 | 325 | 336 | 317 | 317 | 302 |
| 185 | 372 | 385 | 362 | 359 | 343 |
| 240 | 443 | 458 | 427 | 426 | 417 |
| 300 | 518 | 536 | 494 | 494 | 482 |
| 400 | 639 | 663 | 609 | 586 | 584 |
| 500 | 765 | 791 | 664 | 672 | 655 |
| 630 | 851 | 881 | 760 | 776 | 759 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

表C.0.1-2  1~3kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘直埋土壤敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 三～五芯 | 三～五芯 | 三～五芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量（A） |  |  |  |  |
| 6 | 55 | 54 | 51 | 51 | 49 |
| 10 | 69 | 70 | 66 | 65 | 63 |
| 16 | 91 | 94 | 86 | 86 | 81 |
| 25 | 115 | 117 | 110 | 109 | 104 |
| 35 | 137 | 140 | 131 | 131 | 124 |
| 50 | 169 | 170 | 162 | 159 | 150 |
| 70 | 202 | 205 | 194 | 193 | 193 |
| 95 | 237 | 240 | 229 | 227 | 226 |
| 120 | 269 | 273 | 260 | 259 | 257 |
| 150 | 310 | 313 | 299 | 296 | 296 |
| 185 | 343 | 349 | 331 | 329 | 330 |
| 240 | 395 | 401 | 383 | 383 | 384 |
| 300 | 452 | 460 | 438 | 436 | 441 |
| 400 | 535 | 542 | 517 | 512 | 525 |
| 500 | 602 | 611 | 561 | 564 | 563 |
| 630 | 670 | 679 | 629 | 635 | 636 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

3）埋地深度1m。

C.0.2  10kV常用铝合金电力电缆允许持续载流量见表C.0.2-1~表C.0.2-2。

表C.0.2-1  10kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘空气中敷设时允许载流量

| 铠装护层 | 无 | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 三芯 |  |  |
| 截面积（mm2） | 载流量（A） |  |  |
| 25 | 103 | 111 | 113 |
| 35 | 127 | 134 | 138 |
| 50 | 158 | 165 | 167 |
| 70 | 193 | 203 | 209 |
| 95 | 230 | 243 | 250 |
| 120 | 264 | 281 | 288 |
| 150 | 306 | 324 | 331 |
| 185 | 346 | 366 | 368 |
| 240 | 408 | 423 | 425 |
| 300 | 472 | 492 | 496 |
| 400 | 558 | 579 | 582 |
| 500 | 619 | 639 | 642 |
| 630 | 713 | 724 | 726 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |

表C.0.2-2  10kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘直埋土壤敷设时允许载流量

| 铠装护层 | 无 | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 三芯 |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |
| 25 | 104 | 109 | 106 |
| 35 | 127 | 131 | 122 |
| 50 | 155 | 159 | 149 |
| 70 | 186 | 192 | 180 |
| 95 | 219 | 226 | 216 |
| 120 | 248 | 257 | 246 |
| 150 | 284 | 293 | 281 |
| 185 | 323 | 327 | 312 |
| 240 | 368 | 380 | 360 |
| 300 | 420 | 433 | 409 |
| 400 | 487 | 508 | 479 |
| 500 | 535 | 551 | 537 |
| 630 | 602 | 623 | 604 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |

注：1）埋地深度1m。

C.0.3  35kV常用铝合金电力电缆允许持续载流量见表C.0.3-1~表C.0.3-2。

表C.0.3-1  35kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘空气中敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 三芯 | 三芯 | 三芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量 （A） |  |  |  |  |
| 50 | 186 | 188 | 160 | 159 | 160 |
| 70 | 224 | 229 | 192 | 193 | 194 |
| 95 | 267 | 273 | 231 | 230 | 231 |
| 120 | 309 | 315 | 264 | 264 | 266 |
| 150 | 355 | 363 | 304 | 305 | 307 |
| 185 | 401 | 410 | 342 | 343 | 346 |
| 240 | 472 | 483 | 403 | 402 | 409 |
| 300 | 548 | 561 | 478 | 474 | 468 |
| 400 | 648 | 664 | 575 | 576 | 578 |
| 500 | 727 | 744 | 620 | 625 | 648 |
| 630 | 831 | 851 | 713 | 719 | 738 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 40 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

表C.0.3-2  35kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘直埋土壤敷设时允许载流量（A）

| 铠装护层 | 无 |  |  | 钢带铠装 | 铝合金带连锁铠装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯数 | 单芯 |  | 三芯 | 三芯 | 三芯 |
| 排列 | 品字形 | 水平形 |  |  |  |
| 截面积(mm2) | 载流量（A） |  |  |  |  |
| 50 | 167 | 169 | 153 | 163 | 154 |
| 70 | 200 | 203 | 186 | 194 | 187 |
| 95 | 236 | 238 | 214 | 230 | 219 |
| 120 | 268 | 271 | 245 | 260 | 249 |
| 150 | 306 | 310 | 280 | 297 | 285 |
| 185 | 341 | 345 | 319 | 331 | 317 |
| 240 | 396 | 400 | 363 | 382 | 367 |
| 300 | 452 | 457 | 414 | 435 | 416 |
| 400 | 525 | 531 | 493 | 512 | 489 |
| 500 | 580 | 586 | 544 | 555 | 540 |
| 630 | 651 | 658 | 610 | 625 | 606 |
| 电缆导体最高工作温度（℃） | 90 |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 25 |  |  |  |  |
| 土壤热阻系数（K·m/W） | 1.2 |  |  |  |  |

注：1）品字行排列时电缆彼此相互接触。

2）水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的1倍。

- 附录D  敷设条件不同时允许持续载流量的校正系数

D.0.1 埋地敷设时的换算系数

表D.0.1-1是不同土壤温度时电缆载流量的换算系数。表D.0.1-2是三根多芯或三回路单芯电缆，不同相邻电缆间距时，电力电缆载流量换算系数。

表D.0.1-1 不同土壤温度时换算系数

| 基准敷设方式 | 土壤热阻系数Km/W | 土壤温度 ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 单芯电缆平行紧密 | 0.7 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.0 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.5 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
|  | 2.5 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.82 |
| 单根三芯电缆直埋 | 0.7 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.0 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 1.5 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
|  | 2.5 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |

表D.0.1-2  不同敷设间距时电缆载流量换算系数

| 敷设 间距s mm | 敷设方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单芯电缆品字形排列 | 单芯电缆水平排列 | 单芯电缆水平穿管排列 | 三根多芯电缆水平排列 | 三根多芯电缆水平穿管排列 |
| 紧密 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.84 | 0.89 |
| 50 | 0.90 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 |
| 100 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.94 |
| 200 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

表D.0.1-3是单芯电缆直埋敷设时不同系统数量的换算系数，表D.0.1-4是三芯电缆直埋敷设不同系统数量时的换算系数。

表D.0.1-3  单芯电缆直埋敷设时不同系统数量的换算系数

| 电缆电 压等级 | 系统 数量 | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品字形排列 |  |  |  |  | 水平排列 |  |  |  | 水平穿管排列 |  |  |  |  |
|  |  | 土壤热阻系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.7 |  | 1.0 | 1.5 | 2.5 |  | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 涵盖所有电压等级 | 1 | 1.15 | 1.00 | 0.85 | 0.67 | 1.19 |  | 1.04 | 0.88 | 0.71 |  | 1.06 | 0.97 | 0.86 | 0.71 |
|  | 2 | 0.94 | 0.80 | 0.67 | 0.53 | 0.98 |  | 0.84 | 0.70 | 0.56 |  | 0.94 | 0.84 | 0.73 | 0.59 |
|  | 3 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 0.46 | 0.87 |  | 0.75 | 0.62 | 0.49 |  | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.53 |
|  | 4 | 0.76 | 0.65 | 0.53 | 0.42 | 0.81 |  | 0.69 | 0.57 | 0.45 |  | 0.83 | 0.73 | 0.62 | 0.50 |
|  | 5 | 0.71 | 0.60 | 0.50 | 0.39 | 0.76 |  | 0.65 | 0.54 | 0.42 |  | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.48 |
|  | 6 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.37 | 0.72 |  | 0.62 | 0.52 | 0.40 |  | — | — | — | — |

注：以单芯品字形敷设直埋，土壤热阻系数1.0Km/W，温度25℃为基准，间距100mm。

表D.0.1-4 三芯电缆直埋敷设不同系统数量时的换算系数

| 电压等级 | 系统 数量 | 敷设方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平排列 |  |  |  |  | 水平穿管排列 |  |  |  |
|  |  | 土壤热阻系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7 | 1.0 | 1.5 |  | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 0.6/1kV 间距50mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |  | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
|  | 3 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |  | 0.68 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 |
|  | 4 | 0.68 | 0.64 | 0.63 |  | 0.62 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
|  | 5 | 0.62 | 0.59 | 0.58 |  | 0.57 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.65 |
|  | 6 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |  | 0.53 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
| 8.7/10kV 间距100mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.85 | 0.83 | 0.81 |  | 0.80 | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.82 |
|  | 3 | 0.75 | 0.73 | 0.70 |  | 0.68 | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.72 |
|  | 4 | 0.69 | 0.67 | 0.64 |  | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
|  | 5 | 0.65 | 0.63 | 0.60 |  | 0.58 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.62 |
|  | 6 | 0.62 | 0.60 | 0.57 |  | 0.54 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |
| 26/35kV 间距100mm | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | 2 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |  | 0.83 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
|  | 3 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 0.71 |  | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
|  | 4 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |  | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.66 |
|  | 5 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 |  | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.62 |
|  | 6 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.57 |  | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |

- 附录E  无卤低烟阻燃绝缘和护套技术性能

（资料性附录）

| 基材 | 聚乙烯或聚烯烃 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 绝缘 |  | 护套 |  |  |
| 塑性 | 热塑性 | 热固性 | 热塑性 | 热固性 |  |
| 代号 | WJ1 | WJ2 | WH1 | WH2 |  |
| 1 老化前的物理性能 |  |  |  |  | GB/T 2951.1 |
| 1.1 抗张强度，最小，MPa | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |  |
| 1.2 断裂伸长率，最小，% | 125 | 125 | 125 | 125 |  |
| 2 空气箱热老化后物理性能 |  |  |  |  | GB/T 2951.2 |
| 老化温度，℃ | 100±2 | 135±2 | 100±2 | 120±2 |  |
| 老化持续时间，h | 168 | 168 | 168 | 168 |  |
| 2.1 抗张强度 |  |  |  |  |  |
| a）最小，MPa | - | - | 7.0 | - |  |
| b）变化率，最大，% | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |  |
| 2.2 断裂伸长率 |  |  |  |  |  |
| a）最小，MPa | 100 | - | 110 | - |  |
| b）变化率，最大，% | ±40 | ±30 | ±30 | ±30 |  |
| 3 热延伸试验 |  |  |  |  | GB/T 2951.5 |
| 试验温度，℃ | - | 200±3 | - | 200±3 |  |
| 载荷时间，min | - | 15 | - | 15 |  |
| 机械应力，N/cm2 | - | 20 | - | 20 |  |
| 3.1 载荷下的最大伸长率，% | - | 175 | - | 175 |  |
| 3.2 冷却后的最大永久伸长率，% | - | 25 | - | 25 |  |
| 4 高温压力试验 |  |  |  |  | GB/T 2951.6 |
| 试验温度，℃ | 80±2 | - | 80±2 | - |  |
| 载荷下持续时间 |  |  |  |  |  |
| —电缆外径≤12.5mm，h | 4 | - | 4 | - |  |
| —电缆外径＞12.5mm，h | 6 | - | 6 | - |  |
| 4.1 允许最大变形，% | 50 | - | 50 | - |  |
| 5 抗开裂 |  |  |  |  | GB/T 2951.6 |
| 试验温度，℃ | 130±3 | - | 130±3 | - |  |
| 持续时间，h | 1 | - | 1 | - |  |
| 7 热收缩 |  |  |  |  | GB/T 2951.3 |
| 试验温度，℃ | 100±2 | 130±3 | - | - |  |
| 持续时间，h | 1 | 1 | - | - |  |
| 7.1 最大收缩率，% | 4 | 4 | - | - |  |
| 8 浸油后的物理性能 |  |  |  |  | GB/T 2951.5 |
| 试验温度，℃ | - | - | - | 100±2 |  |
| 持续时间，h | - | - | - | 24 |  |
| 8.1 抗张强度最大变化率，% | - | - | - | ±40 |  |
| 8.2 断裂伸长率最大变化率，% | - | - | - | ±40 |  |
| 9 低温性能 |  |  |  |  | GB/T 2951.4 |
| 9.1 低温弯曲（直径小于12.5mm） |  |  |  |  |  |
| 试验温度，℃ | -15±2 | -15±2 | - | - |  |
| 9.2 低温拉伸（哑铃试验片） |  |  |  |  |  |
| 试验温度，℃ | -15±2 | -15±2 | - | - |  |
| 9.3 低温冲击 |  |  |  |  |  |
| 试验温度，℃ | - | - | -15±2 | -15±2 |  |
| 10 腐蚀性（无卤） |  |  |  |  | GB/T 17650.2 |
| 10.1 pH值，最小 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |
| 10.2 电导率，最大，μS/mm | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 注：1）绝缘使用条件：额定电压不超过0.6/1kV，热塑性用于导体最高工作温度70℃，热固性为90℃；护套使用条件：额定电压不限，导体最高工作温度90℃。 2）阻燃材料的基材如非聚乙烯或聚烯烃，而采用乙丙橡胶、硅橡胶等时，其绝缘和护套的性能参见相关产品标准中绝缘和护套的要求。 3）GB/T 2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》 |  |  |  |  |  |

- 本规范用词说明

1．为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005

《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》GB/T 31840.1-2015

《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5 kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分:额定电压6kV（Um=7.2kV）到30kV（Um=36kV）电缆》GB/T 31840.2-2015

《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分:额定电压35kV（Um=40.5kV）电缆》GB/T 31840.3-2015

《电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》GB/T 14315-2008

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

《电线电缆交货盘 第1部分:一般规定》JB/T 8137.1-2013

中国工程建设协会标准

铝合金电力电缆工程技术规范

CECS XXX：201X

条文说明

目  次

1  总则………………………………………………………………………………（62）

2  术语……………………………………………………………………（63）

3  电缆及附件……………………………………………………………（64）

3.1  一般规定…………………………………………………………（64）

3.2  技术要求…………………………………………………………（64）

3.3  检验规则…………………………………………………………（68）

4  设计……………………………………………………………………（69）

4.1  一般规定…………………………………………………………（69）

4.2  电缆芯数选择……………………………………………………（69）

4.3  电线绝缘类型……………………………………………………（69）

4.4  电缆护层类型……………………………………………………（69）

4.6  电缆敷设…………………………………………………………（69）

4.7  电缆电缆阻燃与耐火……………………………………………（69）

5  施工……………………………………………………………………（71）

5.1  一般规定…………………………………………………………（71）

5.2  直埋电线敷设……………………………………………………（71）

5.3  电缆导管的敷设…………………………………………………（71）

5.4  电线沟道内敷设…………………………………………………（71）

5.5  室内电缆的敷设…………………………………………………（71）

5.6  水底电缆的敷设…………………………………………………（71）

5.7  电缆附件的安装…………………………………………………（71）

5.8  电缆线路防火阻燃措施……………………………………………（72）

6  验收……………………………………………………………………（73）

6.1  一般规定…………………………………………………………（73）

6.2  现场到货验收……………………………………………………（73）

6.3  工程验收…………………………………………………………（73）

  - 总则

1.0.1  我国铝合金电力电缆经过多年的发展，近几年来的工程应用技术日趋成熟，取得了较好的社会效益，但至今没有相关的国家标准或规范。为了规范该产品的技术要求、设计选用、施工验收特制定本技术规程。

1.0.2  条文明确了规程的适用范围。本技术规程将产品、设计、施工和验收等技术要求纳入同一标准，将有利于在工程建设中的应用。本技术规程中铝合金电力电缆技术参数均不适用于直流系统。

1.0.3  条文对选用的铝合金电力电缆及附件产品作出相关规定。

1.0.4  条文规定了在执行中除应符合本技术规程外，必须遵守国家现行有关标准的规定。

  - 术语

对本技术规程中出现的专业性术语加以界定，说明其定义，且包含术语的英文表示。

  - 电缆及附件

- 3.1  一般规定

- 本节列出电缆的型号、名称、标记编制的基本原则和型号包含的主要内容。以便对不同制造厂商的产品作统一规定。

- 3.2  技术要求

- 3.2.1  本条规定电缆产品的正常工作条件，当环境温度在0℃以下施工安装时，采取加热措施。

- 3.2.2～3.2.7  产品是工程质量和安全运行的基础。为了确保工程质量和安全可靠，铝合金电力电缆的导体、电缆绝缘、内衬层和填充物、铠装、外护套材料以及阻燃、无卤和低烟性能等必须符合上述条款的要求。

- 3.2.8  本条规定铝合金电力电缆导体的末端或中间采用的接线端子和铝连接管使用规格，其形状如下所示。

- 密封式铜铝过渡接线端子（DLM型）形状见下图

- 铜铝过渡接线端子（DTL型）形状见下图

- 铝接线管（GL型）形状见下图

- 堵油式铝接线管（GLM型）形状见下图

- 3.2.9  本条规定接线端子盒连接管应符合的相关规定。

- 3.2.10本条规定接线端子盒连接管与铝合金电力电缆导体压接后做成的接头制作完成后其电气、机械性能的要求。

- 3.3  检验规则

- 3.3.1～3.3.5  产品例行试验属于产品的常规检验，由制造方在成品电缆的所有制造长度上进行试验。产品的抽样试验是由制造方按规定的频度，在成品电缆试样上或自成品电缆的某些部件上进行的试验。型式试验是检验规则的要求，供货之前对产品的全面考核。

- 3.3.6  本条规定如有要求新安装的铝合金电缆安装后的电气试验应符合的相关规定。

- 3.3.7  本条规定接线管产品的试验应符合的相关规定。

  - 设计

- 4.1  一般规定

- 4.1.1～4.1.5  这几条规定了铝合金电力电缆使用场所、电缆正常工作敷设环境温度、并联使用方式，以及近似外径和电压损失的参考值。

- 4.1.6  本条规定铝合金电力电缆附件选择与放置应符合的相关规定。

- 4.2  电缆芯数选择

- 4.2.1～4.2.3  这几条规定了铝合金电力电缆芯数选择的要求。

- 4.3  电线绝缘类型

- 4.3.1～4.3.6  这几条规定了设计中铝合金电力电缆绝缘类型选择的要求。

- 4.4  电缆护层类型

- 4.4.1～4.4.4  这几条对铝合金电力电缆导体截面选择所做的规定。

- 4.6  电缆敷设

- 4.6.1～4.6.14  为保证工程质量，电缆敷设前应检查测试是否达到国家现行标准规定的要求。针对不同场所及不同敷设方式应按规定的施工方法进行实施。电缆进行终端、中间接头或分支接头等连接时，应严格执行施工工艺。

- 4.7  电缆电缆阻燃与耐火

- 4.7.1～4.7.6  这几条对铝合金电力电缆的阻燃与耐火特性及护套、绝缘材料等应符合的相关规定。

  - 施工

- 5.1  一般规定

- 5.1.1～5.1.13  这几条是电缆施工中的基本方法和规定，应按规定正确实施，保证工程质量。

- 5.2  直埋电线敷设

- 5.2.1～5.2.4  这几条规定了直埋电线敷设施工的要求。

- 5.3  电缆导管的敷设

- 5.3.1～5.3.4  这几条规定了电缆导管内的敷设施工的要求。

- 5.4  电线沟道内敷设

- 5.4.1～5.4.4  这几条规定了电缆沟道内敷设施工的要求。

- 5.5  室内电缆的敷设

- 5.5.1～5.5.7  这几条规定了室内电缆敷设方式及敷设施工的要求。

- 5.6  水底电缆的敷设

- 5.6.1～5.6.5  这几条规定了水底电缆的敷设施工的要求。

- 5.7  电缆附件的安装

- 5.7.1～5.7.4  电缆导体末端或中间采用接线端子和连接管的制作安装完成一般是在电缆敷设就位后进行，为保证工程质量，这几条对施工安装方法作具体的规定。

- 5.8  电缆线路防火阻燃措施

- 5.8.1～5.8.3  这几条对施工中电缆线路防火阻燃措施作了具体规定。

  - 验收

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  在铝合金电力电缆工程施工安装验收时，应查验相关的文件。施工安装过程中的各项记录、文件非常重要，是质量控制的主要手段之一，工程验收时必须按本条规定认真检查。

- 6.2  现场到货验收

- 6.2.1  本条是对现场到货电缆的质量检查。

- 6.3  工程验收

- 6.3.1  本条是对电缆敷设工程验收检查的具体内容，应按规定认真检查。

- 6.3.2  为保证电缆敷设工程的安装质量、验收中还应认真检查施工过程中的中间验收和各阶段的签证工作。

- 6.3.3  工程验收应符合国家施工及验收规范的规定。