CECS 31:201X

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

钢制电缆桥架工程技术规范

Technical code for of steel

cable supporting system engineering

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

钢制电缆桥架工程技术规范

Technical code for of steel

cable supporting system engineering

CECS 31 : 201X

主编单位：中国工程建设标准化协会电气专业委员会

中船第九设计研究院工程有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

前    言

本规范是根据中国工程建设标准化协会建标协字[2015]第044号文《关于印发‹2015年第一批标准制订、修订计划›的通知》的要求，由中国工程建设标准化协会电气专业委员会、中船第九设计研究院工程有限公司会同有关单位对原《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31：2006进行修订而成。

本规范在修订过程中，修订组分析总结了原规范的执行情况，结合近十年我国钢制电缆桥架工程技术的发展情况，进行了大量的研究和调查，广泛征求全国有关生产、设计和安装等单位的意见，最后经审查定稿。

本规范共分5章和3个附录。其主要内容：总则、术语、电缆桥架、电缆桥架工程设计、电缆桥架安装。其中除对总则、术语、电缆桥架、电缆桥架工程设计章节的部分内容进行修订、补充外，新增了电缆桥架安装和验收内容。

本规范由中国工程建设标准化协会电气专业委员会CECS/TC7归口管理并负责解释(中国电力科学研究院（华亨院区），地址：北京市广安门南滨河路33号，邮编：100055，电话：01058386159，电子邮箱：guojun666@sina.com)。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见或建议发送或寄至解释单位。

主编单位：中国工程建设标准化协会电气专业委员会

中船第九设计研究院工程有限公司

参编单位：

目  次

1  总则

2  术语

3  电缆桥架

3.1  电缆桥架的组成

3.2  电缆桥架主体的结构类型和品种

3.3  附件及支吊架

3.4  型号和规格

3.5  材质及载荷特性

3.6  防腐

3.7  其他技术要求

3.8  试验

3.9  检验

4  电缆桥架工程设计

4.1  一般规定

4.2  电缆桥架型式选择

4.3  载荷等级选择

4.4  电缆桥架规格选择

4.5  防腐处理方式选择

4.6  支吊架配置

4.7  防火

4.8  接地

4.9  桥架工程设计文件

5  电缆桥架安装及验收

5.1  电缆桥架安装

5.2  电缆桥架工程验收

附录A  电缆桥架系统的结构分析及计算

附录B  电缆桥架系统载荷试验

附录C  电气连续性试验

本规范用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1 General provisions

2 Terms

3 Cable supporting system

3.1 System components

3.2 Structure type and classification of cable support system

3.3 Accessory and support device

3.4 Type specification

3.5 Material and load characteristic

3.6 Anti-corrosion

3.7 Other technical requirements

3.8 Test

3.9 Inspection

4 Engineering design for cable supporting system

4.1 General requirements

4.2 Type selection

4.3 Selection of loading capacity

4.4 Size selection

4.5 Selection of anti-corrosion solution

4.6 Configuration of support device

4.7 Fire protection

4.8 Earthing

4.9 Design documents of cable supporting system engineering

5 Installation and acceptance of cable supporting system engineering

5.1 Installation of cable supporting system

5.2 Acceptance of cable Supporting system engineering

Appendix A  Structure analysis and calculation for cable Supporting system

Appendix B  Loading capacity test for cable supporting system

Appendix C  Electrical continuity test

Explanation of wording in this code

List of quoted standards

Addition: Explanation of provisions

1  总    则

1.0.1  为保证钢制电缆桥架的制造、工程设计及施工做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量，制定本规范。

1.0.1  制定本规范总的原则要求。

1.0.2  本规范适用于工业与民用建筑中钢制电缆桥架的制造、工程设计及施工，不适用于耐火电缆桥架。

1.0.2  把制造、工程设计和施工共同遵守的规则，纳入同一规范，这是电缆桥架工程应用实践的需要。本规范适用于普通钢制电缆桥架，由于防火涂料的性能难以满足耐火要求，故未将耐火电缆桥架纳入本规范。

1.0.3  电缆桥架工程设计应与建筑、结构、工艺以及其他有关专业设计密切配合，确定最佳的电缆桥架敷设路径，同时还应兼顾安装、维护的便利性。

1.0.3  电缆桥架工程是一个系统工程，涉及面广、合理的布局可达到节省空间，缩短距离，减少浪费，安全运行的目的。电缆桥架作为电缆的支承系统，一旦完成后再作更换的难度较大，因此，电缆桥架的质量及寿命与维护的关系密切。

1.0.4  电缆桥架产品应通过国家认可的质量检测机构检测合格方可使用；电缆桥架新产品应通过省、自治区、直辖市人民政府有关部门或国务院有关部门认定的专业鉴定机构鉴定。

1.0.5   电缆桥架的制造、工程设计及施工，除应执行本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1   电缆支承系统  cable supporting system

由托盘、梯架和附件、支（吊）架等部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统，亦可称为电缆桥架。

2.0.1  本条明确了电缆支承系统的定义及组成。

2.0.2  电缆托盘  cable tray

由整块钢板弯制而成或由底板及与底板连接的侧板组成，用于直接承托电缆线路荷重的刚性槽形部件。

2.0.3  有孔托盘  perforated cable tray

底部具有群孔的托盘。

2.0.4  无孔托盘  solid bottom cable tray

底部无孔的托盘。

1  平板型托盘  flat cable tray

底板、侧板采用平板弯制或拼接构成的托盘。

2  波纹底托盘   corrugated bottom cable tray

由侧板和整块横向波纹底板构成的托盘；

3  模压增强底托盘  reinforced bottom cable tray

由模压的侧板与设置横向加强筋底板构成的整体式托盘；

4  瓦楞型托盘  corrugated base cable tray

由冷弯成凹凸瓦楞结构的底板与侧板焊接构成的托盘。

- 2.0.4   波纹底托盘、模压增强底托盘、瓦楞型托盘均属于轻型增强型托盘，通过工艺手段来增强板材的强度，达到降低板材消耗的目的。无孔托盘不限于上述产品

- 2.0.5   网格式金属电缆托盘  metal wire mesh cable tray

由横向和纵向钢丝以一定的间距按正交形式组合焊接形成平面网格后再折弯成型的整体式托盘。

2.0.6  电缆梯架  cable ladder

由侧板与若干根横档构成的刚性梯形部件。

1 卡接式梯架  clamping type cable ladder

侧板与横档具有相应结构，并以相互卡接方式连接成整体的梯架。

2  瓦楞型梯架  light corrugated base cable ladder

由冷弯成凹凸瓦楞结构的侧板与横档焊接构成的梯架。

3  模压增强型梯架  pressing reinforced cable ladder

由模压增强的侧板与横档拼装构成的梯架。

2.0.7   电缆托盘或梯架直线段  cable tray or cable ladder length

一段不变方向的电缆梯架或托盘。

2.0.8   弯通  bend-fitting

一段改变托盘、梯架方向的连接段。

2.0.9    弯通的弯曲半径  bend-fitting radius

弯通的两条内侧直角边的内切圆半径（简称弯曲半径）。

2.0.10  附件  accessory

用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接，以构成连续刚性结构系统所必需的固定连接或补充直线段、弯通功能的部件。

2.0.10  支吊架  support dievce

直接支承桥架的托臂、立柱或吊架等部件。

2.0.12  均布载荷（UDL） uniformly distributed load

均匀地施加到给定区域的载荷。

2.0.13 安全工作载荷（SWL）safe working load（SWL）

在正常使用中可安全施加的最大载荷。

2.0.14  跨距  span

两个相邻支吊架中心之间的距离。

# 2.0.15  挠度  flexivity

弯曲变形时形心在垂直于轴线方向上的线位移。

2.0.16  彩色涂层钢板  color plate

彩色涂层钢板（简称彩钢）是采用预涂装技术，将冷轧钢板连续经过热浸镀锌、表面化学处理后，再涂覆高耐腐有机涂层，经烘烤固化而制成的产品。

2.0.16  彩色涂层钢板系用严格的工厂化镀锌与涂层复合工艺，使表面耐腐有机涂层的附着力增强，使之耐腐蚀性能提高。

2.0.17  耐腐气相缓蚀（VCI）双金属无机涂层 high anti-erosion VCI double metal inorganic coating

应用VCI（Volatile Corrosion Inhibitors）气相缓蚀剂技术，以鳞片状锌粉、鳞片状铝粉为填料，以硅酸盐为粘结剂，表面具有导电性的无机复合涂层。

2.0.17  VCI是一种气相缓蚀剂，将VCI技术应用到双金属涂料涂层中，具有高效、长效防护作用，抗紫外线老化，适用于室内外耐潮湿、盐雾等化学性气体腐蚀。

3 电缆桥架

3.1  电缆桥架的组成

3.1.1  电缆桥架应包括主体、附件和支吊架。

3.1.1  明确电缆桥架应由主体、附件和支吊架组成，让人清晰了解“桥架”不是单个部件，而是由多类部件构成的承托电缆线路的结构系统。

3.1.2  除网格式托盘外，电缆桥架主体应包括托盘、梯架的直线段及其弯通。

3.1.2  电缆桥架主体是直接承托电缆载荷的桥架系统部件。网格式金属电缆托盘无需配套使用弯通类等部件，可在施工现场根据需要剪、弯改装实现。

3.2  电缆桥架主体的结构类型和品种

3.2.1  常用电缆桥架主体应包括下列结构类型；

1  无孔托盘；

2  有孔托盘；

3  网格式托盘；

4  梯架。

3.2.1  本条仅列出常用的电缆桥架主体结构类型。对于特殊的结构形式，本规范不予限制。

3.2.2  托盘、梯架的标准产品应包括下列结构品种：

1  等宽直线段或变宽直线段；

2  水平或垂直弯通，按30°、45°、60°、90°变方向；

3  水平或垂直三/四通，分等宽、变宽两种。

3.2.2  本条仅列出常用的电缆桥架结构品种。对于特殊的结构品种，本规范不予限制。

3.3  附件及支吊架

3.3.1  电缆桥架标准附件应包括下列品种：

1  各种连接板；

2  盖板；

3  隔板；

4  压板；

5  终端板；

6  引下件；

7  紧固件；

8  跨接线。

3.3.2  支吊架应包括下列品种：

1  托臂: 分卡接式、螺栓固定式；

2  立柱: 分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱；

3  吊架: 分圆钢单、双杆式，角钢单、双杆式，工字钢单、双杆式；槽钢单、双杆式，异型钢单、双杆式；

4  其他固定支架：如垂直，斜面等固定用支架。

3.3.1、3.3.2  本条仅列出常用的附件和支吊架。对于特殊的桥架附件和支吊架，本规范不予限制。

3.4  型号和规格

3.4.1  电缆桥架型号应包括下列内容：

1  名称：可用大写汉语拼音第一各字母表示；

2  结构形式；

3  规格：托盘、梯架的直通和弯通依次标明宽度、高度；附件和支吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸；

4  防腐层类别；分彩钢复合涂层（CQ）、耐腐VCI双金属复合涂层（Vs）、热浸镀锌（R）、电镀锌（D）、粉末喷涂（P）、其他（T）。

5  材质

同一防腐层类别如根据不同的环境条件有细分的，应注明细分代号。

3.4.1  列出产品型号编制的主要内容。但在型号上不作统一规定，可由厂家自定或在订货技术要求中反映，以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况，不因执行规范而进行大的改动。

镀锌钢板材质标注可省略，不锈钢材质不需要标注防腐层类别。

3.4.2  托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列宜按表3.4.2-1，宽度600mm及以上规格不适用于平板型托盘。

- 网格式金属电缆托盘直线段的常用规格应符合表3.4.2-2规定。

表3.4.2-1  托盘、梯架常用规格尺寸系列（mm）

| 宽度 （B） | 高度（h） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 8O | 100 | 150 | 200 |
| 6O | ☆ | ☆ |  |  |  |  |  |
| 80 | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |  |  |
| 100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |  |
| 150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 200 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |  |
| 250 |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 300 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 350 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 400 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 450 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5OO |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 600 |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 80O |  |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1000 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |

注：符号“☆”表示工程常规的推荐尺寸。

表3.4.2-2  网格式金属电缆托盘直线段的常用规格（mm）

| 宽度（B） | 高度（h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 5O | ☆ | ☆ |  |  |
| 100 | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 150 | ☆ | ☆ | ☆ |  |
| 200 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 250 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 300 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 350 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 400 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 450 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 5OO |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 550 |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 600 |  | ☆ | ☆ | ☆ |

注1：符号“☆”表示工程常规的推荐尺寸。

3.4.2  根据工程经验及对制造商的调研，给出推荐规格。宽度600mm及以上规格因自重而产生的挠度过大，不适用于平板型托盘。

3.4.3  托盘、梯架的直线段单件标准长度宜为2000mm，长度3000mm及以上为大跨距桥架；网格式金属电缆托盘直线段长度宜为3000mm。

3.4.3  国内大多数制造商的托盘、梯架直线段单件标准长度最常用的是2000mm。考虑到有些制造商采用滚轧机一次成型工艺，在满足本规范规定的强度和刚度时，也可按3000、4000、6000mm长度制造，以减少连接，有助于大跨距工程的应用。

3.4.4  弯通的内角不应为直角，工程常用的弯通宽度应与其弯曲半径配合见表3.4.4。

表3.4.4  托盘、梯架常用的弯通宽度与其弯曲半径配合尺寸（mm）

| 宽度 （B） | 弯曲半径（r） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 600 | 900 |
| 60 | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ☆ |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | ☆ |  |  |  |  |  |
| 200 |  | ☆ |  |  |  |  |  |
| 250 |  | ☆ |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 350 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 400 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 450 |  |  | ☆ |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 600 |  |  |  | ☆ | ☆ |  |  |
| 800 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |
| 1000 |  |  |  |  | ☆ | ☆ | ☆ |

注：“☆”表示工程常规的推荐尺寸。

3.4.4  纯直角形弯通易损伤电缆，不应在工程中使用。

托盘、梯架弯通的弯曲半径系列，能适应大多数常用中低压电缆允许弯曲半径要求。

弯通的宽度与弯曲半径的配合系列是总结了多年工程的运行经验，予以推荐。

3.4.5  在确保载荷的前提下，有孔托盘底部通风孔面积应在30%~40%范围内。

3.4.5  有孔托盘通风孔的作用是透气散热，电缆须单层敷设，且每根电缆之间应留有足够的空隙。室内无盖，室外加遮阳罩。本规范中对有孔托盘底部通风孔面积，规定了底部总面积在30%~40%之间，是考虑到有足够的散热条件，同时板材厚度应与强度相匹配。否则，将影响托盘强度。在设计选型时也应注明敷设要求。

3.4.6  梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距不应大于300mm，横档宽度不应小于25mm。

3.4.6  梯架底部横档中心间距与横档宽度的规定，是从全塑电缆的受力与敷设整齐的需要考虑的。

3.4.7  支吊架和立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置，应满足托盘、梯架多层设置时层间中心距为200、250、300、350mm的要求。

3.4.7  支吊架和立柱固定托臂处的开孔位置要求，系考虑与电缆工程设计规程、规范的层间距离规定值相协调，为此，可沿立柱纵

向按孔中心距50mm开长孔。

3.4.8  各种附件和支吊架在满足相应载荷的条件下，其规格尺寸

应配合托盘、梯架系列确定。

3.4.8  各种附件和支吊架的规格尺寸在规范中没有列出，目的是给制造厂以更灵活的产品设计范围，本条仅提出原则要求。

3.5  材质及载荷特性

3.5.1  托盘、梯架的材质宜采用冷轧钢板，当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。其材质应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235钢的要求，并符合国家标准《碳素结构钢冷轧带钢》GB/T 716、《碳素结构钢和低合金结构热轧薄板及钢带》GB 912和《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518的有关规定。

3.5.2  彩色涂层钢板托盘、梯架材质应符合《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754。

3.5.3  网格式金属电缆托盘材质选择，碳钢钢材质应符合《优质碳素结构钢》GB/T 699的规定。

3.5.4  电缆桥架采用不锈钢材质，应采用材料牌号为06Cr19Ni10N、022Cr19Ni10N或022Cr17Ni12Mo2的不锈钢。。

3.5.1~3.5.4  规定了各种钢制电缆桥架的材质要求。托盘、梯架的材质优先选用冷轧钢板。原因在于热轧钢板在热轧过程中受速度、温度和温度梯度等偏差过大等因素，从而使板材厚度不均匀，性能不一致，且热轧钢板含硅量高，不利于热浸镀锌的质量控制。而冷轧钢板表面平整、光洁度高，其表面防腐处理较热钢轧板明显优越。板厚2mm以上 ，允许采用热轧钢板，是考虑足够的厚度能弥补热轧钢板在性能指标上的部分缺陷。

本规范所规定的托盘、梯架材质为Q235钢，不再为原CECS31:2006版指定Q235钢A等级，是鉴于原Q235A在寒冷地区-20℃下易产生冷脆性，且该类钢含硫量高，影响产品热浸锌质量；另外，某些行业要求较高，如核电工业等规定采用Q235B钢。所以本规范不指定专一等级，可因地制宜地在Q235钢A~D等级中合理选择。

3.5.5在满足安全工作载荷（SWL）且直线段长度为2000mm时，各类型托盘板材的最小允许厚度应符合表3.5.5-1、3.5.5-2所列数值，各类型梯架板材的最小允许厚度应符合表3.5.5-3~3.5.5-5所列数值。

表3.5.5-1  各类托盘板材最小允许厚度（mm）

| 托盘宽B | 普通平底 |  | 轻型波纹底 |  |  | 模压增强底 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 槽体 | 盖板 | 侧板 | 波纹底板 | 盖板 | 槽体 | 盖板 |
| B≤200 | 1.2 | 1.0 |  |  |  | 0.8 | 0.6 |
| 200＜B≤400 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| 400＜B≤600 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 600＜B≤800 |  |  | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |
| 800＜B≤1000 |  |  | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 0.6 |

表3.5.5-2  瓦楞式托盘、梯架板材最小允许厚度（mm）

| 托盘宽B | 瓦楞侧板 | 瓦楞式梯架横档 | 瓦楞托盘底板 | 瓦楞盖板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B＜300 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| 300≤B＜600 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 600≤B | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |

表3.5.5-3   普通梯架板材最小允许厚度（mm）

| 梯架宽B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150＜B≤300 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 300＜B≤500 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 500＜B≤800 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 800＜B≤1000 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |

表3.5.5-4   模压增强型梯架板材最小允许厚度（mm）

| 梯架宽B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150＜B≤400 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 400＜B≤600 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |
| 600＜B≤1000 | 1.5 | 2.0 | 0.8 |

表3.5.5-5   卡接式梯架板材最小允许厚度（mm）

| 梯架宽B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150＜B≤400 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| 400＜B≤600 | 1.1 | 1.2 | 1 |

注：宽度超过600mm以上的卡接式梯架板材厚度依据实际承载需求与客户另行约定。

3.5.5  对于制造电缆托盘、梯架所用板材的允许最小厚度问题，过去一直认为是判定产品合格的首要依据。《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31：1991是我国第一版关于钢制电缆桥架的标准。此规范的技术要求中对托盘、梯架允许最小厚度的尺寸作了相同的规定，这一规定一直沿用至今。

根据材料力学：抗弯刚度是由材料弹性模量与惯性矩的乘积所决定的。在弹性模量恒定的基础上，梯架C型横档与平底型的几何截面惯性矩相差很大，抗弯刚度不对等。因此，用同等厚度材料制作的托盘与梯架相比显然挠度差异很多。

本次修订在尊重科学的前提下，根据制造经验与工程运用的实际情况，重新进行了大量的计算、实验，用有限元计算出不同托盘、梯架的最小允许厚度，并与试验验证相一致。

    - 托盘、梯架的安全工作载荷（SWL）分级应符合表3.5.6-1的规定；托盘、梯架的常用规格及安全工作载荷等级应符合表3.5.6-2，当支吊架跨距大于2000mm时，其安全工作载荷值也可由制造厂另行提供。

表3.5.6-1  托盘、梯架安全工作载荷（SWL）

| 安全工作载荷等级（N/m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 650 | 1800 | 2600 | 3250 |

表3.5.6-2  托盘、梯架的常用规格及安全工作载荷等级对应表

| 载荷等级 | 宽度B（mm） |
| --- | --- |
| A级 | 60~200 |
| B级 | 250~400 |
| C级 | 450~600 |
| D级 | 800、1000 |

注1：宽度600mm及以上规格不适用于平板托盘。

    - 载荷能力是电缆托盘、梯架主要性能之一。产品的安全工作载荷可由计算取得。本次规范给出安全工作载荷分级与常用规格之间的关系，便于规范的衔接，利于产品标准化、系列化。

3.5.7  网格式金属电缆托盘的载荷性能参见《建筑用网格式金属桥架》JG/T 491。

3.5.8  托盘、梯架、支吊架的结构，应满足强度、刚度和稳定性的要求，其计算方法可参照附录A。

3.5.8  托盘、梯架、支吊架的载荷能力因不满足强度、稳定性要求，工程实践中曾出现过垮坍事故。国内不少厂家没有进行定量计算或试验验证，而仅仅是刚度检验，显然不能充分保证安全的。

3.5.9  托盘、梯架的载荷能力应按本规范附录B载荷试验的规定予以验证；托盘、梯架施加1.5倍的安全工作载荷卸载后，不应出现永久变形。

3.5.9  在钢结构规范中，对Q235钢的安全系数n0=1.407~1.489；在起重机设计规范中，n0=1.33~1.5。本规范确定桥架的安全系数n0=1.5。

3.5.10  托盘、梯架在承受安全工作载荷时的相对挠度不应大于其跨度的1/200。

3.5.10  为了不影响构件的正常使用和观感，产品设计时应对构件的相对挠度规定相应的限制。在《钢结构设计规范》GB50017中，对次梁的刚度要求为：f≤1/250；对平台的刚度要求为f≤1/150。所以本规范的刚度要求定为f≤1/200。

3.5.11  各种型式的支吊架，应能承受设计要求中相应规格托盘、梯架的安全工作载荷的总重及其自重，吊架横档最大相对挠度不应大于其跨度的1/200，侧壁固定的托臂最大相对挠度不应大于其跨度的1/100。

3.5.11  根据实际应用的需要，各种型式支吊架应能适用单侧或双侧、单层或多层布置托盘、梯架，在一定的跨距条件下，应能支承包含自重在内的总的载荷。为此，特在附录B列出支吊架的载荷试验方法。当托盘、梯架为两跨梁时，其中间托臂所受的支承力最大，根据超静定梁的支反力计算，可以得到由托盘、梯架作用在托臂上的总支承力Pt：

Pt=1.25qL

式中q—作用在托盘、梯架的均布载荷；

L—跨距。

3.5.12  连接板、连接螺栓等受力附件的材质应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相一致。

3.5.12  连接附件的强度也应通过计算并在支吊架载荷试验中验证。若达不到与本体结构等强度的要求，则需修改连接件（包括连接螺栓）的结构设计。

3.5.13  生产厂应提供各种型式规格的托盘、梯架的跨距与允许均布载荷的关系曲线或数据表。

3.5.14  生产厂应提供各种型式规格的托盘、梯架在不同载荷与支吊架跨距时的挠度值。

3.5.13、3.5.14  托盘、梯架跨距与允许均布载荷的关系曲线或数据是反映厂家产品主要技术指标之一，是工程设计必要的技术数据。因此，规定生产厂家提供相关计算书与试验报告（见附录A和附录B）。

3.5.15  电缆桥架采用复合涂层防腐时，为确保电气连续性，紧固件与复合涂层间须采用渗锌65锰钢外锯齿锁紧垫圈，其质量应符合GB/T862.2的有关规定。

3.5.15  65锰钢外锯齿锁紧垫圈可穿透复合涂层，保证电气连接的性能。

3.6  防  腐

3.6.1  表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

3.6.2  托盘、梯架用彩色涂层钢板防腐处理的技术质量，应符合表3.6.2的规定。

表3.6.2  托盘、梯架彩色涂层钢板质量指标

| 项目 |  | 涂层性能及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 表面涂层厚度 | 平均厚度 | ≥20μm |
|  | 局部最小厚度 | ≥15μm |
|  | 附着力 | 应不低于GB/T1720中一级的规定 |
| 基板锌层厚度 |  | ≥12.6μm |

3.6.2  彩钢托盘及梯架，其防腐处理的技术质量指标系根据《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754确定。

3.6.3  VCI双金属无机涂层防腐处理的技术质量，应符合表3.6.3的规定。

表3.6.3   VCI双金属无机涂层质量指标

| 项目 |  | 涂层性能及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 涂层厚度（含镀锌层厚度） | 平均厚度 | ≥30μm |
|  | 局部最小厚度 | ≥20μm |
| 附着力 |  | 应不低于GB/T1720中二级的规定 |
| 涂层导电性检测 |  | ＜0.01MΩ |

3.6.3  VCI双金属无机涂层防腐处理的技术质量指标系根据《节能耐腐型钢制电缆桥架》GB/T23639确定。

3.6.4  喷涂粉末防腐处理技术质量，应符合表3.6.4的规定。

表3.6.4  喷涂粉末质量指标

| 项目 | 涂料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环氧树酯粉末 | 聚酯粉末 |
| 厚度(μm) | ≥60 | ≥60 |
| 附着力(级) | 2 | 2 |
| 冲击强度(J) | 5 | 3 |
| 柔韧性(mm) | ≤2 | ≤3 |
| 边角覆盖率(%) | ≥30 | ≥30 |
| 外观 | 均匀光滑、无起泡、无裂纹、色泽均匀一致 |  |

3.6.5  热浸镀锌防腐处理的技术质量，应符合表3.6.5的规定。

表3.6.5  热浸镀锌质量指标

| 镀锌厚度(附着量) 平均值 | 托盘、梯架 | ≥65μm(460g/m2 ) |
| --- | --- | --- |
|  | 螺栓及杆件 (直径≥10mm) | ≥54μm(380g/m2 ) |
| 锌层附着力 | 划线、划格法或锤击法试验.锌层应不剥离、不凸起 |  |
| 锌层均匀性 | 硫酸铜试验4次应不露铁 |  |
| 外现 | 锌层表面应均匀.无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷，不应有影响安装的锌瘤 螺纹的镀层应光滑，螺栓连接件应能拧入 |  |

注1：螺栓及弹性部件采用渗锌工艺

注2：采用工厂化热镀锌板时，锌层厚度等同于上述规定。

注3：执行标准《连续热镀锌板及钢带》GB/T 2518

3.6.6  电镀锌防腐处理的技术质量，应符合表3.6.6的规定。

表3.6.6  电镀锌质量指标

| 镀锌层厚度 （附着量) | 托盘、梯架 |  | ≥12μm(84g/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 螺栓 | ≥M14 | ≥12μm(84g/m2 ) |
|  |  | M8-M12 | ≥9μm(63g/m2) |
|  |  | ≤M6 | ≥6μm(42g/m2) |
| 表面钝化处理 | 经钝化处理后.应有良好的钝化膜 (白色、彩虹色、草绿色、深绿色) |  |  |
| 锌层附着力 | 划线、划格法试验锌层应不起剥离 |  |  |
| 外观 | 锌层表面应光滑均匀、致密 应不起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷 |  |  |

3.6.5 、3.6.6  相关涂层技术质量指标系根据《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》JB/T6743等确定的。

3.6.7  其他防腐处理的电缆桥架，应按本规范第3.8.2条的规定试验验证，并应具有明确的质量指标和检测方法。

3.6.7  其他表面防腐处理方式，系指在开发新材料、新工艺等防腐处理技术中，在未经鉴定及较长时间考核的，应经过与适用环境条件相当的科学试验验证.并符合有关技术标准。

3.7  其他技术要求

3.7.1  焊缝的抗拉、屈服等机械性能应不低于本体材料的机械性能，焊缝表面应均匀，不应有漏焊、裂纹、夹渣、浇穿、弧坑等缺陷，并应达到国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的三级要求。

3.7.1  手工电弧焊接要求，系参照《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205做出的规定。

3.7.2 彩色涂层钢板托盘和梯架，制作时不得采用连续滚轧成型等可能造成涂层损伤的加工方式，加工时板材表面应覆膜保护，开孔处及切口断面涂层需修复。铆接应采用无损工艺，各铆接点应牢固。

3.7.2  由于彩色涂层钢板采用预涂装技术，因此，生产加工过程中对涂层的保护至关重要，连续滚轧的加工工艺，容易产生表面涂层损伤和保护膜粘连，使防腐性能下降。

3.7.3  网格式金属电缆桥架的焊接点不应有烧结、焊渣，钢丝断面应平整无披锋，不应有尖锐毛刺和凸起。金属网格内每两根交叉钢丝之间的焊接点能承受不应小于5000N的拉力，金属网格边缘每个焊接点能承受不应小于4000N的拉力。试验后，焊接处应无可见的裂纹。

3.7.4  钢制托盘、梯架电气连续性的技术要求应符合下列规定：

1  在有接头处的连接电阻不应超过50mΩ。

2  在无接头处的电阻：

1）托盘、梯架不应超过5mΩ/m；

2）网格式托盘不应超过10mΩ/m。

3.7.4  为使钢制电缆桥架系统有良好的电气连续性能，对托盘、梯架的电阻值作了规定。

3.8   试  验

3.8.1  托盘、梯架载荷试验和挠度测量可按附录B的规定执行。

3.8.1  附录B所示载荷试验分为托盘、梯架载荷试验和支吊架载荷试验两种。

1  托盘、梯架产品的载荷能力试验按简支梁型式进行，较按连续梁更偏于安全。

2  支吊架的单体产品（试样）的承载能力的试验，按实际支承型式固定。对于托盘、梯架为等距多跨连续梁的情况，其作用在中间支吊架的支承力最大。

支吊架的强度判断准则为：在试验载荷作用下，试件未产生永久性变形时，该试件即满足强度要求；未发生明显偏移或未出现卡接式托臂下滑时，该试件即满足稳定性要求。

附录B所示挠度试验分为托盘、梯架和支吊架两种，都与载荷试验同时进行。

试验测定的挠度值符合本规范第3.2.9、3.2.10条规定时，则该试件满足刚度要求。

3.8.2  各类电缆桥架防腐蚀试验标准及周期应符合表3.8.2-1、3.8.2-2的规定。

表3.8.2-1  普通电缆桥架防腐蚀试验标准及周期

| 试验项目 |  |  | 交变湿热 | 盐雾 | 化学 | 紫外线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验标准 |  |  | GB/T2423.4 试验Db | GB/T2423.17 试验Ka | GB/T 2324.33 试验Kca | GB/T14522 |
| 试验周期 | 户内 | 普通型（J） | 6周期 | 48h | - | - |
|  |  | 湿热型（TH） | 12周期 | 96h | - | - |
|  |  | 耐中腐蚀型（F1） | - | 96h | 4周期 | - |
|  |  | 耐强腐蚀型（F2） | - | 240h | 10周期 | - |
|  | 户外 | 耐轻腐蚀型（W） | 12周期 | 96h | - | 240h |
|  |  | 耐中腐蚀型（WF1） | - | 96h | 4周期 | 240h |
|  |  | 耐强腐蚀型（WF2） | - | 240h | 10周期 | 240h |

注：紫外线为60°C 8h,冷凝为50°C 4h，只对防护层为涂料的桥架进行考核。

表3.8.2-2 各类复合涂层及不锈钢电缆桥架防腐蚀试验周期

| 桥架类别 |  | 环境类别 | 试验项目和时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湿热 | 盐雾 | 化学 | 紫外线 |
| VCI双金属无机复合涂层 |  | 户内、外 | - | 1000h | - |  |
| 彩钢涂层 | 聚酯 （PE） | 户内 | - | 480h |  | 600h |
|  | 聚偏氟乙烯（PVDF） | 户外 | - | 960h | 10周期 | 1000h |
| 不锈钢 |  |  |  | 720h | 30周期 |  |

注：试验标准同表3.8.2-1。

3.8.2  本条对各类电缆桥架防腐蚀试验的标准作了比较。

3.8.3   托盘、梯架镀锌层性能试验应符合下列要求:

1  厚度应采用附着量试验法或测厚仪器测定。

2  附着力应按国家标准《金属基体上的金属覆盖层（电沉积层和化学沉积层）附着强度试验方法》GB/T 5270的“划线、划格法”测定。

3  热浸镀锌均匀性应采用硫酸铜试验方法测定。。

3.8.3 本条对电缆桥架镀锌层性能试验提出要求。厚度(附着量)采用ISO 1460国际标准规定的重量法或按《金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法》GB/T 4955、《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956的规定测定。

3.8.4   托盘、梯架涂层性能试验应符合下列要求:

1  厚度应按国家标准《漆膜厚度测定法》GB/T 1764的规定或采用测厚仪器测定。

2  附着力应按国家标准《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286的规定测定。

3  柔韧性应按国家标准《漆膜柔韧性测定法》GB/T 1731的规定测定。

4  冲击强度应按国家标准《漆膜耐冲击性测定法》GB/T 1732的规定测定。

3.8.5  托盘、梯架的电气连续性应按附录C的方法测定。

3.8.6  网格式金属电缆托盘的试验应符合《建筑用网格式金属电缆桥架》JG/T 491的规定。

3.9  检  验

3.9.1   产品出厂检验应包括下列项目:

1  外观质量应全检；

2  尺寸精度应抽检；

3  防腐层厚度和附着力应抽检；

4  焊接质量应全检；

5  防腐涂层均匀性应抽检。

3.9.1   产品出厂检验属于日常常规检验，在确定检验项目时，一方面要使产品主要指标受检以确保质量，另一方面又要考虑生产厂自行检测手段以及节省检验时间。因此，对于防护性检测中难度较大的耐腐蚀性、耐盐雾性以及交变湿热性、紫外线冷凝试验和载荷试验都不列入产品出厂检验项目。

1  产品外观质量、规定全检，旨在将明显的外表缺陷消除在出厂之前，对产品质量第一印象起着良好的作用。

2  桥架尺寸精度按技术要求，在工序间实施分级检验，而出厂前只需抽检即可。

3  防腐层的厚度和附着力是决定产品使用寿命的主要指标之一，也是衡量产品质量的技术指标之一，出厂时，必须检验。但若全检，不但费时，也没必要，因为在工艺相同情况下，其分散性不会很大的，故规范规定为抽检。

4  桥架焊接部位是载荷受力的关键部位，焊接质最的好坏，直接影响使用的安全性，故本规范规定焊接表面质量为全检。

5  同本条第3款说明。

3.9.2   有下列情况之一时，应进行型式检验:

1  托盘、梯架新产品试制鉴定；

2  正式生产后，材料、结构、工艺有较大改变；

3  产品停产3年后恢复生产；

4  国家质量检测机构或认证组织要求对该产品进行型式检验。

3.9.2  型式检验要求对产品质量进行全面考核，即对规范中规定的技术要求全部进行检验。本条规范提出应进行型式检验的几种情况，凡具有其中之一时，就应进行型式检验。

3.9.3   型式检验项目应包括本规范第3.2、3.3节的有关项目。

3.9.4   产品抽样及判定:

1  样品应为随机抽样，抽检数量为每批产品的2%，但不宜少于3件，允许载荷试验样品仅取1件。

2  每批产品样品中有1件不合格时，可再在同批产品中抽取一件进行检验，如仍不合格，则判定该批产品为不合格。

3  防腐层质量，可允许直接对产品或同一材料相同工艺制作的样品进行检验。

3.9.4 本条对产品抽样及判定做了规定。

1   产品抽检系指产品出厂检验时的抽检和做型式检验的抽检。抽检为随机进行，以保证抽检样本与批次产品的一致性。抽检数量为每批产品的2%，且不少于3件，对于供载荷试验用的样本仅做一次性试验，故规范规定抽检数量为1件。

2   本款属于检验判定规则。规定所抽检数量全部合格则判定为合格。但抽检机会可以为两次:第一次抽检中有1件不合格，可再次抽检。若第二次抽检样本不是全部合格，则判定该批产品为不合格。

3   防腐层的检验，由于受到试件尺寸规格的限制，可以随机抽样剪裁下来，但为不破坏产品，也可以用同一材料相同工艺制作的试件检验。

3.9.5  网格式金属电缆托盘的检验应符合《建筑用网格式金属电缆桥架》JG/T 491的规定。

4  电缆桥架工程设计

4.1  一般规定

4.1.1   建筑工程中电缆桥架水平敷设时距地面的高度不宜低于2500mm，其他场所应符合相关行业标准的规定；垂直敷设时距地面1800mm以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用空间内时除外。

4.1.1  垂直敷设时距地面1800mm以下部分加金属盖板保护是为了防止外力对电缆造成的伤害。

4.1.2   电缆桥架转弯处的弯曲半径，不应小于其内各电缆最小允许弯曲半径的最大值。

4.1.3   下列不同电压、用途的电缆，不应敷设在同一层的电缆桥架上：

1    1kV以上与1kV及以下的电缆；

2    同一路径向同一负荷供电的两回路电源电缆；

3    应急照明和其他照明的电缆；

4    电力电缆与电信电缆。

当受条件限制需敷设在同一电缆桥架上时，应采用金属隔板隔开。

4.1.3  本规定是为了保障线路运行安全和避免相互间的干扰和影响。

    - 电缆桥架多层安装时，其层间净距离应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4   电缆桥架层间及至上、下层至建、构筑物的距离

| 电缆桥架 |  | 最小距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 电缆桥架层间距离1 | 控制电缆 | 200 |
|  | 20kV及以下电力电缆（除交联聚氯乙稀绝缘电缆外） | 250 |
|  | 10kV及以下交联聚氯乙稀绝缘电缆 | 300 |
|  | 35kV单芯电缆 | 300 |
|  | 35kV三芯电缆 | 350 |
| 最上层电缆桥架距楼板或沟顶 |  | 上述距离+100 |
| 最下层电缆桥架距地坪或沟底 |  | 100 |

注1：间距选择以下层桥架电缆规格为准。

4.1.4  采用电缆桥架布线，通常敷设的电缆较多。为了散热和维护的需要，桥架层间需留有一定距离。

4.1.5   电缆桥架不宜安装在热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方；对于腐蚀性气体的管道，当气体的比重大于空气时，宜安装在其上方；当气体的比重小于空气时，宜安装在其下方。

4.1.6   电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距不应小于表4.1.6的规定。

表4.1.6  电缆桥架与各种管道平行或交叉时最小净距

| 管道类别 |  | 平行净距（mm） | 交叉净距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信管道 |  | 200 |  |
| 一般工艺管道 |  | 400 | 300 |
| 腐蚀及易燃易爆气体管道 |  | 500 | 500 |
| 热力管道 | 无保温 | 1000 | 500 |
|  | 有保温 | 500 | 300 |

4.1.5、4.1.6  主要是为了防止相关管道故障或维护时对电缆线路的影响。

4.1.7   绿色建筑工程中的电缆桥架，应选用轻型高强度、耐腐蚀及生产工艺符合环保要求的产品。

4.1.7   从节约资源和环境保护角度呼应绿色建筑的要求。

4.2  电缆桥架型式选择

4.2.1   对需屏蔽的电缆回路，或对油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境及户外对日照有防护要求的电缆敷设场所，应采用有盖无孔型托盘。

4.2.1  有盖无孔型托盘实际是一种全封闭的金属壳体。它具有抑制外部电磁干扰，防护外部有害液体和粉尘的侵蚀作用。

4.2.2   在清洁的环境及线缆需要频繁引入、引出的场所，宜选用网格式托盘。

4.2.2   网格式托盘的遮蔽较少，引入、引出线缆方便，特别适用于数据机房等场所。

4.2.3   除本规范第4.2.1、4.2.2条的情况外，可用有孔、无孔托盘或梯架。

4.2.3  有孔托盘、梯架通风散热良好，有利于改善电缆的运行环境。无屏蔽要求的控制电缆也可用有孔托盘或梯架。

4.2.4   在易积灰和其他需遮盖的环境或户外场所，托盘、梯架宜带有盖板，户外无孔托盘应设排水孔。

4.2.4  户外电缆桥架的托盘，其带有盖板可遮阳、避尘灰，以保护电缆。

4.2.5   在公共通道或户外跨越道路段，底层梯架的底部宜加垫板，或在该段使用托盘。

4.2.5  在公共通道或户外跨越道路段、底层梯架上加垫板是为防止外部机械损伤电缆。

4.2.6   在电缆桥架分支、引上引下处宜设适当的弯通；因受空间条件限止无法设置弯通或存在特殊要求时，可选有连接铰接板、铰链连接板；连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽度或变高连接板。

4.2.6  用隔板分开动力电缆和控制电缆是为了防止电磁干扰，以确保控制电缆正常运行。

4.2.7   支吊架和其他所需附件，应按工程布置条件选择。

4.2.7  托盘、梯架所需附件和支吊架品种，可根据托盘、梯架的型号规格、长度、路径、安装方式确定。

4.3  载荷等级选择

4.3.1   实际工作载荷应不大于所选载荷等级的安全工作载荷，托盘、梯架的常用规格的安全工作载荷等级应符合第3.5.6条的规定。当支吊架的实际跨距大于产品规定时，实际工作载荷需按下式进行折算：

q G≤q E（L/LG）2                  （4.3.1）

式中  q G——实际工作载荷（N/m）；

q E——安全工作载荷（N/m）；

L  ——产品规定跨距（m）；

LG——实际跨距（m）。

4.3.1  在载荷等级中规定的安全工作载荷是在2000mm的跨距条件下确定的，但在实际工程中往往小于或大于2000mm，为满足工作均布载荷小于安全工作载荷的要求，本规范给出了实际跨距下的允许工作均布载荷与安全工作载荷的换算公式；也可以从产品样本中提供的允许均布载荷与跨距的关系曲线中查得。

4.3.2   工程条件下安装或检修确实无需考虑附加集中载荷时，工作均布载荷按电缆自重均匀分布计，工作均布载荷不应大于电缆托盘、梯架的安全工作载荷。

4.3.2   本条对工作均布载荷的确定作了规定。

4.3.3   电缆桥架不应作为人行通道或站人平台。

4.3.3  为电缆桥架安全运行以及人身安全而规定。

4.3.4   对跨距大于标准长度或户外风雪作用等特殊载荷的电缆桥架，应采用加强型，并按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证。

4.3.4  实际工程中，特殊载荷条件：如超重、大跨距（大于6m）的情况是经常碰到的。其支吊架、托盘、梯架型式可由设计部门提出详图，也可以委托厂方设计或计算，但都必须满足强度、刚度、稳定性的要求，其强度计算方法参见附录A。

4.4  电缆桥架规格选择

4.4.1   托盘、梯架及网格式托盘的宽度和高度，应按下列要求选择：

1   电缆在托盘、梯架及网格式托盘内的填充率应不超过国家现行有关标准的规定值。动力电缆可取40%~50%、通信及控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%的工程发展裕量。

2   所选托盘、梯架及网格式托盘规格的承载能力，应符合本规范第4.3.1、4.3.2条的规定。

4.4.2   托盘、梯架直线段，宜按单件标准长度选择。

4.4.2  见第3.5.3条说明。在实际工程中，为避免现场切割伤害表面防腐层，在明确长度后，允许供需双方商定的非标长度。

4.4.3   各类弯通及附件规格，应适合工程布置条件，并与托盘、梯架相配套。

4.4.3  各类弯通和附件与托盘、梯架配套系指同类型中规格尺寸相吻合，以利于安装。

4.4.4   支吊架规格选择，应按托盘或梯架规格、层数、跨距等条件配置，并应满足载荷的要求。

4.4.4  支吊架在一定跨距条件下，应满足单(双)侧单(多)层的工作载荷和自重的承载要求。在本规范第3.6.11条已明确规定生产厂家需进行支吊架的载荷试验(见附录B)。因此，选择支吊架规格时，其承载能力一般可从厂家产品技术文件中查得。若缺这类资料，也可以自行计算验证(见附录A)。

4.5  防腐处理方式选择

4.5.1   应按工程环境条件、重要性、一次性防腐处理具有的耐久性和技术经济性等因素，对桥架选择适宜的防腐处理方式。

4.5.1  本条是对选择防腐处理方式的原则要求。

4.5.2  托盘、梯架宜按表4.5.2-1选择适于工程环境条件的表面防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式时，应符合本规范第3.6.7条的要求。

环境条件等级的划分应符合《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》JB/T6743的规定。

表4.5.2  托盘、梯架常用表面防腐处理方式选择

| 环境 |  |  |  | 防腐层类别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护类别 |  | 防护 代号 | 环境条件等级 | CQ | VCI | R | P | D | T |
|  |  |  |  | 预涂装（彩钢） | VCI双金属涂层 | 热浸 镀锌 | 粉末 喷涂 | 电镀锌 | 其它 |
| 户内 | 普通型 | J | 3K5L 3K6 3K6L | O | O | O | O | O | 在符合3.6.7条规定的情况下确定 |
|  | 湿热型 | TH | 3K5L 3B2 3C2 | O | O | O | O | O |  |
|  | 中等 腐蚀型 | F1 | 3K5L 3B2 3C3 | O | O | O3 | O | O |  |
|  | 强腐蚀型 | F2 | 3K5L 3B2 3C4 | O | O | O3 |  |  |  |
| 户外 | 户外型 | W | 4K2 4B1 4C2 | O2 | O | O | O | O |  |
|  | 中等 腐蚀型 | WF1 | 4K2 4B1 4C3 | O2 | O | O3 | O | O |  |
|  | 强腐蚀型 | WF2 | 4K2 4B1 4C4 | O2 | O | O3 |  |  |  |

注1：符号“0”适用的防腐类别

注2：预涂彩钢板用于户外，宜选用聚偏氟乙烯（PVDF）涂层。

注3：热浸锌表面防腐工艺用于中等和强腐蚀条件时，表面必须钝化处理。

4.5.2  目前国外已通过大气暴露试验，推算出在各种环境条件下，热浸镀锌的耐腐年限，而我国电缆桥架各类防腐层的大气暴露试验及耐腐年限测算工作尚未跟上，影响电缆桥架防腐方式的选用。在这种情况下，我们根据实际运行经验，并结合各类产品的人工环境试验结果，推荐表面防腐处理方式。

4.5.3  选用不锈钢电缆托盘或梯架时，强腐蚀环境应采用022Cr17Ni12Mo2 ，其它环境可采用06 Cr19Ni10N或022Cr19Ni10N。

4.5.4   对于需要电缆桥架与电缆等寿命的场所，宜选择聚偏氟乙烯彩钢（PVDF）涂层或高耐腐气相缓蚀（VCI）金属无机涂层等技术的高耐腐复合涂层电缆桥架。

4.5.4  某些工程投入运行后，由于供电连续性或空间限制等原因，进行电缆桥架的更换是非常困难的，因此，提出了电缆桥架与电缆等寿命的概念。

4.5.5   对于需要通过色彩来标识不同桥架用途的场所，应选用彩色涂层钢板电缆桥架或其它彩色涂层电缆桥架。

4.6  支吊架配置

4.6.1   确定支吊架的跨距时，应满足本规范第4.4.1条中第1、2款的要求。电缆桥架水平安装时，宜按载荷选取最佳跨距作支撑，且支撑点间距不宜大于2000 mm，当不能满足要求时，宜采用大跨度电缆桥架。支吊架的跨距也可按厂家提供的产品特性数据选用。

4.6.1  安全工作载荷是根据规范要求的电缆布置方式计算得出，在同规格情况下当跨距变大时，由公式4.3.1可以看出安全工作载荷将大大下降，因此，提出跨距不宜大于2000mm的要求。

当采用大跨距时，应采用按实际跨距设计的产品。

在确定支吊架跨距时，除满足工作均布载荷小于或等于安全工作载荷之外，还应满足构件强度及挠度要求。

4.6.2   弯通段的支吊架配置应按下列规定：

1   当弯通的弯曲半径小于300mm时，应在距弯通与直线段接合处300~600mm的直线段侧设置一个支吊架。

2   当弯通的弯曲半径不小于300mm时，除符合本条第1款要求外，应在弯通段中部增设一个支吊架。

4.6.2  为了保证弯通段的刚度和稳定性，对弯通段支吊架配置作出规定。

4.6.3   垂直单层布置托盘、梯架时，支架间距应不大于2000mm；多层布置时，支架间距应不大于500mm。

4.6.3  垂直单层、多层布置时的支架间距为实际工程常用的间距。

4.6.4   立柱应与托盘、梯架层间的距离以及配置层数要求相适应。

4.6.4  立柱应满足安装多层托盘、梯架的需要。有些槽钢立柱（吊柱）在出厂前，已经按照200、250、300、350mm的间距预留了安装孔。只是在层间距离有特殊要求时，由供需双方协商解决。

4.7  防  火

4.7.1   电缆桥架在穿越防火墙及防火楼板时，应采取阻火封堵措施。

4.7.2   阻火封堵、阻火层的设置，应按电缆桥架贯穿孔洞的形状和条件，采用合适的防火封堵材料或防火封堵组件，且应在可能经受水浸泡和鼠害作用下具有稳固性。

阻火封堵材料不应对电缆桥架的防腐层造成损害。

4.8  接  地

4.8.1   电缆桥架系统全长应不少于两处与接地系统可靠连接。

4.8.1   电缆桥架作为电气统系统组成部分，应遵守“外露可导电部分必须与保护线连接”的规定。

4.8.2   当利用电缆桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求：

- 电缆桥架及其支、吊架、连接板应能承受接地故障电流，并满足热效应的要求；

- 在伸缩缝或连续铰连接处应采用铜软导线或编织铜线连接，其截面积应不小于16mm2。

4.8.2   利用电缆桥架及配件作接地线，需要保证电气连通且具有安全流过故障电流时，应可靠接地连接。

4.8.3   沿电缆桥架全长另敷设接地干线时，接地干线两端均应与接地系统可靠连接。

4.8.4   电缆桥架在出入建筑物时，应就近与总等电位接地装置进行联结。

4.9  电缆桥架工程设计文件

4.9.1   电缆桥架工程设计文件应符合住建部建质（2008）216号文颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》；应绘制电缆桥架系统的平面布置图，注明电缆桥架型号、规格及安装高度。复杂工程还宜包括：

1   电缆桥架系统的有关剖面图。剖面图应注明电缆桥架编号、规格、安装高度；如电缆桥架设置隔离板，应注明分隔位置；

2   电缆桥架内电缆路径表。该路径表包含桥架编号、电缆编号、电缆型号和电缆起、终点；

3   选用托盘、梯架直线段、弯通、支吊架的型号、规格和数量的明细表；

4   电缆桥架安装说明。

4.9.2   工程中有特殊要求的电缆桥架非标准件，其设计文件应附有非标准件的详图和技术说明。

4.9.1、4.9.2  对电缆桥架工程设计文件提出了具体要求。电缆桥架是电缆配电系统的重要组成部分。多年来，许多电缆桥架工程无设计图纸、无选用型号清单、无安装说明。这种“三无”现象，充分表明电缆桥架仍然是配电系统工程的设计盲区，它无疑将给工程带来不可预计的损失。

本节的规定旨在使电缆桥架工程设计文件规范化，以有利于生产厂制造、工程安装、电缆线路的日常维护与管理，确保电缆桥架配电系统安全、稳定运行。

条文中的设计文件是指依据建设部建质（2008）216号文，关于颁发《建筑工程设计文件编制深度规定》的通知而定。

5 电缆桥架安装及验收

5.1  安装

5.1.1  电缆桥架安装除应依据电气施工图纸外，还应满足下列要求：

1  施工方在向电缆桥架制造商提供订单前，应按电气施工图对电缆桥架的走向进行测量，绘制测量图。

2  宜采用标准产品及工厂预制件。

3  托盘、梯架分段应合理，连接部位不应置于穿墙孔洞内。

5.1.1  精确测量电缆桥架的各段长度和角度，采用标准件和工厂预制件，是为了减少现场切割桥架，保证工程质量。

5.1.2   电缆桥架安装应在下列条件具备后进行：

1  土建施工已结束，井道封顶已完工，周围环境干净。

2  穿越墙面、楼板的孔位置正确。

3  需要连接的电气设备位置已确定。

5.1.3  钢制托盘、梯架本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定：

1  托盘、梯架全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。

2  非镀锌托盘、梯架本体之间连接板的两端应采用截面不小于4mm2的铜芯跨接线跨接。

3  镀锌托盘、梯架之间不跨接保护联结导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

4  当托盘、梯架表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清理干净。

5.1.3  建筑电气工程中的钢制电缆托盘、梯架属于外露导电体，所以与保护导体的连接至关重要，增加与保护导体的连接点，目的也是为了保证供电干线电路的使用安全。有的施工设计在钢制托盘、梯架内，全程敷设一根裸铜线或扁钢条作为保护导体，且与托盘、梯架每段有数个电气连通点，则钢制托盘、梯架与保护导体的连接十分可靠。

本条要求与保护导体可靠连接包括螺栓锁紧连接和非镀锌钢材的焊接连接两种连接方法。

5.1.4  托盘、梯架转弯、分支处宜采用专用连接配件，其弯曲半径应满足本规范4.1.2条之规定。

5.1.4  规定托盘、梯架在转弯和分支处采用工厂生产专用连接配件，不排除特殊部位自制弯头。一方面是保证电缆弯曲半径满足要求，避免电缆绝缘层和外护层的破坏，另一方面也能保证工程的观感质量。

5.1.5  当直线段托盘、梯架长度超过30m，应设置伸缩节；当托盘、梯架跨越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置。

5.1.5  直线敷设的托盘、梯架，要考虑因环境温度变化而引起膨胀或收缩，所以要装补偿的伸缩节，以免产生过大的膨胀力或收缩力而破坏托盘、梯架的整体性。建筑物伸缩缝处的托盘、梯架补偿装置是为了建筑物沉降等发生位移时防止损伤托盘、梯架和电缆的措施，以保证供电安全可靠。

5.1.6  托盘、梯架与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏，螺母应位于托盘、梯架外侧。

5.1.6  要求螺母位于托盘、梯架外侧，主要是防止电缆或导线敷设时受损伤。

5.1.7  当设计无要求时，托盘、梯架安装应符合下列规定：

1  托盘、梯架安装应牢固，横平竖直，沿梯架、托盘水平走向的支架左右偏差应不大于10mm，其高低偏应不大于5mm。

2  托盘、梯架宜敷设在易燃易焊气体管道和热力管道的下方；托盘、梯架与水管同侧上下敷设时，宜安装在水管的上方；与热水管、蒸气管平行上下敷设时，应敷设在热水管、蒸气管的下方，与各类管道的最小净距应符合第4.1.6条的规定。

3  托盘、梯架周围的空间应满足线缆敷设、维护的需要。

4  敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的托盘、梯架，应有防火封堵措施。

5  对于敷设在室外的托盘、梯架，当进入室内或配电箱（柜）时应有防雨水措施。由室外较高处引向室内时，梯架应先向下倾斜，然后水平引入室内，当采用托盘时，宜在室外水平段改用一段梯架，并在墙体交接处采用封堵防渗。

6  处于室外有防雷要求的电缆桥架，室外部分应与接闪装置相连，室内部分则与防闪电感应接地装置相连。

5.1.7  为了使电缆供电时散热良好和当气体管道发生故障时，最大限度地减少对托盘、梯架及电缆的影响，因而作出敷设位置和注意事项的规定；同时基于防火需要提出应做好防火隔堵措施要求；当电缆通过室外安装的托盘、梯架进入配电箱（柜）或室内时，为防止大雨天气雨水沿着托盘、梯架进入配电箱（柜）或室内而发生安全事故，提出了防雨水的措施。

5.1.8  支吊架安装应符合下列规定：

1  承力建筑钢结构构件上，不得熔焊支架，且不得热加工开孔。

2  水平安装的支架间距宜为1500mm~2000mm，垂直安装的支架间距不应大于2000mm。

3  采用金属吊架固定时，圆钢直径不得小于8mm，并应有防

晃支架，在分支处或端部300mm~500mm处应有固定支架。

4  敷设在电气竖井内的电缆托盘或梯架，其固定支架不应安装在固定电缆的横担上，且每隔3层~5层应设置承重支架。

5.1.8  基于承力钢结构的安全，提出支架焊接要求。

5.1.9  支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求，支吊架安装应垂直、无明显扭曲；与预埋件焊接固定时，焊缝应饱满；膨胀螺栓固定时，螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固。

5.1.10  在有腐蚀环境条件下安装的电缆桥架，应采取措施防止电缆桥架表面涂层损坏，在切割、钻孔后应对其裸露的金属表面用相应的防腐涂料和油漆修补。

5.1.10  裸露的钢制基板表面将成为防腐的薄弱环节，需要采取表面修复措施。

5.1.11  线缆保护管与电缆托盘连接时，应采用专用的连接器。

5.1.11  防止线缆的外护层损伤。

5.1.12  金属支架应进行防腐处理，位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

5.1.13  梯架、托盘严禁作为人行通道、梯子或站人平台，其支吊架不得作为吊挂设计以外重物的支架使用。

5.2  电缆桥架工程验收

5.2.1  托盘、梯架连接部位位置应符合5.1.1条的规定。

5.2.2  托盘、梯架本体之间的接地应符合4.8.2条和5.1.3条的规定。

5.2.3  作为接地干线的托盘、梯架，其端部之间的连接电阻应不大于50mΩ。

5.2.4  托盘、梯架直线段伸缩节、补偿装置设置应符合5.1.5条的规定。

5.2.5  托盘、梯架的平直度，防火封堵、防水等措施应符合5.1.7条的规定。

5.2.6  支吊架安装间距应符合5.1.8条的规定。

5.2.7  安装的电缆桥架表面涂层不应有明显的损伤。

5.2.8  彩色涂层钢板电缆桥架表面的保护膜应全部清除。

附录A  电缆桥架的结构分析及计算

- 电缆支承系统应进行整体作用效应分析；同时应对支承系统中受力状况特殊部位进行深化分析。

- 当电缆支承系统在施工和使用期的不同阶段有多种受力状况时，应分别对各种工况进行结构分析，并确定其最不利的状况。

户外电缆支承系统可能遭遇飓风、雪载荷等偶然作用时，尚应按照国家现行有关标准的要求新增工况进行结构分析。

- 结构分析的模型尚应符合下列要求:

1  结构分析采用的计算简图、几何尺寸、计算参数，边界条件、网格划分、结构材料性能指标以及构造措施等应符合工作状况；

2  结构上可能的作用和变形状况等，应符合结构的实际状况；

3  各种近似假定和简化，应有理论、试验依据或经工程实践验证；计算结果的精度应符合工程设计的要求。

- 结构分析应符合下列要求：

1  满足力学平衡条件；

2  节点和边界的约束条件；

3  结构分析应采用弹性分析方法。

- 结构分析所采用的计算软件应经考核和验证，其技术条件应符合国家现行有关标准的要求。同时应对分析结果进行判断和校核，以保证分析结果的合理性。

- 模型结构分析宜按空间体系进行结构整体分析，并宜考虑结构单元的弯曲、轴向、剪切和扭转等变形对结构内力的影响。当进行简化分析时，应符合下列规定：

1  体型简单、规则，传力明确的空间结构，可沿不同方向分解为平面结构分别进行分析，但应考虑平面结构的空间协同工作；

2  构件的轴向、剪切和扭转变形对整体结构内力分析影响不大时，可不予考虑。

A.0.7  托盘、梯架应采用空间体系进行整体分析，并应符合下列计算原则：

1  托盘计算模型单元应采用板单元；

2  梯架侧边为板时宜采用板单元，梯架侧边为型钢时宜采用梁或实体单元。

3  计算模型的板单元的网格划分大小不宜大于10mm。

A.0.8  电缆支承系统的结构构件的强度计算均应满足现行钢结构设计规范GB 50017及相关规范的要求。

附录B  电缆桥架载荷试验

- 托盘、梯架载荷试验。

目的：根据附录A托盘、梯架在各种载荷等级、跨距条件下，经计算所得的结果与载荷试验结果进行比对，结果一致的情况下方可用于实际工程中。

  - 试样：

托盘、梯架板材厚度、侧边高度、横档或底板与侧边的连接或任何部件的外形不同，都构成不同的设计结构。
    对每一种结构的托盘、梯架取一件无拼接的直线段作为试样。

  - 支承型式与跨距：

试验支承型式为简支梁，托盘、梯架两端及两侧不受任何约束；试验支承跨距采用计算跨度，允许偏差±30mm。

  - 试验用支架：

试验用支架如图B.0.1所示。
圆钢2焊接在底座3上。

  - 试样定位：

试样水平置放在支架上，两端用V字形钢条支撑，两个圆钢中心距离为试验跨距长度，试件两端的外伸长度相等。

  - 试验载荷材料：

载荷材料可用钢条、铅锭或其他材料。钢条可用厚3mm、宽30～50mm、长度不大于1000mm的扁钢。其他载荷材料宽度不大于125mm，长度不大于300mm，最大重量不超过5kg。
    为便于对梯架试样加载，允许用厚1mm，长度不大于1000mm的钢板或网板置放在支架跨距内的横档上，两块钢板之间不能搭接，钢板重量应计入载荷总重量。

  - 试验载荷、加载与卸载：

试验载荷应按本规范第3.5.6条确定。

加载：

试验载荷至少分10次加载，每次增载值相等。
首次加载值＝试验载荷÷10（N/m）；
二次加载值＝首次加载值ｘ2（N/m）；

三次加载值＝首次加载值ｘ3（N/m）；
    其余依次类推。

卸载：
    托盘、梯架每次加载完成后，按本条第8款的要求测量挠度值，并做好记录。随即卸载，让桥架复原，再进行下一次加载，再次测量、记录。依次类推。

  - 试验标准

- 按本条第6款在试样上加载至安全工作载荷，测量试样中心点(即试样纵、横向中心线交叉点)产生的相对挠度值不得大于试样跨距的1／200；

- 按本条第6款在试样上加载至1.5倍的安全工作载荷，试样不应出现翻边或侧边出现“塑性曲屈——皱折”现象；

- 按本条第6款在试样上加载至1.5倍的安全工作载荷，卸载后试样不应出现永久变形；测量点分别为试样两侧边下部中心和试样底部中心。

  - 托盘、梯架的挠度测量应采用游标高度尺或百分表等量具测量挠度，量具精度不低于0.02mm；

  - 载荷特性及挠度曲线应根据计算及试验结果进行绘制。

- 支吊架载荷试验

  - 试样：
    对每种型式、结构、规格的支（吊）架(包括托臂、立柱、吊杆、螺栓等附件)，各取一套作为试样。

2 支（吊）架固定体和试样定位：
    支（吊）架固定体及试样定位方式，参见图B.0.2-1～图B.0.2-3所示。
    支吊架固定体应为刚性结构，并满足试验载荷要求。

3 支（吊）架试验载荷按下式确定：

W＝L(n0qE十G)            (B.0.2)

式中L——支、吊架相邻两侧等跨布置时的跨距；
    qE--每层托盘、梯架的安全工作载荷；
    G——托盘、梯架及盖板、附件自重；
    n0——安全系数，取1.5。

4 加载：

1) 按托盘、梯架的两侧边在托臂上的位置吊挂载荷，载荷可用   钢块、铅锭或其他比重较大的材料，盛装载荷材料的容器、吊具的重量应计入载荷总重量；

2) 试验时应不少于5次加载，每次加载重量相等；

3) 当立柱或吊杆支承多层托臂时，以各层托臂同时承受各自的试验载荷进行整体试验。

5 测量与检查：

1) 每次加载后，用百分表等量具测量a、b处的位移或变形量以及卸载后的残余变形量。量具精度不低于0.02mm；

2) 检查焊口或螺栓连接处有无裂纹、变形损坏，卡接式托臂有无下滑；

3) 列出载荷与位移或变形量的关系曲线或数据表。

附录C  电气连续性试验

C.0.1  试品要求

试品应包括两个直线段和与之配套的连接板及连接螺栓等。

C.0.2  试验方法及判定

用相适应的除油剂将测试样品清洗干净，不得带有油污，当防护层为非导电性涂层时，还应去除测试部位的涂层。用连接板把两个直线段试样连接在一起。

在样品上通以25A±0.1 A的交流电，电流的频率为50Hz~60Hz，是由一个空载电压不超过12V的电源提供的。

按图C.0.2的布置测量距连接板各端50mm±20mm处A、B之间的电压降，然后再测无接点处C、D之间的电压降。根据电流和电压降计算阻抗值，其电阻值应符合本规范第3.7.4条的规定，出厂检验时，只检验A，B之间的阻抗值是否符合。

图C.0.2   电气连续性试验布置图

本规范用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”：

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合

……要求(或规定)”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《钢结构设计规范》GB50017

2 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

3 《漆膜柔韧性测定法》GB/T 1731

4 《漆膜耐冲击性测定法》GB/T 1732

5 《漆膜厚度测定法》GB/T 1764

6 《连续热镀锌板及钢带》GB/T 2518

7 《起重机设计规范》 GB/T 3811

8 《金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法》GB/T 4955

9 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956

10 《金属基体上的金属覆盖层（电沉积层和化学沉积层）附着强度试验方法》GB/T 5270

11 《色漆和清漆 漆膜的划格试验》GB/T 9286

12 《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754

13 《节能耐腐型钢制电缆桥架》GB/T23639

14 《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》JB/T6743

15 《建筑用网格式金属桥架》JG/T 491