中国工程建设协会标准

商业购物中心等级评价标准

Grade evaluation standard of commercial shopping center

商业购物中心等级评价标准

1. 总 则

1.0.1为促进商业购物中心开发行业整体水平的不断提高，提升商业购物中心物业资产的保值、增值能力，引导商业购物中心规划、建设、运营和管理适应消费者不断变化的生活方式和消费需求，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于商业购物中心的等级评价。

1.0.3本标准着重评价商业购物中心的综合性能，以商业购物中心的最终用户即消费者的消费体验需求出发，实用性与均好性相融合的原则确定标准。

1.0.4本标准为便于系统评价，根据项目规模和业态分布情况，将商业购物中心分成A类B类C类，三个类别之间没有优劣差异。

1.0.5 对每一类别商业购物中心的综合性能评价必达项指标和综合评价指标两类。分类评价指标为必达项。综合评价指标包括：规划设计评价、设备设施评价、运营服务评价、消费体验评价。

1.0.6 商业购物中心等级评价除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2. 术 语；

- 2.0.1购物中心shopping center /shopping mall

- 在统一规划、开发、拥有和运营的建筑或建筑群中，由业主或专业的管理公司通过租赁场地提供给零售、服务、餐饮娱乐等多种功能的商业租户，在统一的专业化商业管理和物业管理前提下，使商业租户从事各自的经营活动，并借助业态组合和品牌汇聚的效应实现互利互惠。其定位、规模、类型、租户数量等与其所服务的商圈和市场特征密切相关；一般根据需要提供便利的停车场设施。

2.0.2变流量一级泵空调冷水系统 variable flow distribution with primary pump chilled water system

空调末端设水路两通调节阀的一级泵系统，包括冷水机组定流量、冷水机组变流量两种形式，简称变流量一级泵系统。

2.0.3 建筑设备管理系统（BMS） building management system

对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的系统。

2.0.4建筑设备监控系统（BAS） building automation system

对建筑物(群)内的电力、照明、空调、给水排水等机电设备或系统进行集中监视、控制和管理的综合系统。通常为分散控制与集中监视、管理的计算机控制系统。

3. 基本规定；

3.1.评价条件

3.1.1商业购物中心在完成竣工验收并投入使用一年后可申报等级评价。 在完成建筑设计、竣工验收阶段可申请阶段性预评。

3.1.2 商业购物中心内主要功能区域应达到同一等级的建设质量标准和管理要求。

3.1.3 申请评价的商业购物中心应具备完整合规的建设、运营服务图纸及文件资料档案。

3.1.4 商业购物中心评价应增强突发事件应急处置能力，突发事件处置的应急预案应作为商业购物中心的必备条件。评定等级前，商业购物中心项目应在两年内无重大安全责任事故，否则不具备参评和续评资格。

3.2评价体系和评价方法

3.2.1 商业购物中心评价指标应符合本标准第4章~第8章的规定。

3.2.2 根据商业购物中心项目规模和业态分布情况，将商业购物中心分成A类B类C类，三个类别之间没有优劣差异。

3.2.3 每个类型的评价包括必达项指标和综合评价指标。分类评价指标为必达项指标。综合评价指标满分为1000分（+100分）。

3.2.4 评分项指标应包括规划设计（300分+30分）、设备设施（200分+20分）、服务评价（300分+30分）、消费体验评价（200分+20分）四个评定项目。四个评定项目的权重按照其在商业购物中心综合性能评定中的重要性进行分配。

3.2.5  四个评定项目在整体权重分配的原则下各自独立评分，每一部分包含若干分项，其分值权重亦按照重要性进行分配。同时，针对个体表现的非共性情况，设置专家“加分意见”，由各参评专家根据具体情况加分，加分不应超过加分项所在的子系统总权重的10%。分项得分总和折算分值与“加分值”共同构成该子系统的最终得分。各子系统的最终得分取本组专家评分的平均值。

3.2.6参评项目评定等级应按评价项目总分确定。商业购物中心每一个类别的等级应划分为五星级、四星级。各等级所需最低分值应符合下列规定：

1 五星级：总分不低于850分；

2 四星级：总分不低于700分；

4.0 分类评价

4.0.1  A类商业购物中心评价应具备下列条件：

1. 经营面积≥80000㎡；

2. 非零面积≥40%；

3. 零售经营面积≥30%。

4.0.2  B类商业购物中心评价应具备下列条件：

1. 80000㎡≥经营面积≥60000㎡；

2. 非零面积≥30%；

3. 零售经营面积≥30%；

4.0.3  C类商业购物中心评价应具备下列条件：

1. 60000㎡≥经营面积≥20000㎡；

2. 非零面积≥20%；

3.零售经营面积≥30%；

4.0.4  商业购物中心分类评价应符合表4.04的规定

表4.04商业购物中心分类的评价规定

| 购物中心类别 | 定性定量指标 |
| --- | --- |
| 购物中心A类 | 经营面积≥80000㎡； |
|  | 非零面积≥40%； |
|  | 零售经营面积≥30%； |
| 购物中心B类 | 80000㎡≥经营面积≥60000㎡； |
|  | 非零面积≥30%； |
|  | 零售经营面积≥30%； |
| 购物中心C类 | 60000㎡≥经营面积≥20000㎡； |
|  | 非零面积≥20%； |
|  | 零售经营面积≥30%； |

5.0 规划设计评价

5.0.1 购物中心总体规划设计

1. 项目整体识别度

2. 机动车场地交通

3. 货流

4. 员工流

5. 商业客流

5.0.2 机动车库

1. 空间设计及流线组织

2. 导视系统

3. 内装设计

5.0.3 购物中心内部空间设计

1. 商业动线

2. 中庭

3. 门厅

4. 柱网柱距

5. 非首层商业走廊设计

6. 室内界面

7. 导引系统设计

8. 店招设计

9. 美陈设计

10. 室内休憩空间设计

5.0.4购物中心外部空间

1. 广场景观识别度，夜晚识别度及节日照明

2. 室外休憩空间是否为周边人群服务

3. 下沉广场的引入是否与商业动线结合

4. 外立面设计

5. 广告位及店招设计

5.0.5商业配套空间

1. 卫生间设计。

2. 商业后勤动线

3. 服务台

4. 会员中心

5. 辅助空间

5.0.6节能环保

1. 节地

2. 节能

3. 节水

4. 节材

5. 无有害物质排放

6. 建筑装修无有害材料

7. 建筑材料运输半径

8. 采取环保消费措施

9. 垃圾分类处理中心

5.0.7规划设计的评价规则应符合表5.0.07的规定。

表 5.0.7 规划设计的评价规则

| 评定项目及分值 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体规划设计(12) | 项目整体识别度 | 项目外立面、景观、光设计整体化，项目从500米以外可以有清晰整体形象指引 | 10 |
|  |  | 项目外立面、景观、灯光设计比较整体，项目从300米以外可以有清晰整体形象指引 | （8） |
|  | 机动车场地交通 | 场地车行出入口清晰，出入口位置远离城市交叉路口，车行道数量充足，交通顺畅。 | 20 |
|  |  | 场地周边设置岛型临时停车，出租车停靠点、招手站， | 10 |
|  | 货流 | 货流流线与车流人流无交叉，设置在隐蔽区域， | 10 |
|  |  | 货流区域独立，上下货方便，货品味道与地库等区域无干扰 | 10 |
|  | 员工流 | 员工上下班通道相对独立 | 10 |
|  | 商业客流 | 商业客流方向可以直接与公交站点、地铁出入口、周边建筑、天桥或人行道相接，衔接度较高 | （50-0） |
| 机动车库(10) | 空间设计及流线组织 | 停车数量满足相关要求。平面布局规整，停车方式排列紧凑与柱网相协调。通道短捷、满足一次进出停车位要求， | 20 |
|  |  | 机动车坡道宽度舒适，行驶顺畅，无窘迫感。 | 10 |
|  |  | 设置垃圾集中回收 | 3 |
|  |  | 车库出入口采取遮挡，隔离噪音的措施 | 3 |
|  |  | 车库车行流线、货运流线、人行流线的组织应尽量平直通畅、避免交叉。 | 4 |
|  |  | 重视对防盗、防洪、防火、防滑、安全防护等方面的细节设计 | 5 |
|  |  | 地下机动车库净高≥2.8m，分值15分，净高2.4m~2.8m，分值10分，<2.4m不得分 | 15 |
|  | 导视系统 | 导视系统全面系统，清晰、明亮、色彩和谐且考虑特殊人群需要 | 20 |
|  |  | 导视系统比较全面，兼顾特殊人群需要 | （15） |
|  |  | 有导视系统，但不够全面，未考虑特殊人群 | （10） |
|  | 内装设计 | 地面设计耐磨防滑，色调与墙面统一呼应 | 5 |
|  |  | 与商业空间联系的扶梯、电梯厅设置合适，大小适中，视野开阔 | 10 |
|  |  | 整体照明充足，光感舒适，无眩光，设有重点区域照明和橱窗局部照明 | 5 |
| 购物中心内部空间(44) | 商业动线 | 单层面积2000-5000㎡，一字型动线；单层面积5001-10000㎡，一字型动线/Y字形动线；大于10000平米，采用回字型、Y字型动线、U字形动线 | 30 |
|  |  | 首层商业主街宽度不小于12米，次动线宽度不小于5m | 20 |
|  |  | 商业动线空间收放有序，且动线有设计趣味性 | 20 |
|  |  | 商业主动线与本层(次)主力店直接联系，不需要通过垂直交通联系 | 15 |
|  |  | 特殊主力店，例如KTV、影院等需要垂直梯大于购物中心运营时间，可独立设置 | 15 |
|  |  | 通过扶梯、垂直梯带动人流到（次）主力店，主要节点空间 | 10 |
|  |  | 直接面向商业主动线的核心筒楼梯/卫生间/机房等辅助房间总长度少于25米 | 15 |
|  |  | 首层层高在6米，净高在4.5米以上，标准层层高在5.5米，净高在3.5米 | 25 |
|  | 中庭 | 主中庭>1000㎡，高度>10m | 20 |
|  |  | 主中庭500~1000㎡，高度>10m | （15） |
|  |  | ，中庭空间照度良好，高于走廊的照度，且满足大型活动时的照度要求， | 10 |
|  |  | 有天光或人工模拟天光的采光方式 | 5 |
|  |  | 中庭界面简洁、明亮，设置通透式栏板不遮挡上层店招，局部设置挑台，满足消费者驻足需要 | 10 |
|  |  | 中庭空间设置电子显像装置或趣味主题雕塑 | 5 |
|  |  | 中庭空间可满足促销、车展、幼儿教育、儿童游戏设施、展示舞台等功能需要 | 20 |
|  | 门厅 | 门厅与商业动线直接衔接，并无商铺、柜台阻隔，门厅空间为无柱空间 | 5 |
|  |  | 门厅处室内外温度温差在3°以内，降低人体体感的瞬间不适 | 5 |
|  |  | 门厅空间有局部放大空间，做人流疏散、临时促销空间， | 5 |
|  |  | 入口处到首部扶梯的距离在15米以内，降低目的性消费者的不适 | 5 |
|  | 柱网柱距 | 采用8.40 -10.80米柱距，且布置均匀的平面 | 20 |
|  |  | 采用8.4-10.80米，但柱距根据平面要求，柱距不均匀 | （10） |
|  |  | 二层以上挑廊宽度在3.5-4米 | 10 |
|  |  | 局部超过4米或者小于3.5米 | （5） |
|  |  | 中庭为标准型空间，跨度适中，梁高度小于1.5米 | 10 |
|  | 非首层商业走廊设计 | 非商业主动线走廊宽度2.5-4米 | 10 |
|  |  | 走廊设置可以将整合商业动线，店铺无死角 | 20 |
|  |  | 局部出现主动线上的单面铺或尽端路 | （15） |
|  |  | 走廊空间收放有序，重要节点增加空间趣味性或布置趣味雕塑 | 10 |
|  |  | 走廊照度明亮，橱窗部分有局部照明 | 5 |
|  |  | 走廊地面设计有特点，考虑注意雨雪天气的防滑设计 | 5 |
|  | 室内界面 | 对于标准层面积大于5000平米的商业，分区设计，主题、业态、设计、风格有所差异，增强空间体验性 | 12 |
|  |  | 材料肌理简洁，易清理，可保持较高洁净度 | 7 |
|  |  | 地面设计与主动线呼应，简洁明快，易清理，色调与墙面、天棚呼应 | 7 |
|  |  | 天花设计，考虑到空间尺度特点，色调不张扬，与灯具结合设计 | 7 |
|  |  | 整体光感舒适，无眩光，重点区域照明和橱窗局部照明 | 7 |
|  | 导引系统设计 | 导引系统与建筑主题协调统一，同时导引系统要求清晰明了，便于理解 | 10 |
|  |  | 导引系统全面系统，且考虑特殊人群需要， | 10 |
|  | 店招设计 | 店招尺寸统一，字体清晰 | 10 |
|  | 美陈设计 | 结合业态、店铺产品，在节点空间或是店铺入口空间考虑美陈设计 | 3 |
|  |  | 美陈设计有主题化，色彩搭配协调 | 2 |
|  |  | 随季节/节日变化，美陈设计进行调整 | 2 |
|  |  | 各品牌logo较易寻找 | 3 |
|  | 室内休憩空间设计 | 公共区域设置休憩空间 | 7 |
|  |  | 在顾客休息区设计有电源接口或手机充电设施 | 3 |
| 购物中心外部空间(12) | 广场景观识别度 | 广场景观识别度好且夜景灯光设计考虑平时和节日照明模式 | 15 |
|  | 室外休憩空间 | 室外休憩场所考虑到周边人群，不止是服务于购物中心消费者 | 10 |
|  | 下沉广场 | 设置下沉广场，节约土地利用，拉动地下商业价值 | 5 |
|  | 外立面设计 | 外立面设计与当地元素相关 | 2 |
|  |  | 考虑与商业主题的呼应 | 3 |
|  |  | 外墙材料的选用有助于提高建筑整体的品质 | 15 |
|  |  | 购物中心入口清晰，识别度高 | 5 |
|  |  | 入口分级处理，便于找到主动线、次动线 | 5 |
|  |  | 室外橱窗设计色彩明亮，展品更换频率较高 | 2 |
|  |  | 橱窗整体色调有一致性，展品故事化/场景化/主题化明确 | 2 |
|  |  | 特殊节日展品契合主题 | 1 |
|  |  | 建筑首层考虑雨棚设计或有避雨区域 | 3 |
|  |  | 广场处设置遮雨设施 | 2 |
|  |  | 楼宇照明系统考虑节日、周末、日常等模式 | （0-15） |
|  |  | 商业屋顶考虑可上人活动 | 5 |
|  |  | 屋顶设置屋顶绿化，休憩空间 | 3 |
|  |  | 设置活动娱乐空间 | 2 |
|  | 广告位及店招设计 | 广告位设计成组布置，不影响外立面主面效果 | 5 |
|  |  | 尺寸规模经济性较高，属常规比例尺度 | 3 |
|  |  | 广告选择色调与建筑外立面整体统一 | 2 |
|  |  | 广告位及店招设计成系统分级设计 | 10 |
| 商业配套空间(12) | 卫生间设计 | 从公共空间任意一点步行距离100米以内可以到达一处卫生间，每2000平米建筑面积，男厕位 2个：小便器数量=男厕位数量x1.2，男女侧位比例为1:3， | 20 |
|  |  | 仅满足国标洁具数量标准、不满足步行距离要求的 | （10） |
|  |  | 其中20%为蹲位，分值5分 | 5 |
|  |  | 男女手盆个数=男厕卫个数*2， | 10 |
|  |  | 设置儿童马桶、儿童手盆 | 6 |
|  |  | 每层设置母婴室、儿童业态设置亲子卫生间、设置残疾人卫生间 | 4 |
|  |  | 女卫生间设置化妆室 | 3 |
|  |  | 卫生间外设置休息区 | 1 |
|  |  | 设置专区储存柜 | 1 |
|  | 商业后动线 | 设置商业后动线 | 15 |
|  |  | 餐饮区域设置后勤通道 | 8 |
|  |  | 有专用食材运送梯 | 7 |
|  | 服务台 | 在识别度较高的空间设置导视盘或人工咨询台 | 5 |
|  |  | 展示、宣传性资料、配套工具齐全 | 5 |
|  | 会员中心 | 设置会员中心 | 5 |
|  |  | 设置在便于找到的位置 | 5 |
|  | 辅助空间 | 商管、物管等用房集中布置，且不影响商业部分 | 5 |
|  |  | 餐厅的相应配套，如烟道、污水处理，排烟设施、隔油设施，预先考虑，不影响购物中心内部的空气质量 | 10 |
|  |  | 设置面积>500㎡的库房 | 5 |
|  |  | 设置面积200~500㎡的库房 | （3） |
| 节能环保(10) | 节地 | • 合理利用地下空间，部分公建（服务、健身娱乐、环卫等）利用地下空间 | 3 |
|  |  | • 采用新设备、新工艺、新材料而明显减少占地面积的公共设施（如立体停车、箱式变压器等） | 2 |
|  | 节能 | 建筑形体设计适应购物中心所在城市气候特点（寒冷地区有利于保温、热带地区有利于隔热、夏热冬冷地区兼顾保温和隔热） | 10 |
|  |  | 建筑立面设计在满足商业建筑要求的同时尽量减少玻璃幕墙面积。 | 5 |
|  |  | 购物中心采用玻璃天窗和玻璃幕墙时，设置有效遮阳设施 | 10 |
|  |  | 严寒和寒冷地区商业建筑主要外门设置门斗，其他地区外门设置风幕 | 2 |
|  |  | 外窗气密性达到现行国家标准6级要求，幕墙气密性达到现行国家标准3级要求 | 3 |
|  |  | 对建筑全年运行能耗进行动态模拟分析，用以确定基本参数辅助设计 | 10 |
|  |  | 能源监控及计量，对主要的电、水、气及其它使用的能源实时运行数据，提供完整的能源数据采集、统计、分析系统 | 10 |
|  | 节水 | • 再生水利用比例非传统水源利用率不低于20%； | 2 |
|  |  | • 采用节水器具（洗手盆、淋浴器和小便器等采用延时自闭、感应自闭式水嘴或阀门等节水型器具）； | 1 |
|  |  | • 景观用水绿地、树木、花卉使用滴灌、微喷等节水灌溉方式，不采用大水漫灌方式； 景观喷灌、灌溉用水30%以上采用非饮用水； | 1 |
|  |  | 景观喷灌、灌溉用水30%以上采用非饮用水； | 1 |
|  | 节材 | • 采用可再利用材料和可再循环材料占总建筑用材的15%以上（可再生材料指钢材、铝合金、石膏、 木材、竹材等） | 10 |
|  |  | 占总建筑用材10%以上 | （8） |
|  |  | • 可循环材料的使用量占所用建筑材料总重量的5%以上 | （5） |
|  |  | • 节材新措施:采用节约材料的新工艺、新技术 | （2） |
|  | 无有害物质排放 | 空调系统应采用环保冷媒，采用制冷剂和载冷剂的ODP,GWP应符合国家环境法规（GB/T7778）要求 | 5 |
|  | 建筑装修无有害材料 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883有关规定 | 10 |
|  | 建筑材料运输半径 | 施工现场500km范围内生产的建筑材料重量占总量比例≥70% | 5 |
|  | 采取环保消费措施 | 购物中心设立鼓励绿色环保消费运营措施（如在招商过程中将销售产品的环保特性作为考量标准之一） | 5 |
|  |  | 定期举行环保消费宣传活动 | 5 |
|  | 垃圾分类处理中心 | 设置垃圾专用分类处理中心并有专业团队负责运营维护 | 5 |

6.0 设备设施评价

6.0.1 冷热源的评价应包含下列内容:

1. 供冷指标。

2. 冷水机组效率。

3. 系统节能措施。

6.0.2室内空调设计参数评价应包含下列内容:

1. 室内温湿度、新风量。

2. 颗粒物含量控制。

3. 甲醛、TVOC含量控制。

6.0.3商业区域空调设施评价应包含下列内容:

1. 商场营业厅。

2. 大堂、中庭、走廊。

3. 冰场（如有）。

4. 厨房。

5. 公共卫生间、母婴室等。

6. 服务中心、贵宾室。

7. 空调排风。

6.0.4后勤区域空调设施评价应包含下列内容:

1. 消控、中控、安防控制室、变配电室、电梯机房、POS机房等机房。

2. 其它机房。

3. 物业办公室。

4. 湿垃圾间。

5. 空调排风。

6.0.5通风系统评价应包含下列场所:

1. 地下车库、卫生间、变配电室、水泵房、锅炉房、电梯机房、发电机房、弱电间、隔油间、垃圾间。

2. 餐饮厨房区域的通风。

6.0.6给水系统评价应包含下列内容:

1. 公共卫生间给水。

6.0.7排水系统评价应包含下列内容:

1. 公共卫生间地漏水封。

6.0.8雨水系统评价应包含下列内容:

1. 雨水口设置。

2.室外管线设施。

6.0.9配电系统负荷密度评价应包含下列内容:

1. 各种商业租区的配电负荷密度（W/㎡。含空调冷热源负荷）。

2. 公共区配电负荷密度（含空调冷热源负荷）。

6.0.10配电系统末端供电量指标评价应包含下列内容:

1. 各种商业租区的末端供电量（W/㎡）。

6.0.11照明系统（各区域照度及色温）评价应包含下列内容:

1. 裙房立面。

2. 顶部。

3. 主楼立面。

4. 底商。

5. 园林。

6. 主入口空间。

7. 中庭。

8. 室内商业环廊/街。

9. 电梯厅。

10. 卫生间。

11. 停车场。

6.0.12配电系统电源及插座预留评价应包含下列区域:

1. 各商业租区。

2. 公共及后勤区

6.0.13电梯系统评价应包含下列内容:

1. 客用直梯。

2. 客用扶梯。

3. 货用直梯。

6.0.14弱电系统评价应包含下列系统:

1. 建筑设备管理系统。

2. 建筑设备监控系统。

3. 视频监控系统。

4. 背景音乐系统。

5. 信息发布及查询系统。

6. 门禁系统。

7. 综合布线系统。

8. 通信系统。

9. 有线电视系统。

10. 电子巡更系统。

11. 无线对讲系统。

12. 收银系统。

13. 手机信号覆盖系统。

14. 无线网络覆盖系统。

15. 停车场管理系统。

16. 客流统计系统。

17. 背景音乐与应急广播系统。

18. 火灾自动报警及联动系统。

19. 漏电火灾报警系统。

20. 电力监控系统。

21. 消防电源监控系统。

22. 电梯群控系统。

6.0.15设备设施的评价规则应符合表6.0.15的规定。

表 6.0.15 设备设施的评价规则

| 评定项目及分值 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷热源（70） | 供冷指标 | 140W/㎡（商业建筑面积） | 25 |
|  |  | 160W/㎡（商业建筑面积） | (20) |
|  |  | 180W/㎡（商业建筑面积） | (10) |
|  | 冷水机组效率 | 1级 | 20 |
|  |  | 2级 | (10) |
|  |  | 3级 | (5) |
|  | 系统节能措施 | 冷水机组+冷热水泵变频 | 10 |
|  |  | 冷水机组工频、冷热水泵变频 | (5) |
|  |  | 采用冷水机组变流量的变流量一级泵空调冷水系统 | 8 |
|  |  | 冬季/过渡季冷却塔免费供冷 | 5 |
|  |  | 冷凝热回收 | 2 |
| 室内空调设计参数（25） | 商场营业厅 | 冬季室内温度：18 ℃–20 ℃；夏季室内温度：24 ℃–26 ℃。人员密度4㎡/人,新风量：10 m³/h/人 | 9 |
|  | 大堂、中庭、走廊 | 冬季室内温度：18 ℃–20 ℃；夏季室内温度：24 ℃–26 ℃。人员密度4㎡/人,新风量：10 m³/h/人 | 9 |
|  | 电影院观众厅 | 冬季室内温度：18 ℃–22 ℃；夏季室内温度：24 ℃–26 ℃ 。人员密度2㎡/人,新风量：12 m³/h/人 | 1 |
|  | 冰场 | 冬季室内温度：22 ℃，相对湿度Φ≤50%；夏季室内温度：18 ℃ ，相对湿度Φ≤50%。人员密度10㎡/人,新风量：25-30 m³/h/人 | 0.5 |
|  | 泳池 | 冬季室内温度：26 ℃–29 ℃，相对湿度Φ≤75%；夏季室内温度：24℃–26℃，相对湿度Φ≤75% 。人员密度10㎡/人,新风量：30 m³/h/人 | 0.5 |
|  | 健身房 | 冬季室内温度：18 ℃–22 ℃；夏季室内温度：24 ℃–26 ℃ 。人员密度20㎡/人,新风量：40 m³/h/人 | 0.5 |
|  | KTV | 冬季室内温度：18 ℃–20 ℃；夏季室内温度：25 ℃–26 ℃。人员密度6㎡/人,新风量：23 m³/h/人 | 0.5 |
|  | PM2.5/PM10颗粒物净化 | 商业区域空调风系统设颗粒物净化设备，同时在商业公共区域发布及时参数，参数符合国标 | 2 |
|  |  | 商业区域空调风系统设颗粒物净化设备 | (1) |
|  | 甲醛、TVOC | 商业区域甲醛、TVOC浓度符合国标 | 2 |
| 商业区域空调设施（25） | 商场营业厅 | 一次回风全空气集中空调系统或风机盘管系统 | 10 |
|  |  | VRV或分体空调 | (5) |
|  | 大堂、中庭、走廊 | 一次回风全空气集中空调系统。 | 8 |
|  |  | 寒冷地区，与入口相邻中庭的地面层设地板采暖；严寒地区，中庭、步行街的地面层设地板采暖。 | 2 |
|  | 冰场 | 除湿环境空调系统 | 1 |
|  | 厨房 | 散热器+备餐等区域空调。夏季补自然风，冬季自然风（夏热冬冷、夏热冬暖地区），或补风加热到12℃（严寒、寒冷地区）。大型餐饮考虑预留商户自设厨师岗位制冷（风机盘管）条件 | 1 |
|  | 公共卫生间、母婴室等 | 风机盘管加处理新风系统，设独立排风系统，保证室内负压。 | 1 |
|  | 服务中心、贵宾室 | 风机盘管加处理新风系统 | 1 |
|  | 空调排风 | 一般情况下不设排风，保证室内微正压 | 1 |
| 后勤区域空调设施（6） | 消控、中控、安防控制室、变配电室、电梯机房、POS机房 | 严寒、寒冷地区设散热器采暖+分体空调或者多联机系统，送新风，排风兼排烟系统。空调室外机可挂于车库墙面，注意做好电源和冷凝水管线的接驳。（无人员经常停留区域如电梯机房可不设新风） | 1 |
|  | 其它机房 | 严寒、寒冷地区设置散热器采暖，保证值班温度 | 1 |
|  | 物业办公 | 设分体冷暖空调（夏热冬冷、夏热冬暖地区可不加热），室外机设于车库内。集中新风系统，若附近有窗井，可设带热回收的新风换气机代替中央新风 | 1 |
|  | 湿垃圾间 | 专用设备或者分体空调长期供冷，保证5℃≤室温≤9℃ | 2 |
|  |  | 分体空调长期供冷 | (1) |
|  | 空调排风 | 通过风量平衡计算，设置有组织的机械排风 | 1 |
| 通风系统（8） | 地下车库、卫生间、变配电室、水泵房、制冷水机组房、锅炉房、电梯机房、发电机房、弱电间（弱电井除外）、隔油间、垃圾间 | 通过风量平衡计算设置有组织的机械排风。一般情况下，人员活动区域保证室内微正压，垃圾站、卫生间、污水间等污染区域保持负压。 | 2 |
|  |  | 隔油间、干垃圾间、湿垃圾间分别设置独立排风系统，保证室内负压 | 1 |
|  | 餐饮厨房区域的通风 | 厨房排风应经油烟净化处理后，引至屋顶排放。主力商户设独立排油烟管道，小型餐饮就近设集中排油烟风道。 | 1 |
|  |  | 商场室内排油烟管道宜尽量保持负压排风状态，避免由于风道正压造成的油烟外溢。如因场地限制，室内需有正压段的排油烟管道时，需将净化装置设于正压管道段之前。 | 1 |
|  |  | 厨房排油烟排放口的位置宜设置在塔楼屋顶或裙房屋顶，避免与进风口距离过近。 | 1 |
|  |  | 要求商户在租区内自设风机、油烟净化设备及消音设备，屋顶出风口前设第二级油烟净化及降噪设备。 | 1 |
|  |  | 大型餐饮平时全面通风12-15次/小时、另设排油烟风道45-48次/小时、事故通风12次/小时、闲时通风（其它通风模式均已关闭）3次/小时。厨房的风机与补风机应联锁启闭。 | 1 |
| 给水系统（2） | 公共卫生间 | 公共卫生间洁具洗手水龙头应采用感应式 | 1 |
|  |  | 公共卫生间洗手应提供温水。 | 1 |
| 排水系统（1） | 公共卫生间 | 应保证地漏水封≥5cm | 1 |
| 雨水系统（5） | 雨水口 | 屋面雨水口，按屋面汇水区域布置，区域内不少于两个雨水口。非主立面做雨水溢流口。 | 2 |
|  |  | 商场入口及临街店铺入口，入口设不影响步行的雨水排水沟。建议雨水口为条缝形式，宽度≤1cm | 1 |
|  | 室外管线设施 | 化粪池 等需避让主要出入口及主要人行区域 | 1 |
|  |  | 管线尽量排布在绿地等区域，检查井需避让主要出入口，结合景观进行装饰处理 | 1 |
| 配电系统负荷密度指标（20） | 各种商业租区的负荷密度（W/㎡。含空调冷热源负荷） | 家电超市，120 | （15-0） |
|  |  | 大型超市，150 |  |
|  |  | 影院，110 |  |
|  |  | 大型百货商场，120 |  |
|  |  | 零售商业，80 |  |
|  |  | 西式快餐，250kW/店 |  |
|  |  | 燃气中式餐厅，250 |  |
|  |  | 无燃气中式餐厅，300 |  |
|  |  | 服装，80 |  |
|  |  | 健身，100 |  |
|  |  | 电玩，110 |  |
|  |  | KTV，120 |  |
|  | 公共区负荷密度（含空调冷热源负荷） | 商业公共区，60 | （5-0） |
|  |  | 后勤走廊,20 |  |
|  |  | 地下车库,15 |  |
|  |  | 库房,20 |  |
|  |  | 设备机房,20 |  |
|  |  | 物业办公,60 |  |
| 配电系统末端供电量指标指标（15） | 各种商业租区的末端供电量（W/㎡） | 大型超市，≥1499kw | （15-0） |
|  |  | 巨幕影厅，500~700㎡，60-80kw，不含空调； 无巨幕影院，3000~5000㎡，500-800KW，不含空调。（以3000~5000㎡，可根据面积调整计） |  |
|  |  | 零售商业，100~150 |  |
|  |  | 西餐，400~500 |  |
|  |  | 燃气中式餐厅，250~400 |  |
|  |  | 无燃气中式餐厅，700~1000 |  |
|  |  | 服装，100~150 |  |
|  |  | 健身，200~300 |  |
|  |  | 电玩，110 |  |
|  |  | KTV，120 |  |
|  |  | 美容美体，300 |  |
| 各区域照度及色温（20） | 裙房立面 | 150～200LX | （10-0） |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 顶部 | 200～300LX |  |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 主楼立面 | 80～150LX |  |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 底商 | 80～150LX |  |
|  |  | 3000K～4200K |  |
|  | 园林 | 3000-4200k |  |
|  |  | 20-40LX |  |
|  | 主入口空间 | 300~400LX | （10-0） |
|  |  | 2700~5600K |  |
|  | 中庭 | 400LX |  |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 室内商业环廊/街 | 300LX |  |
|  |  | 3000-4500K |  |
|  | 电梯厅 | 不低于300LX |  |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 卫生间 | 不低于280LX |  |
|  |  | 3000-4200k |  |
|  | 停车场 | 不低于150LX |  |
|  |  | 4200k |  |
| 电源及插座预留（10） | 各商业租区 | 家电超市，1个/50㎡，220V,10A | （10-0） |
|  |  | 影院，1个/100㎡，220V,10A |  |
|  |  | 大型百货商场，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 零售商业，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 西式快餐，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 中式餐厅，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 服装，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 健身，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | 电玩，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  |  | KTV，1个/50㎡，220V,10A |  |
|  | 公共及后勤区 | 中庭，1个/100㎡，，220V,16A； 同时每个中庭预留2~3个380V，20A的插座 |  |
|  |  | 商业公共区，1个/11m，220V,10A |  |
|  |  | 后勤走廊，1个/20m，220V,10A |  |
|  |  | 地下车库卸货区每个柱子上预留一个插座,，220V,10A |  |
|  |  | 库房，2个/间，220V,10A |  |
|  |  | 设备机房，2个/间，220V,10A |  |
|  |  | 物业办公，2个/工位，220V,10A |  |
|  |  | 屋顶强电竖井内预留30kW景观照明配电箱 |  |
|  |  | 屋顶强电竖井内预留100kW外立面广告照明配电箱 |  |
|  |  | 首层强电竖井内预留60kW园林景观及泛光照明配电箱 |  |
|  |  | 在园林景观区预留150KW配电箱 |  |
| 电梯（20） | 客用直梯 | 1-1.5部/万平米，尽量在主要位置，并尽量不多于两组。观光梯不可设于中庭等遮挡店铺的位置。 | 5 |
|  |  | 0.7-1部/万平米，尽量在主要位置，并尽量不多于两组。中庭不设观光梯。 | (3) |
|  |  | 0.5-0.7部/万平米，尽量在主要位置，并尽量不多于两组。中庭不设观光梯。 | (1) |
|  | 客用扶梯 | 6-8部/万平米 | 5 |
|  |  | 4-6部/万平米 | (3) |
|  |  | 2-4部/万平米 | (1) |
|  |  | 以避免遮挡视线为布置原则，避免在中庭各层单侧重复布置 | 3 |
|  | 货用直梯 | 专用货梯，≥2组，每组2台 | 5 |
|  |  | 其中至少1台货梯吨位≥3吨 | 2 |
| 弱电系统（30） | 建筑设备管理系统 | 对建筑设备监控系统和公共安全系统等实施综合管理的系统。 | 1 |
|  | 建筑设备监控系统 | 可对下列子系统进行设备运行和建筑节能的监测与控制： 冷冻水及冷却水系统、热交换系统、采暖通风及空气调节系统、给水与排水系统、供配电系统、公共照明系统、电梯和自动扶梯系统。 | 1 |
|  | 视频监控系统 | 走廊、电梯厅、自动扶梯入口处设半球固定彩色摄像机；大面积、人员密集场所设一体化全方位球形彩色摄像机；车库内设枪式固定彩色摄像机。选择低照度摄像机，具有宽动态补偿功能。 | 1 |
|  | 背景音乐系统 | 背景音乐与应急广播合用系统，火灾时强制切换为应急广播。 | 1 |
|  | 信息发布及查询系统 | 要求具有多信息源切换功能，对各终端实现集中同步控制，具有定时播放、指定时间播放、随时插播等功能。 | 1 |
|  | 门禁系统 | 主要出入口、通往地下及屋面的出入口设门禁。后勤走廊与其他区域的分界处设门禁。物业区与其他区域的分界处设门禁。电话机房、计算机房、消防安防控制室、财务室、重要物品库等场所设门禁。 | 1 |
|  | 综合布线系统 | 商场、大堂按每50平米设一组信息插座，预留在弱电井内，待精装时安装到位； | 2 |
|  | 通信系统 | 采用千兆以太网，分为内网和外网，外网涵盖商场客人上网，办公人员平时正常上网；内网主要应用于办公内部管理，办公上网，智能化管理，考勤管理等应用。 | 2 |
|  | 有线电视系统 | 系统采用860MHz邻频传输，用户电平要求64±4dB，图像清晰度四级以上， | 1 |
|  | 电子巡更系统 | 采用离线系统。巡更站设置在主要出入口、各个库房、重要机房、各楼层楼梯间、重要办公室、室外主要通道等场所。 | 1 |
|  | 无线对讲系统 | 双频双向工作方式，建筑群内部100%覆盖，强度需优于150uV/m，至少提供6个频道，系统主机站设备为数字模式。 | 1 |
|  | 收银系统 | 收银系统与其他计算机网络物理隔离，保证数据传输安全、保密。 | 2 |
|  | 手机信号覆盖系统 | 三家以上运营商覆盖建筑物内所有区域。 | 2 |
|  | 无线网络覆盖系统 | 覆盖商业所有区域。 | 2 |
|  | 停车场管理系统 | 设置固定（长期）车位和临时停车混合的停车场管理系统。固定/长期客户凭感应卡出入停车；临时客户在入口通过时采用车牌识别系统自动记录车牌号，离开时在任意收费站缴费后离开。 | 2 |
|  | 客流统计系统 | 安装在商业广场的各个主要入口及重要节点，结合电视监控系统设置，采用视频识别方式 | 2 |
|  | 背景音乐与应急广播系统 | 背景音乐与应急广播合用系统，火灾时强制切换为应急广播。需满足全区同时广播的功能，广播分区需兼顾功能分区及防火分区，公共区域与商铺的广播要求分开的独立回路。 | 1 |
|  | 火灾自动报警及联动系统 | 在大堂、商场、走廊、办公室、后勤区、设备机房等场所设置感烟探测器；厨房等场所设置感温探测器和可燃气体探测器；在锅炉房及其计量间、柴油发电机房储油间设防爆型可燃气体探测器和防爆型感温探测器组合；在疏散通道上的防火卷帘两侧设置感烟感温探测器的组合。在公共场所靠近出入口处设手动报警按钮（带电话插孔）及声光报警器。 | 1 |
|  | 漏电火灾报警系统 | 电气火灾探测器采用一体化设计，能采集完整的可能引起电气火灾的保护电路信息。 | 1 |
|  | 电力监控系统 | 监测计量电压、电流、功率因数、功率、频率等各种运行参数。 | 2 |
|  | 消防电源监控系统 | 采用集中式、模块化设计，对所监测的消防设备电源运行信息、故障信息、位置信息等参数进行跟踪采集、存储、分析。系统仅作用于报警信号，不切断电源。 | 1 |
|  | 电梯群控系统 | 对电梯的故障、运行状态进行监控。消防中心在确定火灾后，控制该防火分区的客梯全部返回首层，门打开后停用；并接收其返回信号。消防电梯返回首层,门打开由消防人员专用。实现监控中心、机房、轿厢、轿顶、坑底五方对讲通话。 | 1 |

7.0运营与服务评价

7.0.1核心功能的评价应包含下列内容:：

1. 消费功能。

2. 环境体验。

3.  特色活动。

4. 社会体验。

7.0.2 服务响应的评价应包含下列内容:

1. 服务节点。

2. 环境服务。

3. 服务台服务。

4. 商户服务。

5. 信息服务。

6. 个性化服务。

7.0.3 服务保障的评价应包含下列内容:

1. 管理制度。

2. 诚信经营。

3. 合规合法。

4. 安全保障。

7.0.4 特色创新的评价应包含下列内容:

1. 业种业态创新。

2. 服务创新。

3. 营销与社会活动创新。

7.0.5 运营服务评价规则的评价规则应符合表7.0.5.的规定。

表 7.0.5 运营服务的评价规则

| 评定项目及得分 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心功能(150) | 消费功能(90) | 非常丰富，10种（含）以上 | 25 |
|  |  | 比较丰富，5种（含）以上 | （24-0） |
|  |  | 有2项以上城市独有或规模最大业种，或其他累计组合 | 15 |
|  |  | 有1项城市独有或规模最大业种 | (10) |
|  |  | 有1项商圈独有或规模最大业种 | (5) |
|  |  | 独立品牌（含同一品牌不同副牌）20（含）种/万平米（建筑面积）以上 | 30 |
|  |  | 独立品牌（含同一品牌不同副牌）5种（含）/万平米（建筑面积）以上 | （29-0） |
|  |  | 城市独有品牌5项或者商圈独有品牌9项，或者其他组合 | 10 |
|  |  | 城市独有品牌1项 | 2 |
|  |  | 商圈独有品牌1项 | 1 |
|  |  | 品牌档次、形象与项目整体形象相符合程度 | （10-0） |
|  | 环境体验（环境消费）(30) | 主题是否清晰、鲜明，有特色 | （10-0） |
|  |  | 环境设施参与性与互动性以及对消费者的吸引力是否足够 | （10-0） |
|  |  | 体验项目、环节丰富，不少于6项以上体验内容 | 10 |
|  |  | 有一定体验项目 | （9-0） |
|  | 特色活动(20) | 过去1年全场活动15次以上 | 10 |
|  |  | 有较为丰富的全场活动 | （9-0） |
|  |  | 活动主题、特色、影响力，以及与项目关联性 | (10) |
|  | 社会功能(10) | 与旅游公司、社区、教育系统等合作，固定承担旅游目的地、教育基地等社会责任5项以上 | 5 |
|  |  | 具有一定社会职责功能 | （4-0） |
| 服务响应（100） | 节点服务(20) | 车位是否充足，停车是否便捷，导引是否到位。经营高峰期平均停车等待时间是否可以接受。 | (5) |
|  |  | 入口标识是否清晰，环境是否干净卫生，进出是否方便。 | (5) |
|  |  | 是否导视清晰便于到达，是否卫生无异味，设施是否完整完好。 | (5) |
|  |  | 是否干净整洁，卫生无异味。是否数量足够，便于寻找、等待时间短。 | (5) |
|  | 环境服务(25) | 室内外地面是否干净整洁，无污渍无积水，没有卫生不达标地方 | (5) |
|  |  | 是否无污染无异味，新风量充足，没有不达标处 | (5) |
|  |  | 温度湿度是否适宜，感受好 | (5) |
|  |  | 亮度适宜，既无昏暗不明，又无光污染、炫光 | (5) |
|  |  | 整体声音环境是否适宜，有无过于刺激噪声 | (5) |
|  | 服务台服务(10) | 主入口位置，标志清晰 | (2) |
|  |  | 着装统一，形象积极 | (3) |
|  |  | 导引、服务、投诉处理等专业 | (3) |
|  |  | 制度完善，流程清晰 | (2) |
|  | 商户服务(15) | 着装统一，形象积极 | (5) |
|  |  | 专业、迅速 | (5) |
|  |  | 干净整洁，特色鲜明 | (5) |
|  | 信息服务(20) | 网站、微信、APP等工具是否全面，信息更新是否及时，内容是否有特色 | (5) |
|  |  | 是否建有完善的客户库系统，并对客户进行系统性维护与服务 | (5) |
|  |  | 楼层信息及导引系统是否完善、方便、清晰 | (10) |
|  | 个性化服务(10) | 是否有医疗急救、特殊人群照护等服务 | (5) |
|  |  | 残疾人卫生间、母婴室等特殊照护服务设施与空间是否齐备便捷 | (5) |
| 服务保障（50） | 管理制度（10） | 安全、卫生、设备、商户服务、客户服务、信息宣传形象建设等制度iif全面 | (5) |
|  |  | 安全、卫生、设备、商户服务、客户服务、信息宣传形象建设等各项制度是否落实专人负责 | (3) |
|  |  | 各项制度是否有对应考核措施，且头一年已经按制度考核执行 | (2) |
|  | 诚信经营（10） | 1年内没有消费者到管理部门投诉，或者商户到管理部门投诉事件发生 | (4) |
|  |  | 有2项以上监管部门认可奖牌、证书 | (3) |
|  |  | 1年内没有知识产权法律纠纷事件发生 | (3) |
|  | 合规合法（10） | 遵守相应标准，1年内没有被管理部门处罚现象 | 4 |
|  |  | 证书齐全，而且1年内执法单位检查合格，没有被处罚现象 | 4 |
|  |  | 依法纳税，没有被相关部门处罚现象 | 2 |
|  | 安全保障（20） | 消防单位检查合格； | 6 |
|  |  | 设施全面，工作状态良好。 | 4 |
|  |  | 针对火灾、水灾、地震应急，有制度、有预案、有执行责任人 | 5 |
|  |  | 检查年检全部合格，且在安检期内。且1年内未出现故障。 | 5 |
| 特色创新（30） | 创新性业种业态(20) | 在城市中是否有创新性业种业态，其规模、影响力是否较大 | (20) |
|  | 创新性服务(5) | 是否有创新性的消费者服务模式，并起到了良好效果 | (5) |
|  | 创新性营销与社会活动(5) | 是否有创新性的营销与社会活动，并取得了良好效果 | (5) |

8. 0 消费体验评价

8.0消费体验评价

8.0.1商服感知

1. 消费者观感。

2. 业态丰富度。

3. 品牌接受度。

4. 商品质量。

5. 活动促销。

6. 员工形象。

7. 销售服务。

8. 会员服务。

9. 特色服务。

10. 售后服务。

11. 支付服务。

12. 应急服务。

8.0.2环境感知

1. 建筑外观。

2. 场内整洁度。

3. 空间舒适度。

4. 音乐氛围。

5. 空气环境。

6. 温湿感知。

7. 场内导视。

8. 节点指引。

9. 平面交通舒适度。

10. 垂直交通便捷度。

11. 停车便捷度。

12. 停车配套。

13. 休憩设施。

8.0.3安全感知

1. 电梯安全。

2. 高层防护。

3. 场内安保。

8.0.4 商业购物中心消费体验评价应符合表8.0.4的规定。

表8.0.4消费体验的评价规则

| 评定项目及分值 |  | 分项及分值 |  | 定性定量指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品服务感知 （96）） | 96 | 消费者观感 （30） | 30 | 消费便捷度 | （0～10） |
|  |  |  |  | 消费功能完善 | （0～10） |
|  |  |  |  | 空间舒适度 | （0～10） |
|  |  | 业态丰富度 （6） | 6 | 业态关联度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 业态均衡度（参考比例餐饮30%、零售35%、其他35%） | （0～2） |
|  |  |  |  | 业态类比（不低于5个） | （0～2） |
|  |  | 品牌接受度 （6） | 6 | 品牌价格梯度与城市消费力的匹配度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 品牌档次与购物中心品质感的匹配度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 品牌售前售中售后的服务接受度 | （0～2） |
|  |  | 商品质量 （6） | 6 | 商品如发现高仿、假冒产品，该项不计分 | （0/6） |
|  |  | 活动促销 （6） | 6 | 是否有节假日促销活动 | （0～2） |
|  |  |  |  | 活动与消费是否具备关联度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 活动的宣传推广力度 | （0～2） |
|  |  | 员工形象 （6） | 6 | 店员着装干净整洁 | （0～2） |
|  |  |  |  | 场内或单店店员着装、标识统一 | （0～2） |
|  |  |  |  | 梳妆得体形象气质佳 | （0～2） |
|  |  | 销售服务 （6） | 6 | 服务周到（入有迎声，问有答声，走有送声） | （0～3） |
|  |  |  |  | 业务熟练（产品介绍清晰透彻熟练） | （0～3） |
|  |  | 会员服务 （6） | 6 | 完善的会员体系 | （0～2） |
|  |  |  |  | 会员增值服务 | （0～2） |
|  |  |  |  | 活跃的会员活动 | （0～2） |
|  |  | 特色服务 （6） | 6 | 增设传统服务外的特色服务例如：手语导购、童车、轮椅及爱心伞等服务以及婴幼儿休息室免费看护服务 | （0～6） |
|  |  | 售后服务 （6） | 6 | 售后制度体系完善 | （0～2） |
|  |  |  |  | 售后服务合理 | （0～2） |
|  |  |  |  | 售后服务兑现效率 | （0～2） |
|  |  | 支付服务 （6） | 6 | 具备移动支付功能 | （0～2） |
|  |  |  |  | 支付安全性 | （0～2） |
|  |  |  |  | 支付便捷性 | （0～2） |
|  |  | 应急服务 （6） | 6 | 完备的应急预案流程 | （0～3） |
|  |  |  |  | 人员物料工具设置 | （0～3） |
| 环境感知 （77） | 77 | 建筑外观 （6） | 6 | 建筑装饰美观 | （0～2） |
|  |  |  |  | 建筑美观无破损 | （0～2） |
|  |  |  |  | 建筑外观无污迹 | （0～2） |
|  |  | 场内整洁度 （6） | 6 | 场内经营区整洁度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 商品陈列区整洁度 | （0～2） |
|  |  |  |  | 公共服务区域整洁度 | （0～2） |
|  |  | 空间舒适度 （6） | 6 | 楼层高度舒适感 | （0～2） |
|  |  |  |  | 空间尺度感 | （0～2） |
|  |  |  |  | 经营区域空间感 | （0～2） |
|  |  | 音乐氛围 （6） | 6 | 音乐契合舒适 | （0～2） |
|  |  |  |  | 声音大小密集度适中 | （0～2） |
|  |  |  |  | 烘托商业氛围显著 | （0～2） |
|  |  | 空气环境 （6） | 6 | 空气清新 | （0～2） |
|  |  |  |  | 无异味 | （0～2） |
|  |  |  |  | 通风顺畅 | （0～2） |
|  |  | 温湿感知 （6） | 6 | 温度适中舒适 | （0～3） |
|  |  |  |  | 湿度适中舒适 | （0～3） |
|  |  | 场内导视 （5） | 5 | 明确的位置示意 | （0～1） |
|  |  |  |  | 方向指示 | （0～1） |
|  |  |  |  | 品牌标记准确 | （0～1） |
|  |  |  |  | 导视清晰易懂 | （0～1） |
|  |  |  |  | 导视位置合理 | （0～1） |
|  |  | 节点指引 （6） | 6 | 指引显著易寻 | （0～2） |
|  |  |  |  | 明确易懂 | （0～2） |
|  |  |  |  | 设计感强 | （0～2） |
|  |  | 平面交通舒适度（6） | 6 | 宽度适宜 | （0～2） |
|  |  |  |  | 线路清晰 | （0～2） |
|  |  |  |  | 边界易达 | （0～2） |
|  |  | 垂直交通便捷度（6） | 6 | 便捷易达性 | （0～2） |
|  |  |  |  | 功能合理 | （0～2） |
|  |  |  |  | 运力充足 | （0～2） |
|  |  | 停车便捷度 （6） | 6 | 分区明确 | （0～2） |
|  |  |  |  | 寻车便捷 | （0～2） |
|  |  |  |  | 停车舒适 | （0～2） |
|  |  | 停车配套 （6） | 6 | 出入库指引服务 | （0～3） |
|  |  |  |  | 代泊车服务 | （0～3） |
|  |  | 休憩设施 （6） | 6 | 数量充足 | （0～2） |
|  |  |  |  | 设计贴切 | （0～2） |
|  |  |  |  | 座椅舒适 | （0～2） |
| 3. 安全感知 | 27 | 电梯安全 （9） | 9 | 运行平稳 | （0～3） |
|  |  |  |  | 排障及时 | （0～3） |
|  |  |  |  | 梯内装饰 | （0～3） |
|  |  | 高层防护 （9） | 9 | 安全感营造 | （0～3） |
|  |  |  |  | 造型别致 | （0～3） |
|  |  |  |  | 提示明确 | （0～3） |
|  |  | 场内安保 （9） | 9 | 巡场充分 | （0～3） |
|  |  |  |  | 人员配备合理 | （0～3） |
|  |  |  |  | 态度热情 | （0～3） |

条文说明

1. 总则

1.0.1 随着我国城市化进程的推进和国民经济的快速发展，商业购物中心已经成为居民生活的重要活动场所，遍布各大中城市甚至村镇。适应当代人民生活需要的商业购物中心，从建设理念和运营方式上与传统的百货公司已经有了很大的变化，加上技术创新和消费模式的不断变化，要求商业购物中心的建设运营适应不同业态的发展需求，同时要承载低碳、健康的社会责任。

截至目前，购物中心的相关标准有商务部发布《购物中心建设及管理技术规范》（SB/T 10599--2011）和《购物中心等级划分规范》（SB/T 11087--2014）相关规范，上述规范侧重在商业运营的角度对购物中心提出了要求。近年来，购物中心投资、建设主体已经由原来的商业部门转变成为以开发商为主导，建设规模和运营方式也与传统商业有了很大变化，需要对商业购物中心的规划、建设、运营和管理重新梳理以适应不断发展创新的社会需求。

作为开发建设的行业组织，从推进行业健康有序发展出发，开展对商业购物中心评价标准进行研究，同时参考国内外的相关标准、规范等，在经过实践验证的基础上制定本标准。

1.0.3 本标准从消费者在商业购物中心的消费体验出发，对商业购物中心硬件设施设备和软件运营服务进行评价，提升商业购物中心全寿命周期的物业保值增值能力。

1.0.4由于商业购物中心的所处位置，周边经济发达程度、人口状况等因素，决定了商业购物中心服务功能和辐射范围。目前商业购物中心已建成投入运营和在建的数量都很大，分布在不同规模的城市甚至乡村。为了保证评价的科学性、系统性、公平性和可操作性，本标准以项目规模和业态分布情况将商业购物中心分成三类，三个类别之间没有优劣之差。

1.0.5 本标准从消费体验出发，确定商业购物中心评价标准，从便捷、适用、舒适、安全、美观、可持续性等方面，引导商业购物中心的建设适应不断变化的生活方式和消费习惯，实现资产的保值增值。

1.0.6国家现行的法律、法规是必须遵守的，也是本标准的适用前提条件，有关内容不在本标准中重复出现。

2. 术语

3. 基本规定

3.1.1 投入使用满一年是指参评商业购物中心各个系统应正常运行一个连续完整的周期。如空调系统经过一个连续完整的采暖和制冷周期、运营服务团队经过一年四季的运转磨合等。

3.1.2所有区域应达到同一等级的建设质量标准和管理要求是指项目整体品质应一致均好。

3.1.3完整合规的建设、运营服务图纸及文件资料档案包括竣工图纸及说明、维修及更新改造图纸及说明、设备设施运行等运营服务记录、使用者反馈意见等。

3.2  评价体系和评价方法

3.2.4由于本标准评定内容涉及范围比较广，在保证评价内容的完整性、客观性和实操性的前提下，每个部分评价项目的评分采取分档打分和不分档打分两种方式。

1. 分档打分的子项有以下情况：

（1）为防止同一子项重复得分，较低档的分值用括弧（ ）表示，该子项只取其中一个分值，不重复得分。

例如：本标准表5.0.7 商业购物中心规划设计评价规则中“项目整体识别度”评价中，如果 “项目外立面、景观、光设计整体化，项目从500米以外可以有清晰整体形象指引”，则该项目“项目整体识别度”的得分为10分，如果项目位于“项目外立面、景观、灯光设计比较整体，项目从300米以外可以有清晰整体形象指引”，则该项目“项目整体识别度”的得分为8分，

表 5.0.7 规划设计的评价规则

| 评定项目及分值 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体规划设计(12) | 项目整体识别度 | 项目外立面、景观、光设计整体化，项目从500米以外可以有清晰整体形象指引 | 10 |
|  |  | 项目外立面、景观、灯光设计比较整体，项目从300米以外可以有清晰整体形象指引，分值8分 | （8） |

(2)有些分档打分项括号内不是一个数值，而是用数值区间来表示，具体打分的办法请参见每个对应项目的条文解释。

例如： 本标准表7.0.5中商业购物中心运营服务评价规则中关于“核心功能”中“消费功能”“比较丰富，5种（含）以上”，得分（24-0）, 评分方法见相应的条文解释。

表 7.0.5 运营服务的评价规则

| 评定项目及得分 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 指标分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心功能(150) | 消费功能(90) | 非常丰富，10种（含）以上 | 25 |
|  |  | 比较丰富，5种（含）以上 | （24-0） |

2. 不分档打分的子项，只有得分和不得分两种选择。

例如：本标准表5.0.7商业购物中心规划设计评价规则中“机动车场地交通”中，“场地车行出入口清晰，出入口位置远离城市交叉路口，车行道数量充足，交通顺畅。”得20分，如果没有就不得分。

表 5.0.7 规划设计的评价规则

| 评定项目及分值 | 分项及分值 | 定性定量指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体规划设计(12) | 项目整体识别度 | 项目外立面、景观、光设计整体化，项目从500米以外可以有清晰整体形象指引 | 10 |
|  |  | 项目外立面、景观、灯光设计比较整体，项目从300米以外可以有清晰整体形象指引 | （8） |
|  | 机动车场地交通 | 场地车行出入口清晰，出入口位置远离城市交叉路口，车行道数量充足，交通顺畅。 | 20 |
|  |  | 场地周边设置岛型临时停车，出租车停靠点、招手站， | 10 |

4.0 分类评价

购物中心具备多种产品属性，难从某个定性因素出发，以分类的形式穷尽购物中心的各种类型。但是，可以从多个维度确定标的产品的范畴，把不同量级的产品进行初步归类，以便在同一量级的前提下，对产品进行等级划分。然后，在不同的产品量级之下，结合购物中心产品的客观经营规律出发，保障购物中心产品的多元性。

基于保障等级评价标准对标性的考虑，需要从业态经营面积配比的角度确保入选商业具备购物中心属性。同时，为避免对业态配比的界定过于聚焦，造成购物中心多元创新空间缺失，故从非零业态与零售业态两个比较宽泛的角度来进一步界定不同量级产品的初步经营特征。

5.0 规划设计评价

5.0.1 购物中心总体规划设计

1. 考察项目是否通过外立面、景观、灯光的整体化设计，使项目从一定距离以外可以获得清晰整体形象指引。

5. 商业客流方向可以直接与公交站点、地铁出入口、周边建筑、天桥或人行道相接，衔接度较高，分值50分，少一项减10分

5.0.2 机动车库

1. 购物中心停车数量须满足国家和所在城市停车数量的要求，通常购物中心的停车数量基本要求为0.6辆/100平米，达到1.0-2.0辆/100平米较好。

5.0.3 购物中心内部空间设计

1. 根据对国内近5年的商业综合体的调研，商业招商面积经验数据及建筑设计防火规范中对防火分区的经济性要求。把面积区分为2000、5000、10000平方米三类，其经济性最高的动线类型为单层面积2000-5000㎡，一字型动线；单层面积5001-10000㎡，一字型动线/Y字形动线；大于10000平米，采用回字型、Y字型动线、U字形动线。

根据对国内近5年的商业综合体的调研，较为合理的首层商业街宽度多为12-15米，这个数据考虑到二层以上的走廊出挑3.5-4米，另外考虑除去电动扶梯的尺寸，留有部分舒适的吹拔空间。次动线的距离多为5-9米，主要考虑是否存在吹拔空间。所以确定标准为“主街宽度不小于12米，次动线宽度不小于5m”。

近几年部分大型商业项目考虑到经济性、施工快速等因素，部分商业做成方正盒子，商业动线做成简单、等宽的商业动线，失去了商业购物的趣味性。所以标准建议商业动线应结合交通空间、卫生间、服务设施等空间，适当做成收放有序的商业动线，其动线要考虑各界面的生动表达，将商业动线设计成生动、有趣的体验空间。

2. 中庭空间的亮度较为重要，除了照度高于其它商业动线走廊外，同时也要满足部分活动需要。如果采光方式做了特色化处理，例如模拟天光、特殊采光方式、天幕处理、特色化图案处理等，可以考虑加分。

3. 门厅与垂直交通的关系：扶梯做为上下层人流疏导的重要工具，入口处到首部扶梯的距离过近，对二层/地下一层人流疏导有利，但会降低首层商业价值。若入口处到首部扶梯的距离过远，首层商业价值有所保证，但对非首层目的型消费者来说，其购物体验感会降低。根据多国内近五年商业的调研数据，一般入口处到首部扶梯的距离在15米左右的商业，其消费体验较好。

4. 建筑结构经济性非常重要的一项因素是柱距的选择。柱距越大，梁越高，其用钢量也上浮。但是柱距大，也会使得空间柱子数量减少，商业适应性增强。在这两方面的权衡下，同时考虑地下空间停车要求，性价比较高的柱距为8.4-10.8米。

商业二层及以上的挑廊宽度一般建议3.5-4米，根据空间的规模来调整大小。这个数据是保证并行4个人，且最靠近商铺的消费者可以瞬间掌握商铺内销售的大部分商品，顺利保证购物信息的视线传达。

5. 商业动线是一个商业项目的灵魂，商业动线的贯通是保证人流流动的关键。商业动线如果出现尽端，其商铺的业态、规模都有较高的要求，否则生存艰难。所以商业动线应尽可能成环形，且经过所有商铺为最理想。但由于单层平面的差异，动线无法成环，则要尽可能将商业主动线的尽端设置在人流量最大的入口或中庭。

10. 购物中心要考虑休憩空间，一方面是购物者的正常生理需求，一方面陪同购物的人需要休息空间，这部分空间的距离不可太远，一半100-150米设置一组，且最好位于轻食餐饮、卫生间附近，满足不同人群需求。

5.0.4 购物中心外部空间

4. 楼宇照明系统考虑节日、周末、日常等模式，每满足一项，得5分

5.0.5商业配套空间

1 . 目前国内相关标准对商业空间卫生间设计要求设置偏低，本标准参考购物中心实际情况，建议从购物中心公共空间任意一点步行距离100米以内应可以到达一处卫生间。

5.0.6节能环保

2. 建筑节能设计主要包括建筑围护结构和机电设备节能两部分，其中机电设备节能见本标准相关章节，本节主要评估建筑围护结构以及设计、管理过程。

1）评估内容包括建筑形体设计、玻璃幕墙面积、玻璃天窗和幕墙遮阳、幕墙气密性、主要外门的保温隔热措施；

2）是否在设计过程中对建筑全年运行能耗进行动态模拟分析，用以确定基本参数辅助设计，是大型购物中心精细化设计的重要内容，是机电优化设计进而有效降低建筑运行能耗的重要技术手段。

3）建立能源监控及计量，对主要的电、水、气及其它使用的能源实时运行数据，提供完整的能源数据采集、统计、分析系统是优化运营管理、降低建筑能耗的有效技术手段。

3 . 购物中心节水方面评估是否利用再生水，如果采用市政中水达到相应比例也满足要求。

4. 节材主要考察项目建设可再利用材料和可再循环材料占总建筑用材重量的比例，根据申报方提供的相关证明文件进行判断。

6. 购物中心室内装修采用大量化学产品，建筑装修无有害材料一项，要求由申报方提供相关空气检测证明材料，检测结果室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883有关规定得满分；能够提供检测报告、但部分指标不能满足国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883有关规定的5分， 不能提供证明材料的，此项不得分。

6.0 设备设施评价

6.0.1

1、供冷指标。

1）空调能耗是项目节能的重要因素。对于购物中心项目，空调冷源的能耗指标随地域性变化不大，在很大程度上代表项目节能工作水平。

2）供冷指标依照寒冷和严寒地区区经验数据制定。温和地区冷负荷指标可增加5℃。夏热冬冷和夏热冬暖地区冷负荷指标可增加10℃。

3、系统节能措施

采用冷水机组变流量的变流量一级泵空调冷水系统运行，相对于传统冷水机组定流量的变流量一级泵空调冷水系统有更显著的节能效果。需根据现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中相关要求，在满足机组和系统安全运行的前提下，结合整体系统配置，达到较高的节能效果。

6.0.2室内空调设计参数

保证商业运营区域的空气质量，是保证用户体验感的要素。

对于分项中各商业业态（如电影院、冰场、泳池、健身房、KTV等），若参评项目没有该业态，则该业态自动得分。

甲醛、TVOC浓度控制项的判定，以参评项目提交的具备国家认可资质的检测机构出具的一年内的检测报告为准。报告结果满足国标则得分，不满足则不得分。

6.0.3商业区域空调设施

2. “寒冷地区，与入口相邻中庭的地面层设地板采暖；严寒地区，中庭、步行街的地面层设地板采暖。”该项除严寒、寒冷地区外，其它地区的参评项目自动得分。

6.0.4后勤区域空调设施

其中针对严寒、寒冷地区的要求，其它地区的参评项目自动得分。

6.0.9配电系统负荷密度指标

1. 各种商业租区的配电负荷密度

该项指标为配电系统根据不同业态分配的负荷密度值。同时代表了项目的招商能力和节能水平。

得分判定时，根据图纸、变压器装机容量和整体业态配比进行宏观判断。上下偏差均做减分判定，若整体偏差＞50%，则为0分。

2. 公共区的配电负荷密度

该项指标为配电系统根据不同功能区域分配的负荷密度值。同时代表了项目的运营管理能力和节能水平。

得分判定时，根据图纸、变压器装机容量和各区域面积配比进行宏观判断。上下偏差均做减分判定，若整体偏差＞50%，则为0分。

6.0.10配电系统末端供电量指标

1. 各种商业租区的配电负荷密度

该项指标为购物中心提供给不同业态租户的供电量指标。同时代表了项目的招商能力和节能水平。

得分判定时，根据图纸、现场商户配电柜（箱）容量进行判断。上下偏差均做减分判定，若整体偏差＞50%，则为0分。

6.0.11照明系统

（1. 各区域照度及色温）

该项指标代表了照明设计的美观性和实用性对用户体验的影响。

得分判定时，根据照明设计资料图纸、现场测试进行综合判断。各项的权重根据项目具体情况综合判断。若偏差项≥8项，则为0分。

6.0.12配电系统电源及插座预留

1. 现场评价时，根据图纸、现场核实进行综合判定。

若无某项业态，则该项不参评。

参评项的指标均无负偏差得满分，负偏差项＞70%，则为0分。

6.0.13电梯系统

该项的评价根据项目图纸和现场核实进行判定。低于最低配置要求则不得分。

6.0.14弱电系统

该项评价根据项目资料、图纸、现场核查等进行综合判定。弱电系统随着科技进步发展迅速，若项目采用系统所实现的功能优于或达到本评价标准内容，该项得满分。若功能未达标，根据实际情况酌情扣分。若功能缺失，该项不得分。

7.0运营与服务评价

7.0.1 核心功能是购物中心的“硬核”。服务体验的核心在于商品与服务内容的丰富性、创新性、独特性，这不但是购物中心独特价值点，也是吸引消费者的核心内容。环境主题、活动等，也已经成为消费者可以感知的“产品”，也是购物中心传播独特形象的重要手段。同时购物中心也承担了越来越多的儿童教育、文化传播、城市宣传等等社会功能，社会功能与商业功能的复合化发展，也是未来趋势。在鼓励商品与服务丰富与新颖的同时，也考虑与项目整体形象、客户群的适应性约束。

7.0.2 服务响应是消费感知的关键环节。消费者从到达、与购物中心接触开始，感受购物中心环境、体验购物中心的服务水平，包括对环境的整体感知，尤其停车、入口、卫生间、电梯等节点感知与评价；也包括服务台、商户服务员的感知与评判；以及对IT信息服务、个性化服务的体验与评价。服务响应以“软性服务”内容为主，是购物中心服务评价的重要组成部分。

7.0.3服务保障是购物中心提供优质服务的制度基础。包括自身的制度建设，以及国家法规的落实与执行。

7.0.4特色创新是运营服务评价的加分鼓励项。包括了业种业态创新、服务创新、营销与社会活动创新等方面。

8. 0 消费体验评价

8.0.1 基于消费者对商品销售及客户服务过程中的体验感知，以定性评分的形式，评判消费者对购物中心提供的商服品质、职业素养、配套服务的满意度。

8.0.2 环境设施是消费者最直观关注的因素，是消费者对购物中心最直观的体验感。站在消费者的视角，以结果导向的角度来评判环境设施。营造环境氛围的因素包括场内观感、音味湿度、通行舒适度、配套设施便捷度四个方面。场内观感是消费者进入购物中心的第一体验感知，从建筑外观、场内整洁、空间舒适度三个角度建立消费者对购物中心的初步感知；音味湿度是消费者能否延长停留时间的重要因素，包括音乐氛围、空气环境、温湿感知；通行舒适度影响消费者的消费体验效率，包括场内导视、节点指引、场内位置感、平面交通舒适度、垂直交通舒适度；配套设施便捷度指标是购物中心的增值项，包括对停车便捷、停车配套及休憩设施的满意度。

8.0.3 安全感知。从消费者对安全防护感知的角度出发，区别于从安全设备规范的角度评价安全防护。