CECS  XX:XXX

中国工程建设标准化协会标准

城市综合管廊运营管理技术标准

Technical standard for operation management of urban

utility tunnel

（征求意见稿）

XXX年XX月

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2015年工程建设协会标准制订、修订计划（第二批）的通知》（建标协字[2015] 099号）的要求，制定本标准。

本标准的主要内容是：1 总则，2 术语，3 基本规定，4土建工程管理，5附属设施管理，6入廊管线管理，7智能管理，8安全与应急管理。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中建地下空间有限公司（地址：成都市青羊区腾飞大道9号E区18栋，邮政编码：610073，联系电话：028-83224938）负责解释。在使用中如发现有需要修改或补充之处，请将意见和资料径寄解释单位。

主编单位：中建地下空间有限公司

广州大学

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

目     次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	3

3.1  一般规定	3

3.2  日常巡检与监测	3

3.3  维修保养	4

3.4  专业检测与大中修	4

4  土建工程管理	6

4.1  一般规定	6

4.2  日常巡检与监测	6

4.3  维修保养	6

4.4  专业检测	7

4.5  大中修管理	7

5  附属设施管理	9

5.1  一般规定	9

5.2  消防系统	9

5.3  通风系统	10

5.4  排水系统	10

5.5  供配电系统	10

5.6  照明系统	11

5.7  监控与报警系统	11

5.8  标识系统	12

6  入廊管线管理	13

6.1  一般规定	13

6.2  入廊管线管理	13

7  智能管理	15

7.1  一般规定	15

7.2  智能管理系统的组成及要求	15

7.3  智能管理系统的运行维护	16

8  安全与应急管理	17

8.1  一般规定	17

8.2  安全管理	17

8.3  应急管理	18

附录A 土建工程日常巡检内容	20

附录B 土建工程维护保养内容	21

附录C 土建工程专业检测内容及方法	23

附录D 附属设施日常巡检内容	24

附录E 附属设施维护保养内容	29

附录F 入廊管线巡检内容	36

本标准用词说明	41

引用标准名录	42

附：条文说明	45

Contents

1  General provisions  	1

2  Terms  	2

3  Basic requirements  	3

3.1  General requirements  	3

3.2  General inspection and monitoring 	3

3.3  Repair and maintenance 	4

3.4  Special testing and Medium-capital overhauling 	4

4  Civil engineering management  	6

4.1  General requirements  	6

4.2  General inspection and monitoring  	6

4.3  Repair and maintenance  	6

4.4  Special testing 	7

4.5  Medium-capital overhauling management	7

5  Ancillary facilities management	9

5.1  General requirements  	9

5.2  Fire prevention system 	9

5.3  Ventilation system  	10

5.4  Drainage system  	10

5.5  Power supply system  	10

5.6  Lighting system  	11

5.7  Supervision and alarm system  	11

5.8  Sign system   	12

6  Utility tunnel pipeline  	13

6.1  General requirements 	13

6.2  Utility tunnel pipeline   	13

7  Intelligent management   	15

7.1  General requirements 	15

7.2  Contents and requiremnts of intelligent management system  	15

7.3  Operatin and maintenance of intelligent management system  	16

8  Safety and emergency management  	17

8.1  General requirements 	17

8.2  Safety managements 	17

8.3  Emergency management 	18

Appendix A General inspection contents of civil engineering 	20

Appendix B Maintenance contents of civil engineering 	21

Appendix C Special testing contents and of civil engineering 	23

Appendix D General inspection contents of ancillary facilities  	24

Appendix E repair and maintenace contents of ancillary facilities  	29

Appendix F General inspection contents of utility tunnel pipeline  	36

Explanation of wording in this standard  	41

List of qutoed standards  	42

Addition：Explanation of provisions  	45

# 1  总  则

1.0.1  为加强城市地下综合管廊的运营管理，在运营管理中做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于城市地下综合管廊土建工程、附属设施及入廊管线的日常管理和安全与应急管理。

1.0.3  城市综合管廊的运营管理，除应符合本规范外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  综合管廊  utility  tunnel

建于城市地下用于容纳两种及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

2.0.2  干线综合管廊  trunk  utility  tunnel

用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设的综合管廊。

2.0.3  支线综合管廊  branch  utility  tunnel

用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。

2.0.4  入廊管线  utility  tunnel  pipeline

敷设于综合管廊内的给水、雨水、污水、再生水、天然气、 热力、电力、通信等城市工程管线。

2.0.5  入廊管线单位  ownership  section  of  utility  tunnel  pipeline

入廊管线的权属单位。

2.0.6  运营管理单位  operation  management

管理维护城市综合管廊土建工程及附属设施，并协助管线单位对已入廊管线进行管理的单位。

2.0.7  附属设施  ancillary  facilities

综合管廊的消防系统、通风系统、排水系统、供配电系统、照明系统、监控与报警系统和标识系统等设施。

2.0.8  智能管理 intelligent  management

采用物联网、自动控制、计算机、建筑信息模型（BIM）及地理信息系统（GIS）等集成技术进行综合管廊智能运营管理。

2.0.9  综合管廊保护区  utility  tunnel  reserves

在综合管廊上方投影以及综合管廊地面设施的周边划定的为保障综合管廊安全运营的区域。

# 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1  综合管廊应经政府主管部门组织或授权的相关机构验收合格之后方可运营。

3.1.2  综合管廊运营管理应由具备相关专业能力与经验的运营管理单位承担，维护作业人员应按规定持有相应专业、工种的执业资格证书或上岗证书。

3.1.3  综合管廊运营管理工作应包括以下内容：

1  编制巡检计划、维护计划、作业流程和安全作业规程，定期巡检、检测、保养及维修；

2  建立备品备件库及应急物资库，实行专管制度，并定期对台账及物资检查清理；

3  建立各级各类技术规范、标准和操作规程、设施设备台账、工程技术档案、维护和巡检记录以及技术状况分析报告、各类突发事件的应急预案等技术档案管理制度。

4  入廊管线单位进出管廊、入廊施工作业、综合管廊内部入廊管线占用空间管理；

5  应急事故应变处理及安全管理；

6  其他属综合管廊运营管理应办事项。

3.1.4  综合管廊运营单位与入廊管线单位应签订协议，分工明确，各司其职，相互配合，做好日常管理、安全与应急管理等工作。

3.1.5  综合管廊应实施保护区管理，其改扩建中各项施工作业等活动应依照相关规定向城市主管部门报建，经批准后方可按照综合管廊施工保护方案开展相关施工作业。

3.1.6  综合管廊运营单位应根据综合管廊类型、入廊管线类型、管廊结构材质、运维要求和所处环境等因素，综合确定其运营管理等级，科学制定管理控制措施，宜建立统一的智能管理平台进行管控。

3.1.7  监管单位应定期对综合管廊运营管理单位的运营质量进行考核，考核重点包括：综合管廊设施设备运营质量、运营事故及运营成本与效率。

3.1.8  用于管廊运营管理中的检测用仪器、仪表、量具等，依法需计量检定的，综合管廊运营管理单位应按照有关规定进行定期校验，并保留有效证明文件。

- 3.2  日常巡检与监测

3.2.1  日常巡检与监测是对综合管廊土建工程、附属设施设备及入廊管线进行周期性的巡检和实时监测，及时发现及处理综合管廊运行中的问题。

3.2.2  日常巡检宜采用人工与信息化技术相结合的方式，巡检内容应至少包括以下内容：

1  管廊土建工程结构是否出现裂缝、是否有渗（漏）水情况；

2  变压器、高低压配电柜（箱）等供配电设施是否存在破损，异常声响、发热、异味及放电等现象；

3  排水、通风、消防、照明设施的运行状态是否正常，是否存在损坏现象，是否存在安全隐患；

4  监控室和管廊内自动化设备、仪表的运行状态是否正常，是否存在破损现象；

5  管廊内标识系统是否存在破损、脱落现象，运行状态是否正常；

6  入廊管线是否存在破损、是否有渗（漏）水等情况；

7  管廊保护区内所属道路及周边建筑是否存在施工作业，吊装口、人员出入口、通排风口等地面设施是否存在破坏现象。

3.2.3  日常监测通过监控系统对管廊土建工程结构、附属设施设备及入廊管线进行实时监测，宜包括以下内容：

1  管廊土建工程结构沉降；

2  管廊内温湿度、氧气含量等环境参数；

3  附属设施设备的运行状态；

4  入廊管线运行状态。

- 3.3  维修保养

3.3.1  维修保养应体现预防为主的原则，其内容主要包括综合管廊土建工程及附属设施破损、破坏、缺陷的修理、设备的维护、易耗品和易耗部件的更换等。

3.3.2  常规维修保养一般应包括：小规模的结构修补、注浆止水，灯具、风机、水泵的维修更换，集水井清淤及室内外除障、保洁等内容。

- 3.4  专业检测与大中修

3.4.1  专业检测是采用专业设备对综合管廊土建工程及附属设施设备进行的专项技术状况检查、系统性功能试验和性能测试。

3.4.2  综合管廊专业检测一般应包括土建工程结构缺陷与沉降检测、渗漏水检测、消防系统检测等内容。

3.4.3  综合管廊土建工程及附属设施设备超过设计使用年限，或经专业检测确定其运行质量达不到要求或其功能、性能无法满足应用和管理要求，经维修后仍无法达到或满足要求时，应安排设施设备大中修。

3.4.4  大中修一般包括土建工程结构大规模的加固补强、止水堵漏，附属设施设备的大批量维修及更换。

# 4  土建工程管理

- 4.1  一般规定

4.1.1  土建工程管理应包括综合管廊（含供配电室、监控中心）结构及设施管理，内容分为日常巡检与监测、维修保养、专业检测和大中修管理。

4.1.2  土建工程管理应统筹制定管理方案及实施计划，科学合理确定运营管理内容、方法、标准及频次，保障综合管廊安全高效、经济运营。

- 4.2  日常巡检与监测

4.2.1  土建工程日常巡检对象一般包括管廊内部、地面设施、保护区周边环境、供配电室、监控中心等，巡检内容及方法见附录A.0.1。

4.2.2  土建工程的日常巡检应分别在综合管廊内部及地面沿线进行（宜同步开展），对需改善的和对运行有影响的设施缺陷及事故情况应做好检查记录，实地判断原因和影响范围，提出处理意见，并及时上报处理。

4.2.3  土建工程的日常巡检应结合管廊年限、运营情况等合理确定巡检方案、巡检频次，频次应至少一周一次，在极端异常气候、保护区周边环境复杂等情况，宜增加巡检力量、提高巡检频率。

4.2.4  土建工程日常监测以土建工程结构沉降位移实时监测为主，结合位移值及位移速率判断综合管廊结构稳定特征。

4.2.5  对出现日常监测超警戒值情况，需做好检查记录，实地判断原因和范围，提出处理意见，并及时上报处理。

- 4.3  维修保养

4.3.1  土建工程维修应结合日常巡检与监测情况开展，以小规模维修为主，维修内容及方法见附录B.0.1。

4.3.2  土建工程保养主要包括管廊卫生清扫、设施防锈处理等，保养内容及方法见附录B.0.2。

4.3.3  土建工程维修与保养应建立维保记录，并定期统计易损耗材备件消耗及其他维修情况，分析原因，形成总结报告。

- 4.4  专业检测

4.4.1  土建工程的专业检测，以结构检测为主，包括渗漏水检测等内容，内容及方法见附录C.0.1。

4.4.2  土建工程的专业检测一般应在以下种情况下进行：

1  经多次小规模维修，结构劣损或渗漏水等情况反复出现，且影响范围与程度逐步增大，应结合具体情况进行专业检测；

2  经历地震、火灾、洪涝、爆炸等灾害事故后，应进行专业检测；

3  受周边环境影响，土建工程产生较大位移，或监测显示位移速率异常增加时，应进行专业检测；

4  达到设计使用年限时，应进行专业检测；

5  需要进行专业检测的其他情况。

4.4.3  专业检测应符合以下要求：

1  检测应由具备相应资质的单位承担，并应由具有综合管廊或隧道养护、管理、设计、施工经验的人员参加；

2  检测应根据综合管廊建成年限、运营情况、周边环境等制订详细方案，方案应包括检测技术与方法、过程组织方案、检测安全保障、管廊正常运营保障等内容，并提交主管部门批准；

3  专业检测后应形成检测报告，内容应包括土建工程健康状态评价、原因分析、大中修方法建议，检测报告应通过专家评审后提交主管部门。

- 4.5  大中修管理

4.5.1  土建工程在以下情况下应进行大中修：

1  经专业检测，建议应进行大中修的；

2  超过设计年限，需要延长使用年限；

3  其他需要大中修的情况。

4.5.2  大中修应由具备相应资质的单位承担，并应由具有综合管廊或隧道养护、施工经验的人员担任负责人。

4.5.3  大中修应根据综合管廊建成年限、健康状态、维修原因、周边环境等制订详细维修方案，方案应包括维修技术与方法、过程组织方案、维修安全保障、管廊正常运营保障、周边环境影响等内容，通过专家评审后提交主管部门。

4.5.4  土建工程大中修竣工后应将相关建设资料进行备案存档。

# 5  附属设施管理

- 5.1  一般规定

5.1.1  综合管廊附属设施包括消防系统、通风系统、排水系统、供配电系统、照明系统、监控与报警系统和标识系统等。

5.1.2  综合管廊新建、改建、扩建等工程应开展附属设施、设备的验收检查，通过验收后方可投入使用和运营。

5.1.3  综合管廊附属设施管理维护应按照日常巡检与监测、维修保养、专业检测及大中修管理流程进行，制定合理的运营管理计划及方案。

5.1.4  综合管廊附属设施运营维护作业应按照产品说明书、系统维护手册以及其他相关技术要求实施，同时做好运维记录，形成阶段性总结报告。

5.1.5  综合管廊附属设施的日常巡检与监测、维修养护应由管廊运营管理单位负责，专项检测、大中修宜委托具有相应资质的服务机构实施。

5.1.6  综合管廊附属设施的日常巡检与监测宜在土建工程巡检与监测过程中同步进行，维修保养、专项检测及大中修的频次应结合附属设施各专业特点及时开展。

- 5.2  消防系统

5.2.1  综合管廊消防系统包括防火分隔、灭火系统、防排烟系统及灭火器材等设施设备。

5.2.2  消防系统的日常巡检与监测、维修保养、专业检测应符合现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201的规定。

5.2.3  消防系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.1。

5.2.4  消防系统的日常监测应符合现行《消防控制室通用技术要求》GA767的规定。

5.2.5  消防系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容及方法见附录E.0.1。

5.2.6  消防系统应每年进行一次专业检测，检测对象包括全部系统设备、组件等，同时应符合现行《建筑消防设施的检测技术规程》GA503的规定。

5.2.7  消防系统应根据专业检测分析报告，并结合设备的建议使用年限，安排大中修专项工程。

- 5.3  通风系统

5.3.1  综合管廊通风系统包括管廊内的风机、通风口、消音器、风管、排烟防火阀以及管理用房、设备用房的空调系统等设施设备。

5.3.2  通风系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.2。

5.3.3  通风系统的日常监测应满足以下要求：

1  管廊内温度、氧气浓度、硫化氢浓度、甲烷浓度应符合现行《城市综合管廊工程技术规范》（GB50838）的规定，监控中心内环境应重点进行温度、湿度、新风量的监测；

2  管廊内排风机手/自动状态监视、启停控制、运行状态显示、故障报警，排烟防火阀的控制。

5.3.4  通风系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容、要求及方法见附录E.0.2。

5.3.5  通风系统应结合设备的建议使用年限安排大中修专项工程。

- 5.4  排水系统

5.4.1  综合管廊内排水系统包括管道、阀门、水泵及仪表等设施设备。

5.4.2  排水系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.3。

5.4.3  排水系统的日常监测应满足以下要求：

1  管廊内集水坑中水泵的启停水位、报警水位等进行监测；

2  管廊内水泵手/自动状态监视、启停控制、运行状态显示、故障报警。

5.4.4  排水系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容、要求及方法见附录E.0.3。

5.4.5  排水系统无法满足清除管廊内渗漏水、汛期排涝和应急抽水的要求或达到设备的建议使用年限应安排大中修专项工程。

- 5.5  供配电系统

5.5.1  综合管廊内供配电系统包括总变电站、管廊沿线分变电站、低压配电系统和防雷与接地系统。

5.5.2  供配电系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.4。

5.5.3  供配电系统的日常监测应满足以下要求：

1  对管廊内变压器、高压开关柜、主要低压进线柜等供配电设备运行状态及负荷情况进行监测；

2  应对不间断电源（UPS）、应急电源（EPS）及应急配电箱运行状态及故障报警信号进行监测；

3  宜对供配电系统漏电情况监测。

5.5.4  供配电系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容、要求及方法见附录E.0.4。

5.5.5  供配电系统根据设备状态数据和分析报告，并结合设备的建议使用年限，安排大中修专项工程。

- 5.6  照明系统

5.6.1  综合管廊内照明系统包括正常照明和应急照明。

5.6.2  照明系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.5。

5.6.3  照明系统的日常监测应满足以下要求：

1  应根据管廊内作业要求进行照明系统信号检测和开关控制；

2  应与安全防范系统进行联动控制；

3  应根据突发应急事件处置要求进行联动控制。

5.6.4  照明系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容、要求及方法见附录E.0.5。

- 5.7  监控与报警系统

5.7.1  综合管廊内监控与报警系统包括监控中心机房、环境与设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统和通信系统等。

5.7.2  监控与报警系统的日常巡检内容及方法见附录D.0.6。

5.7.3  监控与报警系统的日常监测应满足以下要求：

1  对管廊内通风系统、排水系统、供配电系统和照明系统进行集中监控并应满足5.3.3、5.4.3、5.5.3和5.6.3条规定。

2  应对管廊内沿线、设备集中安装地点、人员出入口、变配电间和监控中心等场所进行图像信息的实时采集，并对外来非法入侵行为进行报警联动控制。

3  应能显示管廊内沿线火灾报警控制器、火灾探测器、手动火灾报警按钮的工作状态、运行故障状态等相关信息，并进行联动控制。

4  应能接收管廊内沿线可燃气体报警系统、电气火灾监控系统的报警信号，并应显示相关联动信息。

5.7.4  监控与报警系统的维修保养应结合日常巡检与监测情况进行，维修保养内容、要求及方法见附录E.0.6。

5.7.5  火灾自动报警系统应每年进行一次专业检测，检测对象包括全部系统设备、组件等，同时应符合现行《建筑消防设施的检测技术规程》GA503的规定。

5.7.6  监控与报警系统应根据系统功能、性能以及系统整体升级改造，并结合设备的建议使用年限安排大中修专项工程。

- 5.8  标识系统

5.8.1  综合管廊标识系统包括简介牌、管线标识铭牌、设备铭牌、警告标识、设施标识、里程桩号牌标识、标牌，主要功能为标明综合管廊内的公用管线、设施名称、定位及警告提示。

5.8.2  标识系统的日常巡检主要以观察为主，对简介牌、管线标志铭牌、设备铭牌、警告标识、设施标识、里程桩号等表面是否清洁、是否有损坏、安装是否牢固、位置是否端正、运行是否正常等进行查看记录。

5.8.3  标识系统的维修保养主要通过对有积灰、破损、松动、运行不正常的简介牌、管线标志铭牌、设备牌、警告标识、设施标识、里程桩号等进行清洗、维修。标识、标牌更换时应选用耐火、防潮、防锈材质。

# 6  入廊管线管理

- 6.1  一般规定

6.1.1  综合管廊内入廊管线新建、改扩建完成后，相应管线单位应会同管廊运营管理单位组织相关建设单位进行竣工验收，验收合格后，方可正式交付使用。

6.1.2  管线单位应与管廊运营管理单位明确入廊管线的管理权限、责任、范围与义务，管线管理单位应编制入廊管线的维护计划，定期对入廊管线进行巡检，及时对到期、老化、破损等不符合安全使用条件的管线进行维修、改造或更新，并对停止运行、封存、报废的管线采取必要的安全防护措施。

6.1.3  入廊管线单位改扩建项目应按照有关规定报建，方案应充分考虑对土建工程结构、附属设施和相邻管线运营安全及周边环境的影响，经批准方可实施，并及时组织验收。

6.1.4  需要进入综合管廊的管线单位人员应向管廊运营管理单位提出申请，并履行相应入廊管理制度，确保人员安全。

6.1.5  对入廊作业人员应严格管理，实名登记并发放作业证，在廊内随身佩戴。应符合标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.7条相关规定，对廊内动火作业等特殊工种进行专项审批登记和重点监控等。

- 6.2  入廊管线管理

6.2.1  综合管廊内给水管道的维护管理除应符合现行行业标准《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207的有关规定外，还宜满足以下要求：

1  安排合理的巡检周期，通常情况下巡检周期不宜大于15天，对重要管段巡检周期以7~10天为宜，雨季期间应结合实际情况加强巡检频率。

2  巡检内容及检查方法见附录F.0.1。

6.2.2  综合管廊内排水管渠的维护管理除应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68的有关规定外，还宜满足以下要求：

1  安排合理的巡检周期，通常情况下巡检周期不宜大于90天，对重要管段巡检周期以30天为宜；

2  巡检内容及检查方法见附录F.0.2。

6.2.3  综合管廊内热力管线的维护管理除应符合现行规范和标准《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T88、《热力管道完好要求和检查评定方法》SJ/T 31445、《热力输送系统节能监测》GB/T 15910 和《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174的有关规定外，还宜满足以下要求：

1  安排合理的巡检周期，通常情况下巡检周期不宜大于2周，对高温蒸汽管段巡检周期以3天为宜；

2  进行巡检的工作人员，应符合现行行业标准《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》TSG D6001和《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001的相关规定；

3  巡检内容及检查方法见附录F.0.3。

6.2.4  综合管廊内电力电缆的维护管理除应符合现行国家电网公司企业标准Q/GDW 11262电力电缆及通道检修规程和国网（运检/4）307国家电网公司电缆及通道运维管理规定的有关规定，还宜满足以下要求：

1  电力电缆应按照《电力电缆线路运行规程》（Q/GDW512）和《电缆通道管理规范》（国家电网生[2010]637号）要求进行；

2  电缆线路的巡检每月（10天）至少一次，综合管廊路段洪涝或暴雨过后应进行一次巡检；

3  巡检电缆线路时，应对外观、绝缘、接头、支架和系统接地等进行检查；

4  巡检人员应记录巡检线路的结果。管线单位应根据巡检情况，采取对策消除缺陷；

5  巡检内容及检查方法见附录F.0.4。

6.2.5  综合管廊内通信管线的维护管理除应符合现行行业标准《通信线路工程设计规范》YD5102的有关规定外，还应对重要用户、专线及重要通信期间加强维护。管廊内通信管线巡检内容及检查方法见附录F.0.5。

6.2.6  综合管廊内天然气管线的维护管理除应符合现行行业标准《城镇燃气设施运行、维护和检修安全技术规程》CJJ51的有关规定外，还宜满足以下要求：

1  安排合理的巡检周期，通常情况下巡检周期不宜大于2周；

2  应根据入廊管道内天然气管道的不同压力等级及各地实际情况对管廊内天然气管道进行巡检；

3  进行巡检的工作人员，应符合现行行业标准《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》TSG D6001和《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001的相关规定；

4  巡检内容及检查方法见附录F.0.6。

# 7  智能管理

- 7.1  一般规定

7.1.1  综合管廊宜采用物联网、自动控制、计算机、建筑信息模型（BIM）及地理信息系统（GIS）、实时数据库、移动互联和云平台等技术，将多个独立的管廊运营管理系统集成为统一的智能管理系统。

7.1.2  智能管理系统应为一个动态可维护的信息管理系统，能准确反映管廊真实运行状态中的设备布置、管线走向、安全设施布置等情况，各项数据应完整、准确，具有现实性，各子系统的人机交互界面应集成统一。

7.1.3  智能管理系统应结合“紧急事故报警处理”、“管廊运营业务管理”等管廊运营管理的相关业务流程进行设置，系统功能经测试满足管廊运营管理要求后再投入正常使用。

7.1.4  运营管理单位应结合智能管理系统的特点和功能制定管廊的运营管理办法。

7.1.5  运营管理单位应制定管理系统的运行维护办法，并应明确系统出现故障时的处理预案，确保系统的安全可靠运行。

- 7.2  智能管理系统的组成及要求

7.2.1  智能管理系统宜包含环境与设备监控、视频安防、火灾报警、通信、能耗监测、自动巡检、管廊运维管理、应急管理、行政办公、后台管理等子系统，并应预留与入廊管线管理、公安110报警及119火灾报警等系统的接口。

7.2.2  管廊运维管理系统应以管廊附属设施设备管理维护、管廊人员出入控制及日常巡检与监测为核心，应满足以下要求：

1  系统应建立综合管廊附属设施设备台账，提供综合管廊内附属设施设备的巡检作业报表、维护作业报表及作业流程审批表等；

2  系统应建立综合管廊轮值班报表、出入人员登记报表、进出综合管廊流程报表等。

7.2.3  应急管理系统应以综合管廊应急处理体系为基础，建立与公安、消防及入廊管线相关单位的应急联动机制。

7.2.4  后台管理系统应包括管理员管理（管理员信息的增删）、操作员管理（操作员信息的增删）、运营管理权限设置、系统登陆日志记录等功能。

7.2.5  自动巡检系统宜采用机器人巡检技术，减少人工入廊巡检频率，降低人工工作强度，保障人员安全。

7.2.6  综合管廊智能管理系统宜支持BIM相关标准，集成综合管廊在勘察、设计、建造及运营过程中产生的与管廊运营管理相关的数据。

7.2.7  综合管廊智能管理系统宜利用GIS技术对综合管廊的空间数据进行采集、存储、管理、分析和显示。

- 7.3  智能管理系统的运行维护

7.3.1  运营管理单位应制定智能管理系统的操作规程和安全管理制度。

7.3.2  系统管理人员及操作人员应严格按照系统操作规程和相关安全管理制度进行操作，以保证系统安全运行。

1  在正常状态下，系统应按自动控制模式运行，当系统的中央监控层或主干网络层出现故障，系统应具备可分别独立控制的运行模式；

2  系统应具有操作权限管理功能，对系统中的重要参数设置、控制等应使用密码操作，并具有操作痕迹记录功能；

3  系统操作员应每天做好系统操作、使用记录，故障状况及处理记录，运营数据的统计及报出记录等。

7.3.3  运营管理单位应配备专业的维护人员，确定维护人员在紧急情况下的联系方法，确保系统故障时维护人员及时到位。

7.3.4  系统的升级版本，应经过严格测试通过后再更新替换旧版本，更新前应做好系统内数据的备份工作。

7.3.5  系统更换后应做好记录工作，每次功能更新后，系统管理人员应及时发布公告并对操作人员进行培训。

# 8  安全与应急管理

- 8.1  一般规定

8.1.1  综合管廊安全管理应体现“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，并保证安全管理的全面性及预控措施的有效性。

8.1.2  综合管廊运营管理单位应建立安全管理组织机构、完善人员及配备、建立健全安全管理责任、目标及制度。

8.1.3  综合管廊运营安全管理应覆盖日常巡检与监测、维修保养、专业检测，及大中修各个运营管理环节。

8.1.4  综合管廊运营管理单位、入廊管线单位和相关行政主管单位应建立应急事件处理联动机制，建立应急处理指挥领导小组。

8.1.5  综合管廊运营管理单位应制定相应的应急预案，预案应考虑管廊使用年限、建设特点、运营实际情况，结合预案事故类型，详细制定；应加强对运营管理单位和入廊管线单位工作人员的安全教育培训，分级定期开展联合应急演习等。

8.1.6  综合管廊宜建立基于网络技术的智能化应急响应系统，并做好与其他管理信息系统的衔接，充分利用“智慧城市”、电子政务等系统，尽可能实现平台、数据和应用共享，互联互通，从数据中分析规律，提前预测预警，减少灾难损失。

- 8.2  安全管理

8.2.1  综合管廊运营管理单位应建立专门的安全管理机构，制定安全管理的规章制度、管理流程。并配备与工程规模相适应的安全专职人员，明确其安全管理职责。

8.2.2  综合管廊运营安全管理制度应包含安全投入制度、安全培训制度、安全检查制度和安全技术保障制度。

8.2.3  综合管廊日常巡检中应采取有效措施保障巡检人员安全、高效工作，进入管廊前应确保内部环境质量安全、通讯设施可靠，宜采用人员定位、移动端RFID等辅助技术。

8.2.4  综合管廊各出入口应完善强制防入侵保护保护设施，运营过程中应保障设施正常使用。

8.2.5  在综合管廊内外部所开展的维护保养、专业检测、大中修及管线建设作业，应结合实际情况提交安全保障措施方案，以确保作业人员安全健康、保障管廊安全运营、周边环境不受影响，方案经审批合格后实施。

8.2.6  在综合管廊保护区地面开展的维护作业，应遵守城市道路养护维修作业相关规定，作业现场应按规定设置明显标志，采取有效措施，保障作业安全。

8.2.7  运营管理单位应根据综合管廊不同设施设备类型和不同维护作业特点，制定相应的安全作业规程，并在作业过程中严格遵守。

8.2.8  综合管廊运营管理系统应加强防入侵保护功能，运营过程中数据资料应严格按照数据安全制度的要求，做好系统内数据的备份、共享及传递工作。

- 8.3  应急管理

8.3.1  综合管廊应急管理应包括应急预案的编制、应急工作的管理体制、运行机制的建立。管廊应急事件通常包括外部突发应急事件（战争、地震、防恐、洪灾等）和内部突发应急事件（爆管、天然气泄漏、高压电缆接头爆炸、管廊结构大规模沉降等），各类事件均应编制完善的应急预案。

8.3.2  应急预案包括综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案。应符合标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.2条相关规定，应急预案编制前应广泛搜集资料，并科学进行本单位风险评估及应急能力评估；应急预案编制注重系统性和可操作性，做到与相关部门和单位应急预案相衔接。

8.3.3  运营管理单位应定期组织进行预案培训和演练，每年不少于1次；定期开展应急预案评审和修订，一般一年修订一次。

8.3.4  运营管理单位发现紧急情况时，启动应急预案，立即通知入廊管线单位和相关行政主管部门；现场情况特别紧急和无能力控制事故进一步扩大时，运营管理单位应立即向相关行政主管部门报告和求救，并确保自身人员设备安全，由专家组制定警戒范围和后续抢险救援方案，设置警戒标志并进行后续抢险救援。

8.3.5  运营管理单位及入廊管线单位应当合理配备专职抢修人员和建立24小时联合值班制度和沟通联动处理机制，设置并公布24小时综合管廊应急处置电话，并在醒目位置设置相应标示牌。

8.3.6  运营管理单位应当严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》处理应急事故，降低社会影响，恢复管廊正常运营。

8.3.7  综合管廊应急抢修应结合现场实际情况，结合相关技术标准实施，作业完成后应按相关要求开展测试与验收。

8.3.8  综合管廊宜建立基于网络技术的智能化应急响应系统，一般包括应急快报子系统、应急值守子系统、 数字预案子系统、应急指挥调度辅助评估分析子系统、专家会商与预警决策辅助分析子系统、应急资源管理子系统、救助与重建信息管理子系统、应急演练培训子系统。

# 附录A 土建工程日常巡检内容

A.0.1 土建工程日常巡检的内容及方法见表A.0.1。

表A.0.1  土建工程日常巡检内容及方法

| `项目 |  | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管廊内部 | 结构 | 是否有变形、沉降位移、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏、露筋等 | 目测、尺测 |
|  | 变形缝 | 是否有变形、渗漏水，止水带是否损坏等 |  |
|  | 排水沟 | 沟槽内是否有淤积 |  |
|  | 装饰层 | 表面是否完好，是否有缺损、变形、压条翘起、污垢等 |  |
|  | 爬梯、护栏 | 是否有锈蚀、掉漆、弯曲、断裂、脱焊、破损、松动等 |  |
|  | 管线引进入（出）口 | 是否有变形、缺损、腐蚀、渗漏等 |  |
|  | 管线支撑系统 | 支（桥）架是否有锈蚀、掉漆、弯曲、断裂、脱焊、破损等 |  |
|  |  | 支墩是否有变形、缺损、裂缝、腐蚀等 |  |
|  | 施工作业区 | 施工情况及安全防护措施等是否符合相关要求 |  |
| 地面设施 | 人员出入口 | 表观是否有变形、缺损、堵塞、污浊、覆盖异物，防盗设施是否完好、有无异常进入特征，井口设施是否影响交通，已打开井口是否有防护及警示措施 |  |
|  | 雨污水检查井口 |  |  |
|  | 逃生口、吊装口 |  |  |
|  | 进（排）风口 | 表观是否有变形、缺损、堵塞、覆盖异物，通道是否通畅，有无异常进入特征，格栅等金属构配件是否安装牢固、有无受损，锈蚀 |  |
| 保护区周边环境 | 施工作业情况 | 周边是否有临近的深基坑、地铁等地下工程施工 | 目测、问询 |
|  | 交通情况 | 管廊顶部是否有非常规重载车辆持续经过 |  |
|  | 建筑及道路情况 | 周边建筑是否有大规模沉降变形，路面是否发现持续裂缝 | 目测 |
| 监控中心 |  | 主体结构是否有沉降变形、缺损、裂缝、渗漏、露筋等；门窗及装饰层是否有变形、污浊、损伤及松动等。 |  |
| 供配电室 |  |  |  |

# 附录B 土建工程维护保养内容

B.0.1  土建工程的维修项目、内容及方法可参照表B.0.1执行。

表B.0.1 土建工程的维修项目、内容及方法

| 维修项目 | 内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土（砌体）结构 | 龟裂、起毛、蜂窝麻面 | 砂浆抹平。 |
|  | 缺棱掉角、混凝土剥落 | 环氧树脂砂浆或高标号水泥砂浆及时修补，出现露筋时应进行除锈处理后再修复。 |
|  | 宽度大于0.2mm的细微裂缝 | 注浆处理，砂浆抹平。 |
|  | 贯通性裂缝并渗漏水 | 注浆处理，涂混凝土渗透结晶剂或内部喷射防水材料。 |
| 变形缝 | 止水带损坏、渗漏 | 注浆止水后安装外加止水带。 |
| 钢结构管廊 | 钢管壁锈蚀 | 将锈蚀面清理干净后，采取防锈措施。 |
|  | 焊缝断裂 | 焊接段打磨平整，并清理干净后，采取措施。 |
| 构筑物及其他设施 | 门窗、格栅、支（桥）架、护栏、爬梯，螺丝松动或脱落、掉漆、损坏等 | 维修、补漆或更换等。 |
| 管线引进入（出）口 | 损坏、渗漏水 | 柔性材料堵塞、注浆等措施。 |

B.0.2  土建工程的保养项目、内容可参照表B.0.2执行。

表B.0.2 土建工程的保养内容

| `项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 管廊内部 | 地面 | 清扫杂物，保持干净 |
|  | 排水沟、集水坑 | 淤泥清理 |
|  | 墙面及装饰层 | 清除污点、局部粉刷 |
|  | 爬梯、护栏、支（桥）架 | 除尘去污，防锈处理 |
| 地面设施 | 人员出入口 | 清扫杂物，保持干净通畅 |
|  | 雨污水检查井口 |  |
|  | 逃生口、吊装口 |  |
|  | 进（排）风口 | 除尘去污，防锈处理、保持通畅 |
| 监控中心 |  | 清扫杂物，保持干净 |
| 供配电室 |  |  |

# 附录C 土建工程专业检测内容及方法

C.0.1  土建工程的专业检测项目内容及方法可参照表C.0.1执行。

表C.0.1 土建工程专业检测内容及方法

| 项目名称 |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 | 宽度 | 裂缝显微镜或游标卡尺 | 裂缝部位全检，并利用表格或图形的形式记录裂缝位置、方向、密度、形态和数量等因素 |
|  | 长度 | 米尺测量 |  |
|  | 深度 | 超声法、钻取芯样 |  |
| 结构缺陷检测 | 外观质量缺陷 | 目视、尺量和照相 | 缺陷部位全检，并利用图形记录 |
|  | 内部缺陷 | 地质雷达法、声波法和冲击反射法等非破损方法，辅以局部破损方法进行验证 | 结构顶和肩处，3条线连续检测 |
|  | 结构厚度 |  | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面，每个断面不少于5个测点 |
|  | 混凝土碳化深度 | 用浓度为1%的酚酞酒精溶液（含20%的蒸馏水）测定 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面，每个断面不少于5个测点 |
|  | 钢筋锈蚀程度 | 地质雷达法或电磁感应法等非破损方法，辅以局部破损方法进行验证 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面，每个断面不少于3个测区 |
| 混凝土强度 |  | 回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法或钻芯法等 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面，每个断面不少于5个测点 |
| 横断面测量 | 结构变形 | 全站仪、水准仪或激光断面仪等测量 | 异常的变形部位布置断面 |
|  | 结构轮廓 | 激光断面仪或全站仪等 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面，测点间距≤0.5m |
|  | 结构轴线平面位置 | 全站仪测中线 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个断面 |
|  | 管廊轴线高程 | 水准仪测高程 | 每20m（曲线）或50m（直线）一个测点 |
| 差异沉降 |  | 水准仪测高程 | 异常的变形部位 |
| 结构应力 |  | 应变测量 | 根据监测仪器施工预埋情况选做 |
| 渗漏水检测 |  | 感应式水位计或水尺测量集水井容积差，计算流量 | 检测时需关掉其他水源，每隔2h读一次数据 |

# 附录D 附属设施日常巡检内容

D.0.1  消防系统的日常巡检内容及方法见表D.0.1。

表D.0.1  消防系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 防火分隔 | 防火门有无脱落，歪斜 | 观察判断 |
|  | 防火封堵有无破损 |  |
| 干粉灭火系统 | 灭火控制器工作状态 |  |
|  | 灭火剂存储装置外观 |  |
|  | 紧急启/停按钮、警报器、喷嘴外观 |  |
|  | 防护区状况 |  |
| 细水雾灭火系统 | 灭火控制器工作状态 |  |
|  | 储气瓶和储水瓶（或储水罐）外观，工作环境 |  |
|  | 高压泵组、稳压泵外观及工作状态，末端试水装置压力值（闭式系统） |  |
|  | 紧急启/停按钮、释放指示灯、报警器、喷头、分区控制阀等组件外观 |  |
|  | 防护区状况 |  |
| 防排烟系统 | 防火阀外观及工作状态 |  |
|  | 挡烟垂壁及控制装置外观及工作状况 |  |
| 灭火器 | 外观 |  |
|  | 数量 |  |
|  | 压力表、维修指示 |  |
|  | 设置位置状况 |  |
| 消防专用电话 | 消防电话主机外观、工作状况 |  |
|  | 分机外观，电话插孔外观 |  |
| 应急广播系统 | 扬声器外观 |  |

D.0.2  通风系统的日常巡检内容及方法见表D.0.2。

表D.0.2  通风系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 风口、风管系统 | 固定部件有无脱落，歪斜 | 观察判断 |
|  | 风口、风管外观有无破损、锈蚀 |  |
|  | 风口处有无异物堵塞、通风是否通畅 |  |
| 风机系统 | 风机运转声音有无异响 |  |
|  | 风机运行有无异动 |  |
| 空调系统 | 内、外机表面是否整洁 |  |
|  | 固定件是否有松动移位 |  |
|  | 制冷制热效果是否达到要求 |  |

D.0.3  排水系统的日常巡检内容及方法见表D.0.3。

表D.0.3  排水系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 管道、阀门 | 钢管、管件外表是否有锈蚀，评估是否需补漆 | 观察判断 |
|  | 钢管、管件是否有泄漏、裂缝及变形 |  |
|  | 防腐层是否有损坏 |  |
|  | 管道接口静密封是否泄漏 |  |
|  | 查看支、吊架是否有明显松动和损坏 |  |
|  | 查看阀门处是否有垃圾及油污 |  |
| 水泵 | 查看潜水泵潜水深度 |  |
|  | 检查水泵负荷开关、控制箱外观是否破坏及异常 |  |
|  | 查看连接软管是否松动或破损 |  |
|  | 水泵运行时听有无异响，观察有无异常 |  |
| 水位仪 | 外观检查是否损坏 |  |
|  | 观察安装是否稳固 |  |
|  | 信号反馈是否正常 |  |
|  | 观察接线是否正常 |  |

D.0.4  供配电系统的日常巡检内容及方法见表D.0.4。

表D.0.4  供配电系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 温度是否在规定范围内 | 观察变压器温度指示计值 |
|  | 运行时有无振动、异响及气味 | 观察判断 |
| 高压配电柜 | 运行时有无异响及气味 | 观察判断 |
|  | 屏面指示灯、带电显示器及分、合闸指示器是否正常 | 观察高压配电柜屏面指示灯的工作状态 |
| 直流屏 | 直流电源装置上的信号灯、报警装置是否正常 | 观察各信号灯工作状态 |
| 低压配电柜 | 运行时有无异响及气味 | 观察判断 |
|  | 运行时三相负荷是否平衡、三相电压是否相同 | 观察柜面电流表、电压表值，并做好记录 |
| 电容补偿柜 | 运行时有无异响及气味 | 观察判断 |
|  | 三相电流是否平衡，功率因素表读数是否在允许值内 | 观察柜面电流表、功率因素表值，并做好记录 |
| 供电线缆和桥架 | 桥架有无脱落，外露电缆的外皮是否完整，支撑是否牢固 | 观察判断 |

D.0.5  照明系统的日常巡检内容及方法见表D.0.5。

表D.0.5  照明系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 正常照明灯具 | 灯具防护罩有无破损，灯具固定是否牢固 | 观察判断 |
|  | 灯具运行状态是否正常 |  |
| 应急照明灯具 | 灯具防护罩有无破损，灯具固定是否牢固 |  |

D.0.6  综合管廊内监控与报警系统包括监控中心机房、环境与设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统和通信系统等，巡检内容有以下几个方面：

1  监控中心机房巡检的主要内容有机房值班及巡检、机房内设备和机房环境巡检、机房供电和接地巡检等。监控中心机房日常巡检内容及方法见表D.0.6-1。

表D.0.6-1 监控中心机房日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 日常值班 | 检查机房内各类设备的外观和工作状态，并形成巡检日志 | 观察设备工作指示灯状态 |
| 监控与报警 | 设备运行状态和管廊内环境参数 | 观察管廊综合监控系统工作状态 |
| 门禁 | 门禁功能是否正常 | 门禁系统功能测试 |
| UPS电源检查 | 交流、直流供电是否稳定可靠 | 观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有运行参数都处于正常值范围内 |
|  | UPS电源是否符合机房设备供电要求，容量和工作时间满足系统应用需求 |  |
|  | 电气特性是否满足机房设备的技术要求 |  |
| 网络安全 | 防火墙、入侵检测、病毒防治等安全措施是否可靠，是否有外来入侵事件发生 | 查看运行日志 |
|  | 网络安全策略是否有效 |  |

2  环境与设备系统的日常巡检的内容包括服务器、工作站、现场区域控制箱（ACU）以及传感器等，环境与设备监控系统日常巡检内容及方法见表D.0.6-2。

表D.0.6-2  环境与设备监控系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器运行状态检测是否良好 | 观察服务器运行状态指示灯，查看服务器操作系统运行日志 |
|  | CPU利用率是否小于80% |  |
|  | 硬盘空间利用率是否小于70% |  |
| 工作站 | 工作站性能是否良好 | 检查工作站操作系统 |
| 软件系统 | 是否运行正常 | 查看软件运行状态或运行日志 |
| ACU箱 | 外观是否锈蚀、变形 | 观察判断 |
| 传感器 | 有无破损、缺失 |  |
|  | 工作状态是否正常 |  |

3  安全防范系统由监控中心的服务器、存储设备、控制设备、光纤传输设备、现场安装的摄像机、入侵检测设备、电子井盖、门禁等组成，安全防范系统的日常巡检内容及方法见表D.0.6-3。

表D.0.6-3  安全防范系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 | 同表D.0.6-2 | 同表D.0.6-2 |
| 存储设备 | 存储设备是否工作正常、存储空间是否充足 | 观察存储设备运行指示灯，查看运行日志 |
| 控制设备 | 画面质量是否清晰、切换功能是否正常、是否有积灰、设备工作是否正常 | 观察，测试 |
| 摄像机 | 画面质量是否清晰、录像和变焦是否正常、插接件连接是否良好 |  |
| 光纤传输设备 | 光纤是否连接良好 |  |
| 入侵检测设备 | 入侵检测是否已正常开启 |  |
|  | 报警设备工作状态是否正常 |  |
| 电子井盖 | 开/关状态是否正常 |  |
| 门禁 | 同表D.0.6-1 | 同表D.0.6-1 |

4  火灾自动报警系统包括火灾报警控制器、火灾显示盘、火灾探测器、可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、电气火灾探测器等，火灾自动报警系统日常巡检内容及方法见表D.0.6-4。

表D.0.6-4  火灾自动报警系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动报警按钮外观及运行状态 | 观察判断 |
|  | 火灾报警控制器、火灾显示盘运行状况 |  |
|  | 消防联动控制器外观及运行状况 |  |
|  | 火灾报警装置外观 |  |
|  | 系统接地装置外观 |  |
| 可燃气体报警系统 | 可燃气体探测器外观及工作状态 |  |
|  | 报警主机的外观及运行状态 |  |
| 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控探测器的外观及工作状态 |  |
|  | 报警主机外观及工作状态 |  |

5  通信系统包括有线通信系统、无线通信系统以及通信管理设备。通信系统的日常巡检内容及方法见表D.0.6-5。

表D.0.6-5   通信系统日常巡检内容及方法

| 项目 | 巡检内容 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 性能和功能 | 设备运行情况是否正常 | 查看设备运行状态指示灯 |
| 网络安全 | 设备告警显示检查、网络安全管理日志检查 | 运行日志检查 |
| 无线信号 | 无线信号发射器工作是否正常 | 测试 |
| 通话质量 | 通话是否正常、清晰 | 测试 |
| 交换机 | 交换机的VLAN表和端口流量 | 查看交换机运行日志 |

# 附录E 附属设施维护保养内容

E.0.1  消防系统的维修保养内容、要求及方法可参照见表E.0.1执行。

表E.0.1  消防系统维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 细水雾消防泵 | 外观检查 | 清洁 | 擦洗，除污 |
|  | 泵中心轴 | 轴转动灵活，无卡塞 | 长期不用时，定期盘动 |
|  | 主回路控制回路 | 接线、联锁控制是否满足要求 | 测试、检查、紧固 |
|  | 水泵 | 密封性检查 | 检查或更换盘根填料 |
|  | 机械 | 润滑 | 加0号黄油 |
| 管道 | 外观 | 无锈蚀，掉漆 | 补漏、除锈、刷漆 |
| 阀门 | 密封性、润滑检查 | 密封性及润滑良好 | 加或更换盘根、补漏、除锈、刷漆、润滑 |

E.0.2  通风系统的维修保养内容、要求及方法可参照表E.0.2执行。

表E.0.2  通风系统维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风口、 风管系统 | 风口、风管紧固 | 组件、部件安装稳固，无松动移位，与墙体结合部位无明显空隙 | 观察、紧固 |
|  | 风口、风管校正 |  |  |
|  | 锈点补漆 | 无破损、锈蚀 | 观察、保洁、补漆 |
|  | 支架全面防腐处理 |  |  |
|  | 风管焊接查漏 |  |  |
|  | 锈蚀紧固件更换 |  |  |
|  | 风道异物清理 | 通风畅通无异物阻塞、无漏风现象 | 观察判断 |
|  | 风管漏点补焊 |  |  |
| 风机系统 | 盘动电机有无异响 | 运行平稳，无异响、异味情况 | 观察判断 |
|  | 电机通风状况是否良好 |  |  |
|  | 传动轴承润滑情况 |  |  |
|  | 风机保养 |  |  |
|  | 线路配接情况 | 电机及机壳接地电阻≤4Ω； | 紧固，使用接地电阻测试仪测试接地电阻 |
|  | 接地装置的可靠性 |  |  |
|  | 保护装置是否有效 |  |  |
|  | 测试电机绝缘电阻 | 风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻＞0.5MΩ | 用兆欧表测量电阻 |
| 排烟防火阀 | 表面防锈处理 | 表面无锈蚀，启动与复位操作应灵活可靠，关闭严密 | 观察、保洁、加润滑油 |
|  | 铰链、转轴润滑 |  |  |
|  | 信号传输 | 反馈信号应正确 | 与监控系统联动测试 |
| 空调系统 | 清洗过滤网 | 机体干燥、无积尘、运行正常 | 保洁 |
|  | 清洗风道 |  | 保洁 |
|  | 添加制冷剂 |  |  |
|  | 系统全面检查 |  | 保养 |

E.0.3  排水系统的维修保养内容、要求及方法可参照E.0.3执行。

表E.0.3  排水系统的维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道 阀门 | 金属管道 | 保持通畅 | 检查，疏通，必要时更换 |
|  | 阀门保养 | 1)检查阀门的密封性和阀杆垂直度．调整闸板的位置余量； 2)检查闸杆等零部件的腐蚀、磨损程度，发现损坏则更换或整修； 3)清除垃圾及油污，并加注润滑脂； 4)敲铲油漆（一底二面） | 检查、保洁、加润滑油、补漆 |
| 水泵 | 检查运行电压电流值 | 测量或读取，有异常应维修 | 用万用表测量电压、电流 |
|  | 水泵负荷开关检查 | 试车是否正常 | 观察判断 |
|  | 水泵安装情况检查和密封性 | 有松动、渗漏应紧固、调整 | 观察、紧固 |
|  | 轴承润滑 | 清洗，加注润滑脂 | 保洁 |
|  | 叶轮清理 |  | 清除异物，冲洗 |
|  | 水泵外壳防腐 |  | 除锈，防腐 |
|  | 水泵电机绝缘电阻 | 电机外壳与电机绕组间的绝缘电阻＞0.5MΩ | 兆欧表测量绝缘电阻 |
| 水位仪 | 校验 | 调整、功能检查及校验 | 与监控系统联动控制测试 |

E.0.4  供配电系统的维修保养内容、要求及方法参照表E.0.4执行。

表E.0.4  供配电系统的维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | 绝缘检查 | 内部相间、线间及对地绝缘符合要求 | 兆欧表测量电阻值 |
|  | 接线端子 | 无污染、松动 | 清洁、紧固 |
| 高压配电柜 | 真空断路器 | 固定牢固无松动，外表清洁完好，分合闸无异常 | 紧固、清洁、分合闸功能测试 |
|  | “五防”功能 | 工作正常 | 进行手车、一二次回路、联锁机构等功能测试 |
|  | 接线端子 | 无烧毁或松动 | 观察判断、紧固 |
|  | 微机综保 | 上下级联动协调 | 检查校验各定值参数 |
| PT柜 | 高压互感器 | 外表清洁完好，绝缘良好 | 观察、清洁；用兆欧表测量绝缘电阻值 |
|  | 避雷器 | 接地装置无腐蚀 | 观察、清洁 |
| 高压计量柜 | 电流互感器 | 外表清洁完好，绝缘良好 | 观察、清洁；用兆欧表测量绝缘电阻值 |
|  | 计量仪表 | 计量是否准确 | 计量仪表标定 |
| 电容器柜 | 电力电容 | 无漏油、过热、膨胀现象，绝缘正常 | 观察判断；用兆欧表测量绝缘电阻值 |
|  | 接触器 | 触头无烧损痕迹、闭合紧密 | 观察判断，紧固 |
|  | 熔断器 | 无烧损痕迹 | 观察判断 |
| 低压配电柜 | 断路器 | 引线接头无松动，触头无烧损、绝缘良好，分合闸工作正常 | 观察判断、紧固；分合闸动作测试 |
|  | 接触器 | 触头无烧损痕迹、闭合紧密 | 观察判断，紧固 |
|  | 互感器 | 绝缘良好 | 用兆欧表测量绝缘电阻值 |
|  | 熔断器 | 无烧损痕迹 | 观察判断 |
|  | 热继电器 | 引线接头无松动，触头无烧损 | 紧固、观察判断 |
|  | 接线端子 | 无松动 |  |
| 电力电缆 |  | 绝缘层无破损 | 观察判断 |
| 桥架 |  | 接地良好 | 接地电阻测量仪测量接地电阻 |
| 防雷接地设施 | 防雷装置 | 浪涌保护器工作正常，防雷装置安装牢固，连接导线绝缘良好 | 观察判断、紧固 |
|  | 接地装置 | 接地电阻满足设计要求 | 接地电阻测量仪测量接地电阻 |

E.0.5  照明系统的维修保养内容、要求及方法参照表E.0.5执行。

表E.0.5   照明系统维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常照明 | 控制功能 | 满足运行要求 | 利用监控系统进行控制功能及联动功能测试 |
| 应急照明 | 控制功能 |  |  |
|  | 后备电池 |  | 切断正常电源，进行切换功能测试 |

E.0.6  监控与报警系统的维修保养包括监控中心机房、环境与设备监控系统、安全防范系统、火灾自动报警系统和通信系统等的维修保养。

1  监控中心机房的维修保养内容、要求及方法可参考表E.0.6-1执行。

表E.0.6-1  监控中心机房维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用设施 | 机房内防尘、防静电设施 | 防尘、防静电设施完好 | 观察、清洁 |
|  | 消防灭火器材 | 消防灭火器材完好 | 消防年检 |
| UPS电源 | 蓄电池 | 测量记录容量、电压，容量不足及时更换 | 观察UPS运行参数、用万用表测量电池电压 |
| 机房环境 | 设备检查、清扫，风扇及滤网检查 | 环境整洁无积灰，通风散热良好，风扇及滤网无积尘 | 观察、清洁 |
| 设备接地 | 接地电阻值 | 接地电阻≤1Ω | 使用接地电阻测试仪测试接地电阻 |

2  环境与设备监控维修保养内容、要求及方法可参照表E.0.6-2执行。

表E.0.6-2  环境与设备监控系统维修保养内容、要求及方法

| 维护保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 硬盘维护、外设查看 | 外设接口完好、硬盘空间利用率是否小于70% | 观察判断，利用系统工具进行磁盘碎片整理 |
|  | 用户管理 | 用户账户、密码安全 | 根据单位人员的工作职权和人员变动情况，为每个用户设置账户、密码和分配不同的网络访问权限 |
|  | 风扇及滤网 | 清洁无积灰 | 检查及清洗风扇和滤网，工作状态正常、无积尘 |
| 网络安全 | 抽查系统设备病毒状况，主机系统安全 | 系统运行稳定，无病毒感染 | 升级病毒库，记录病毒情况，对已中毒文件进行杀毒、修复，主机系统安全扫描 |
|  | 网络安全评估 | 网络满足运行要求，无系统漏洞 | 查看防火墙、服务器、工作站及其他设备运行日志，开展安全评估，形成评估报告 |
| 工作站 | 硬件设备 | 运行稳定 | 查看工作站运行日志 |
| 软件系统 | 操作系统、数据库业务数据、系统数据、应用数据 | 运行稳定、数据备份 | 操作系统运行日志分析、升级，检查数据备份记录及备份日志 |
|  | 管廊监控系统 | 检查系统运行状况 | 检查系统日志，系统功能测试，形成报告 |
|  | 系统口令 |  | 修改系统后台管理口令 |
| 接地电阻 | 检测接地电阻 | 符合工程设计要求 | 使用接地电阻测试仪测试接地电阻 |
| ACU控制箱 | 检测PLC系统及外围控制电器元件的运行状态 | PLC系统运行正常，电气元件动作正常 | 观察判断、与监控系统进行联动测试 |
| 传感器 | 运行状态 | 传感器查看有无损坏、工作状态不正常的及时更换、达到设计寿命的及时更换 | 观察、校准、与监控系统进行联动测试 |
| UPS电源 | 电源输出电压、电流 | 符合工程设计要求，出现故障及时处理 | 观察UPS显示控制操作面板 |

3  安全防范系统维修保养内容、要求和方法可参照见表E.0.6-3执行。

表E.0.6-3  安全防范系统维修保养内容、要求和方法

| 维修保养项目 | 内容 |  | 要求 |  | 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 同表E.0.6-2 |  |  |  |  |
| 存储设备 | 存储识别功能及存储介质维护 | 空间利用率＜80%，备件可用，利用率过高及时更换新的存储 |  | 利用系统工具整理存储设备空间 |  |
| 软件系统 | 同表E.0.6-2 |  |  |  |  |
| 摄像机 | 变焦功能检查、视距检查 |  | 功能正常，损坏设备及时更换 |  | 采用管理软件控制、调整摄像头 |
|  | 镜头、设备清洁、调整和除尘 |  | 设备整洁无积尘，姿态调整 |  | 保洁 |
|  | 安装部位 |  | 牢固、无松动，发现问题及时处理 |  | 观察、紧固 |
| 监控中心的控制设备 | 录像功能、移动侦测布防功能 |  | 功能正常，损坏的及时维修处理 |  | 利用视频管理软件功能测试 |
|  | 编解码器 |  | 指示灯显示正常、工作状态正常 |  | 观察判断 |
| 图像 | 清晰度、灰度 |  | 满足视频监控要求 |  | 摄像机摄取综合试卡图像并传输至监视器上进行观察判断 |
| 入侵检测系统 | 工作状态 |  | 工作状态正常，及时更换老旧坏的部件 |  | 与监控系统进行联动测试 |
| 电子井盖 | 开关及报警功能、手动开关功能是否正常 |  | 检查远程控制和手动控制功能均正常 |  | 与监控系统联动测试 |

4  火灾自动报警系统维修保养内容、要求及方法可参照表E.0.6-4执行。

表E.0.6-4  火灾自动报警系统维修保养内容、要求和方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器报警功能试验 | 报警功能正常 | 采用试验烟气、热源等进行与报警系统进行联动测试。 |
|  | 手动报警按钮报警功能试验 | 报警功能正常，并能手动复位 | 与报警系统联动测试 |
|  | 火灾报警控制器功能试验 | 1)火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能应符合现行《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717第4.2.1.2-4.2.1.6条的相关规定； 2)主备电源切换正常。 | 联动测试 |
|  | 火灾显示盘 | 应符合现行《火灾显示盘通用技术条件》GB17429第3.2.1.2条的要求。 | 观察，测试 |
| 可燃气体报警控制器 | 功能试验 | 可燃气体报警功能、故障报警功能、本机自检功能、显示与计时功能应符合现行《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808第3.3.2、3.2.4-3.2.6条的相关规定 | 联动测试 |

5  通信系统的维修保养项目、内容、要求及方法可参照表E.0.6-5执行。

表E.0.6-5  通信系统维修保养内容、要求及方法

| 维修保养项目 | 内容 | 要求 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能和功能 | 告警性能测试、告警记录和数据统计 | 满足运行要求 | 按设备说明书操作 |
| 网络安全 | 状态分析处理 | 网络状态安全，发现非法攻击及时处理 | 查看防火墙运行日志 |
|  | IP地址 | IP地址与登记表中内容相符 | 核对、检查 |
| 无线系统 | 发射功率和接收灵敏度 | 符合设计要求 | 监控中心与管廊现场配合测试 |
| 通话质量 | 通话是否正常、清晰 | 通话正常无间断、语音清晰无杂音 | 监控中心与管廊现场配合测试 |
| 连接线缆、插接件 | 连接线缆和插接件是否牢固、通讯过程是否正常 | 连接牢固、通讯正常 | 观察、紧固 |
| 设备 | 风扇、滤网、外观 | 风扇工作状态正常、滤网外观清洁无积尘 | 观察、保洁 |

# 附录F 入廊管线巡检内容

F.0.1  综合管廊内给水管道巡检内容及检查方法见表F.0.1-1，2，3，4。

表F.0.1-1 管廊内给水管道巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管道外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 管道接口外观是否有漏水 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | `管道水压是否异常 | 水压检测仪 | 专业检查项目非日常巡检必检项目，可据实际情况制定专业检测项目的检查计划； 若廊内外已设水压检测装置，则水压检测应属于常规检查项目； |
|  | 水质是否异常 | 管道取水样后试验室分析 |  |
|  | 管道内衬防腐状况 | 管道内窥设备 |  |
|  | 管道外防腐状况 | 外观检测、 粘结性检测、电火花检测、厚度检测 |  |

表F.0.1-2 管廊内给水管道附件的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 阀门外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 伸缩节外观是否漏水 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 阀门的起闭是否异常，是否漏水 | 目测，手动 | 阀门及附件操作应有作业单、并记录阀门位置、启闭日期、启闭转数、启闭状况、止水效果等 |
|  | 排气阀 | 设备检测 |  |
|  | 泄水阀 | 设备检测 |  |
|  | 水锤消除器 | 设备检测 |  |
|  | 伸缩节 | 设备检测 |  |

表F.0.1-3管廊内给水管道支墩及锚固件的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 锚固件是否异常 | 目测，手动 |  |
|  | 橡胶垫是否老化 | 目测 |  |
|  | 支墩混凝土是否损坏 | 目测 |  |
|  | 支吊架外观是否锈蚀 | 目测 |  |
|  | 锚固件外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 支墩是否破损、漏筋 | 目测 |  |
|  | 管线上标识的清洁维护及油漆 | 目测 |  |

表F.0.1-4 管廊内给水管道保温的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管道保温是否损坏 | 目测，保温性能 |  |
|  | 连接口是否开裂 | 目测， |  |
|  | 管道保温效果 | 表面温度计 |  |
|  | 外保护层的清洁维护和修补 | 目测 |  |

F.0.2  综合管廊内污水管道巡检内容及检查方法见表F.0.2-1，2，3，4，5。

表F.0.2-1 管廊内压力污水管道巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管道外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 管道接口外观是否有漏水 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 管道水压是否异常 | 水压检测仪 | 专业检查项目非日常巡检必检项目，可据实际情况制定专业检测项目的检查计划； |
|  | 水质是否异常 | 管道取水样后试验室分析 |  |
|  | 管道内衬防腐状况 | 管道内窥设备 |  |
|  | 管道外防腐状况 | 外观检测、 粘结性检测、电火花检测、厚度检测 |  |

表F.0.2-2管廊内重力污水管道巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管道外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 管道接口外观是否有漏水 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 管道内部是否异常 | 仪器（电视、声纳、） | 专业检查项目非日常巡检必检项目，可据实际情况制定专业检测项目的检查计划； 沉泥大于管道直径的1/5应告知管线单位处理 |
|  | 水质是否异常 | 管道取水样后试验室分析 |  |
|  | 管道内衬防腐状况 | 管道内窥设备 |  |
|  | 管道内沉泥情况 | 设备 |  |

表F.0.2-3 管廊内排水管道支墩及锚固件的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 锚固件是否异常 | 目测，手动 |  |
|  | 橡胶垫是否老化 | 目测 |  |
|  | 支墩混凝土是否有裂缝、漏筋、倾斜 | 目测 |  |
|  | 支吊架外观是否锈蚀 | 目测 |  |
|  | 锚固件外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 锚固件防腐层 | 目测 |  |

表F.0.2-4 管廊内污水管道附件的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 清扫口是否正常 | 目测 |  |
|  | 检查口是否正常 | 目测 |  |
|  | 检查井是否正常 | 目测 |  |
|  | 透气管外观检查 | 目测 |  |
|  | 清扫口外观检查 | 目测 |  |
|  | 检查口外观检查 | 目测 |  |
|  | 检查井外观 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 透气管是否正常 | 仪器、手动 |  |

表F.0.2-5 管廊内雨水管道的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 沉砂深度情况 | 大于10cm清掏处理 |  |
|  | 沉降缝处密封材料情况 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 雨水管廊本体是否异常 | 仪器（电视、声纳、） |  |
|  | 水质是否异常 | 管道取水样后试验室分析 |  |
|  | 管道内衬防腐状况 |  |  |

F.0.3  综合管廊内热力管道巡检内容及检查方法见表F.0.3。

表F.0.3 管廊内热力管道的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管网漏水 | 目测、并记录 |  |
|  | 管道保温层 | 是否剥落，有裂缝 |  |
|  | 管道法兰连接部位 | 是否拧紧 |  |
| 专业检查项目 | 管道压力 | 压力表是否在设定范围 |  |
|  | 支架 | 活动是否失稳，固定支架无变形 |  |
|  | 补偿器 |  |  |
|  | 管道保温层 | 表面温度计 |  |
|  | 疏水器 | 排水是否正常 |  |
|  | 阀门 | 是否正常 |  |

F.0.4  综合管廊内电力电缆巡检内容及检查方法见表F.0.4。

表F.0.4-1 综合管廊内电力电缆的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 线缆是否明显损坏 | 目测 | 每月不少于1次 |
|  | 线缆接头连接是否牢固 | 目测、紧固 |  |
| 专业检查项目 | 线缆故障测试 | 回路分析仪 | 针对通信线缆的开路、断线及混线等故障进行测试。 |
|  | 线路绝缘测试 | 直流电测试 | 雷雨季节前应对通信线路进行绝缘及防雷装置进行测试 |
|  | 防雷装置测试 | 放电装置测试 |  |

表F.0.4-2综合管廊内电力通信电缆的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管线是否明显损坏 | 目测 | 每月不少于1次 |
| 专业检查项目 | 线缆故障测试 | 回路分析仪 | 针对通信线缆的开路、断线及混线等故障进行测试。 |
|  | 线路绝缘测试 | 直流电测试 | 雷雨季节前应对通信线路进行绝缘及防雷装置进行测试 |
|  | 防雷装置测试 | 放电装置测试 |  |

表F.0.4-3 综合管廊内电缆测温光钎的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管线是否明显损坏 | 目测 | 每月不少于1次 |
| 专业检查项目 | 线缆故障测试 | 回路分析仪 | 针对通信线缆的开路、断线及混线等故障进行测试。 |
|  | 线路绝缘测试 | 直流电测试 | 雷雨季节前应对通信线路进行绝缘及防雷装置进行测试 |
|  | 防雷装置测试 | 放电装置测试 |  |

F.0.5  综合管廊内通信管线巡检内容及检查方法见表F.0.5。

表F.0.5 综合管廊内通信管线的巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管线是否明显损坏 | 目测 | 每月不少于1次 |
| 专业检查项目 | 线缆故障测试 | 回路分析仪 | 针对通信线缆的开路、断线及混线等故障进行测试。 |
|  | 线路绝缘测试 | 直流电测试 | 雷雨季节前应对通信线路进行绝缘及防雷装置进行测试 |
|  | 防雷装置测试 | 放电装置测试 |  |

F.0.6  综合管廊内天然气巡检内容及检查方法见表F.0.6。

表F.0.6 综合管廊内天然气管道巡检内容及检查方法

| 巡检方式 | 巡检内容 | 检查方法或设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规检查项目 | 管道外观是否明显损坏 | 目测 |  |
|  | 管道防碰撞保护措施、警示标志是否完好 | 目测 |  |
|  | 管道安全保护距离内是否堆放有毒有害物质 | 目测 |  |
|  | 综合管廊内积水深度是否影响燃气管道 | 目测 |  |
| 专业检查项目 | 管道气压是否异常 | 压力检测仪 | 专业检查项目非日常巡检必检项目，可据实际情况制定专业检测项目的检查计划； 若廊内外已配气压检测装置，则气压检测应属于常规检查项目； |
|  | 管道泄漏检查 | 移动式气体检测装置 |  |
|  | 管道外防腐涂层状况 | 外观检测、 粘结性检测、电火花检测 | 1）采用外观检测时属于常规检查项目； 2）高压、次高压管道每3年进行1次；中压管道每5年进行1次；低压管道每8年进行1次； 3）上述管道运行10年后，检测周期分别为2年、3年、5年。 |

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4） 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；反面词采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照……执行”。

# 引用标准名录

《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444

《建筑消防设施的维护管理》GB25201

《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717

《火灾显示盘通用技术条件》GB17429

《可燃气体报警控制器技术要求和试验方法》GB16808

《消防控制室通用技术要求》GA767

《建筑消防设施检测技术规程》GA 503

《热力输送系统节能监测》GB/T 15910

《设备及管道绝热效果的测试与评价》GB/T 8174

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207

《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6

《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68

《城镇供热系统安全运行技术规程》CJJ/T88

《热力管道完好要求和检查评定方法》SJ/T 31445

《压力管道安全管理人员和操作人员考核大纲》TSG D6001

《压力管道安全技术监察规程—工业管道》TSG D0001

《电力电缆线路运行规程》Q/GDW512

《通信线路工程设计规范》YD5102

《城镇燃气设施运行、维护和检修安全技术规程》CJJ51

中国工程建设标准化协会标准

城市综合管廊运营管理技术标准

CECS XX:XXX

条 文 说 明

制订说明

《城市综合管廊运营管理技术标准》（CECS ×××-201×），经中国建设标准化协会201X年X月X日以第X号公告批准发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国综合管廊运营管理经验，同时参考了国内外先进技术法规、技术标准。

为便于有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《城市综合管廊运营管理技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总  则	46

3  基本规定	47

3.1  一般规定	47

3.2  日常巡检与监测	47

3.3  维修保养	48

3.4  专业检测与大中修	48

4  土建工程管理	49

4.2  日常巡检与监测	49

4.3  维修保养	49

4.4  专业检测	49

4.5  大中修管理	50

5  附属设施管理	51

5.1  一般规定	51

5.2  消防系统	51

5.3 通风系统	51

5.5 供配电系统	51

5.7 监控与报警系统	52

6  入廊管线管理	53

6.1  一般规定	53

6.2  入廊管线管理	53

7  智能管理	54

7.1  一般规定	54

7.2  智能管理系统的组成及要求	54

7.3  智能管理系统的运行维护	55

8  安全与应急管理	56

8.1  一般规定	56

8.2  安全管理	56

8.3  应急管理	57

# 1  总  则

1.0.1  综合管廊建成后，需要对其土建工程、附属设施及敷设于其中的管线进行管理维护，科学合理的运营管理手段才是实现综合管廊长期、高效、安全、节能运行的重要保障。本规范的制定，能够加强综合管廊的运营管理工作，提高综合管廊的服务水平，充分发挥其安全、高效的运营服务功能，尽量避免重大灾害事故的发生，最大限度地降低灾害损失，实现和延长综合管廊的使用寿命，以获取更大的社会经济效益。

# 3  基本规定

- 3.1  一般规定

3.1.1  政府主管部门负责对其辖区内的城市综合管廊的运营活动进行监督管理，综合管廊应验收合格之后方可运营。

3.1.2  城市综合管廊运营单位是管廊运营、养护管理的责任主体，对管廊进行运营和养护，并按约定向入廊管线单位提供管廊使用及养护管理服务。

3.1.4  综合管廊运营管理单位与入廊管线单位在签订入廊协议时应明确各自的管理界面，建立有效的应急联动机制，共同确保综合管廊及入廊管钱的安全运营。

3.1.5  保护区范围一般指管廊横断面廊体结构外向上至地面，两侧及向下均延伸6m的四面空间区域，具体范围应结合岩土、建筑、在建工程等实地环境特征确定。

3.1.6  综合管廊运营管理等级分类一般结合地下综合管廊类型、入廊管线类型、管廊结构材质、运维要求和所处环境等因素综合确定。具体分为三级，A级为：干线管廊或者入廊管线中包含天然气（热力/220KV电缆/雨污水管/大直径压力水管）或者其他非混凝土质结构管廊或者为近邻地铁等重要建筑（或位于高密度人口核心闹市区）的支线管廊；B级为：除A、C级以外的所有管廊；C级为：缆线管廊。B级管廊段采取本标准所提及的常规运营管理方法及措施，A级管廊段结合现场实际情况提高管理标准及要求，C级管廊段结合现场实际情况适当降低管理标准及要求。含A级管廊段的综合管廊宜建立统一的智能管理平台进行管控。

3.1.7  城市地下综合管廊相关行政管理部门应当加强城市地下综合管廊工作的领导，建立健全协调机制，统筹协调城市地下综合管廊管理工作，解决地下综合管廊运营管理中的重大问题。

- 3.2  日常巡检与监测

3.2.1  日常巡检与监测是综合管廊运营管理的主要工作内容，对管廊的安全运营影响至关重要，过程中应做好记录，对巡检与监测中发现的设备故障应及时通知维修人员进行处理。

3.2.2  日常巡检周期可结合管廊运行状况、周边环境及自然气象条件等进行综合分析后确定，至少一周安排一次巡检。

- 3.3  维修保养

3.3.1  维修保养应按照综合管廊各种设施设备的不同技术特征，通过日常巡检的数据分析，判断其运行质量状况和发展趋势，作为安排维护保养内容、频次的依据。

3.3.2  经调研分析，综合管廊的维修保养一般集中在小规模的地面结构修补、沉降缝与管线出线口处的注浆止水，灯具、风机、水泵的维修更换，雨季前后的集水井清淤、室内外除障、保洁等内容。

- 3.4  专业检测与大中修

3.4.1  本条文明确了综合管廊廊体及附属设施设备专业检测的要求。

3.4.2  消防系统是确保综合管廊运营安全的保障，应每年至少检测一次。

3.4.3  综合管廊部分设施设备的建议使用年限见表3.4.3

表3.4.3综合管廊部分设施设备建议使用

| 序号 | 设备种类 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电设备 | 25 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 2 | 电力电缆线路 | 25 |  |
| 3 | 一般电气设备 | 15-20 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 4 | 机械设备 | 15-20 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 5 | 金属部件与金属管线 | 16-20 |  |
| 6 | 计算机及通信设备 | 8-10 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 7 | 通信线路 | 25 |  |
| 8 | 其他弱电设备 | 4-8 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 9 | 消防设备 | 10-15 | 可参照设计使用年限或产品设计寿命 |
| 10 | 消防器材 | 5-10 | 现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444 |

# 4  土建工程管理

- 4.2  日常巡检与监测

4.2.3  土建工程的日常巡检频次应至少一周一次，在暴雨、台风等极端异常气候，保护区周边有地铁、深基础、深基坑施工，管廊地面有重载交通，或存在其他复杂情况，宜增加巡检力量、提高巡检频率，甚至增加相关实时监控措施。

4.2.4~4.2.5  日常监测采用仪器设备对廊体的沉降、缺陷进行实时监测，可以有效反映综合管廊土建结构性能的演化情况，具体监测方案及警戒值的设定可参考国家相关规范要求，如城市轨道交通工程监测技术规范（GB50911）等。

- 4.3  维修保养

4.3.1~4.3.2  土建工程的维修保养内容、方法可参照本条文执行。

- 4.4  专业检测

4.4.2  土建工程结构在经历地震、火灾、洪涝等灾害或者爆炸等异常事故后进行的专业检测内容除按照4.4.1要求外，同时可参照表4.4.2执行不同侧重点检测。

表4.4.2 土建工程结构在经历灾害和异常事故后的检查

| 灾害和异常事故 | 检查部位 |  | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地震 | 主体结构 | 混凝土构件 | 开裂、剥离 |
|  |  | 钢结构（端部钢板） | 变形 |
|  | 接头 | 钢板 | 钢板变形、焊接处损伤 |
|  | 其他 | 地基 | 结构和基础间空隙、垂直下沉、水平位移 |
|  |  | 上覆土层 | 上覆土层的厚度 |
| 火灾 | 主体结构 | 混凝土构件 | 开裂、剥离 |
|  |  | 钢结构（端部钢板） | 变形 |
|  | 接头 | 钢板 | 钢板变形、焊接处损伤 |
| 爆炸 | 主体结构 | 混凝土构件 | 开裂、漏水、剥离 |
|  |  | 钢结构（端部钢板） | 漏水、变形 |
|  | 接头 | 钢板 | 钢板变形、焊接处损伤 |
| 水位变化超过设计允许范围 | 主体结构 | 混凝土构件 | 开裂、漏水、剥离 |
|  |  | 钢结构（端部钢板） | 钢板变形、焊接处损伤 |
| 疏浚导致覆盖层厚度变化超过设计允许范围 | 主体结构 | 混凝土构件 | 开裂、漏水 |
|  |  | 钢结构（端部钢板） | 漏水、变形 |

4.4.3  在对综合管廊土建工程进行专业检测后，由检测单位对管廊土建工程的状态进行评价，并出具检测报告。检测单位对结构健康状况做出评价后给出处理意见，管廊运营管理单位根据检测报告对土建工程劣损部位采取相关措施（不作处理、维修养护、大中修或拆除重建）。

- 4.5  大中修管理

4.5.1~4.5.4  大中修是确保综合管廊土建工程安全和正常使用，延长廊体的使用年限，改善廊体的使用条件的要求，本条文对其适用性、资料及档案管理等要求进行了界定。

# 5  附属设施管理

- 5.1  一般规定

5.1.3  附属设施的日常巡检频次应至少一周一次，巡检人员对附属设施存在的问题和故障，应及时通知维修人员进行维修。附属设备专业检测主要针对管廊内消防报警系统、可燃气体探测器和报警器进行的消防年检以及由运营管理单位或者设备生产厂家按照产品手册对管廊内非消防传感器及仪表进行的校验。

5.1.4  由于不同品牌的机电设备其功能、结构存在较大差异，故对机电设备维护，应按照产品说明书、设备维护手册和其他相关技术要求实施。

- 5.2  消防系统

5.2.2  从事综合管廊消防巡检的人员，应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书。日常巡检中应作好巡检记录。

- 5.3 通风系统

5.3.3  通风系统的联锁监控可分为正常状态下通风、排除余热通风、巡视检修通风和事故通风，具体要求如下：

1  正常状态下，综合管廊内温度＜38℃，各防火分区两端防火门常开，各风机关闭，进、排风口处百叶及防火阀常开，形成自然循环。

2  排除余热通风，当综合管廊内某防火分区温度≥40℃，由控制中心自动开启防火分区内相关风机及风阀，进行消除管廊内余热通风；待该防火分区温度降至38℃，自动关闭相应风机及风阀。

3  巡视检修通风，当巡视检修人员进入综合管廊前，需开启相应区间的风机及风阀、进行通风换气，直至巡检结束，以确保工作人员健康安全。

4  事故通风，天然气舱室内天然气浓度达到其爆炸下限浓度值（体积分数）20%时，应启动事故段分区及相邻分区的事故通风设备。

- 5.5 供配电系统

5.5.1~5.5.5  供配电系统包括总变电站、管廊沿线分变电站、高低压成套开关柜、配电箱、电力电缆等各种为管廊内用电设施服务的供配电及辅助设施设备，各种较大型的供配电设施设备都有较完备的操作使用说明和维修保养规程，本规范中只列出了管廊内主要供配电设施设备日常巡检、维修保养的内容和方法。另外，因供配电系统维护专业性强，稍有不慎就容易造成人员伤亡事故并对设施设备造成危害，因此供配电设施设备维护人员应持有特种工种上岗证，并配备专门的电工检修工具。

- 5.7 监控与报警系统

5.7.3  为保证综合管廊安全运行，应对综合管廊内环境状况和相关设施设备的运行状态进行实施监测，监控中心应实行24小时值班制度。

# 6  入廊管线管理

- 6.1  一般规定

6.1.1  有关行政管理部门应为城市管廊建设主管部门以及城市管线管理部门。管线竣工资料应包含验收报告、CAD图纸，城市可根据自身要求，增加交付管廊的BIM信息资料、地理信息资料等。规定期限一般宜为七天。

6.1.2  管线维护计划中应明确入廊管线单位和管廊运营管理单位的界面划分，双方应对维护标准、周期、应急措施达成一致。

6.1.4  安全防护措施应告知运营管理单位，入舱室内含有其他管线，管线的更新改造也应告知其他管线单位，并协商好对其他管线的保护措施。

- 6.2  入廊管线管理

6.2.1  本条内容为日常管线的维护项目，可由管廊管理公司代为维护，管线的运行调度、水质监测和管理、漏损控制、信息管理、管网预警及处理，均应有管线产权单位进行维护和管理。给水管道与热力管道同舱时，给水管道如有保温要求，能对给水管道保温进行维护。

6.2.2  排水管线的运行维护的常规检查项目可与管线单位协商增加专业管线检查项目。

6.2.3  在采暖初期、末期及汛期应增加巡检次数。

6.2.6  新通气的管道应在24小时内检查一次，并应在通信后的第一周进行一次复查。

# 7  智能管理

- 7.1  一般规定

7.1.1 实时数据库技术是支撑综合管廊日常数据采集的关键技术，支持实时采集、获取综合管廊运行过程中的各种数据，并将其转化为对各类业务有效的公共信息，满足综合管廊监控和经营管理对实时信息完整性、一致性、安全共享的需求。

7.1.3 需求驱动是智能管理系统建设的基本原则，“紧急事故报警处理”、“管廊运营业务管理”是综合管廊智能管理系统需要满足的基本要求，运营管理单位应该根据业务特点细化和丰富相关管理要求，以此作为智慧管理系统建设依据。

- 7.2  智能管理系统的组成及要求

7.2.3  应急管理系统宜满足以下要求：

1  系统应建立综合管廊安全巡查、隐患排查等台账，以实现综合管廊运维过程中安全隐患的发现、处理及复查的闭环控制；

2  系统应建立安全业务培训知识库以及应急事件处理总结库。

7.2.5  综合管廊巡检机器人通过搭载的高精度传感系统、信息传输系统、智能处理系统等技术手段，构建可视化综合管廊运行环境，感知、传达、分析管廊实时运行状态，有效补充固定监控检测设备的监测盲区，及时发现综合管廊中管线或各类设备的缺陷或故障，有效提高综合管廊运行效率，保障管廊的可靠运行。巡检机器人宜具有如下功能：

1  读取仪表数值、识别设备变形；

2  识别廊体裂缝、廊体渗漏水、管道出线孔洞渗漏水；

3  识别入廊管线接头处渗漏水；

4  识别投料口、逃生口雨水浸入；

5  夜视功能；

6  非法入侵识别；

7  识别违规作业、明火作业等。

7.2.6  智能管理系统BIM技术应用宜符合以下规定：

1  宜根据运营管理需求，制定BIM建模规则和分类编码体系，并在设计、施工、竣工BIM模型创建过程中落实使用；

2  建设单位宜根据运营管理的需求，在工程合约中规定竣工交付模型的内容、模型细度、格式。竣工交付模型应与建筑实际状况一致，并应附加、关联相关验收资料；

3  根据运行维护需要，在竣工交付模型的基础上，通过增加、删除相关信息创建运维模型；

4  宜采用开放的数据交换格式；

5  BIM模型宜与智能管理系统中的其他子系统保持实时协同和交互；

6  运维管理阶段的BIM模型宜进行轻量化处理。

- 7.3  智能管理系统的运行维护

7.3.1  智能管理系统的操作规程和安全管理制度主要包括如下内容：

1  操作规程：包括系统业务操作流程、故障报警处理方式、数据资料输出处理要求等；

2  安全管理制度：包括工作人员岗位职责、软硬件管理制度、数据安全制度、网络安全制度、定期安全检查与教育培训制度。

7.3.2  系统从“自动控制模式”转换到“独立控制模式”以及随后的恢复，应有详细记录。

7.3.3  专业维护人员可由智能管理系统开发商提供，但要明确到具体责任人。

# 8  安全与应急管理

- 8.1  一般规定

8.1.1  依据《中华人民共和国安全生产法》第三、四条：安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

8.1.2  依据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）第九条：强化企业技术管理机构的安全职能，按规定配备安全技术人员，切实落实企业负责人安全生产技术管理负责制。

8.1.5  依据《国务院关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》（安委办字[2015] 48号）第六条：应急预案制定单位应当对与实施应急预案有关的人员进行上岗前培训；要定期组织应急预案演习，并按照分级管理的原则向安全监管部门和其他有关部门提交演习的书面总结报告。生产经营单位还应当对从业人员进行岗位应急措施的培训。

- 8.2  安全管理

8.2.2  综合管廊运营安全管理制度应包含安全投入制度、安全培训制度、安全检查制度和安全技术保障制度。安全投入制度应符合下列规定：

（1）运营管理单位的企业年度预算中应包含配备安全培训、安全风险评估费、运营健康监测评估费、工程周边环境调查及现状评估费等相关经费；

（2）运营管理单位应及时办理与工程安全相关的保险。

安全培训制度应符合下列规定：

（1） 运营单位应定期对员工开展相关安全法规、政策文件、管理制度、安全技术技能的培训，并应有培训和考核记录；

（2）主要负责人和安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时；新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

安全检查制度应符合下列规定：

（1）应符合标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.12条相关规定，安全管理单位应定期对管廊运营安全状况进行全面检查，应及时消除检查出的隐患，达到安全运营要求并保留相关记录，同时应符合标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.11条相关规定对巡视维护人员采取必要的防护措施；

（2）综合管廊运营管理单位应建立完整的运营安全管理档案制度，应包括运营安全管理规章制度、运营安全保障方案、运营安全检查及复查记录、运营安全隐患排查记录、事故处理记录等。

安全技术保障制度应符合下列规定：

（1）运营管理单位应全面收集相关资料，每一年定期组织对运营的重大风险源进行风险动态评估，并根据运营过程中的安全检查情况进行动态更新，并应有记录；

（2）运营管理单位应建立安全预警制度，根据监测数据及安全检查结果分析规律，做到提前预测预警，减少灾难损失。

8.2.3~8.2.7  依据《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全间题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位的有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。依据标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.11、10.1.12条：综合管廊的巡视维护人员应采取防护措施，并应配备防护装备。综合管廊投入运营后应定期检测评定，对综合管廊本体、附属设施、内部管线设施的运行状况应进行安全评估，并应及时处理安全隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第三十三条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。

8.2.8  为保证综合管廊运营管理系统运行数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。综合管廊运营管理单位应做好以下数据管理工作：

1  应制定数据备份制度，落实责任人员，对数据备份设备和备份介质应进行定期检查；

2  应采用系统自动备份和人工手动备份相结合的方式对数据进行备份，对于涉及系统运行的重要数据，操作员应在交接班时进行数据备份并做好相应的标识。

3  应制定数据备份介质销毁审批流程制度，并采取安全的销毁措施，防止数据信息泄露。

4  应明确与入廊管线单位专业管理软件进行数据交换时使用的技术、标准、双方的责任和义务。

- 8.3  应急管理

8.3.1  管廊应急事件通常包括外部突发应急事件（战争、地震、防恐、洪灾等）和内部突发应急事件（爆管、天然气泄漏、高压电缆接头爆炸、管廊结构大规模沉降等），运营管理单位应采取措施，尽快消除事故灾难影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复综合管廊正常运营秩序。不同的突发事件采取的应急响应措施应符合以下规定：

综合管廊战争应急响应措施应符合以下规定：

（1）运营管理单位应准备充足的物资，并对重点设施加强监控和巡视，发现问题应立即启动不同灾情情况下的应急预案；

（2）在战争进行时重要岗位工作人员不得轻易脱离工作岗位，在保证自身人生安全的前提下保证综合管廊正常运营；

（3）战争结束后运营管理单位应立即会同入廊管线单位迅速对管廊廊体和管线进行安全检查，若发现存在异常情况应及时进行维修。

综合管廊地震应急响应措施应符合以下规定：

（1）发布破坏性地震预报后，即进入临震应急状态。运营管理单位立即通知入廊管线单位和相关行政主管部门，开展风险评估并分级启动地震应急预案；紧急状态下，压力管道迅速降低管道压力，当管道破裂或断裂时自动或遥控切断相关阀门；

（2）震后综合运营管理单位应立即会同入廊管线单位等相关单位对综合管廊廊体结构、附属设施及入廊管线震后安全状态进行监控和巡查，重点监控主干管网的压力变化、受损和泄漏情况与廊体结构变形渗漏情况；

（3）运营管理单位宜建立震害评估预测和辅助决策系统进行震后紧急评估鉴定，并采取有效应对加固措施，并及时启动爆管、天然气泄漏等专项应急方案；

（4）地震灾害结束后，仍要与当地地震、气象等有关部门保持联系，针对余震加强监控和巡查（一天不少于一次）。

综合管廊恐怖袭击应急响应措施应符合以下规定：

（1）对重要部位宜设置多道防线并应提前准备好临时公告牌、防爆毯、防毒面具、危险物品储运罐、逃生呼吸器、隔离带等防恐物资；

（2）在恐怖袭击发生时运营管理单位应迅速核实情况对恐怖袭击事件进行分级并在半个小时之内报告公安局，由公安局工作人员第一时间报告反恐应急总指挥部。重大和特别重大的恐怖袭击时间必须在15min之内报告；

（3）运营管理单位应根据恐怖袭击的具体情况采取不同的措施：

1） 在收到炸弹恐吓时，工作人员不要轻易触动并应迅速设置不少于10米的隔离带，使用防爆毯对可疑物进行隔离，上报相应的主管部门并协助其对可疑物进行清理；

2） 在发生炸弹爆炸袭击时，应立即组织人员撤离并联系入廊管线单位切断供应并迅速降低有压管道的管道压力，当管道破裂或断裂时自动或遥控切断相关阀门，发生火情时启动火灾应急响应预案；

3） 在发生毒气袭击时，应采取合理的通排风措施，工作人员应佩戴好防毒面具后再进行工作；

4） 在发生给水管道投毒事件时，应迅速通知有关部门切断供水并发布信息，防止事态进一步扩大。

（4）在恐怖袭击事件得到控制后，运营管理单位应立即清点人数确保工作人员安全并协助公安部门对恐怖袭击原因进行调查。

综合管廊洪涝灾害应急响应措施应符合以下规定：

（1）应与水文、气象部门保持密切联系，随时掌握准确、及时的防汛抗洪信息（主要指水情、汛情、雨情），做好风险评估预警等工作，分级启动应急措施；

（2）应准备充足沙袋、临时支撑、大功率的应急水泵等防洪抢险物资和器材，暴雨前应及时对管廊各口部封闭加固，暴雨时应及时对廊体结构渗漏进行封堵和抽排廊体内积水，廊体结构及管线变形过大时及时架设临时支撑（墩），管廊综合控制室宜设多道抗洪防线；

（3）暴雨时应增加危险源的巡检和监测频次（重点是廊体及各口部变形及渗漏情况、设备及入廊管线运行状态等），一天不少于1次，并对监测数据及时进行整理分析；

（4）暴雨时应对变配电设施、供电线路和电力设备运行情况进行检查，当洪水可能危及到其运行安全时，应及时断电；险情排除后，经检查确认安全后可恢复供电。

综合管廊火灾应急响应措施应符合以下规定：

（1）火灾发生后，运营管理单位应对火灾灾情进行分级并对火灾灾情进行定位，判明起火原因及对周围管线的影响情况后立即组织启动火灾专项应急预案，积极开展灭火自救工作，并向消防主管机构报告；

（2）应尽量避免起火地点火势影响到周围管线引起灾情扩大，当起火点火势影响到周围管线时应分别联系相关权属单位联合处理；

（3）应针对不同类型的火灾灾情自动或手动采取不同的灭火方式：

1） 天然气管道发生火灾时，运营管理单位应立即联系相关权属单位迅速关闭管道阀门，降低管道压力，防止灾情扩散并采用干粉灭火剂等灭火；

2） 电力电缆发生火灾时，运营管理单位应立即联系相关权属单位在保护好重要机器设备的前提下迅速切断电源，并采用二氧化碳或干粉灭火剂等灭火；

3） 其他火灾可直接采用自动喷淋装置进行灭火。

（4）火灾灾情得到控制之后运营管理单位应立即会同入廊管线单位对管廊廊体和入廊管线进行安全检查，若发现存在异常情况应及时进行维修。

综合管廊爆管应急响应措施应符合以下规定：

（1）在爆管事件发生后，运营管理单位应迅速对事件进行分级定位并判明事件原因，迅速通知入廊管线单位和相关行政主管部门，启动相应应急预案；紧急状态下，有压管道迅速降低管道压力，并自动或遥控切断爆管部位相关阀门；

（2）应立即检查相邻管线是否受到破坏，若相邻管线受到损伤运营管理单位应立即通知入廊管线单位进行故障检查及维修；

（3）迅速通知入廊管线单位切断爆管管线并进行抢修，工作人员在进行抢修的过程中应注意自身防护，必要时可联系电力主管部门切断供电并发布相应信息；

（4）爆管事故处理完毕之后运营管理单位应立即会同入廊管线单位对管廊廊体和入廊管线进行安全检查，若发现存在异常情况应及时进行维修。

综合管廊天然气管道泄漏应急响应措施应符合以下规定：

（1）综合管廊天然气泄漏事件一旦发生，运营管理单位立即对泄漏事故进行分类，并通知相关权属单位和相关行政主管部门，启动相应应急预案；

（2）运营管理单位应立即通知天然气管道权属单位，针对不同的泄漏情况采取不同的应急抢修措施：

1） 根据解现场情况，建立隔离区采取合理的通排风措施，控制火种，严禁启闭电器开关及使用电话；

2） 运用专业仪器连续监测天然气浓度，在天然气大量泄漏且浓度不处于爆炸极限内时，在保证工作人员安全的前提下可采用管道封堵技术更换，应在36h内完成更换；当天然气浓度处于爆炸极限内时，应强制通风使天然气浓度降低并处于爆炸极限以外，方可进行抢修工作；

3） 在天然气管道裂缝较小，天然气泄漏量较少时可采用机械夹具修复法、管卡修复法、加强补板法、戴管帽法等带压堵漏技术进行修复；

4） 在天然气管道弯曲变形但并未泄漏时，若需要补强修复可采用复合材料修复法进行修复。

（3）综合管廊运营管理单位在事故处理完毕之后应对发生事故的重点部位加强监控和巡查（一天不少于1次，持续一个月），防止事故再一次发生。

综合管廊高压电缆接头爆炸应急响应措施应符合以下规定：

（1）综合管廊高压电缆接头爆炸事件一旦发生，运营管理单位立即对事件进行分级定位并迅速通知入廊管线单位和相关行政主管部门，启动相应应急预案，组织开展调查处理和应急工作；

（2）在确保机器设备完好无损的前提下应立即联系电力主管部门切断电力供应，并检查相邻管线是否受到破坏，若相邻管线受到损伤运营管理单位应立即通知入廊管线权属单位进行故障检查及维修；

（3）运营管理单位应迅速通知入廊管线单位进行断电抢修。在高压电缆接头爆炸引起火灾时，应立即启动火灾应急预案进行处理；

（4）高压电缆接头爆炸事故处理完毕之后运营管理单位应立即会同入廊管线单位迅速对管廊廊体和入廊管线进行安全检查，若发现存在异常情况应及时进行维修。

综合管廊结构大规模沉降应急响应措施应符合以下规定：

（1）封锁及保护现场，防止二次破环；

（2）运营管理单位应组织入廊管线、专业检测等相关单位对综合管廊廊体结构、附属设施及入廊管线安全状态进行评价；

（3）若沉降伴随涌水现象，应先采取排水措施，待廊体结构沉降变形稳定后进行安全状态评价；

（4）根据安全状态评价结果，对廊体结构、附属设施及入廊管线采取维修、加固以及重建等措施。

8.3.2  依据标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838第10.1.2条：综合管廊的日常管理单位应建立健全维护管理制度和工程维护档案，并应会同各专业管线单位编制管线维护管理办法、实施细则及应急预案。依据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）第八条：应急预案的编制应当符合下列基本要求：

1  有关法律、法规、规章和标准的规定；

2  本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；

3  本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；

4  应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；

5  有明确、具体的应急程序和处置措施，并与其应急能力相适应；

6  有明确的应急保障措施，满足本地区、本部门、本单位的应急工作需要；

7  应急预案基本要素齐全、完整，应急预案附件提供的信息准确；

8  应急预案内容与相关应急预案相互衔接。

8.3.3  依据《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号）第三十三条、三十六条：生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

1  依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

2  应急指挥机构及其职责发生调整的；

3  面临的事故风险发生重大变化的；

4  重要应急资源发生重大变化的；

5  预案中的其他重要信息发生变化的；

6  在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

7  编制单位认为应当修订的其他情况。

8.3.4  根据需要，现场应急机构可成立事故灾难现场检测与评估小组，负责检测、分析和评估工作，查找事故灾难的原因和评估事态的发展趋势，预测事故灾难的后果，为现场应急决策提供参考。检测与评估报告要及时上报领导小组办公室。现场处置人员应根据需要佩带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员进入和离开事故灾难现场的相关规定。现场应急机构应根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

8.3.5  根据 《企业安全生产应急管理九条规定》（国家安全生产监督管理总局令第74号）第六条：高风险区域和重大危险源必须设立明显标识。

8.3.6  根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第四条、第五条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。县级以上人民政府应当依照本条例的规定，严格履行职责，及时、准确地完成事故调查处理工作。事故发生地有关地方人民政府应当支持、配合上级人民政府或者有关部门的事故调查处理工作，并提供必要的便利条件。参加事故调查处理的部门和单位应当互相配合，提高事故调查处理工作的效率。

8.3.8  根据《安全生产应急管理条例（送审稿）》第二十三条：应当建设生产安全事故应急救援信息系统，并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。