CECS ×××: 201X

中国工程建设协会标准

变速氧化沟工艺技术规程

Technical specification for variable-velocity oxidation ditch process

（征求意见稿）

XX出版社

中国工程建设协会标准

变速氧化沟工艺技术规程

Technical specification for variable-velocity oxidation ditch process

CECS ×××: 201X

主编单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

西安建筑科技大学

批准部门：中国工程建设标准化协会

试行日期：201X年x月x日

XX出版社

201X 北京

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2015年第一批工程建设协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2015]044号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语与符号、基本规定、工艺设计、检测与控制、调试与验收、运行与维护。

本规程由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会（CECS/TC8）归口管理，由中国市政工程西北设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：甘肃省兰州市定西路459号，邮编：730000）。

主编单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司

西安建筑科技大学

参编单位：昆明滇池水务股份有限公司

陕西朗正环保科技有限公司

主要起草人：马小蕾    金鹏康    王晓昌    彭党聪    郭  渊

章武首    石建会    王先宝    王安民    石  烜

王向举    徐晓妮    张嘉炜    郭玉梅    邢美荣

郭  昉    朱龙海    吴毅晖    刘胜军

主要审查人：

目 次

1 总则	1

2 术语及符号	1

2.1术语	1

2.2 符号	3

3 基本规定	4

4 工艺设计	5

4.1 一般规定	5

4.2 池形设计	9

4.3 曝气系统设计	12

4.4 推流系统设计	15

5 检测与控制	16

5.1 一般规定	16

5.2 检测	17

5.3 控制	18

6 调试与验收	19

6.1 调试	19

6.2 验收	20

7 运行与维护	21

7.1 一般规定	22

7.2 工艺运行控制	23

7.3 检验和监测	25

7.4 维护	26

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms and symbols	1

2.1 Terms	1

2.2 Symbols	3

3  Basic requirements	4

4  Process design	5

4.1 General requirement	5

4.2 Ditch design	9

4.3 Aeration system design	12

4.4 Plug flow design	15

5  Monitoring and control	16

5.1 General requirement	16

5.2 Monitoring	17

5.3 Control	18

6  Commissioning and acceptance	19

6.1 Commissioning	19

6.2 Acceptance	20

7  Operation and maintenance	21

7.1 General requirement	22

7.2 Process operation control	23

7.3 Inspection and monitoring	25

7.4 Maintenance	26

Explanation of wording in the specification	28

List of quoted standards	29

# 1 总则

1.1 为使变速氧化沟的工艺设计做到技术先进可靠、经济合理，制定本规程。

【条文说明】说明制定本规程的宗旨和目的。

1.2 本规程适用于采用变速氧化沟工艺的城镇污水和工业废水处理的工程设计，也适用于采用其它氧化沟工艺的工程改造设计。

【条文说明】说明本规程的适用范围。

1.3 变速氧化沟的工艺设计除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】关于变速氧化沟尚应执行的国家现行有关标准的规定。

# 2 术语及符号

2.1术语

2.1.1底部曝气氧化沟

指采用鼓风曝气装置的氧化沟。

2.1.2鼓风曝气装置

通过气泡供氧的装置。主要包括鼓风机、风管和位于水池底部的空气扩散器，当风机开动时，通过气泡向水中充氧并使曝气区污泥保持悬浮状态。

2.1.3变速氧化沟

设置有独立的缺氧区和好氧区，而且好氧区与缺氧区流速有明显差异的氧化沟工艺。变速氧化沟是氧化沟工艺的一种形式，其流速差异通过增加好氧区廊道过流面积或缺氧区设置内部回流系统的方式来实现。根据实现方案的不同，变速氧化沟可分为开孔变速氧化沟、等深变速氧化沟及等宽变速氧化沟。

2.1.4开孔变速氧化沟

开孔变速氧化沟

指在缺氧区廊道间设置回流孔洞、分流墙 与导流墙，通过增加混合液在缺氧区廊道间内部循环，从而达到提高缺氧区流速的变速氧化沟。开孔变速氧化沟适用于普通Carrousel氧化沟及Carrousel 2000型氧化沟，

2.1.5等深变速氧化沟

指缺氧区和好氧区廊道深度相同、宽度不同的变速氧化沟。

2.1.6等宽变速氧化沟

指缺氧区和好氧区廊道宽度相同、深度不同的变速氧化沟。

2.1.7精确曝气系统

精确曝气系统是一个智能控制系统，旨在为生物处理工艺提供精确曝气，即实现精确溶解氧控制。精确曝气系统的核心是生物处理过程建模和鼓风曝气精确配气调节，在控制过程中其模型会根据系统的在线数据进行自动的优化调整。

2.1.8好氧区

生物反应池的充氧区。微生物在好氧区降解有机物和进行硝化反应。

2.1.9缺氧段

生物反应池的非充氧区，且有硝酸盐和亚硝酸盐存在的区域，生物反应池中含有大量硝酸盐、亚硝酸盐，得到充足的有机物时，可在该区内进行脱氮反应。

2.1.10厌氧区

生物反应池的非充氧区，且无硝酸盐、亚硝酸盐存在的区域，聚磷微生物在厌氧区吸收有机物和释放磷。

2.1.10曝气区

指生物反应池底设置空气扩散器的区域。

2.1.11好氧延伸区

位于氧化沟曝气区后端，指曝气区与缺氧区之间溶解氧浓度大于0.5mg/L的区域。

2.1.12回流孔洞

开孔变速氧化沟缺氧区廊道弯道处开设的孔洞，部分混合液从孔洞中流出在缺氧区廊道内部反复循环。

2.1.13分流墙

开孔变速氧化沟回流孔洞上游设置的隔墙，将孔洞上游缺氧区廊道混合液分流，使部分混合液从孔洞流出。

2.1.14导流墙

开孔变速氧化沟回流孔洞下游设置的将孔洞流出混合液导入下游廊道的弧形隔墙。

2.1.15连续曝气

将微孔曝气器集中布置在氧化沟一段连续的廊道内，混合液在氧化沟系统中循环一周只经历一个好氧-缺氧环境。

2.1.16点式曝气

将微孔曝气器布置在氧化沟多个不同的点位，混合液在氧化沟系统中循环一周经历多个好氧-缺氧环境。

2.2 符号

Vn—缺氧区容积；

Q—氧化沟的设计流量；

X—生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度；

Nk—氧化沟进水总凯氏氮浓度；

Nte—氧化沟出水总凯氏氮浓度；

△XV—排出氧化沟系统的微生物量；

Kde—脱氮速率；

Kde(T)—T℃时的脱氮速率；

Kde(20)—20℃时的脱氮速率；

T—设计温度；

Yt—污泥总产率系数；

y—MLSS中MLVSS所占比例；

S0—生物反应池进水五日生化需氧量；

Se—生物反应池出水五日生化需氧量；

Na—生物反应池出水氨氮浓度；

Kan—氨氧化速率。

# 3 基本规定

3.1变速氧化沟前应设格栅、沉砂池，宜设初沉池等预处理设施。

【条文说明】关于设置预处理设施的规定

为防止无机沉渣和砂等在氧化沟中沉积，氧化沟前应设置格栅和沉砂池等；进水悬浮物进入氧化沟系统会增加曝气池负荷，同时可能影响曝气系统运行，因此变速氧化沟宜设置初沉池。

3.2变速氧化沟包括好氧区和缺氧推流区两部分。

【条文说明】为使氧化沟工艺具有脱氮效果，氧化沟系统必须设置好氧区与缺氧区两部分。需要同步脱氮除磷时，一般在氧化沟前设置单独的厌氧选择池。

3.3针对缺氧区进行了变速设置，通过增加渠道循环流量或扩大渠道截面积实现变速调节。

【条文说明】说明变速氧化沟变速设置位置及实施方式。

变速氧化沟工艺是指缺氧区廊道流速高于曝气区廊道流速，其流态调控主要针对缺氧区进行，变速设置方式可分为两种，(1) 增加缺氧区廊道循环流量，形成开孔变速氧化沟，(2) 扩大缺氧区廊道截面积，形成等深或等宽变速氧化沟。

3.4变速氧化沟曝气形式应采用底部曝气，有效水深4-8m。

【条文说明】说明变速氧化沟工艺的曝气方式及适用有效水深。

由于变速氧化沟曝气区流速较低，为防止曝气区发生污泥沉降，因此变速氧化沟工艺应采用底部微孔曝气方式。为增加气泡在水中停留时间、强化氧气向水中传质，因此变速氧化沟曝气区深度与微孔曝气方式相同，有效水深可取4-8m。

# 4 工艺设计

4.1 一般规定

4.1.1 当仅需脱氮时，变速氧化沟容积确定宜符合下列规定：

1. 变速氧化沟生物反应区的容积当按现行国家标准《室外排水设计规范》（GB50014）公式（6.6.11）计算时，反应区中缺氧区水力停留时间宜为2~6h。

【条文说明】《室外排水设计规范》（GB50014）6.6.18-1规定：“生物反应池的容积，按本规范第6.6.11条所列公式计算时，反应池中缺氧区（池）的水力停留时间宜取0.5h~3h”，由于我国污水处理厂出水排放标准不断提高，对出水总氮浓度要求越来越严格，为提高氧化沟工艺对总氮的去除效果，因此本规程建议适当扩大氧化沟缺氧区容积，将其停留时间提高至2h~6h。

2. 当氧化沟生物反应区容积采用硝化、反硝化动力学计算时，按下列规定计算。

1）缺氧区容积，可按下列公式计算：

Vn=0.001Q(Nk−N)−0.12ΔXvKdeX           （4.1.1-1）

Kde(T)=Kde(20）1.08（T-20）                   （4.1.1-2）

ΔXV=yYtQ(S0−Se)1000                    （4.1.1-3）

式中：Vn—缺氧区容积 (m3)；

Q—氧化沟的设计流量 (m3/d)；

X—生物反应池内混合液悬浮固体平均浓度 (gMLSS/L)；

Nk—氧化沟进水总凯氏氮浓度 (mg/L)；

Nte—氧化沟出水总凯氏氮浓度 (mg/L)；

△XV—排出氧化沟系统的微生物量 (kgMLVSS/d)；

Kde—脱氮速率[(kgNO3-N)/kgMLSS·d]，宜根据实验资料确定。无实验资料时，20℃的Kde值可采用0.03-0.06 (kgNO3-N)/(kgMLSS·d)，并按本规范公式（4.1.1-2）进行温度修正；Kde(T)、Kde(20)分别为T℃和20℃时的脱氮速率；

T—设计温度（℃）；

Yt—污泥总产率系数（kgMLSS/kgBOD5）,宜根据实验资料确定。无试验资料时，系统有初次沉淀池时取0.3，无初次沉淀池时取0.6-1.0；

y—MLSS中MLVSS所占比例；

S0—生物反应池进水五日生化需氧量（mg/L）；

Se—生物反应池出水五日生化需氧量（mg/L）。

【条文说明】参考《室外排水设计规范》（GB50014）6.6.18-2的规定

2）好氧区容积，可按下列公式计算：

Vo=0.001Q(Nk−Na)−0.12ΔXvKanX                    （4.1.1-4）

式中：Na—生物反应池出水氨氮浓度（mg/L）；

Kan—氨氧化速率[(kgNH3-N)/kgMLSS·d]，宜根据实验资料确定。无实验资料时，可采用0.02-0.05 (kgNH3-N)/(kgMLSS·d)。

【条文说明】本规范推荐氧化沟好氧区容积采用硝化速率进行计算，硝化过程分为两个阶段，氨氮首先在氨氧化细菌（AOB）的作用下氧化为亚硝酸盐，然后在亚硝酸盐氧化菌（NOB）的作用下进一步氧化为硝酸盐，研究表明在实际污水处理过程中，亚硝酸盐一旦产生很快就被氧化为硝酸盐，基本不会发生亚硝酸盐的积累。因此氧化沟好氧区容积采用氨氧化速率计算，根据实验结果，氨氧化速率可采用0.02-0.05 (kgNH3-N)/(kgMLSS·d)。

3）氧化沟生物脱氮主要设计参数，宜根据试验资料确定；无试验资料时，可采用经验数据或根据表4.4.1的规定取值。

表4.4.1 氧化沟生物脱氮的主要设计参数

| 项目 |  | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5污泥负荷Ls |  | kgBOD5/(kgMLSSd) | 0.05～0.15 |
| 总氮负荷率 |  | kgTN/(kgMLSSd) | ≤0.05 |
| 污泥浓度(MLSS)X |  | g/L | 3.0～4.5 |
| 污泥龄θc |  | d | 11～25 |
| 污泥产率系数Y |  | kgVSS/kgBOD5 | 0.3~0.6 |
| 需氧量O2 |  | kgO2/kgBOD5 | 1.1～2.0 |
|  |  | kgO2/kgN | 4~6 |
| 水力停留时间HRT |  | h | 10～16 |
|  |  |  | 其中缺氧段2～6 |
| 污泥回流比R |  | % | 50～100 |
| 总处理效率η | BOD5 | % | 90～95 |
|  | TN | % | 60～85 |

【条文说明】参考《室外排水设计规范》（GB50014）6.6.18-3的规定，其中为提高变速氧化沟的脱氮效果，缺氧区水力停留时间可取2h~6h。

4.1.2仅需除磷时，变速氧化沟工艺容积确定参照《室外排水设计规范》（GB50014）第6.6.19条。

【条文说明】关于氧化沟生物除磷的规定。

4.1.3当需要同时脱氮除磷时，变速氧化沟容积宜按本规程第4.1.1条和4.1.2条的规定计算。

【条文说明】关于氧化沟同步脱氮除磷的规定。

4.1.4 当变速氧化沟需同时脱氮除磷时，应在氧化沟前设置厌氧池，厌氧池的停留时间宜取1-2h。

【条文说明】关于氧化沟厌氧池的规定。

4.1.5变速氧化沟曝气区廊道平均流速宜大于0.1m/s，非曝气区的沟道平均流速宜大于0.25m/s。

【条文说明】《室外排水设计规范》（GB50014）6.6.32规定，为了保证活性污泥处于悬浮状态，氧化沟内的平均流速宜大于0.25m/s。变速氧化沟工艺曝气区廊道采用底部微孔曝气方式，由于微孔曝气对活性污泥良好的混合提升效果，因此曝气区廊道无需较高流速。根据西安建筑科技大学的研究成果，氧化沟微孔曝气区流速为0.1-0.15m/s时，活性污泥仍处于较好的悬浮状态，因此变速氧化沟曝气区流速宜大于0.1m/s。而非曝气区廊道与传统氧化沟相同，为保证活性污泥悬浮状态，平均流速宜大于0.25m/s。

4.1.6变速氧化沟的超高，在曝气区为0.5m~1.0m，在非曝气区宜取0.5m。同时宜设置消除泡沫的装置或采用其他可有效消除泡沫的措施。

【条文说明】关于生物反应池超高和消除泡沫的规定。

变速氧化沟曝气区采用鼓风曝气，参考《室外排水设计规范》（GB50014）6.6.3规定，超高取0.5m~1.0m。非曝气区廊道超高可适当降低，宜取0.5m。为防止生物池产生泡沫，宜设置消除泡沫的措施，目前常用的消除泡沫措施有水喷淋和投加消泡剂等方法。

4.1.7进水和回流污泥点宜设在缺氧区首端，出水点宜设在曝气区末端。

【条文说明】关于氧化沟进出水布置的规定。

进水和回流污泥从缺氧区首端进入，有利于反硝化脱氮。出水宜在曝气区末端，是为了保证进入二次沉淀池的混合液处于好氧状态。

4.2 池形设计

4.2.1开孔变速氧化沟工艺池形设计应符合下列规定：

1. 开孔变速氧化沟工艺适用于新建及改建的普通Carrousel氧化沟及Carrousel 2000型氧化沟。

【条文说明】关于开孔变速氧化沟池形适用范围的规定。

2. 开孔变速氧化沟工艺在缺氧区廊道弯道处设置一个回流孔洞，孔洞上游廊道内设置分流墙 ，下游廊道内设置导流墙。

【条文说明】关于开孔变速氧化沟孔洞位置及导流墙设置的规定。

图1开孔变速氧化沟示意图

（标号分别表示：1、缺氧区1,2、缺氧区2,3、缺氧区弯道,4、回流孔洞,5、分流墙 ,6、导流墙,7、推进器,8、氧化沟隔墙,9、微孔曝气系统）

3. 孔洞面积为廊道过水截面的1/3-1/2，孔洞上缘宜设置于液面以下1m处

【条文说明】关于孔洞面积及孔洞高度的规定。

根据西安建筑科技大学研究成果，当孔洞面积为廊道过流截面积1/3~1/2时，缺氧区廊道流速可在原流速的基础上提高2~3倍以上。曝气区廊道流速宜大于0.1m/s，因此缺氧区廊道可提高至0.2~0.3m/s以上。为防止混合液穿过孔洞过程中干扰氧化沟液面流动及避免带入过多空气，因此孔洞上缘设置在混合液液面以下1m处。

4. 分流墙 与氧化沟廊道隔墙相平行，分流墙 的位置应根据实验确定，在无实验资料时，分流墙 可位于廊道中部，与廊道两个隔墙距离相同。分流墙 长度为孔洞投影长度的1.5-2.0倍，高度与回流孔高度相同。

【条文说明】关于分流墙 设置的规定。

为保证分流墙 可将廊道水流引入孔洞，同时避免分流墙 下游形成死水区，分流墙 与氧化沟廊道隔墙相平行。分流墙 的位置应根据回流流量要求通过实验确定，在无实验资料时，分流墙 可位于廊道中部，根据西安建筑科技大学研究结果，此时分流墙 可将廊道60%~70%水流导入孔洞。

5.导流墙呈弧形，弧形高度与孔洞高度相同，弧度与长度根据氧化沟弯道池形确定。

【条文说明】关于导流墙设置的规定。

为防止孔洞上游水流对孔洞出流的干扰，同时保证从孔洞流出混合液顺利导入下游廊道，因此导流墙设置为弧形，其弧度及长度应根据氧化沟弯道池形确定。

4.2.2 等深变速氧化沟工艺池形设计应符合下列规定：

1. 等深变速氧化沟工艺适用于新建、改建的Carrousel氧化沟及Orbal氧化沟工艺。

【条文说明】关于等深变速氧化沟适用范围的规定。

2. 等深变速氧化沟工艺廊道深度相同，曝气区廊道宽度大于非曝气区廊道，宽度比例按区域流速的反比确定。

【条文说明】关于等深变速氧化沟池形的规定。

等深变速氧化沟廊道深度相同，曝气区廊道宽度大于非曝气区廊道宽度，根据质量守恒原理，曝气区廊道宽度变大、过流面积增加，其流速必然降低，曝气区廊道宽度增加一倍，其流速降低一倍，曝气区与非曝气区廊道宽度比宜按流速比的反比确定。

图2 等深变速氧化沟构造图

（标号分别表示：1、沟体,2、隔板,3、缺氧区,4、好氧区,5、推进器,6、曝气装置,7、进水口,8、进泥口,9、出水口。图中箭头表示水流方向,字母b表示宽度, h表示深度。）

3. 等深变速氧化沟导流墙与挡流板装置的设置参照《室外排水设计规范》（GB50014）。

4.2.3等宽变速氧化沟工艺设计应符合下列规定：

1. 等宽变速氧化沟工艺适用于新建及扩建的Carrousel氧化沟及Orbal氧化沟工艺。

【条文说明】关于等宽变速氧化沟适用范围的规定。

2. 等宽变速氧化沟工艺廊道宽度相同，曝气区廊道深度大于非曝气区廊道深度，其深度比例按照区域流速的反比确定。

【条文说明】关于等宽变速氧化沟池形的规定。

等宽变速氧化沟廊道宽度相同，曝气区廊道深度大于非曝气区廊道深度，根据质量守恒原理，曝气区廊道深度度变大、过流面积增加，其流速必然降低，曝气区廊道深度增加一倍，其流速降低一倍，曝气区与非曝气区廊道深度比宜按流速比的反比确定。

图3等宽变速氧化沟构造图

（标号分别表示：1、沟体,2、隔板,3、缺氧区,4、好氧区,5、推进器,6、曝气装置,7、进水口,8、进泥口,9、出水口。图中箭头表示水流方向,字母b表示宽度, h表示深度。）

3. 等宽变速氧化沟导流墙与挡流板装置的设置参照《室外排水设计规范》（GB50014）。

【条文说明】关于等宽变速氧化沟导流墙和挡水板的规定。

4.3 曝气系统设计

4.3.1变速氧化沟好氧区需氧量应根据五日生化需氧量去除率、氨氮的硝化和脱氮等要求计算确定，具体参见国家标准《室外排水设计规范》（GB50014）。

【条文说明】关于变速氧化沟需氧量计算的规定。

4.3.2 变速氧化沟好氧区容积为曝气区容积与好氧延伸区容积之和。

【条文说明】由于氧化沟非曝气区具有较高的流速，因此变速氧化沟微孔曝气区末端不会立刻进入缺氧区，而有一段溶解氧消耗降低的过程，即存在一定长度的好氧延伸区，因此微孔曝气变速氧化沟好氧区容积为曝气区容积与好氧延伸区容积之和。变速氧化沟好氧区容积由本规程第4.4.1条的规定计算，曝气区容积则由好氧区容积与好氧延伸区容积的差值确定。

4.3.3 变速氧化沟好氧延伸区容积由好氧延伸区长度与水深计算确定。

【条文说明】关于好氧延伸区容积的规定。

4.3.4变速氧化沟好氧延伸区长度应通过生物反应池有机负荷、曝气区末端溶解氧浓度、挥发性悬浮固体浓度、污泥好氧速率、氧化沟流速等参数试验计算确定，当无试验资料时，好氧延伸区长度可取10-40m。

【条文说明】关于好氧延伸区长度的规定。

好氧延伸区长度即曝气区末端混合液高浓度溶解氧消耗降低至0.5mg/L所流经的长度，该长度与生物反应池有机负荷、曝气区末端溶解氧浓度、挥发性悬浮固体浓度、污泥好氧速率、氧化沟流速等参数试验计算确定。西安建筑科技大学在昆明第一污水处理厂开孔变速氧化沟工艺现场实测结果表明，曝气区末端溶解氧浓度是影响实际工程中好氧延伸区长度的主要因素，曝气区末端溶解氧的降低过程如图4所示。当曝气区末端溶解氧浓度为1mg/L时，好氧延伸区长度约为6m，当溶解氧浓度提高至1.5mg/L和2.0mg/L时，好氧延伸区长度增加至15.5m和24m。一般实际工程中氧化沟工艺曝气区溶解氧浓度约1-2mg/L，因此好氧延伸区长度在10m~25m范围内。

图4 曝气区末端溶解氧沿程变化

4.3.5 变速氧化沟曝气区面积由曝气区容积与水深计算确定。

【条文说明】关于曝气区面积的规定。

根据本规程第4.3.2-4.3.4条可计算曝气区容积，由曝气区容积与水深计算曝气区面积。

4.3.6变速氧化沟好氧区的供氧，应满足污水需氧量、混合和处理效率等要求，应采用底部微孔曝气方式，宜选用具有良好风量调节功能的鼓风机。

【条文说明】规定生物反应池供气设施的功能和曝气方式

供氧设施的功能应同时满足污水需氧量、活性污泥与污水的混合和相应的处理效率等要求。

4.3.6变速氧化沟曝气方式宜符合下列规定

(1)开口变速氧化沟工艺宜采用连续曝气模式，即将微孔曝气区集中在氧化沟一段连续的廊道内，使氧化沟一个循环中只形成1个交替的好氧-缺氧区。

【条文说明】关于开孔变速氧化沟微孔曝气区布置方式的规定。

根据本规程4.2.1及条文说明图1，开孔变速氧化沟在缺氧区廊道弯道处开设孔洞，使混合液在缺氧区廊道反复循环从而提高缺氧区流速，因此氧化沟宜具有一个缺氧区和一个好氧区，因此将微孔曝气器集中布置在氧化沟一段连续的廊道内，形成连续曝气模式。

- 等宽变速氧化沟与等深变速氧化沟可采用点式曝模式，宜采用连续曝气模式。

【条文说明】关于等宽变速与等深变速氧化沟曝气模式的说明

等宽变速氧化沟与等深变速氧化沟工艺可采用点式曝模式和连续曝气模式，根据西安建筑科技大学研究成果，氧化沟连续曝气模式脱氮效果优于点式曝气模式，同时连续曝气模式易于系统溶解氧与分区调控，因此宜采用连续曝气模式。

4.3.7 变速氧化沟曝气区沿水流方向的后半段宜分成若干曝气操作单元，每个曝气操作单元内布置相互独立的空气扩散器组，各操作单元内曝气系统可独立启闭运行，互不干扰。

【条文说明】关于氧化沟曝气区空气扩散器设置的说明

由于污水处理厂各季节及每天不同时段进水水质存在较大差异，因此固定面积的空气扩散器无法满足变化水质对溶解氧及分区的要求，因此宜将曝气区后段的空气扩散器分为若干操作单元，各操作单位互不干扰，每个操作单位设置单独的阀门，可独立控制该操作单位的启闭，同时也可以通过调节阀门的开启度控制该区域溶解氧浓度，达到精确曝气的效果。

4.4 推流系统设计

4.4.1变速氧化沟选择的设备不能满足混合和推流要求时，宜设置搅拌、推流装置。

【条文说明】关于设置搅拌、推流装置的规定

当变速氧化沟的曝气设备不能满足推动和混合要求时，为使介质混合均匀宜设置搅拌机；为使混合液低流速水平流动宜设推流器。

4.4.2 推流器选型时的推力选择应综合考虑池型、导流墙设置、曝气等因素。推流器应符合现行行业标准《环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机》HJ/T279的规定。

【条文说明】关于搅拌器选型的规定。

4.4.3推流器功率与数量设置可根据计算流体力学模拟结果确定，当无实验资料时，氧化沟推进器容积功率宜采用3-6W/m3。

【条文说明】关于推流、搅拌装置功率的规定。

根据西安建筑科技大学在昆明第一水质净化厂现场试验结果，变速氧化沟推进器容积功率宜采用3-6W/m3。

4.4.2 推流搅拌器宜布置在缺氧区廊道。

【条文说明】关于推流、搅拌器布置位置的规定。

变速氧化沟曝气区由于底部微孔曝气作用，可使活性污泥处于较好的悬浮状态，因此可不设置推流、搅拌装置，宜将推流、搅拌装置布置在缺氧区廊道。

4.4.3开孔变速氧化沟宜在开孔处下游5-10米处设置推流器。

【条文说明】关于推进器设置位置的规定。

西安建筑科技大学采用计算流体力学模拟软件对开孔变速氧化沟流态进行模拟研究，研究表明当推进器布置在孔洞下流5-10m处时，可对孔洞水流产生较大的抽吸作用，从而提高回流水量，显著增加缺氧区廊道流速，因此宜在开孔处下流5-10米处设置一个推进器。

- 5 检测与控制

5.1 一般规定

5.1.1 变速氧化沟污水处理厂(站)运行应设置必要的监测和电气控制系统，实现自动控制运行。控制系统和污水处理厂（站）运行所必要的监测系统需满足《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038）中运行、监督管理的需求。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)运行应进行监测和电气控制规定。变速氧化沟污水处理厂(站)运行应进行监测和电气控制，配备相应的检测仪表和控制系统。仪表和控制系统的技术指标应符合国家或者有关部门相关标准和现行的技术规定。

5.1.2 变速氧化沟污水处理厂(站)电气控制和监测内容应根据工程规模、工艺流程和运行管理要求予以确定。

【条文说明】变速氧化沟污水处理厂(站)检测和控制内容应根据原水水质、整体采用的工艺、处理水水质要求，并结合当地生产管理水平、投资情况确定。有条件时，可优先选用自动化程度较高的综合控制管理系统，系统的配置标准可视建设规模、经济条件、操作人员素质等因素合理确定。

5.1.3 自动化仪表和控制系统应确保变速氧化沟污水处理厂(站)的安全可靠、方便运行管理。

【条文说明】关于自动化仪表和控制系统使用原则的规定。自动化仪表和控制系统的使用应有利于排水工程技术和生产管理水平的提高；自动化仪表和控制设计应以保证出水水质、经济、实用、运行可靠、方便管理为原则；自动化仪表和控制方案的确定应通过调查研究，经技术经济比较后确定。

5.1.4 参与控制、管理的机电设备应设置能显示工作和事故状态的检测装置。

【条文说明】关于参与控制和管理机电设备的规定；帮助操作人员在远程控制模式下及时掌握机电设备的工作状况，在自动控制模式下随时监测设备运转状况并在设备出现故障时予以报警。

5.1.5 自动控制系统应具有兼容性，可兼顾现有、新建和规划要求。

【条文说明】根据工程所包含的内容及要求选择系统类型，系统应具有良好的扩展性，能兼顾现有和今后发展。

5.2 检测

5.2.1 预处理单元应设置化学需氧量检测仪、流量计，其检测数据宜参与后续工艺控制；预处理单元还可设置溶解氧在线检测仪、pH计、液位计、液位差计、温度计和悬浮物检测仪。

【条文说明】关于预处理设置检测仪表的规定；化学需氧量检测仪、流量计可帮助处理站运行人员及时掌握水质、水量波动的大致情况，并积极应对冲击；溶解氧在线检测仪、pH计、检测仪表的设置可以更细致的了解进水水质，部液位计、液位差计的检测数据可参与预处理单元设备(粗格栅、细格栅)的自动控制。

5.2.2 变速氧化沟应设置溶解氧在线检测仪，溶解氧在线检测仪设置于好氧区底部曝气装置末端后3~5米的范围内。

【条文说明】关于变速氧化沟设置检测仪表的规定；溶解氧在线检测仪设置于曝气装置末端后3~5米范围内有利于提高检测值的精度与稳定性。

5.2.3 变速氧化沟应设置氧化还原电位仪，氧化还原电位仪设置于缺氧区始端5~10米的范围内。

【条文说明】关于变速氧化沟设置检测仪表的规定；变速氧化沟进水自缺氧区进入，5~10米后进水与好氧区末端混合液可良好混匀，此处检测系统氧化还原电位具有较好的代表性。

5.2.4 变速氧化沟应设置流速仪，流速仪设置于无底部曝气的缺氧区。

【条文说明】关于变速氧化沟设置检测仪表的规定；缺氧区无底部曝气装置，流速低于0.25m/s时混合液中活性污泥可沉至池底，因此对该区域混合液流速进行监测，可帮助操作人员及时掌握系统运行情况。

5.2.5 变速氧化沟宜设置污泥浓度计，污泥浓度计分别设置于好氧区末端至出水口间的水流平稳段，以及进水口下游缺氧区长直段中间。

【条文说明】关于变速氧化沟设置检测仪表的规定；在好氧区和缺氧区的水流稳定处监测混合液污泥浓度具有较好的代表性，通过对比两处污泥浓度的差值即可判断是否存在反应区内污泥的沉积。

5.2.6 变速氧化沟宜设置氨氮在线检测仪，氨氮在线检测仪设置于好氧延伸区的末端。

【条文说明】关于变速氧化沟设置检测仪表的规定；监测好氧延伸区末端氨氮浓度可帮助操作人员掌握好氧区氨氮硝化作用的实际效果。

5.3 控制

5.3.1 变速氧化沟系统宜对无底部曝气的缺氧区水流速度进行自动控制。

【条文说明】缺氧区水流速度过低可直接导致混合液中活性污泥的沉降进而引起脱氮效果降低、污泥厌氧上浮等一系列问题，而缺氧区污泥沉降的过程操作人员不易察觉，因此需要设置流速、污泥浓度监测等方式来实现缺氧区水流速度的自动控制，以保证氧化沟内水流速度大于0.25m/s。

5.3.2 变速氧化沟工艺曝气系统宜采取精确曝气模式，并通过下列方式进行控制：

1.以去除有机物为主要目标时，采用好氧区溶解氧浓度监测结果控制系统曝气量。

【条文说明】以去除污水中有机物为首要因素时，以好氧区溶解氧浓度为1~2mg/L为约束条件控制鼓风机的供气量，实现污水中有机物的削减。

2.以高效脱氮为主要目标时，采用好氧延伸区氨氮浓度监测结果控制系统曝气量。

【条文说明】当污水中C/N较低的情况下为达到较高的污水脱氮效率，以满足污水中全部氨氮进行硝化反应转化为硝态氮为系统供氧量的约束条件，随后利用硝态氮为电子受体氧化污水中有机物并达到高效脱氮的目标。现有的研究结果表明，即使将生物反应池内好氧区溶解氧维持在0.5mg/L的水平亦能取得稳定、良好的有机物去除效果。因此当水中有机物不作为污水处理的限制性因素时，控制系统曝气量将好氧延伸区末端氨氮全部氧化为硝态氮即可。

5.3.3 变速氧化沟工艺宜对系统内的混合液悬浮固体浓度进行自动控制。

【条文说明】通过进水流量、变速氧化沟内污泥浓度、回流污泥浓度等数据的监测，以及变频回流污泥泵的设置可实现变速氧化沟系统混合液悬浮固体浓度的自动控制，这一方式较人工控制更为精准、处理效果更为稳定，操作人员劳动轻度亦可降低。

# 6 调试与验收

6.1 调试

6.1.1 变速氧化沟内设置的流速仪与推流器、流速仪与开孔启闭机间应进行联动调试。

【条文说明】5.3.1条水流速度自动控制实现方式的进一步说明；变速氧化沟非曝气区水流速度的提高是通过增加紊流强度或者增大流量的方式实现的，可通过加大推流功率或增加回流比达到目的。单独加大推流器功率虽然可获得较大的水流速度却不节能；通过改变开孔启闭器开度的方式可提升变速区的回流比，然而该过程需要开口处水流存在一定的速度梯度，这需要由推流器来提供。

6.1.2 变速氧化沟内设置的溶解氧在线检测仪、氨氮在线检测仪与鼓风机间宜进行联动调试。

【条文说明】溶解氧在线监测仪与鼓风机联动调试，氨氮在线监测仪与鼓风机联动调试分别对应5.3.2条变速氧化沟工艺曝气系统精确曝气模式两种控制手段的实现途径。

6.1.3 变速氧化沟工艺的污泥浓度计、流量计与回流污泥泵宜进行联动调试。

【条文说明】5.3.3条变速氧化沟系统内混合液悬浮固体浓度自动控制实现方式的进一步说明。污泥浓度的自动控制需根据氧化沟进水量，设定的污泥浓度值，控制回流污泥泵按照预先设定的运行程序动作。

6.2 验收

6.2.1 构筑物土建施工完成后应按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141 的规定进行满水试验，地面以下渗水量应符合设计要求，且最大不得超过2L/m2•d。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)蓄水构筑物验收程序和合格标准规定。

6.2.2 鼓风曝气系统安装应平整牢固、布置均匀，曝气器应无漏水现象，曝气管内应无杂质，曝气量应满足设计要求，曝气应稳定均匀。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)生物池曝气区鼓风曝气系统安装、验收标准的规定。

6.2.3导流板的安装强度应符合《氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规程》HJ 578的要求，不得有振动现象。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站) 生物池内导流设施安装、验收标准的规定。

6.2.4 闸门、闸阀和溢流堰不得有漏水现象。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站) 管道系统中阀门、溢流堰板验收标准的规定。

6.2.5 空气管道应做气密性试验，试验结果应符合《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184的规定。

【条文说明】空气管道气密性试验应按照《工业金属管道工程施工质量验收规范》8.5.4条相关标准执行。

6.2.6 检测仪表、化验设备应有计量部门的确认。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)系统检测仪表、化验设备准入、校验的规定。

6.2.7 变电站高压配电系统应由供电局组织电检、验收。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)变电站高压配电系统验收标准的规定。

6.2.8 污水在线监测系统的验收应按现行行业标准《水污染源在线监测系统验收技术规范 (试行)》HJ/T 354的规定执行。

【条文说明】关于变速氧化沟污水处理厂(站)在线监测系统验收的规定；当污水处理厂(站)满足HJ/T 354-2007中4.1节相应条件时方可进行验收。其中CODCr在线监测的验收方法按照5.1节执行，氨氮在线监测的验收方法按照5.4节执行。

6.2.9 变速氧化沟污水处理厂(站)验收前应进行试运行，测定设施的技术数据和经济指标数据，并填写试运行记录作为竣工环境保护验收资料之一。

6.2.10 变速氧化沟污水处理厂(站)在试生产之前，建设单位应向环境保护行政主管部门提出试生产申请。

6.2.11 变速氧化沟污水处理厂(站)在试生产之前，建设单位应向环境保护行政主管部门提出环境保护设施竣工验收申请。

6.2.12 变速氧化沟污水处理厂(站)竣工环境保护验收应按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定进行。

# 7 运行与维护

7.1 一般规定

7.1.1 变速氧化沟工艺污水处理设施的运行维护和安全管理应按现行行业标准《城镇污水处理厂运行、维护和安全技术规程》CJJ 60的有关规定执行。

【条文说明】关于变速氧化沟工艺污水处理设施的运行、维护及安全管理的规定。

7.1.2 污水处理厂(站)在运行前应制定设备台账、运行记录、定期巡检、交接班、安全检查等管理制度，以及各岗位的操作和维护规程等技术文件。

【条文说明】关于污水处理厂(站)在运行前应准备技术文件的规定。

7.1.3 污水处理厂(站)的运行管理应由专业人员来完成。

【条文说明】关于污水处理厂(站)运行管理人员的规定。

7.1.4 操作人员必须熟悉本污水处理厂(站)处理工艺技术指标和设施、设备的运行要求，经过技术培训和生产实践，并考试合格后方可上岗。

【条文说明】关于污水处理厂(站)运行操作人员应具备的基本素质和技能的规定。

7.1.5 工艺设施和主要设备应编入台账，定期对各类设备、电气、自控仪表及建(构)筑物进行检修维护，确保设施稳定可靠运行。

【条文说明】关于污水处理厂(站)运行过程中设备管理、检修维护的规定。

7.1.6 操作人员应遵守岗位职责，坚持做好交接班和巡视。

7.1.7 应定期检测进出水水质；检测仪器、仪表应定期进行校验。

【条文说明】变速氧化沟污水处理厂(站)日常水质检测项目、周期和方法应符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918的规定，并应满足工艺运行管理需要。检验不合格的仪器、仪表不得继续使用。

7.1.8 变速氧化沟污水处理工程运行中应严格执行经常性的和定期的安全检查，及时消除事故隐患，预防事故发生。

7.2 工艺运行控制

7.2.1 变速氧化沟工艺系统运行过程中，非曝气缺氧区溶解氧浓度值严禁超过0.5mg/L，曝气好氧区溶解氧浓度值应控制在1~2mg/L的范围内。

【条文说明】当缺氧区溶解氧浓度高于0.5mg/L时，将会抑制反硝化细菌的活性，导致反硝化脱氮效率的大幅降低；好氧区溶解氧控制在1~2mg/L即可完全满足污水中氨氮硝化、有机物好氧降解过程对溶解氧的需求，进一步提高好氧区溶解氧并不能有效增加氨氮、有机物的去除率。考虑到污水处理运行成本和处理效果的最优化，将好氧区溶解氧控制在1~2mg/L。

7.2.2 变速氧化沟系统要求同时脱氮除磷时，有机负荷率(F/M)值宜按照(0.1~0.15)kgBOD5/kg MLSS•d运行。

【条文说明】在变速氧化沟系统同步脱氮除磷过程中，脱氮为限制性因素时有机负荷率宜取低值，除磷为限制性因素时有机负荷率宜取高值。

7.2.3 变速氧化沟中混合液悬浮固体浓度值宜控制在2500mg/L~4500mg/L 范围内。

【条文说明】关于变速氧化沟中混合液悬浮固体浓度的规定，该值的具体确定需综合考虑运行水温、处理程度、有机负荷率等因素。

7.2.4 变速氧化沟工艺系统应根据污泥沉降比、混合液悬浮固体浓度、污泥龄或活性污泥的有机负荷(F/M)确定每日剩余污泥的排放量。

【条文说明】剩余污泥排放是污水处理工艺控制中最重要的手段之一，通过调节剩余污泥排放量可以控制活性污泥中微生物的优势种群，调节混合液悬浮固体浓度、改变需氧量，改善活性污泥的沉淀性能。当进入变速氧化沟系统原水的水质、水量，环境因素发生波动，活性污泥的性状也将随之变化并导致处理效果波动。而通过调节排泥量，可以一定程度上克服该类波动或变化，保证变速氧化沟系统处理效果的稳定。

7.2.5 变速氧化沟系统出水氨氮不能达到排放标准时，可通过下列措施进行调节：

1 适当提高变速氧化沟内污泥浓度。

2 适当增加变速氧化沟曝气区溶解氧浓度。

【条文说明】变速氧化沟系统出水氨氮不达标表明系统的硝化反应出现异常，改善硝化反应效果的手段有增加系统内硝化细菌的数量和供给充足的氧气，分别对应提高变速氧化沟内污泥浓度和增加曝气区溶解氧浓度这两项调节措施。

7.2.6 变速氧化沟系统出水总氮不能达到排放标准时，可通过下列措施进行调节：

1 在保障好氧区氨氮去效果的提前下适当减小曝气量。

2 外加碳源，保障系统进水C/N不低于4。

【条文说明】变速氧化沟系统出水总氮不达标一般而言是硝态氮超标，这表明系统的反硝化反应进行的不太彻底。对于正常运转中的污水处理厂，反硝化效果最主要的影响因素为碳源是否充足。在保障好氧区氨氮去除效果的前提下减小曝气量，可最大化保障进水碳源优先用于反硝化脱氮；而当进水碳源过低，无法保障生物脱氮最小C/N的要求时则需外加碳源，如甲醇等。

7.2.7 变速氧化沟系统出水总磷不能达到排放标准时，可通过下列措施进行调节：

1 控制系统的溶解氧，使好氧区溶解氧大于2mg/L，厌氧选择池的溶解氧小于0.2mg/L。

2 增大剩余污泥的排放。

3 对浓缩污泥上清液和污泥脱出水进行除磷处理后再排入系统进水井。

4 对出水进行化学除磷处理。

【条文说明】最大限度的降低厌氧区溶解氧浓度是保证聚磷菌充分释磷的必要条件；增大剩余污泥排放量可减小污泥龄，有利于除磷；现有的研究结果表明，浓缩污泥上清液磷含量极高，可占污水处理系统除磷负荷的10~20%，对上清液进行处理后可降低氧化沟系统的磷负荷；当采取以上措施仍无法达到排放标准时，则可采用化学除磷手段以保证出水磷污染物达标。

7.3 检验和监测

7.3.1 变速氧化沟污水处理厂(站)应设置水质检测室，配备检验人员和检测设备。

【条文说明】关于污水处理厂(站) 水质化验(检测)室配置的规定。

7.3.2 水质检测室内部应建立健全水质分析质量保证体系。

【条文说明】关于污水处理厂(站)水质化验(检测)室分析质量保证体系的规定。

7.3.3 检验人员应经培训后持证上岗，并应定期进行考核和抽检。

【条文说明】关于污水处理厂(站)水质分析检验人员的规定。

7.3.4 分析方法应符合现行行业标准《城市污水水质检验方法标准》CJ/T 51的规定。

【条文说明】

7.3.5 变速氧化沟污水处理厂(站)正常运行状态下，污水水质检测指标与检测周期应按《城镇污水处理厂运行、维护和安全技术规程》CJJ 60执行。

【条文说明】《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60对污水处理厂(站)的监测取样、化验项目及检测周期、化验室等内容进行了规定。

7.3.6 污水在线监测系统的运行维护应符合现行行业标准《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》HJ/T 355的规定。

【条文说明】关于污水处理厂(站)在线监测系统的运行维护的规定。

7.3.7 应定期观察活性污泥的颜色、状态、气味、生物相和上清液的透明度。

【条文说明】行管理人员应通过微生物镜检检测生物池活性污泥的生物相，观察活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明度等，并及时调整运行工况。

7.3.8 应定时测定混合液悬浮固体浓度、混合液挥发性悬浮固体浓度、污泥沉降比、污泥指数等技术指标。

【条文说明】污水处理厂(站)污泥监测项目、检测方法应符合《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221的规定。

7.3.9 发现污泥有异常膨胀、上浮和产生泡沫等现象应及时查明原因，采取相应的技术措施，尽快恢复正常运行。

【条文说明】当生物池中出现污泥膨胀、浮泥、泡沫等异常现象时，应根据感观指标和理化指标进行分析原因，并应针对具体情况采取相应的调控措施。对生物反应池上的浮渣、附着物以及溢到走道上的泡沫和浮渣，应及时清除，并应采取防滑措施。

7.4 维护

7.4.1 生物反应区的维护保养应作为全厂(站)维护的重点。

【条文说明】关于将污水处理厂(站)生物反应池的维护、保养作为全厂维护重点的规定。

7.4.2 操作人员应严格执行设备操作规程，定时巡视设备运转是否正常，包括温升、响声、振动、电压、电流等，发现问题应及时检查排除。

【条文说明】关于操作人员严格执行设备操作规程的规定。

7.4.3 设备各运转部件应保持良好的润滑状态，及时除锈、添加润滑油，发现漏油、渗油情况，应及时解决。

【条文说明】关于保持设备各运转部位良好润滑状态及异常情况处理的规定。

7.4.4 鼓风曝气系统开始时应排放管路中的存水，并定期检查排水阀的可靠性。

【条文说明】关于鼓风曝气系统运行启动阶段管路存水排放、经常检查排水阀门可靠性的规定。

7.4.5 应及时检查曝气器堵塞和损坏情况，保持曝气系统状态良好。

【条文说明】关于及时检查曝气器堵塞和损坏情况，保持曝气系统状态良好的规定。

7.4.6 推流式潜水搅拌机无水工作时间不宜超过3min。

【条文说明】关于推流式潜水搅拌机污水工作时间的规定。

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《室外排水设计规范》GB50014

《环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机》HJ/T279

《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141

《氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规程》HJ 578

《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184

《水污染源在线监测系统验收技术规范 (试行)》HJ/T 354

《城镇污水处理厂运行、维护和安全技术规程》CJJ 60

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918

《城市污水水质检验方法标准》CJ/T 51

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》HJ/T 355

《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221