CECS XXX：2017

中国工程建设协会标准

电热储能炉应用技术规程

Technical  specification  for engineering

application of the electric storage furnace

（征求意见稿）

中国工程建设协会标准

电热储能炉应用技术规程

Technical  specification  for engineering application of the electric storage furnace

CECS XXX： 2017

（征求意见稿）

主编单位：（略）

批准单位：（略）

实施日期：2 0 1 7年 X  月 X  日

中国计划出版社

2017  北京

前   言

为了进一步在全国各地区推广电热储能炉的应用，规范电热储能炉的设计、施工与验收，根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2015年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》(建标协字【2015】099号的要求，借鉴国内外相关电热储能炉的新技术、新材料，在广泛调查研究、认真总结电热储能炉工程经验的基础上，结合电热储能炉的设计、施工及验收的技术特点，参考相关标准制定而成。

本规程的主要技术内容包括：总则、术语、总体规划、电热储能炉与电网系统、设计、安装施工、检验及验收、电热储能炉设备运行维护保养。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由辽宁省建筑节能环保协会和沈阳世杰电器有限公司负责解释。

有关单位在执行本规程中，应注意总结经验、积累资料，及时将有关意见和建议函告辽宁省建筑节能环保协会（地址：沈阳市浑南新区浑南四路1号富腾国际大厦B做1430室，邮编：110181）和沈阳世杰电器有限公司（沈阳市浑南新区浑南东路15-5号，邮编：110180）。

主 编 单 位： （略）

参 编 单 位： （略）

主要起草人员：（略）

主要审查人员：（略）

目    次

1 总  则	- 9 -

2 术  语	- 9 -

3  总体规划	- 11 -

3.1  适用范围	- 11 -

3.2 供电要求	- 11 -

3.3 供热要求	- 11 -

4 电热储能炉与电网系统	- 11 -

4.1供电电压和供电方式	- 11 -

5 设  计	- 12 -

5.1 一般规定	- 12 -

5.2 电气设备及控制	- 14 -

5.3 电气系统	- 14 -

5.4 设备间选址要求	- 16 -

5.5设备基础	- 17 -

5.6 电热储能炉保温层	- 17 -

5.7安全技术要求	- 17 -

5.8消防	- 18 -

5.9防腐	- 18 -

5.10电热储能炉选址	- 19 -

5.11 热工控制及自动化	- 20 -

6、安装施工	- 22 -

6.1一般规定	- 22 -

6.2 安装工程施工准备及要求	- 22 -

7检验及验收	- 23 -

7.1电热储能炉本体检验	- 23 -

7.2 竣工验收	- 24 -

8.电热储能炉运行维护保养	- 25 -

8.1一般规定	- 25 -

8.2运行维护	- 25 -

本规程用词说明	- 27 -

条文说明	- 28 -

Contents

1 General ………………………………………………………………………………

2 Term …………………………………………………………………………………

3 Grid demand for electric energy storage furnace equipment …………

3.1 Electric energy storage furnace equipment status and role in the power

grid system ………………………………………………………………………………

3.2 The relationship between electric energy storage furnace equipment and

the power grid system ………………………………………………………………

3.3 Main electric parameters requirements of electric energy storage furnace

equipment of the power grid system ……………………………………………

4 Electric energy storage furnace and the power grid system ……

4.1 Power supply ……………………………………………………………………

4.2 Electrical load level and the way of power supply ……………………………

4.3 Power supply voltage …………………………………………………………

4.4 Power system of low pressure station …………………………………………

4.5 High voltage electrical installations …………………………………………

4.6 The monitor of electrical system ………………………………………………

4.7 Electrical measuring instruments …………………………………………

4.8 The protective relaying of electrical apparatus element and automatic

safety device ……………………………………………………………………………

4.9 Lighting and communication system ……………………………………

4.10 Selection and laying cable ……………………………………………………

4.11 Over voltage protection and earthing ………………………………………

5 Heat load ………………………………………………………………

5.1 The type of heat load …………………………………………………………

5.2 The amount of heat load and heating parameters ……………………………

5.3 Heating service range …………………………………………………………

5.4 Heat load curve …………………………………………………………………

6 Design ……………………………………………………………………

6.1 Electric energy storage furnace requirements (conditions) …………………

6.2 General Provisions ……………………………………………………………

6.3 Foundation ……………………………………………………………………

6.4The insulating layer of electric energy storage furnace ……………………

6.5 Safety technology requirements ……………………………………………

6.6 The fire control …………………………………………………………………

6.7 Corrosion protection …………………………………………………………

6.8 Heat storage station site selection ……………………………………………

6.9 Equipment automation ………………………………………………………

7 Construction………………………………………………………………

7.1 Construction preparation ……………………………………………………

7.2 Construction requirements ……………………………………………………

8 Inspection and Acceptance ……………………………………………

8.1 General provisions ……………………………………………………………

8.2 Inspection test ………………………………………………………………

8.3 Accepting ……………………………………………………………………

9 The operation of the electric energy storage furnace maintenance…………………………………………………………………

9.1 Basic provisions ………………………………………………………………

9.2 Running attention ……………………………………………………………

Appendix A ………………………………………………………………

Appendix B ………………………………………………………………

Appendix C ………………………………………………………………

Appendix D ………………………………………………………………

Explanation of wording in the procedure ……………………………

Explanation of provisions………………………………………………

# 1 总  则

1.0.1 为规范电阻性负载固体储能材料的电热储能炉设计、施工和验收，做到技术先进、经济合理、安全适用和确保工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的民用建筑、工业建筑和其它热源领域，适用于采暖及提供工业热水、热风和为其它设备提供热源的电热储能炉设计、施工及验收。

1.0.3 本规程中的固体储能材料电热储能炉的适用工作电压范围为：0.4kV～110kV；输入功率范围为：10 kW～200,000 kW；蓄热能量范围为：70 kWh～2,000,000 kWh。

1.0.4 电热储能炉在设计、施工及验收时，除应执行本规程外，还应符合国家现行相关标准、规范及规程的规定。

# 2 术  语

2.0.1 固体储能材料 solid energy storage materials

指随温度变化其形态未发生改变的物质。

2.0.2 电热储能炉  electric storage furnace

将电能转化成热能进行储存，按需求以热能形式通过交换器输出的热源装置。

2.0.3 储能体  storage bodies

具有储热性、导热性、能储存热量的构件。

2.0.4 控制柜 voltage control cabinet

指对电热储能炉所有电气控制能进行手动、自动、远程操作及通讯的设备。

2.0.5 高压配电柜 high-voltage control cabinet

由高压隔离开关、高压真空断路器或高压真空接触器、接地开关等组成，具有保护功能可控制操作的6kV~66kV高压成套电器装置。

2.0.6 低压配电柜low-voltage control cabinet

指0.4kV以下电压等级的电热储能炉使用的电控柜，由低压隔离开关、分路空气断路器、交流接触器等组成，具有可控制操作的成套低压电器装置。

2.0.7 保温层  heat-insulating layer

具有阻挡热能传递，减少热损耗性能的构造层。

2.0.8 换热器  heat exchanger

将热量从一种载热介质传递给另一种载热介质的装置，又称热交换器。

2.0.9 绝缘耐压测试  insulation test

检验和评定电工设备绝缘耐受电压能力的一种技术手段。

2.0.10 输出功率平均值  average output power

指电热储能炉在工作温度区间中段内，炉温在温度中段±30℃时换热器的输出功率。

2.0.11 安全联锁装置  safety interlock

指在危险排除之前能阻止接触危险区，或者一旦接触时能自动排除危险状态的一种装置。

2.0.12 加热永久线变化  permanent change in the heating

保温材料在规定的温度下工作再冷却至室温后，几何尺寸的不可逆变化量占原尺寸的比率。

2.0.13 超高温值  ultra-high temperature values

检测储能体蓄热温度的测温材料能保持正常检测形态范围的温度极限值。

2.0.14 储能模块 storage module

组成储能体的最小单元。

2.0.15 谷电时长  valley electricity time

是指用电高峰和用电低谷2个时间段的用电,是目前在城市居民当中开展的一种新电价类别.它是将一天24小时划分成两个时间段,（例：把8：00—22：00共14小时称为峰段,执行峰电价为0.56元／kWh；22：00—次日8：00共10个小时称为谷段,执行谷电价为0.28元kWh.）根据当地电力企业供电峰谷分时划分的低谷供电时间段。

2.0.16 温升

- 电热储能炉保温防护外壳，外表面金属防护板最热点上所测得的温度与周围空气温度之差。

# 3  总体规划

## 3.1  适用范围

3.1.1电热储能炉设备适用于电网有调峰需求的地区。

3.1.2 区域电网调峰用电负荷应与区域用热负荷有良好的对应关系。

## 3.2 供电要求

3.2.1电热储能炉供热站所在城区附近，现有或新建变电站的低谷容量，应满足电热储能炉用电负荷的需求，并应得到当地供电公司的同意。

3.2.2 由城区变电站至电热储能炉的供电线路可以为专用线路，也可以利用既有线路的低谷时段电力容量，但必须保证线路容量不足时电热储能炉即时中断退出。

3.2.3在技术经济条件合理时可采用由发电企业向电热储能炉供热站直接供电。

## 3.3 供热要求

3.3.1电热储能炉作为城区对外供热热源宜与城区内的其他供暖热源并联使用，可作为燃煤供热热源的辅助热源，也可以作为区域性独立的供热热源；

3.3.2 电热储能炉的设计热负荷应在城镇地区供热发展规划的基础上经过调查核实后确定，企业自备电热储能炉的设计热负荷应按照企业发展规划要求的供热负荷确定；

3.3.3电热储能炉设计热负荷的类型、数量、供热参数等应按照现行国家标准执行。

# 4 电热储能炉与电网系统

## 4.1供电电压和供电方式

4.1.1电热储能炉供电电压

电热储能炉功率小于1MW；宜采用0.4KV电源供电；功率大于1MW；宜采用10KV电源供电；电热储能炉功率大于10MW；宜采用10KV以上电源供电。

4.1.2供电方式：

1、电热储能炉加热元件采用谷时段供电加热方式；

2、电热储能炉附属其他设备工作电源采用峰、谷、平时段供电方式。

4.1.3低电压等级电热储能炉用电系统

电热储能炉采用0.4kV供电电源，直接加热储能方式，为低压用电系统。开关设备、控制设备应依据国家相关标准、规范设计。

4.1.4高电压等级电热储能炉用电系统

电热储能炉采用3kV及以上供电电源直接加热储能方式为高压供电系统，供电系统可选用室内变电站或室外箱式变电站。控制系统及辅助设备宜采用0.4kV及以下供电电源，开关设备、控制设备应依据国家相关标准、规范设计，满足储能设备的技术要求。

# 5 设  计

## 5.1 一般规定

5.1.1 新建项目应根据选定的电热储能炉参数完成设计。用于改造项目的电热储能炉应根据建筑物的热负荷、结构尺寸和承载能力，选择设计电热储能炉的参数、结构及外形。

5.1.2 电热储能炉的储热能力、储热额定功率，应根据建筑物采暖设计总热负荷、每天谷电时长和具体用热特点进行计算。

1电热储能炉的储热能力依据总热负荷和每天热释放时长确定，即：储热能力=总热负荷×每天热释放时长。

2 电热储能炉的额定功率由储热能力和低谷电时长及设备热效率确定。 即：储热设备额定功率=储热能力÷低谷电时长×设备热效率。

5.1.3 同一储热站宜采用相同储热方式、相同规格、相同型号的储热设备，储热设备数量不宜少于2套。储热设备主体寿命应在20年以上，加热元件的寿命应在20000h以上。

5.1.4 电热储能炉安装环境应采取防雨、防水、防潮、防火等安全措施。

5.1.5 储能体与保护地周围保温外壳或墙体之间的绝缘指标应符合表5.1.5的有关规定。

表5.1.5 短时（1min）工频耐受电压（有效值kV）

| 系统标称电压 | 耐受电压（有效值kV）/1min |
| --- | --- |
| 0.4KV | 1.5 |
| 3 KV | 6 |
| 6KV | 12 |
| 10KV | 20 |
| 20KV | 40 |
| 35KV | 70 |
| 66KV | 133 |
| 110KV | 160 |

5.1.6 电热储能炉外表面最高温升不应高于环境温度25K。

5.1.7 在民用或工业建筑物内安装用空气作为热交换介质的电热储能炉时，储能体温度不宜超过500℃；若电热储能炉储能体温度高于500℃时，宜单独设计安装，距民用或工业建筑间隔应达到消防规范的要求。

5.1.8 在民用或工业建筑物内安装用导热油作为热交换介质的电热储能炉时，炉温应低于导热油闪点30℃；若电热储能炉炉温高于导热油闪点时，安装位置距民用或工业建筑物间隔应达到消防规范要求。最高使用温度应低于导热油最高使用温度30℃。

5.1.9 电热储能炉换热器的用水标准应符合现行国家标准《工业锅炉水质标准》GB1576的

规定，换热器应有防止水沸腾时的放汽装置，在换热器及循环水系统中应有压力表、排污阀

（或放水阀）、排气阀及防止汽化的安全阀。

5.1.10 电热储能炉换热器设计应符合下列规定：

1. 当输出温度低于介质沸点时，开口式常压系统换热器须满足耐压不小于国标规定的0.6MPa，出厂测试压力不小于1.2MPa。

2. 当输出介质温度高于介质沸点时，换热器设计耐压须符合《固定式压力容器》GB150.1的要求。

3. 换热器应做好耐高温防腐处理。

4. 采用油—水换热器时，换热器应安装防火安全装置；采用水—水换热器时，换热器应安装防汽化的安全装置。

5.1.11 安装于用户建筑内的独立式电热储能炉，应符合家用电器噪声的相关标准，设备安装间应提出降噪和屏蔽要求。

5.1.12 在民建、公建建筑物内安装用水作为热交换介质的电热储能炉时，水温不宜超过90℃。

## 5.2 电气设备及控制

5.2.1 控制系统设计应符合下列要求：

1. 应有储能体工作温度设定值、储能体超温设定值、供回水工作温度设定值、水温超温设定值的输入、显示、采样、开关量控制等功能的温控系统；

2. 应有手动、自动、远程控制功能；

3. 应有通讯接口；

4. 应有两组以上独立的且与温控系统并行的超高温断电保护系统。

5.2.2 低压配电柜设计应符合下列要求：

1. 配电柜应有手动、自动投切功能；

2. 应有过流、短路等保护功能；

3. 应有安全联锁装置。

5.2.3  10kV及以上电压等级的电热储能炉配电装置的设计，除应符合国家相关标准设计

外，还应具备下列要求：

1. 应有远程控制；

2. 应有手动、自动投切功能；

3. 应有过流、速断、单相接地等保护功能；

4. 应有安全联锁装置；

5. 应有二级操作：

前级 应具有过流、速断、单相接地保护功能的真空断路器开关设备；

后级 电热储能炉在正常运行工作状态下，具有启、停控制的真空接触器开关设备。

6. 停电检修操作时应有接地刀开关。

- 5.3 电气系统

5.3.1 供电电源方案应根据电热储能炉用电需求和设备的额定电压等级进行选择。

5.3.2  站用电系统按下列原则确定：

1  高压站用电系统应采用单母线接线，每台电锅炉宜采用一段母线供电。

2  低压站用电系统应采用单母线接线，全站宜设置一段母线供电。当母线上接有Ⅰ、Ⅱ类负荷时，宜设置互为备用的双电源供电，工作电源宜从高压母线引接1台低压变压器供电，备用电源可从另一段高压母线（如有）或从附近电网引接。

5.3.3无功功率补偿应符合下列要求：

功率因数COSΦ＜0.90，应设无功功率补偿装置。

5.3.4配电装置的选型应满足下列要求：

1  配电装置宜采用金属封闭式开关设备。

2  高压配电装置应符合国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。

3 在海拔超过1000m的地区，配电装置的电器及绝缘产品应符合国家标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定。

5.3.5电热储能炉的电气设备和元件宜采用计算机监测和控制，其监测和控制方式应与热工仪表和控制协调一致。

5.3.6电热储能炉的电气测量仪表设计，应符合现行国家标准《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的有关规定。

5.3.7电热储能炉的继电保护和安全自动装置的设计应符合国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

5.3.8照明及通信系统应满足下列要求：

1 照明系统设计应遵循安全、环保、维护方便、经济、美观的原则，采用技术先进的节能产品，符合国家节能政策。

2 照明系统的设计，应符合国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

3 电热储能炉设备间内可不设置设备间内通信。

5.3.9 电热储能炉电缆选择与敷设应符合国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。

5.3.10 过电压保护及接地系统应满足下列要求：

1《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064的规定。

2 建（构）筑物防雷设计应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

3 交流接地系统的设计应符合国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065的规定。

## 5.4 设备间选址要求

## 5.4.1电热储能炉安放位置的选择，可根据下列要求经技术、经济比较确定：

1 接近负荷中心；

2设备运输安装方便；

3不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧；

4 不宜设在经常积水场所的正下方；

5 不宜设在地势低洼和可能积水的场所；

6 对于安装在地下室的产品，应有防止水淹的措施，并确保停电时也有足够的排水能力。

## 5.5设备基础

5.5.1设备基础设计应满足下列要求：

1 基础土承载能力应能满足电热储能炉承重及工作温度设计要求。

2 炉体基础上表面应抹平压光。

3 电热储能炉基础倾斜度应符合国家相关《建筑地基基础技术规范》的规定。

4 电热储能炉混凝土基础地面应达到一级防水要求。

5 户外用电热储能炉基础底埋深应设置在标准冻深之下，并符合国家相关《建筑地基基础技术规范》的规定。

## 5.6 电热储能炉保温层

5.6.1 保温层与储能体之间距离应满足表5.6.1

表5.6.1保温层与储能体间距

| 电热储能炉额定工作电压（kV） | 保温层与储能层间距 (mm) |
| --- | --- |
| 0.4 | 20 |
| 3 | 150 |
| 6 | 200 |
| 10 | 250 |
| 15 | 300 |
| 20 | 360 |
| 35 | 500 |
| 66 | 800 |
| 110 | ? |

5.6.2 保温层应选用A级耐火材料。

5.6.3 保温材料吸湿率应小于等于5%，保温材料憎水率应大于等于98%。

5.6.4 保温材料加热永久线变化应小于等于4%。

## 5.7安全技术要求

5.7.1 电热储能炉高压进线端口处应设防护遮拦，要按照相关规范要求防鼠、防小动物，并应有电气安全联锁。

5.7.2 电热储能炉高压进线端对接地体之间的短时（1分钟）工频耐受电压（有效值）应符合表5.1.5电热储能炉短时（1min）工频耐受电压（有效值.kV）的规定。

5.7.3 对于10kV及以上电压等级电热储能炉设两级保护，第一级应设能切断故障电流的远端真空断路器，第二级应设能切断工作电流的本地真空交流接触器。

5.7.4  接地装置应符合《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65的有关规定。

5.7.5  10kV及以上电压等级电热储能炉的温控系统应在达到温度设定值、超温设定值时切断本地真空交流接触器电源，当切断本地真空交流接触器电源操作失败时，应能切断远端真空断路器电源，并应设操作失败、超温报警闭锁系统。

5.7.6  10kV及以上电压等级电热储能炉除具有温控系统的控制功能外，还应具有一种及以上独立的可切断两级高压配电柜电源的物理超高温安全装置。

5.7.7  每组储能体均应设置二点以上的测温探头。

5.7.8  电热储能炉外部应有警示标识“高压危险，禁止入内”，高压进线通道并应有防护栏。

5.7.9  其它安全技术要求尚应符合国家现行标准规定。

## 5.8消防

5.8.1电热储能炉设备间的消防设计应符合下列规定：

1 消防系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。消防给水及消火栓系统的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

2 电热储能炉设备间内应设置移动式灭火器，灭火器的配置应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005》执行。

3 电热储能炉设备间参照丁类厂房消防标准设计。

4 电热储能炉保温系统，宜采用燃烧性能为A级的保温材料，不宜采用B2级保温材料，禁止采用B3级保温材料。

## 5.9 防腐

5.9.1电热储能炉金属表面和管道的表面应做防腐处理，其耐温性能应满足工作环境设计温度的要求。

5.9.2 介质温度低于120℃时，设备和管道的表面应刷防锈漆。介质温度高于120℃时，设备和管道的表面宜刷高温防锈漆。与设备配套的水系统防腐处理，按国家相关标准执行。

5.9.3室外布置的热力设备和架空敷设的热力管道，采用玻璃布或不耐腐蚀的材料作保护层时，其表面应刷油漆或防腐涂料。采用薄铝板或镀锌薄钢板作保护层时，其表面可不刷油漆或防腐涂料。

5.9.4埋地设备和管道的外表面应做防腐处理，防腐层材料和防腐层层数应根据设备和管道的防腐要求及土壤的腐蚀性确定。对不便检修的设备和管道，可增加阴极保护措施。

5.9.5电热储能炉和管道的表面或保温防护层表面的涂色和标志应符合现行国家标准《工业管路的基本识别色和识别符号》GB7231和有关标准的规定。

## 5.10电热储能炉选址

5.10.1电热储能炉选址，应根据城区供热规划、供电规划、土地利用规划、城镇总体规划、合理供电和供热半径、以及区域低谷电力情况，并结合站址的自然环境条件、建设条件和社会条件等因素，经技术经济综合评价后确定。

5.10.2 选址位置的确定，应符合下列规定：

1 宜选择电网低谷电力能保证电热储能炉连续运行的区域；

2 应满足适宜的地形坡度，宜避开自然地形复杂、自然坡度较大的地段；

3 选择在地质条件好，宜采用天然地基的地段；

4 应充分考虑节约集约用地，应按规划容量确定用地范围，按近期建设规模征用；

5 应避让重点保护的文化遗址和风景区，并应避开拆迁大量建筑物的地区；

5.10.3 电热储能炉为所在区域独立热源时，尽可能靠近热负荷中心；当电热储能炉与其他热源并联运行时，电热储能炉应靠近其他热源厂或其对外供热的管网。

5.10.4 采用电热储能炉供暖时可与建筑物统筹协调考虑，受建设用地条件限制时可以设在建筑物的地下室内。

5.10.5电热储能炉附近应有生产和生活用水的可靠水源，水源宜采用城市自来水；当采用地下水为水源时，应取得当地水资源主管部门的批准；当电热储能炉与城区其他热源并网运行且距离较近时，其水源宜从附近热源厂引接。

5.10.6电热储能炉应有可靠的防洪措施或与地区（工业企业）的防洪标准相一致，并应高于内涝水位。

5.10.7 设备选址周边应有满足电热储能炉运行及施工的可靠外接电源。

5.10.8 设备选址时宜充分利用就近城镇的公共设施，为生产和职工生活提供方便。

5.10.9 电热储能炉选址应考虑电热储能炉达到规划容量时接入城镇热力管网的出线走廊。

## 5.11 热工控制及自动化

5.11.1 一般规定

1 仪表和控制系统的选型应能够满足电热储能炉及相关系统的安全、经济运行和启停控制的要求。

2仪表与控制系统应选用技术先进、质量可靠的设备和元件。

3计算机控制系统应采取抵御黑客和病毒等非法操作的安全防护措施。

5.11.2 自动化水平、控制方式和控制室

1 电热储能炉的热工自动化水平宜达到在就地人员的巡回检查和少量操作的配合下，在控制室内实现电热储能炉及相关系统的启停、运行工况监视和调整等。

2根据电热储能炉的规模和运行管理方式，储热站可按照少人值守或无人值守远程监控设置。

3电热储能炉宜采用集中控制方式，设置一个控制室，控制室宜单独设置。

4根据电热储能炉工艺设备的布置情况及规模，工控柜宜设置在控制室内。

5控制室布置的其他要求应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。

5.11.3 测量与仪表

1、测量与仪表的设计应满足电热储能炉系统安全、经济运行的要求，并能准确地测量、显示系统各设备的运行参数和运行状态。

2、测量与仪表应包括下列内容：

1）系统的运行参数；

2）设备的运行状态和运行参数；

3）主要电气系统（设备）参数和状态的监测；

4）热量、电量等经济核算参数；

5）必要的环境参数。

3、供巡检人员现场检查和就地操作的检测仪表、控制设备，运行中需要监视和控制的参数应设置远传仪表。

4、用于经济核算的设备参数应设置监测仪表。

5.11.4 开关量控制

1、电热储能炉控制系统的开关量控制，宜包括热网循环水泵、循环换热风机、电气开关等单个设备的操作，还应包括多个设备或系统的顺序控制及联锁。

2、顺序控制的功能应满足系统和设备的启动、停止及正常运行工况的控制要求，实现在事故和异常工况下的控制操作，保证系统和设备安全。

3、顺序控制设计应遵守保护、联锁操作优先的原则。在顺序控制过程中出现保护、联锁指令时，应将控制进程中断，并使工艺系统按照保护、联锁指令执行。

4、顺序控制在自动运行期间，在发生任何故障或运行人员要求中断时，应使正在进行的程序中断，并使控制系统处于安全状态。

5、顺序控制系统应有防止误操作的功能。

5.11.5模拟量控制

1、模拟量控制系统应满足工艺系统正常运行的控制要求。并应满足不同工况下工艺系统安全经济运行的要求。

2、电热储能炉控制系统的模拟量控制宜设置下列项目：

1）供水温度调节；

2）储热体储热温度调节。

5.11.6报警及保护

1、在有人值守的电热储能炉控制室内可不设置常规光字牌报警。

2、热工报警设计其他要求应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。

3、保护系统的设计应有防止误动和拒动的措施，保护系统电源中断或恢复不会发出误动作指令。保护系统应遵循的独立性原则并符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041中相关规定。

4、在控制室的控制台上应设置电热储能炉的紧急跳闸按钮，跳闸按钮应直接接至控制设备的驱动回路。

5、电热储能炉系统应设置下列保护项目：

a、储能体超温保护；

b、风、水换热器出水超温保护；

c、有压电锅炉本体及有压换热器超压保护；

5.11.7控制系统

电热储能炉宜采用可编程序控制器（PLC）实现监视和控制。其功能包括数据采集和处理功能、模拟量控制功能、顺序控制功能、联锁保护和电源系统监控功能。

控制系统应符合下列技术要求：

1、控制系统在卡件、端子排等设置时，各种I/O数量应预留不少于10％的备用量。

2、控制器的处理能力应有40％的余量，操作员站处理器处理能力应有60％的余量。

3、共享式以太网通信负荷率不大于20％，其他网络通信负荷率不大于40％。

5.11.8控制电源、电缆、仪表导管和就地设备的布置

1、电储热工程的控制电源宜自带UPS装置。

2、控制室仪表供电应符合《仪表供电设计规定》（HG/T20509）。

3、控制室仪表接地应符合《仪表系统接地计规定》（HG/T20513）。

4、信号电缆与电源电缆应分开，避免平行敷设。若不能避免平行敷设时，应满足平行敷设时的有关规定要求的最小间距，或采取相应的隔离措施。

5、信号电缆与电源电缆垂直相交时，电源电缆应放置于汇线槽内，并满足相应距离规定的要求

# 6  安装施工

## 6.1一般规定

6.1.1设备安装工程施工应符合施工图设计文件和设备技术文件的要求。

6.1.2安装施工所使用的原材料、零部件均应符合国家现行相关标准和设计要求，并取得供货商提供的合格证明文件，严禁使用不合格产品。

6.1.3电热储能炉本体的安装单位，必须是电热储能炉的生产企业或持有省级技术质量监督机构颁发的与安装类型相符合的安装资质。

6.1.4 对于安装工程施工过程中的变更、修改应取得原设计单位的设计变更文件后再进行施工，设计变更资料应及时整理，妥善保管，并在竣工资料中体现留存。

6.1.5在压力容器安装过程中发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时，必须停止安装，待质量问题处理完毕后方可恢复安装。

## 6.2 安装工程施工准备及要求

6.2.1 安装施工准备应符合下列要求：

1 应具有经审核批准的施工图设计文件和设备技术文件，并已完成施工图设计交底记录和图纸会审记录。

2 安装施工临时建筑、交通运输、电源、水源、照明、消防设施、主要材料、机具、器具等应符合施工要求，具备进场条件。

3 安装施工单位应编制安装施工设计方案，合理安排施工场地，并经建设管理单位批准。

4 设备安装前，除必须交叉安装的设备外，建筑工程的墙体、屋面、门窗、内部粉刷应基本完工，设备基础地坪、沟道应完工，混凝土强度应达到不低于设计强度的80%。用建筑结构作起吊或搬运设备承力点时，应核算结构承载能力，以满足最大起吊或搬运的要求。

5 应符合设备安装环境条件要求，否则应采取相应满足安装条件的措施。

6.2.2 电热储能炉本体的安装应符合下列规定：

1 安装设计图纸和有关技术文件应齐全。

2 储热电锅炉成套设备应有设计图纸和安装工艺文件。

3 安装单位应有完善的安装方案，并形成书面文件。

4进场原材料及配套设备应有质量合格证明文件、出厂合格证及检验报告。

5 建设单位在设备安装前应组织设计单位、安装单位进行设计交底和图纸会审，并形成设计交底记录。

6电热储能炉成套设备供货商应派人到现场进行技术交底，并进行技术培训及安装指导。

7 设备基础地面已验收完成，安装现场条件应满足设备安装要求。

6.2.3 电热储能炉本体外的泵类、通风机、过滤器、换热器、软水器、各类水箱等通用设备的安装、管道的安装、电气装置安装等工程应执行国家现行标准、规范及有关规定。

# 7  检验及验收

## 7.1电热储能炉本体检验

7.1.1电热储能炉本体检验应符合下列规定：

1电热储能炉本体验收项目应满足设备供货商技术文件的要求。

2 回路电阻Re测试应使用1.5级及以上数字万用表，测试结果同设计值误差不超过±5%。

3 绝缘电阻：用2500V兆欧表测试，1kV及以下电压等级绝缘电阻不宜小于1MΩ；6kV至110kV电压等级对地绝缘电阻不宜小于5000（MΩ·kW）/ 额定功率（kW）。

4 电热储能炉高压进线端与地的工频耐受电压值，应符合表5.15的要求。

5 电热储能炉的金属外壳及换热风机金属底座，电气设备外露可导电部分的金属外壳，必须与接地装置做可靠的电气联结，接地点应有标识。

6 接地电阻值应满足设计要求。

7在电热储能炉的工作温度区间中段时测试换热器输出端，热输出功率应不小于储热电锅炉额定输出功率的30%。

## 7.2 竣工验收

7.2.1 电热储能炉设备及其全部辅助系统与设备、设施试运行合格，具备运行条件时，应及时组织工程验收。

7.2.2工程竣工验收主要依据下列文件：主管部门的批准文件，批准的设计文件及设计变更文件，设备供货合同及合同附件，设备技术说明书和技术文件，专项设备施工验收规范及其他文件。

7.2.3 竣工验收应具备下列条件：

1、电热储能炉的外部供电永久电源已经建成，且通过了当地供电公司的验收。

2、电热储能炉的外部供热管网及给排水系统已经配套安装完毕，且水压试验合格。

3、电热储能炉的所有转动机械设备分部试运合格，且其噪声等级达到设计规定。

4、生产性建设工程和辅助性公用设施、消防、环保工程、职业卫生与劳动安全、环境绿化工程已经按照批准的设计文件建设完成，具备运行、使用条件和验收条件。未按期完成，但不影响储热站安全运行的土建工程、设备、仪器等，在落实具体解决方案和完成期限后，可办理竣工验收手续。

5、具有独立运行和使用条件的单项工程可以进行单项工程验收。

7.2.4初步验收前，安装施工单位应按国家有关规定整理好文件，技术资料，并向建设单位提出移交报告。建设单位收到移交报告后，应及时组织安装施工单位、调试单位、设计单位、主体设备供货商和使用单位等进行初步验收。

7.2.5竣工验收前应完成下列准备工作：

1、制定竣工验收工作计划；

2、认真复查单项工程验收投入运行的文件；

3、全面评定安装工程质量和设备安装、运转情况，对遗留问题提出处理意见；

4、整理审查全部竣工验收资料，包括：

1）开工报告，项目批复文件；

2）竣工图纸以及安装工程变更记录；

3）安装工程和设备技术文件以及其他必需文件；

4）建设方与安装方约定的说明文件。

5）编制竣工验收报告，报请上级部门批准。

# 8.电热储能炉运行维护保养

## 8.1一般规定

8.1.1电热储能炉运行管理单位应按设备供应商提供的运行要求，结合本单位实际情况，编制运行规程并及时修订，确保规程的适宜性和指导性。

8.1.2电热储能炉机房应设置能满足设备安全可靠的运行维护的人员管理规定和岗位责任制。

8.1.3电热储能炉机房管理人员应熟悉电热储能设备的工作过程，掌握设备的技术参数、运行要求和安全操作规程。

8.1.4 运行、维护人员发现设备运行不正常时，应及时采取措施或立即停机检查，向上级主管报告；运行管理人员应及时分析、报告、组织相关人员进一步处理。涉及安全的重要情况应及时上报上级主管部门。

8.1.5 电热储能炉机房应建立档案管理制度。各种运行、检修、检测记录，试验报告等技术资料应及时整理、分析，并及时归档。

8.1.6电热储能炉机房管理应按规定对设施、设备进行命名、编号和标识。

8.1.7电热储能炉机房高压配电设备操作按变电所相关规定执行。

8.1.8 消防器材、安全工器具、个人劳动防护用品应按国家有关规定配备，并督促检查，按规定使用。

## 8.2运行维护

8.2.1 设备的初次投入使用，按照设备说明书要求及以下规范操作。

1初运行前的安全检查和炉体检查：检查设备外壳有无破损；

2 绝缘检查：检查所有电线电缆外皮有无破损；进行绝缘测试，符合本规程标准。

3检查电源系统、电控系统、水系统及附属设备有无异常。

4 系统按要求补水，水质必须达到《工业锅炉水质标准》GB/T 1576-2008标准。

8.2.2设备日常维护保养以及停炉处理，按照设备说明书要求及以下规范操作。

1.定期对电热储能炉配电系统、水系统进行巡检，保证电热储能炉运行正常，做好记录。

2.电热储能炉的保养与维护按设备生产厂规定执行。

3.采暖期结束待炉温低于90℃后，方可停止运行。停炉期间宜保持炉温高于环境温度。

4.设备停机完毕，切断总电源，做好配电柜、控制柜的防潮措施。

5.汛期做好防汛工作，制定防汛岗位责任制和汛前汛后检查制度。

# 本规程用词说明

1   执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词，说明如下，以便在执行中

区别对待：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：
     正面词采用“必须”；

反面词一般采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词一般采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词一般采用“不宜”。

4） 表示限制范围，不大于某值指不包括某值且小于某值，不小于某值指不包括某值且大于某值。

2   条文中指明应按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为：

“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”

中国工程建设协会标准

电热储能炉工程应用技术规程

Technical specification for engineering

application of the electric storage furnace

# 条文说明

目   次

1总则………………………………………………………………………………………31

5设计………………………………………………………………………………………31

5.1一般规定……………………………………………………………………………31

5.2电气设备及控制……………………………………………………………………………32

5.5设备基础 …………………………………………………………………………………32

5.6电热储能炉保温层…………………………………………………………………34

5.7安全技术要求……………………………………………………………………34

1 总  则

1.0.1 本规程所指阻性负载加热固体储能材料蓄热电热储能炉是利用高电压大功率电热储能技术开发、研制的一种新型热源。它采用了先进的水电分离技术、高压控制技术和储能保温技术，将电网闲置的低谷电转换成热能储存起来，通过交换装置全天24小时连续释放，实现了大规模和超大规模供热能力，可以替代目前广泛使用的燃煤、燃气、燃油锅炉，使用过程中没有任何废气、废水、废渣产生，实现了二氧化碳零排放，是供暖领域环保升级换代技术。电热储能炉采用蓄热方式工作，不属于GB/T50378中5.2.3等类似规范中的同类条款所要求的禁用电热锅炉的范畴，具有运行安全、可靠，无人值守；自动化程度高；故障率低；使用寿命长；节能效果好等特点，已逐步成为地方采暖供热的基本形式之一。

电热储能炉的电热元件、绝热层和换热器涉及许多新材料、新工艺和施工新技术，国家相关设计、施工和验收标准相对滞后。本条阐明了编制本规程的目的在于进一步推广电热储能炉应用技术，适应国家电热储能炉采暖工程建设的需要，规范电热储能炉采暖工程的设计、施工、检验及验收，使其做到技术先进、经济合理、安全适用和确保工程质量。

5设 计

5.1一般规定

5.1.2 根据电力系统负荷曲线的变化将一天分成多个时间段，对不同时间段的负荷或电量，按不同的价格计费的电价制度叫峰谷分时电价。价格计费最低的时间段内的电能为谷电。

电热储能炉蓄热额定功率计算，采用连续供暖方式的民用住宅电热储能炉热释放时长取24h；采用间歇供暖方式的公共建筑电热储能炉热释放时长取18h；用于工业热源电热储能炉热释放时长取工作时长（h）；电热储能炉的热损耗应小于等于5% ，最终设计还要根据客户需求综合考虑。

电热储能炉功率设计的计算公式为：

P = Qq × T / Tc × (1+F+Fc) × Ao

或：P = Q× T / Tc × (1+F+Fc)

式中P—电热储能炉额定功率；

Qq—采暖设计热负荷指标；

Q—总热负荷；

Ao—供暖面积；

F—管网损耗；

Fc—电热储能炉热损耗；

T—电热储能炉热释放时长；

Tc—谷电时长。

5.1.7  电热储能炉安装在建筑物内或有人员活动的场地内时，储能体温度不易超过500℃；电热储能炉可与其它设施同层安装，电热储能炉与其它设施之间应留有安全通道确保人员及设施的安全；电热储能炉的单台机组储热功率大于20,000kW时，安装位置应特殊设计，出于安全的考虑，与民建、公建的间隔应满足消防要求。

5.1.8 安装在公建、民建等建筑物内的用导热油作为热交换介质的电热储能炉，因储热体内为了热传导安装了足够量的充满导热油的管道。当管道因安装缺陷或腐蚀造成泄漏时，会导致储热体内含油，当储热体温度达到导热油闪点时，有发生火灾的风险。所以在建筑物内安装导热油式电热储能炉的炉温应低于导热油的闪点30℃，若提高炉温，可选用高闪点导热油，防止发生火灾。

5.1.10 换热器设计应符合下列规定：

a) 换热器的换热效率应大于80%；

b) 气—水换热器风阻应小于200Pa；

c) 当输出水温低于100℃时换热器耐压应大于0.8Mpa，当输出水温高于100℃时换热器设计耐压应符合《固定式压力容器》GB 150.1；

d) 换热器应做好防腐处理；

e) 换热能效比：换热器输出功率介质/交换功率的比值大于40。

5.2电气设备及控制

5.2.1控制柜设计应符合下列规定：

a)  温控系统的主控制器一般采用PLC或带微处理器的控制器，并配备各种输入量、输出量接口及与接口相配套的执行元件。

d) 电热储能炉的温控系统长期处于高温及灰尘的工作环境下控制失灵时，储能体可能出现超温现象，如果不能有效的发现和控制降温将会产生十分严重的后果。因此，需要设置两种以上采用不同物理量的安全装置，如同压力锅易熔片的作用。用材料的物理特性确保储能体温度达到或超过极限温度时检测材料发生断裂、熔化等物理变化，触发控制装置切断电热储能炉的工作电源，以保证电热储能炉安全稳定运行。

3.1.15电热储能炉设备间选址应符合下列要求：

e)  注意到应用过程中常常出现建筑上层有漏水进到炉体或地下防水措施未做好或预留孔未堵塞造成炉体进水遭淹渍，影响正常运行。如果与厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所相贴邻，相贴邻墙应做无渗漏、无结露等防水处理。

h) 排风系统的排热能力要大于电热储能炉额定功率的5%，确保安装电热储能炉设备空间内不产生热积累。

5.5 设 备 基 础

5.5.1 设备基础设计应满足下列要求：

1地基应完全具备设计承载能力，如果不具备承载能力就会出现基础开裂、设备倾斜、塌陷或造成安全事故隐患。

2地基变形计算值应取0.002L（L为电热储能炉基础边长）。

4防水、防潮处理有多种方法，由设计者根据施工要求处理。

5 根据当地的环境及气候条件，设计基础深度在冻层之下。

5.6 储能炉保温层

5.6.2 电热储能炉保温层对材料的特别要求，应符合国家现行标准《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T16400;《高铝质隔热耐火砖》GB/T3995；《膨胀珍珠岩绝热制品》GB/T10303以及国家建材行业标准《膨胀珍珠岩》JC/T209的有关技术规定。

5.7安全技术要求

5.7.3  10kV及以上电压等级电热储能炉设两级串连配电柜供电，主要出于安全考虑，第一级的真空断路器开关操作机构为机械弹簧储能方式不能每天频繁操作，内置的继电保护装置可有效切断故障电流。第二级的真空交流接触器开关操作机构为电磁吸合方式，低噪声、低磨损，适合每天频繁操作。

5.7.5  10kV及以上电压等级电热储能炉的温控系统，能根据用户用热需求随时改变储能体温度设定值、超温设定值。当电热储能炉的温控系统检测到炉温达到设定值应时及时切断本地配电柜真空交流接触器电源，操作本地真空交流接触器失败时温控系统应能切断远端真空断路器电源并向设备维护人员发出“本地配电柜真空交流接触器操作失败”或“储能体超温”报警信息。为避免造成其它设备的损坏在未查清故障发生原因前加热系统自锁，待维护人员解除故障输入解码指令后加热系统方能恢复正常工作。

5.7.6 当储能体超高温故障产生的原因或部位不同时，不同种超高温监控装置检测到的超高温信号的灵敏度会不同，要可靠地检测到故障信号需采用两种以上超高温监控装置，监控参数值是用户不可调整的设备固有的安全参数；10kV及以上电压等级的电热储能炉还要有监控超高温监控装置良好状态的设备，确保10kV及以上电压等级电热储能炉安全运行。物理超高温安全装置。

5.7.7电热储能炉设置的温度测试控制装置要多点设置，用户可通过温度测试指标准确了解炉内储热体温度。