绿色港口客运站建筑评价标准

Assessment standard for green port terminal building

（征求意见稿）

二零一七年七月

# 前 言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2016]038号的要求，制定本标准。标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.节地与室外环境；5.节能与能源利用；6.节水与水资源利用；7.节材与材料资源利用；8.室内环境质量；9.施工管理；10.运营管理；11.提高与创新。

本标准由中国工程建设标准化协会负责管理，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号；邮编：100013；邮箱：cecs_2016@163.com）。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

# 目 次

1 总 则	1

2 术 语	3

3 基 本 规 定	4

3.1 一般规定	4

3.2 评价与等级划分	5

4 节地与室外环境	10

4.1 控 制 项	10

4.2 评 分 项	11

5 节能与能源利用	25

5.1 控 制 项	25

5.2 评 分 项	25

6 节水与水资源利用	38

6.1控 制 项	38

6.2评 分 项	40

7 节材与材料资源利用	51

7.1 控 制 项	51

7.2 评 分 项	52

8 室内环境质量	62

8.1 控 制 项	62

8.2 评 分 项	67

9 施工管理	79

9.1控 制 项	79

9.2评 分 项	80

10 运 营 管 理	89

10.1 控 制 项	89

10.2 评 分 项	92

11 提 高 与 创 新	106

11.1 一般规定	106

11.2 加 分 项	106

本标准用词说明	110

# 1 总 则

1.0.1为贯彻落实国家生态文明建设的战略方针，积极响应“一带一路”的政策导向，规范绿色港口客运站建筑的评价，制定本标准。

【条文说明】

国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”路线图正式公布，“路线图”明确列出了16座沿海城市或称为15个港口组团，并明确指出要推动口岸基础设施建设，畅通陆水联运通道，推进港口合作建设，增加海上航线和班次，加强海上物流信息化合作。这对全面提升港口客运站基础设施水平，加快构建陆海空立体交通体系建设，科学规划港口客运站多层次复合能源结构等发展内容提出了高标准、新要求。

发展绿色港口是当前港口建设发展的必由之路，绿色港口是新时代港口的重要特征，是不可或缺的重要支撑因素。港口客运站是港口城市的重要组成部分，绿色港口客运站的建设在站区规划、功能布局、能源规划、建筑单体设计上亦应融入绿色环保和可持续发展的理念。港口客运站作为大型公共建筑，本身具有一定的特殊性，如空间高、人流量大、运营时间长、能源消耗大、海运陆运协同运行、对城市规划及交通影响大等，其特点显著区别于现行国内外绿色标准中所涉及的建筑类型。

我国现行《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014，由原《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006中的住宅建筑和公共建筑中的办公建筑、商场建筑和旅馆建筑，进一步扩展至民用建筑各主要类型，但尚未涵盖港口客运站类建筑，其直接用于绿色港口客运站评价存在诸多不适用之处。因此有必要编制适用于港口客运站的《绿色港口客运站建筑评价标准》，用于规范和指导现代化港口客运站建设，这也是现代化港口客运站建设发展的必然需要。

1.0.2本标准适用于新建、扩建、改建的绿色港口客运站建筑设计及运行评价。

【条文说明】

本标准适用于绿色港口客运站建筑的评价，包括站前广场、站房、室外营运区和其他附属建筑及设施。当单独评价港口客运站附属建筑和设施时，应采用《绿色建筑评价标准》或与其建筑类型相对应的绿色评价标准进行评价。

1.0.3绿色港口客运站建筑的评价，应遵循因地制宜的原则，应根据港口客运站的使用功能，结合建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点，对建筑全寿命期内节地、节能、节水、节材、保护环境等性能进行综合评价。

【条文说明】

我国各地区在气候、环境、资源、经济社会发展水平与民俗文化等方面都存在较大差异；而因地制宜又是绿色港口客运站建筑建设的基本原则。对绿色港口客运站建筑的评价，也应综合考量建筑所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等条件和特点。建筑物从规划设计到施工，再到运行使用及最终的拆除，构成一个全寿命期。节地、节能、节水、节材和保护环境（四节一环保）是绿色港口客运站建筑发展和评价的核心内容。绿色港口客运站建筑要求在建筑全寿命期内，最大限度地节地、节能、节水、节材和保护环境，同时满足建筑功能要求。结合港口客运站的使用功能，对港口客运站建筑的四节一环保性能进行评价时，要综合考虑，统筹兼顾，总体平衡。

1.0.4绿色港口客运站建筑的评价，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】

符合国家法律法规和相关标准是参与绿色港口客运站建筑评价的前提条件。本标准重点在于对港口客运站建筑的四节一环保性能进行评价，并未涵盖通常港口客运站建筑所应有的全部功能和性能要求，如结构安全、防火与疏散等，故参与评价的港口客运站建筑尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术 语

2.0.1港口客运站 port terminal

办理水路客运业务，为旅客提供水路运输服务的建筑和设施，一般由站前广场、站房、室外营运区等部分组成的建筑和设施的总称。

2.0.2绿色港口客运站建筑green port terminal building

在建筑的全寿命周期内，能够最大限度地节约资源（节地、节能、节水、节材）、减少污染、保护环境，提供适用、健康、安全、高效使用空间的港口客运站建筑。

2.0.3 站房 station building

交通客运站内候乘、售票、行包、驻站和办公等主要建筑用房的总称。

2.0.4年平均日旅客发送量annual average daily passenger delivery volume

港口客运站统计年度平均每天的旅客发送量。

2.0.5客运码头passenger wharf

供客轮停靠、上下旅客的码头。

2.0.6 客货滚装码头passenger-freight Ro-Ro wharf

供滚装船停靠，旅客、滚装车辆上下船的码头。

2.0.7 综合客运枢纽multimodal passenger transportation hub

将两种及以上对外运输方式与城市交通的客流转换场所在同一空间（或区域）内集中布设，实现设施设备、运输组织、公共信息等有效衔接的客运基础设施

# 3 基 本 规 定

- 3.1 一般规定

3.1.1 绿色港口客运站建筑的评价应以单栋建筑或建筑群为评价对象。评价单栋建筑时，凡涉及系统性、整体性的指标，应基于该栋建筑所属工程项目的总体进行评价。

【条文说明】

建筑单体和建筑群均可以参评绿色港口客运站建筑。绿色港口客运站建筑的评价，首先应基于评价对象的性能要求。当需要对某工程项目中的单栋建筑进行评价时，由于有些评价指标是针对该工程项目设定的(如绿地率、容积率)，或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案(如再生水利用)，难以仅基于该单栋建筑进行评价，此时，应以该栋建筑所属工程项目的总体为基准进行评价。

3.1.2 绿色港口客运站建筑的评价分为设计评价和运行评价。设计评价应在建筑工程施工图设计文件审查通过后进行，运行评价应在建筑通过竣工验收并投入使用一年后进行。

【条文说明】

规定绿色港口客运站建筑的评价应在其投入使用一年后进行，侧重评价建筑的实际性能和运行效果。根据绿色港口客运站建筑发展的实际需求，结合目前有关管理制度，将绿色建筑的评价分为设计评价和运行评价，增加了对建筑规划设计的四节一环保性能评价。考虑大力发展绿色港口客运站建筑的需要，同时也参考国外开展绿色建筑评价的情况，将绿色港口客运站建筑评价明确划分为“设计评价”和“运行评价”。设计评价的重点在评价绿色港口客运站建筑方方面面采取的“绿色措施”和预期效果上，而运行评价则不仅要评价“绿色措施”，而且要评价这些“绿色措施”所产生的实际效果。除此之外，运行评价还关注绿色港口客运站建筑在施工过程中留下的“绿色足迹”，关注绿色港口客运站建筑正常运行后的科学管理。简言之，“设计评价”所评的是港口客运站建筑的设计，“运行评价”所评的是已投入运行的港口客运站建筑。

3.1.3 申请评价方应进行建筑全寿命期技术和经济分析，合理确定建筑规模，选用适当的建筑技术、设备和材料，对规划、设计、施工、运行阶段进行全过程控制，并提交相应分析、测试报告和相关文件。

【条文说明】

申请评价方依据有关管理制度文件确定。本条对申请评价方的相关工作提出要求。绿色港口客运站建筑注重全寿命期内能源资源节约与环境保护的性能，申请评价方应对港口客运站建筑全寿命期内各个阶段进行控制，综合考虑性能、安全、耐久、经济、美观等因素，优化建筑技术、设备和材料选用，综合评估建筑规模、建筑技术与投资之间的总体平衡，并按本标准的要求提交相应分析、测试报告和相关文件。

3.1.4 评价机构应按本标准的有关要求，对申请评价方提交的报告、文件进行审查，出具评价报告，确定等级。对申请运行评价的建筑，尚应进行现场勘验。

【条文说明】

绿色建筑评价机构依据有关管理制度文件确定。本条对绿色建筑评价机构的相关工作提出要求。绿色建筑评价机构应按照本标准的有关要求审查申请评价方提交的报告、文档，并在评价报告中确定等级。对申请运行评价的港口客运站建筑，评价机构还应组织现场勘验，进一步审核规划设计要求的落实情况以及建筑的实际性能和运行效果。

- 3.2 评价与等级划分

3.2.1 绿色港口客运站建筑评价指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理7类指标组成。每类指标均包括控制项和评分项。评价指标体系还统一设置加分项。

【条文说明】

本标准增加了“施工管理”类评价指标，实现标准对港口客运站建筑全寿命期内各环节和阶段的覆盖。本标准参照现行《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014，将条文分为“控制项”、“评分项”，增设了“加分项”。为了将鼓励性的要求和措施与对绿色建筑的七个方面的基本要求区分开来，本标注将全部“加分项”条文集中在一起，列成单独一章。

3.2.2 设计评价时，不对施工管理和运营管理 2 类指标进行评价，但可预评相关条文。运行评价应包括7类指标。

【条文说明】

运行评价是最终结果的评价，检验绿色港口客运站建筑投入实际使用后是否真正达到了四节一环保的效果，应对全部指标进行评价。设计评价的对象是图纸和方案，还未涉及施工和运营，所以不对施工管理和运营管理两类指标进行评价。但是，施工管理和运营管理的部分措施如能得到提前考虑，并在设计评价时预评，将有助于达到这两个阶段节约资源和环境保护的目的。

3.2.3 控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为分值。

【条文说明】

控制项为绿色港口客运站建筑的必备条件，评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。加分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分。

本标准中评分项的赋分有以下几种方式:

1一条条文评判一类性能或技术指标，且不需要根据达标情况不同赋以不同分值时，赋以一个固定分值，该评分项的得分为0分或固定分值，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”，如第4.2.5条;

2一条条文评判一类性能或技术指标，需要根据达标情况不同赋以不同分值时，在条文主干部分表述为“评价分值为某分”，同时在条文主干部分将不同得分值表述为“得某分”的形式，且从低分到高分排列，如第4.2.15条，对场地年径流总量控制率采用这种递进赋分方式;递进的档次特别多或者评分特别复杂的，则采用列表的形式表达，在条文主干部分表述为“按某表的规则评分”，如第5.2.21条;

3一条条文评判多个技术指标，将多个技术指标的评判以款或项的形式表达，并按款或项赋以分值，该条得分为各款或项得分之和，在条文主干部分表述为“按下列规则分别评分并累计”，如第4.2.4条;

4一条条文评判多个技术指标，其中某技术指标需要根据达标情况不同赋以不同分值时，首先按多个技术指标的评判以款或项的形式表达并按款或项赋以分值，然后考虑达标程度不同对其中部分技术指标采用递进赋分方式。

可能还会有少数条文出现其他评分方式组合。

本标准中评分项和加分项条文主干部分给出了该条文的“评价分值”或“评价总分值”，是该条可能得到的最高分值。各评价条文的分值，经广泛征求意见和试评价后综合调整确定。

3.2.4 绿色港口客运站建筑评价应按总得分确定等级。

【条文说明】

本标准参照现行《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014，依据总得分来确定绿色建筑的等级。考虑到各类指标重要性方面的相对差异，计算总得分时引入了权重。同时，为了鼓励绿色建筑技术和管理方面的提升和创新，计算总得分时还计入了加分项的附加得分。设计评价的总得分为节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量五类指标的评分项得分经加权计算后与加分项的附加得分之和;运行评价的总得分为节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量、施工管理、运营管理七类指标的评分项得分经加权计算后与加分项的附加得分之和。

3.2.5 评价指标体系 7 类指标的总分均为 100 分。7 类指标各自的评分项得分Q1、 Q2、 Q3、 Q4、 Q5、 Q6、 Q7 按参评建筑该类指标的评分项实际得分值除以适用于该建筑的评分项，总分值再乘以 100 分计算。

【条文说明】

本次标准按评价总得分确定绿色港口客运站建筑的等级。对于具体的参评建筑而言，它们在所处地域的气候、环境、资源等方面客观上存在差异，对不适用的评分项条文不予评定。这样，适用于各参评建筑的评分项的条文数量和总分值可能不一样。对此，计算参评建筑某类指标评分项的实际得分值与适用于参评建筑的评分项总分值的比率，反映参评建筑实际采用的“绿色措施”和(或)效果占理论上可以采用的全部“绿色措施”和(或)效果的相对得分率。

3.2.6 加分项的附加得分 Q8 按本标准第 11 章的有关规定确定。

3.2.7 绿色港口客运站建筑评价的总得分按下式进行计算，其中评价指标体系 7 类指标评分项的权重 w1～w7 按表 3.2.7 取值。

（3.2.7）

表3.2.7  绿色港口客运站建筑各类评价指标的权重

|  | 节地与室外环境 W1 | 节能与能源利用 W2 | 节水与水资源利用W3 | 节材与材料资源利用W4 | 室内环境质量 W5 | 施工管理 W6 | 运营管理 W7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计评价 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | —— | —— |
| 运行评价 | 0.14 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |

注： 1、 表中“——”表示施工管理和运营管理两类指标不参与设计评价。
【条文说明】

本条对各类指标在绿色港口客运站建筑评价中的权重作出规定。表3.2.7中给出了设计评价、运行评价时港口客运站建筑的分项指标权重。施工管理和运营管理两类指标不参与设计评价。各类指标的权重经广泛征求意见和试评价后综合调整确定。

3.2.8绿色港口客运站建筑分为一星级、二星级、三星级 3 个等级。 3 个等级的绿色港口客运站建筑均应满足本标准所有控制项的要求，且每类指标的评分项得分不应小于 40 分。当绿色港口客运站建筑总得分分别达到50分、60分、80 分时，绿色港口客运站建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

【条文说明】

控制项是绿色港口客运站建筑的必要条件。控制项为绿色港口客运站建筑的必备条件，评分项的评价，依据评价条文的规定确定得分或不得分，得分时根据需要对具体评分子项确定得分值，或根据具体达标程度确定得分值。

规定了每类指标的最低得分要求，避免仅按总得分确定等级引起参评的绿色建筑可能存在某一方面性能过低的情况。

在满足全部控制项和每类指标最低得分的前提下，绿色建筑按总得分确定等级。评价得分及最终评价结果可按表1记录。

表1 绿色港口客运站建筑评价得分与结果汇总表

| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请评价方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价阶段 |  | □设计评价 □运行评价 |  |  |  |  |  |  |
| 评价 指标 |  | 节地与室外 环境 | 节能与能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 施工 管理 | 运营 管理 |
| 控制项 | 评定结果 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 | □满足 |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分项 | 权重wi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 适用总分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分Qi |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分项 | 得分Q8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑等级 |  | □一星级 □二星级 □三星级 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结果说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构 |  |  |  |  | 评价时间 |  |  |  |

# 4 节地与室外环境

- 4.1 控 制 项

4.1.1　项目选址应符合所在地城镇规划和港口规划，应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求，应具有足够的水域和陆域面积，具有适宜的码头岸线长度和水深。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

《城乡规划法》规定，任何建设项目的选址必须符合所在地城乡规划。各类保护区是指受到国家法律法规保护、划定有明确的保护范围、制定有相应的保护措施的各类政策区，主要包括：基本农田保护区（《基本农田保护条例》）、风景名胜区（《风景名胜区条例》）、自然保护区（《自然保护区条例》）、历史文化名城名镇名村（《历史文化名城名镇名村保护条例》）、历史文化街区（《城市紫线管理办法》）等。文物古迹是指人类在历史上创造的具有价值的不可移动的实物遗存，包括地面与地下的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、古碑石刻、近代代表性建筑、革命纪念建筑等，主要指文物保护单位、保护建筑和历史建筑。

《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T 60-2012第4.0.1条要求：港口客运站选址应具有足够的水域和陆域面积，适宜的码头岸线和水深。足够的陆域面积、码头岸线和水深这样可以满足站房、站前广场、停车场等设施的布置及发展要求；具有掩护条件良好的水域，可以满足客船靠码头及安全停泊的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅项目场地区位图、地形图以及当地城乡规划、国土、文化、园林、旅游或相关保护区等有关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明文件；运行评价在设计评价方法之外还应现场核实。

4.1.2　场地应安全，应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。有台风灾害的地区，应有可靠的防台风措施。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

本条对港口客运站的场地安全提出要求。建筑场地与各类危险源的距离应满足相应危险源的安全防护距离等控制要求，对场地中的不利地段或潜在危险源应采取必要的避让、防护或控制、治理等措施，对场地中存在的有毒有害物质应采取有效的治理与防护措施进行无害化处理，确保符合各项安全标准。

港口客运站场地应符合现行行业标准《港口建设项目环境影响评价规范》JTS105-1和《港口工程环境保护设计规范》JTS149-1的规定；防洪设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T50805的规定；抗震防灾设计应符合现行国家标准《城市抗震防灾规划标准》GB50413及《建筑抗震设计规范》GB50011的要求；土壤中氡浓度的控制应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定；电磁辐射应符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702的规定。

海港客运站，可能有台风灾害的地区，应有防台风的可靠措施，如玻璃防风构造、室外设备锚固、防台风物资储备、报警系统、自然灾害信息管理平台等。

本条的评价方法为：设计评价查阅地形图、环评报告，审核应对措施的合理性及相关检测报告；运行评价在设计评价方法之外还应现场核实。

4.1.3　场地内应无排放超标的污染源。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站的场地污染物排放应符合现行行业标准《港口建设项目环境影响评价规范》JTS105-1和《港口工程环境保护设计规范》JTS149-1的规定。场地内不应存在未达标排放或者超标排放的气态、液态或固态的污染源，例如：易产生噪声的运动和营业场所，油烟未达标排放的厨房，煤气或工业废气超标排放的燃煤锅炉房，污染物排放超标的垃圾堆等。若有污染源应积极采取相应的治理措施并达到无超标污染物排放的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅环评报告，审核应对措施的合理性；运行评价在设计评价方法之外还应现场核实。

- 4.2 评 分 项

Ⅰ 土地利用  26分

4.2.1　节约集约利用土地，评价总分值为12分，站房及站前广场的容积率达到0.5，得6分；达到1.0，得9分；达到1.5，得12分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

容积率是体现土地利用强度的重要指标，港口客运站一般建在城镇或交通便利地区，由于人口集中、建筑密集，城镇用地更为紧张，因此应充分利用站址的地形条件，布置紧凑，减少拆迁，远、近期结合，并留有发展余地。

港口客运站站房的层数一般不多，站房和站前广场用地内的容积率偏低，因此本条将得高分的容积率要求适当降低。如果有商业、办公、酒店建筑等与站房紧密相连，如在一个单体建筑内，或有室内通道连接在一起，或为一个综合体建筑，也可和站房、站前广场一同计算容积率。

本节中与场地相关的指标，都是将站房和站前广场放在一起计算，不含室外营运区，以便与普通民用建筑相关指标的计算方法接近，体现客运站土地利用的真实情况。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、计算书。

4.2.2　场地内合理设置绿化用地，评价总分值为8分，站房及站前广场的绿地率达到10%，得4分；达到20%，得6分；达到30%，得8分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

合理设置绿地可起到改善和美化环境、调节小气候、缓解城市热岛效应等作用。绿地率指建设项目用地范围内各类绿地面积的总和占该项目总用地面积的比率（%）。绿地率的计算应符合当地规定，绿地率以当地规划部门批准的绿地率为依据，即建筑总平面图对应的综合技术经济指标表中的绿地率。

港口客运站的站前广场以集散功能为主，且通常有公交车站、地面停车场等场地，因而绿地率偏低，因此本条适当降低了绿地率要求。本条鼓励港口客运站优化站前广场布局，提供更多的绿化用地或绿化广场，创造更加宜人的公共空间，降低热岛效应；鼓励绿地或绿化广场设置休憩、娱乐、健身等设施并向社会公众免费开放，以给城市提供更多的公共活动空间。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

4.2.3　合理开发利用地下空间，评价总分值为6分，站房及站前广场的地下建筑面积与总用地面积之比达到0.3，得3分；达到0.5，同时地下一层建筑面积与总用地面积的比率小于70%，得6分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明。经论证，场地区位、地质等条件不适宜开发地下空间的，本条不参评。

开发利用地下空间是城市节约集约用地的重要措施之一。地下空间的开发利用应与地上建筑及其他相关城市空间紧密结合、统一规划，但从雨水渗透及地下水补给，减少径流外排等生态环保要求出发，地下空间也应利用有度、科学合理。

考虑到小型的港口客运站利用地下空间难度较大，且滨水建筑地下空间开发成本较高，资源耗费较大，本条降低了站房及站前广场地下建筑面积比的要求。有些港口客运站的站前广场下有大面积地下车库，应避免地下一层占总用地面积的比例过大，从而影响雨水渗透，增大地表径流。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行阶段查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

Ⅱ 室外环境  24分

4.2.4　建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1　玻璃幕墙可见光反射比不大于0.2，外墙面不采用反射系数大于0.7的金属材料，得2分；

2　室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。如果港口客运站的外立面没有使用玻璃幕墙和金属材料，则第1款直接得2分。

建筑物光污染包括建筑反射光（眩光）、夜间的室外夜景照明以及广告照明等造成的光污染。光污染产生的眩光会让人感到不舒服，还会使人降低对灯光信号等重要信息的辨识力，甚至带来安全隐患。光污染控制对策包括降低建筑物表面（玻璃和其他材料、涂料）的可见光反射比，合理选配照明器具，采取防止溢光措施等。

《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091将玻璃幕墙的光污染定义为有害光反射，对玻璃幕墙的可见光反射比作了规定。

室外夜景照明设计应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163第7章关于光污染控制的相关要求，并在室外照明设计图纸中体现。根据港口客运站的特点，本条增加了对装饰性夜景照明使用时间的要求，以鼓励控制装饰性夜景照明的使用，减少对周边环境的光污染。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、光污染分析专项报告；运行评价查阅相关竣工图、光污染分析专项报告、相关检测报告，并现场核实。

4.2.5　场地环境噪声控制，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1　场地环境噪声昼间不大于70dB，夜间不大于55dB，得2分；

2　对高噪声的噪声源采取有效的隔声、降噪措施，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站设计应对场地周边的噪声现状进行检测，并对建设实施后的环境噪声进行预测，必要时采取有效措施改善环境噪声状况，使之符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096中对于不同声环境功能区噪声标准的规定。噪声监测的现状值仅作为参考，需结合场地环境条件的变化（如港口运行、道路车流量的增长）进行对应的噪声改变情况预测。

根据现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096-2008，港口客运站属于4a类声环境功能区，对应的环境噪声限值为昼间不大于70dB，夜间不大于55dB，本标准中直接引用了限值指标。

根据港口客运站的特点，很难避免船只鸣笛、大型装卸机械设备等噪声源，本条强调对高噪声的噪声源采取有效的隔声、降噪措施，避免对客运站人员的噪声干扰。

本条的评价方法为：设计评价查阅环境噪声影响测试评估报告、噪声预测分析报告；运行评价查阅环境噪声影响测试评估报告、现场测试报告。

4.2.6　站前广场的室外风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1冬季典型风速和风向条件下，站前广场的人活动区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，得3分；

2过渡季、夏季典型风速和风向条件下，站前广场的人活动区不出现涡旋或无风区，得3分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

冬季建筑物周围人行区距地1.5m高处风速V<5m/s是不影响人们正常室外活动的基本要求。夏季、过渡季通风不畅在某些区域形成无风区和涡旋区，将影响室外散热和污染物消散。

港口客运站的站房一般体量较大，风压差的要求意义不大，本条取消风压差的相关要求。

室外风速放大系数定义为：建筑物周围离地面高1.5m 处风速与开阔地面同高度风速之比。计算宜采用计算流体力学分析。

利用计算流体动力学（CFD）手段通过不同季节典型风向、风速可对建筑外风环境进行模拟，其中来流风速、风向为对应季节内出现频率最高的风向和平均风速，可通过查阅建筑设计或暖通空调设计手册中所在城市的相关资料得到。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、风环境模拟计算报告；运行评价查阅相关竣工图、风环境模拟计算报告、现场测试报告。

4.2.7　采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1 站前广场的人员休息等候区有乔木、构筑物等遮阴措施的面积达到10%，得1分；达到20%，得2分；

2 室外排队区、候乘区、登船廊道有遮阴避雨措施的面积达到80%，得2分；

3 地面机动车停车位有乔木、构筑物遮阴措施的面积达到70%，得2分；

4 超过70%的硬质铺装地面的太阳辐射反射系数为不低于0.3且不高于0.7，得2分；

5 超过70%的建筑非绿化屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站的站前广场人流量较大，应设置供人员休息、等候的区域，并设置遮阴设施，提供宜人的室外环境。遮阴措施包括绿化遮荫、构筑物遮荫、建筑自遮挡。乔木遮荫面积按照成年乔木平均遮荫半径取为4m，棕榈科乔木平均遮荫半径取2m；构筑物遮荫面积按照构筑物正投影面积计算。建筑自遮挡面积按照夏至日 8:00～16:00 内有 4h 处于建筑阴影处于建筑阴影区域的户外活动场地面积计算。

港口客运站的室外排队区、候乘区、登船廊道等在下雨时也必须使用的地区，则应设置能避雨的顶盖，以免旅客日晒雨淋。

本条第3、4款改为硬质铺装地面反射系数和屋面反射系数分别得分。硬质铺装地面的太阳辐射反射系数过高会有光污染，因此规定了上限不超过0.7。硬质铺装地面包括广场、步道、停车场、活动场地等，不含车行道和镂空的植草砖。绿化屋面面积不计入第4款中。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、检测报告并现场核实。

Ⅲ 交通设施与公共服务  28分

4.2.8　场地与公共交通设施具有便捷的联系，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1站房主要出入口步行距离500米范围内设有公共汽车站，或800米范围内有轨道交通站，得2分；

2站房主要出入口步行距离800米范围内的公交站点线路条数满足表4.2.8的要求，得2分；

| 年平均日旅客发送量A (人次) | 公交线路数 (条) |
| --- | --- |
| A≥3000 | 4 |
| 3000＞A≥2000 | 3 |
| 2000＞A | 2 |

3有便捷的人行通道联系公共交通站点，得2分。

4 公共汽车站、轨道交通站或出租车等候区与站房建筑一体化，得2分；

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站是重要的交通设施之一，人流集散量大，与其他公共交通便捷联系十分重要。为方便旅客出行，并鼓励旅客尽量选择公共交通，减少污染排放，缓解城市交通拥堵，应临近设置公共汽车站或轨道交通站，与站房出入口在合理的步行距离之内。

第2款按照港口客运站年平均日旅客发送量分别要求线路条数，公交线路条数包括公共汽车线路和轨道交通线路。规划中2 年内投入使用的公交和轨道交通线路允许计入交通线路，需提供交通规划证明。

“有便捷的人行通道联系公共交通站点”包括：建筑外的平台直接通过天桥与公交站点相连，建筑的部分空间与地面轨道交通站点出入口直接连通，为减少到达公共交通站点的绕行距离设置了专用的人行通道，地下空间与地铁站点直接相连等。

本条鼓励港口客运站与其他交通站点一体化设置，以便旅客迅速便捷地进入其他交通系统，提高交通效率。如站房或站前广场的地下室设置了公共汽车站、轨道交通站或出租车等候区，实现近距离换乘。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

4.2.9场地交通流线组织合理顺畅，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 站前广场合理划分车行和人行道路，旅客流线与车辆流线不交叉，车辆进站和出站通道不交叉，得2分；

2 合理设置城市公共交通、出租车和社会车辆的停靠下客区域、集散区域及服务区域，出租车换乘站独立设置并靠近旅客出站通道，得2分；

3站前广场设置清晰明确的标志标线，引导人车分流，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站的交通流线组织十分重要。站前广场是人流车流集散的公共区域，交通客运站与城镇交通的衔接点，由于站前广场车多人多，为保证旅客活动区不受行车影响和旅客的行走安全，应保证旅客流线与车辆流线不交叉，为让公交车辆、社会车辆流线组织有序，应让车辆进站和出站通道不交叉。

需要将公交车站与出租车站靠近旅客出站口一侧，以便合理组织交通，充分利用公共交通设施，使旅客能迅速、安全地到达和离开客运站。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行阶段查阅相关竣工图，并现场核实。

4.2.10　场地内人行通道应有完整连贯的无障碍系统，且场地内外人行通道的无障碍系统有良好的衔接，并满足《无障碍设计规范》GB50763的要求，评价总分值为4分。并按下列规则分别评分并累计：

1 站房主要出入口设置平坡出入口，得2分；

2 在售票、问询、安检、候乘、验票、卫生间等处充分考虑残疾人以及老幼人员的使用便利性，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站场地内人行通道的无障碍设计是绿色出行的重要组成部分，是保障各类人群方便、安全出行的基本设施。本条除要求满足相关规范外，强调无障碍系统的连贯性和完整性。站前广场的无障碍设计重点关注人行通道、室外活动场地、停车场、建筑出入口的无障碍系统，以及场地内外人行通道的无障碍衔接。

港口客运站的站房人流量很大，设置无障碍平坡出入口更为便捷，方便各种行动不便的人群，因此增加对平坡出入口的要求。

站房内应有完善的无障碍设施，设置无障碍售票窗口、无障碍厕位、低位安检台、低位问询台、无障碍通道等，体现对行动不便者的关怀。候乘厅内应设无障碍候乘区，并应邻近检票口，候乘厅与站台或上下船廊道之间应满足无障碍通行要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

4.2.11　合理设置停车场所，评价总分值为5分，并按下列规则分别评分并累计：

1　自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施，得2分；

2　合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2项，得3分：

1）采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地；

2）采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率；

3）合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所，合理划分大型车和小型车的停车区域。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

本条鼓励使用自行车等绿色环保的交通工具，绿色出行。自行车停车场所应规模适度、布局合理，符合使用者出行习惯。机动车停车应符合所在地控制性详细规划要求，地面停车位应按照国家和地方有关标准适度设置，并科学管理、合理组织交通流线，不应对人行、活动场所产生干扰。

港口客运站一般有大面积的社会停车场，有部分货车、大型客车的停车需求，本条增加了合理划分大型车和小型车的停车区域的要求，以免停车场混乱低效。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

4.2.12　为旅客提供便利的公共服务，评价总分值为5分。满足下列要求中3项，得3分；满足4项，得5分：

1 设有商业、餐饮、娱乐、宾馆等不少于三种的公共服务功能；

2 设有免费开放的阅览空间、儿童游乐空间、健身空间等不少于二种的文化活动场地；

3 设有医务室或医疗紧急救援设施；

4 候乘厅有充足的座椅，座椅数量不少于旅客最高聚集人数的50%；

5有充足的卫生间，旅客用男女厕位的比例不大于1:2，设有无性别卫生间或家庭卫生间，提供免费的开水；

6有完善清晰的标识系统。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

港口客运站的服务设施完善、便捷，设施设备共享，是提高服务效率、节约资源的有效方法。为给旅客提供人性化服务，鼓励在站房中设置丰富的公共服务设施，如商店、超市、餐饮、宾馆等；鼓励设置文化活动场地，如免费的阅览空间、儿童游乐空间、健身空间等，营造文化、健康的氛围，方便带孩子的旅客；鼓励设置医疗服务设施，如设置医务室，处理日常医务问题，或设置医疗紧急救援设施，如急救包、心脏复苏装置、洗眼器、氧气瓶等。

为保持候乘秩序，对出行旅客的人文关怀，在候乘厅内应为旅客提供适量的座椅，使旅客能就座候乘休息。《交通客运站建筑设计规范》JGJ/T 60-2012第6.2.2条第5款要求：港口客运站候乘厅座椅的数量不宜小于旅客最高聚集人数的40%，由于港口客运站座椅不足现象比较普遍，本条第3款适当提高了要求。

由于男女使用时间不同，港口客运站的女厕位不足是常见的问题，本条鼓励增加女厕位的配置数量，并设置无性别卫生间或家庭卫生间，残疾人、老人和幼儿也可以在异性家属陪同下进入，港口客运站的卫生间应设置换尿布平台。

Ⅳ 场地设计与场地生态  22分

4.2.13　场地设计充分保护原有生态环境，结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，并留有发展余地，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1　保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，确需改造的，应采取生态恢复或补偿措施，得2分；

2　充分利用表层土，收集利用了用地面积的30%以上的表层土，得2分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

建设项目应对场地可利用的自然资源进行勘查，充分利用原有地形地貌，尽量减少土石方工程量，减少开发建设过程对场地及周边环境生态系统的改变，包括原有水体和植被，特别是大型乔木。

港口客运站的总平面布置应合理利用地形条件，布局紧凑，节约用地，远、近期结合，并宜留有发展余地。

结合现状地形地貌进行场地设计，比如：高差较大的场地，没有进行过度的地形改造；本来较为平整的场地没有进行了过度的堆土设计。鼓励利用凹地做地下室或下沉庭院，利用高差为地下空间提供采光通风，利用高差形成不同高度的入口空间，利用高差形成景观微地形，借助地形组织场地排水等措施。

生态恢复或补偿措施是指在改造了场地内的水体、植被后，采取重建水域、还原湿地、重新移植乔木、修复植被等措施，以使场地的生态体系恢复到或接近场地建设之前，并形成良好的持续的生态循环系统。

表层土含有丰富的有机质、矿物质和微量元素，适合植物和微生物的生长，场地表层土的保护和回收利用是土壤资源保护、维持生物多样性的重要方法之一。设计阶段评价时应说明表层土利用方案。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、生态保护和补偿计划；运行评价查阅相关竣工图、生态保护和补偿报告，并现场核实。

4.2.14　充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对场地进行雨水综合利用方案设计，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地、硬质铺装和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%，得2分；

2 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施，得2分；

3场地硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到10%，或不低于70%的室外机动车停车位采用镂空透水铺装，得2分。

【条文说明】本条适用于设计、运行评价。

场地开发应遵循低影响开发原则，合理利用场地空间设置绿色雨水基础设施。绿色雨水基础设施有雨水花园、下凹式绿地、屋顶绿化、植被浅沟、雨水截流设施、渗透设施、雨水塘、雨水湿地、景观水体、多功能调蓄设施等。绿色雨水基础设施有别于传统的灰色雨水设施（雨水口、雨水管道等），能够以自然的方式控制城市雨水径流、减少城市洪涝灾害、控制径流污染、保护水环境。

港口客运站的场地面积一般较大，应进行雨水综合利用方案设计。雨水综合利用方案设计是通过建筑、景观、道路和市政等不同专业的协调配合，综合考虑各类因素的影响，对径流减排、污染控制、雨水收集回用进行全面统筹规划设计。通过实施雨水综合利用方案设计，能避免实际工程中针对某个子系统（雨水利用、径流减排、污染控制等）进行独立设计所带来的诸多资源配置和统筹衔接问题，避免出现“顾此失彼”的现象。

利用场地的河流、湖泊、水塘、湿地、低洼地作为雨水调蓄设施，或利用场地内设计景观（如景观绿地和景观水体）来调蓄雨水，可达到有限土地资源多功能开发的目标。能调蓄雨水的景观绿地包括下凹式绿地、雨水花园、树池、干塘等。

屋面雨水和道路雨水是建筑场地产生径流的重要源头，易被污染并形成污染源，故宜合理引导其进入地面生态设施进行调蓄、下渗和利用，并采取相应截污措施，保证雨水在滞蓄和排放过程中有良好的衔接关系，保障自然水体和景观水体的水质、水量安全。地面生态设施是指下凹式绿地、植草沟、树池等，即在地势较低的区域种植植物，通过植物截流、土壤过滤滞留处理小流量径流雨水，达到径流污染控制目的。

雨水下渗也是消减径流和径流污染的重要途径之一。本条“硬质铺装地面”指场地中停车场、道路和室外活动场地等，不包括建筑占地（屋面）、绿地、水面等。通常停车场、道路和室外活动场地等，有一定承载力要求，多采用石材、砖、混凝土、砾石等为铺地材料，透水性能较差，雨水无法入渗，形成大量地面径流，增加城市排水系统的压力。“透水铺装”是指采用如植草砖、透水沥青、透水混凝土、透水地砖等透水铺装系统，既能满足路用及铺地强度和耐久性要求，又能使雨水通过本身与铺装下基层相通的渗水路径直接渗入下部土壤的地面铺装。当透水铺装下为地下室顶板时，若地下室顶板设有疏水板及导水管等可将渗透雨水导入与地下室顶板接壤的实土，或地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求时，仍可认定其为透水铺装地面。评价时以场地中硬质铺装地面中透水铺装所占的面积比例为依据。

港口客运站的站前广场具有集散、乘降、运输、停车、安全保障等功能，较大比例的场地不适宜采用透水铺装，因此，本条调低了场地透水铺装的比例要求，但增加了室外机动车停车位的镂空透水铺装比例要求，停车位铺装可采用植草砖、碎石铺砌等，且镂空率不低于40%。

本条的评价方法为：设计评价查阅地形图、相关设计文件、场地雨水综合利用方案、计算书；运行评价查阅地形图、相关竣工图、场地雨水综合利用方案、计算书，并现场核实。

4.2.15　合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为6分。其场地年径流总量控制率达到55%，得3分；达到70%，得6分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

场地设计应合理评估和预测场地可能存在的水涝风险，尽量使场地雨水就地消纳或利用，防止径流外排到其它区域形成水涝和污染。径流总量控制同时包括雨水的减排和利用，实施过程中减排和利用的比例需依据场地的实际情况，通过合理的技术经济比较，来确定最优方案。

从区域角度看，雨水的过量收集会导致原有水体的萎缩或影响水系统的良性循环。要使硬化地面恢复到自然地貌的环境水平，最佳的雨水控制量应以雨水排放量接近自然地貌为标准，因此从经济性和维持区域性水环境的良性循环角度出发，径流的控制率也不宜过大而应有合适的量（除非具体项目有特殊的防洪排涝设计要求）。本条设定的年径流总量控制率不宜超过85%。

年径流总量控制率为55%、70%或85%时对应的降雨量（日值）为设计控制雨量。设计控制雨量的确定要通过统计学方法获得。统计年限不同时，不同控制率下对应的设计雨量会有差异。考虑气候变化的趋势和周期性，推荐采用30年，特殊情况除外。

设计时应根据年径流总量控制率对应的设计控制雨量来确定雨水设施规模和最终方案，有条件时，可通过相关雨水控制利用模型进行设计计算；也可采用简单计算方法，结合项目条件，用设计控制雨量乘以场地综合径流系数、总汇水面积来确定项目雨水设施总规模，再分别计算滞蓄、调蓄和收集回用等措施实现的控制容积，达到设计控制雨量对应的控制规模要求，即达标。

本条的评价方法为：设计评价查阅当地降雨统计资料、相关设计文件、设计控制雨量计算书；运行评价查阅当地降雨统计资料、相关竣工图、设计控制雨量计算书、场地年径流总量控制报告，并现场核实。

4.2.16　合理选择绿化方式，科学配置绿化植物，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1　种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求，得3分；

2　采用垂直绿化、屋顶绿化等方式，屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积的比例不小于30%，或外墙垂直绿化面积占10m以下外墙总面积的比例不小于5%，得3分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

绿化是城市环境建设的重要内容。大面积的草坪不但维护费用昂贵，其生态效益也远远小于灌木、乔木。因此，合理搭配乔木、灌木和草坪，以乔木为主，能够提高绿地的空间利用率、增加绿量，使有限的绿地发挥更大的生态效益和景观效益。植物配置应充分体现本地区植物资源的特点，突出地方特色。合理的植物物种选择和搭配会对绿地植被的生长起到促进作用。种植区域的覆土深度应满足乔、灌木自然生长的需要，满足申报项目所在地有关覆土深度的控制要求。

鼓励港口客运站建筑进行屋顶绿化和墙面垂直绿化，既能增加绿化面积，又可以改善屋顶和墙壁的保温隔热效果，还可有效截留雨水。有些港口客运站的屋顶为钢结构屋面，较难进行屋顶绿化，但层数不多，可适当考虑采用墙面绿化来增加绿化面积，改善墙壁的保温隔热效果。

屋顶放置花盆的方式和地下车库覆土上的绿化不可算作屋顶绿化。屋顶可绿化面积不包括放置设备、管道、太阳能板、遮阳构架、通风架空屋面等设施所占面积，不包括轻质屋面和大于15度的坡屋面等，不包括用做走廊的交通面积，也不包括电气用房和顶层房间有特殊防水工艺要求的屋面面积。如果屋顶没有可绿化面积或屋顶可绿化面积不大于30 m2的项目，可以不做屋顶绿化，此款3分直接得分。 “外墙垂直绿化面积”包括外墙所有高度上做的垂直绿化（包括10米以下也包括10米以上），而分母只包括高度10米以下的外墙面积，因此外墙垂直绿化比例有可能大于100%，属于正常现象。墙外种植的落叶阔叶乔木，也可对外墙起到遮阳作用，但不计入垂直绿化中。室内垂直绿化、景观小品和围墙栏杆上的垂直绿化也不计入本条垂直绿化面积中。建筑内庭院（室外庭院）的外墙面积可不计入分母中，但内庭院的外墙垂直绿化面积可计入分子中。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行阶段查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

# 5 节能与能源利用

- 5.1 控 制 项

5.1.1建筑设计应符合国家现行相关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。

【条文说明】

5.1.1本条适用于设计、运行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含设计说明、施工图和计算书）；运行评价查阅相关竣工图、计算书、验收记录，并现场核实。

5.1.2不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。

【条文说明】

5.1.2本条适用于集中空调或供暖系统的设计、运行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

5.1.3冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

【条文说明】

5.1.3本条适用于设计、运行评价。

要求在系统设计（或既有建筑改造设计）时必须考虑使建筑内各能耗环节如冷热源、输配系统、照明、热水能耗等都能实现独立分项计量。这有助于分析建筑各项能耗水平和能耗结构是否合理，发现问题并提出改进措施，从而有效地实施建筑节能。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、分项计量记录，并现场核实。

5.1.4港口客运站建筑照度标准应符合国家现行标准的有关规定，各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 中的现行值规定。

- 5.2 评 分 项

Ⅰ 建筑与围护结构 20分

5.2.1结合场地自然条件，对港口客运站建筑的体形、朝向、窗墙比等进行优化设计，评价分值为4分。

【条文说明】

5.2.1本条适用于港口客运站建筑的设计、运行评价。

如果港口客运站建筑的体形简单、朝向接近正南正北，楼间距、窗墙比也满足标准要求，可视为设计合理，本条直接得6 分。体形等复杂时，应对体形、朝向、窗墙比等进行综合性优化设计。如果经过优化之后的建筑窗墙比都低于0.5，本条直接得6 分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、优化设计报告；运行评价査阅相关竣工图、优化设计报告，并现场核实。

5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使港口客运站建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的港口客运站建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%，得4分；达到10%，得6分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的港口客运站建筑，外窗可开启面积比例达到30%，得4分；达到35 %，得6分。

3 设玻璃幕墙和外窗的港口客运站建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

【条文说明】

5.2.2本条适用于港口客运站建筑的设计、运行评价。

有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评。

玻璃幕墙的开启方式有多种，通风效果各不相同。为简单起见，可将玻璃幕墙活动窗扇的面积认定为可开启面积，而不再计算实际的或当量的可开启面积。

本条的玻璃幕墙系指透明的幕墙，背后有非透明实体墙的纯装饰性玻璃幕墙不在此列。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书，并现场核实。

5.2.3围护结构热工性能指标优于国家现行相关建筑节能设计标准的规定，评价总分值为10分，并按下列规则评分：

1 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

2 供暖空调全年计算负荷降低幅度达到5%，得5分；达到10%，得10分。

【条文说明】

5.2.3本条适用于港口客运站建筑的设计、运行评价。

对于第1款，要求对国家和行业有关建筑节能设计标准中外墙、屋顶、外窗、幕墙等围护结构主要部位的传热系数K和遮阳系数SC 进一步降低。特别地，不同窗墙比情况下，节能标准对于透明围护结构的传热系数和遮阳系数数值要求是不一样的，需要在此基础上具体分析针对性地改善。具体说，要求围护结构的传热系数K和遮阳系数SC比标准要求的数值均降低5 %得5分，均降低10% 得10分。对于夏热冬暖地区，应重点比较透明围护结构遮阳系数的降低，围护结构的传热系数不做进一步降低的要求。对于严寒地区，应重点比较不透明围护结构的传热系数的降低，遮阳系数不做进一步降低的要求。对其他情况，要求同时比较传热系数和遮阳系数。

对于温和地区的港口客运站建筑，或者室内发热量大的港口客运站建筑（人员、设备和灯光等室内发热量累计超过50W/m2)，由于围护结构性能的继续提升不一定最有利于运行能耗的降低，宜按照第2款进行评价。

本条第2款的判定较为复杂，需要经过模拟计算，即需根据供暖空调全年计算负荷降低幅度分档评分，其中参考建筑的设定应该符合国家、行业建筑节能设计标准的规定。计算不仅要考虑建筑本身，而且还必须与供暖空调系统的类型以及设计的运行状态综合考虑，当然也要考虑建筑所处的气候区。应该做如下的比较计算：其他条件不变（包括建筑的外形、内部的功能分区、气象参数、建筑的室内供暖空调设计参数、空调供暖系统形式和设计的运行模式（人员、灯光、设备等）、系统设备的参数取同样的设计值），第一个算例取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，第二个算例取实际设计的建筑围护结构的热工性能参数，然后比较两者的负荷差异。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图、计算分析报告，并现场核实。

Ⅱ 供暖、通风与空调 37分

5.2.4供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为6分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189规定值的提高或降低幅度满足表5.2.4的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准的节能评价值要求。

表5.2.4 冷、热源机组能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的提高或降低幅度

| 机组类型 |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% |
|  | 蒸汽型 | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低6% |
| 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV（C）） | 提高8% |
| 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3个百分点 |
|  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高2个百分点 |

【条文说明】

5.2.4本条适用于空调或供暖系统的设计、运行评价。

对城市市政热源，不对其热源机组能效进行评价。对分体空调器、燃气热水炉等其他设备作为供暖空调冷热源（含热水炉同时作为供暖和生活热水热源的情况），可以《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3、《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》GB21455、《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》GB20665等现行有关国家标准中的节能评价值作为判定本条是否达标的依据。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告，并现场核实。

5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20%，评价分值为6分。

【条文说明】

5.2.5本条适用于集中空调或供暖通风系统的设计、运行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、计算书，并现场核实。

5.2.6合理选择和优化供暖、通风与空调系统，评价总分值为8分，并按下列规则评分并累计：

1 严寒和寒冷地区高大空间的候乘厅、售票厅，采用低温地板辐射供暖系统，得2分；

2 高大空间的候乘厅、售票厅，采用辐射供冷或分层空气调节系统，得2分；

3 严寒和寒冷地区的候乘厅、售票厅通向室外的主要出入口设置水热空气幕，得2分；

4 根据室内进深、分隔、朝向、楼层以及围护结构特点等因素划分内、外区，对内、外区分别设置空气调节系统，得2分。

【条文说明】

5.2.6本条适用于集中空调或供暖系统的设计、运行评价。

候乘厅和售票厅尤其是高大空间的候乘厅和售票厅做为港口客运站内的主要功能用房，其暖通空调能耗占暖通空调总能耗的比例非常高，所以本条主要考虑此部分暖通空调系统的节能贡献率。本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、运行记录，并现场核实。

5.2.7 采取下列措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，评价分值为6分,并按下列规则评分并累计：

1全空气空调系统能够实现全新风运行或变新风运行，且排风系统能与新风量的调节相适应，得3分；

2 过渡季节采用改变新风送风温度、优化冷却塔供冷的运行时数、处理负荷和调整供冷温度的措施，得3分。

【条文说明】

5.2.7本条适用于集中空调系统的设计、运行评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、运行记录，并现场核实。

5.2.8 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 制定实施根据负荷变化调节制冷（热）量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定，得3分；

2 水系统、风系统采用变流量运行方式，水泵、风机具有变速运行功能且管路系统采取相应的水力平衡措施，得3分。

3.候乘厅、售票厅等人员密集且同时在室率变化较大的房间或区域，能根据室内CO2浓度检测值进行新风需求控制，且排风量能与新风量的变化相适应，得3分。

【条文说明】

5.2.8本条适用于空调或供暖系统的设计、运行评价。

本条第1款主要针对系统冷热源，如热源为市政热源可不予考察（但小区锅炉房等仍应考察）；本条第2款主要针对系统输配系统，包括供暖、空调、通风等系统，如冷热源和末端一体化而不存在输配系统的，可认定为满足，例如仅设分体空调以及多联机。本条第3款主要针对系统末端，需要注意的是新风量低限值不仅由人员所需新风量确定，还应满足保证室内正压和稀释室内污染物浓度的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书、运行记录，并现场核实。

5.2.9 合理设置具备工况转换功能的复合通风系统，得2分。

【条文说明】

5.2.9本条适用于通风系统的设计、运行评价。

港口客运站都是滨水设置，通常室外风速较大，利用自然通风的条件好于一般建筑。候乘厅、售票厅等大空间功能用房及办公室等易于在天棚或外墙上开窗并通过室内人员自行调节实现自然通风的房间，宜采用自然通风和机械通风结合的复合通风，且复合通风中的自然通风量不应低于联合运行风量的30%。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书；运行评价查阅相关竣工图、计算书、运行记录，并现场核实。

Ⅲ 照明与电气  23分

5.2.10港口客运站各房间或场所的照明功率密度值满足目标值规定，评价总分值为3分。

1主要功能房间满足要求，得2分；

2 所有区域均满足要求，得3分。

【条文说明】

5.2.10本条适用于设计、运行评价。

根据《建筑照明设计标准》GB50034-2013，以及港口客运站主要涉及的房间和场所，港口客运站主要场所照明设计评价参考指标如下：

表5.2.10 港口客运站主要场所照明设计评价参考指标

| 房间或场所 |  | 参考平面 及其高度 | 照度 标准值 （lx） | 照明功率 密度限值 (W/m2) |  | 统一眩 光值 （UGR） | 一般照 明照度 均匀度 （U0) | 显色 指数 （Ra） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现行值 | 目标值 |  |  |  |
| 有棚码头 |  | 地面 | 75 | ≤4.0 | ≤3.5 | - | 0.6 | 60 |
| 无棚码头 |  | 地面 | 50 | ≤3.5 | ≤3.0 | - | 0.4 | 20 |
| 通道、连接区、扶梯 |  | 地面 | 150 | ≤7.0 | ≤6.0 | - | 0.4 | 80 |
| 走廊、楼梯、 平台、流动区域 | 普通 | 地面 | 75 | ≤4.0 | ≤3.5 | 25 | 0.4 | 60 |
|  | 高档 |  | 150 | ≤7.0 | ≤6.0 | 25 | 0.6 | 80 |
| 问询处 |  | 0.75m 水平面 | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 | - | 0.6 | 80 |
| 换票、行李托运 |  | 0.75m 水平面 | 300 | ≤13.5 | ≤12.0 | 19 | 0.6 | 80 |
| 售票台 |  | 台面 | 500* | ≤15.0 | ≤13.5 | - | - | 80 |
| 中央大厅、售票大厅、 行李认领、到达 大厅、出发大厅 |  | 地面 | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 | 22 | 0.6 | 80 |
| 安全检查 |  | 地面 | 300 | ≤13.5 | ≤12.0 | - | 0.6 | 80 |
| 海关、护照检查 |  | 工作面 | 500 | ≤15.0 | ≤13.5 | - | 0.7 | 80 |
| 候船室 | 普通 | 地面 | 150 | ≤7.0 | ≤6.0 | 22 | 0.4 | 80 |
|  | 高档 |  | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 | 22 | 0.6 | 80 |
| 中餐厅 |  |  | 200 | ≤9.0 | ≤8.0 | 22 | 0.6 | 80 |
| 西餐厅 |  |  | 150 | ≤6.5 | ≤5.5 | - | 0.6 | 80 |

注：*指混合照明照度。

5.2.10条第2款对所有区域的要求，是指除了上表中的主要场所满足表中列出的功率密度限值，还包括其它所有的房间或场所都要满足功率密度限值，例如还可能包括有卫生间、开水间、门房、附属办公用房、库房等等。

5.2.11港口客运站各房间或场所采用高效灯具，评价总分值3分。

1采用灯具效率60%以上的灯具数量不低于灯具总数量的85%时，得2分；

2 采用灯具效率60%以上的灯具数量不低于灯具总数量的95%时，得3分；

【条文说明】

5.2.11本条适用于设计、运行评价。

采用高效节能灯具是电气节能的有效措施，个别场所如果采用了一些光效不足够高的光源和灯具，例如25W以下的紧凑式荧光灯筒灯，设计使用量不宜多，因为这种小功率光源的发光效率低，功率因数、谐波指标也较低，应限制使用的场所和使用量，无论是各种大厅还是走廊等场所，不宜出现以类似满天星的布灯方式布置此种低光效筒灯。个别房间或场所，例如较小的库房、门房、室外照明等，尚允许存在少量使用。

5.2.12港口客运站根据客运日程班次及人员通过情况实现灵活的节能控制，评价总分值为5分。

1走廊、楼梯间、通道、候船厅、检票厅等人员数量波动变化大的场所，采用适宜的照明自动控制装置，得1分；

2大空间采用混合照明或分区一般照明方式，合理采用自动控制装置或智能照明控制系统，得1分；

3 在有天然采光的场所随天然光照度变化自动调节人工光源维持需要的照度，得1分；

4候船厅、检票厅等人员数量波动变化大的场所的空调系统能够根据客流量、客运班次的规律调节室内温度，得1分；

5夜景照明设置平时、一般节假日、重大节日（庆典活动）三种控制模式，得1分。

【条文说明】

5.2.12本条适用于设计、运行评价。

采用合理的控制方式、控制装置，在不影响正常使用的前提下可以减少不必要的能源消耗。结合场所的运营情况、人员波动规律，采取相适应的控制策略，节能潜力较大，应在设计中为这些控制的实施提供硬件系统，选择适用的控制装置。

5.2.13配电变压器采用节能产品，评价总分值为3分。

1配电变压器能效等级全部达到2级能效，得2分；

2 配电变压器能效等级全部达到1级能效，得3分。

【条文说明】

5.2.13本条适用于设计、运行评价。

变压器是电能转换的关键设备，变压器能效等级在《三相配电变压器能效限定值及能效等级》 GB 20052-2013中作出规定，其中的2级能效对应的是节能评价值，达到2级能效是节能评价的基本要求，达到1级能效是更高的要求。

5.2.14 停车场合理配置充电设施，评价分值3分。

1 港口客运站停车场设有充电车位，建设或预留安装充电设施的比例不低于10%，其中直接建设安装充电桩并随工程竣工同期交付使用的充电车位比例不低于6%，得1分；

2 充电桩采用的快充桩与慢充桩比例不低于1:4，得1分；

3 采用的充电管理系统与建筑能源监测系统、视频安全监控系统、消防自动报警联动控制系统实现系统集成、数据共享、协同运行，得1分。

【条文说明】

5.2.14本条适用于设计、运行评价。

停车场设计的充电车位应满足配建指标的要求，公共车位宜采用快充桩，员工车位可以采用慢充桩，信息系统、控制与管理应采取相应的技术措施，保证充电设施高效运行。

5.2.15 港口客运站的能源监测系统功能完善，具备能实现自动向上级能源管理平台定时上传监测数据的功能，得1分。

【条文说明】

5.2.15本条适用于设计、运行评价。

能源监测系统的基础是分类分项计量仪表装置，设计时应根据港口客运站能源系统特点设计监测系统，使其具备完善的功能。上级能源管理平台需要采集港口客运站的能耗数据，所以在控制与管理上，应为本级系统配置适宜的硬件设备与软件系统，具有数据上传、下达的功能。

5.2.16 港口客运站的各处电梯、扶梯采用节能控制运行模式，得1分。

【条文说明】

5.2.16本条适用于设计、运行评价。

港口客运站的各处电梯、扶梯应采用人体感应、程序控制等方式，根据使用需求的变化规律进行控制，降低不必要的能耗，并通过变频调速控制提高舒适度，控制好扶梯的加速度还可以避免人员摔倒、提高安全性。

5.2.17港口客运站的行包用房、行李领取、输送与装卸等场所采用机电一体化设备和自动化控制系统，实现高效输送、具备节能运行模式，评价总分值为4分。

1采用机电一体化设备和自动化控制系统，得2分；

2 采用的自动化系统装置性能可靠、功能完善，可以实现高效输送、节能运行，得2分。

【条文说明】

5.2.17本条适用于设计、运行评价。

提高港口客运站的行包用房、行李领取、输送与装卸等场所的运行效率可以降低旅客的滞留等待时间，既可以提高客运站接待能力、服务水平，还可以联动照明、空调、通风等系统实现间接的节能。

Ⅳ 能量综合利用 20分

5.2.18 排风能量回收系统设计合理并运行可靠，评价总分值为3分。排风能量回收系统满足下列两项之一,得3分：

1 采用集中空调系统的港口客运站，利用排风对新风进行预热(预冷）处理，降低新风负荷，且排风热回收装置的额定热回收效率：全热回收装置焓回收率不低于60%，显热回收装置温度回收效率不低于65%。

2 采用带热回收的新风与排风双向换气装置，且双向换气装置的额定热回收效率不低于55%。

【条文说明】

5.2.18本条适用于供暧、通风或空调系统的设计、运行评价。

对无独立新风系统的建筑，新风与排风的温差不超过15℃或其他不宜设置排风能量回收系统的港口客运站，本条不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、运行记录、计算分析报告，并现场核实。

5.2.19 合理采用蓄冷蓄热系统，评价总分值为3分,并按下列规则评分并累计：

1 用于蓄冷的电驱动蓄能设备提供的设计日的冷量达到30%；电加热装置的蓄能设备能保证高峰时段不用电，得2分；

2 谷电时段蓄冷设备全负荷运行的80%应能全部蓄存并充分利用，得1分。

【条文说明】

5.2.19本条适用于供暖或空调系统筑的设计、运行评价。

若当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价的，本条不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分报告；运行评价查阅相关竣工图、主要产品型式检验报告、运行记录、计算分析报告，并现场核实。

5.2.20合理利用余热废热解决港口客运站的蒸汽、供暖或生活热水需求，评价总分值为4分。余热或废热提供的能量满足下列三项之一，得4分：

1 余热或废热提供的热量≥蒸汽设计日总需热量的40%。

2余热或废热提供的热量≥供暖设计日总需热量的30%。

3余热或废热提供的热量≥生活热水设计日总需热量的60%。

【条文说明】

5.2.20本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

若港口客运站无可用的余热废热源，或港口客运站无稳定的热需求，本条不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图、计算分析报告，并现场核实。

5.2.21根据港口客运站特点，合理利用江、河、湖、海水源热泵等可再生能源技术，评价总分值为10分，按表5.2.21的规则评分。

表5.2.21可再生能源利用评分规则

| 可再生能源利用类型和指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 由可再生能源提供的生活用热水比例 Rhw | 30%≤Rhw＜50% | 3 |
|  | Rhw≥50% | 6 |
| 由可再生能源提供的供暖空调用冷量和热量比例 Rch | 20%≤Rch＜30% | 4 |
|  | 30%≤Rch＜40% | 5 |
|  | 40%≤Rch＜50% | 6 |
|  | 50%≤Rch＜60% | 7 |
|  | 60%≤Rch＜70% | 8 |
|  | 70%≤Rch＜80% | 9 |
|  | Rch≥80% | 10 |
| 由可再生能源提供的电量比例 Re | 1.0%≤Re＜1.5% | 4 |
|  | 1.5%≤Re＜2.0% | 5 |
|  | 2.0%≤Re＜2.5% | 6 |
|  | 2.5%≤Re＜3.0% | 7 |
|  | 3.0%≤Re＜3.5% | 8 |
|  | 3.5%≤Re＜4.0% | 9 |
|  | Rch≥4.0% | 10 |

【条文说明】

5.2.21本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

由于不同种类可再生能源的度量方法、品位和价格都不同，本条分三类进行评价。如有多种用途可同时得分，但本条累计得分不超过10分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图、计算分析报告，并现场核实。

# 6 节水与水资源利用

- 6.1控 制 项

6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

【条文说明】：

6.1.1 本条适用于设计、运行评价。

在进行设计前，应充分了解项目所在区域的市政给排水条件、水资源状况、气候特点等实际情况，通过全面的分析研究，制定水资源利用方案，提高水资源综合利用效率，减少市政供水量和污水排放量。

水资源利用方案包含下列内容：

1 当地政府规定的节水要求、地区水资源状况、气象资料、地质条件及市政设施情况等。

2 项目概况。当项目包含多种建筑类型，如站前广场、站房、室外运营区和其他功能性附属建筑及设施时，可统筹考虑项目内水资源的综合利用。

3节水用水定额、水量计算表及水量平衡表等。

4 给排水系统设计方案。

5 采用的节水器具、设备和系统的相关说明。

6 非传统水源利用方案。通过对雨水、再生水及海水等水资源利用的技术经济可行性进行分析和研究，进行水量平衡计算，确定雨水、再生水和海水等水资源的利用方法、规模、处理工艺流程等。

7 景观水体的补水水源。景观水体补水严禁采用市政供水和自备地下水井供水，可以采用地表水和非传统水源；取用建筑场地外的地表水时，应事先取得当地政府主管部门的许可；采用雨水和建筑中水作为水源时，水景规模应根据设计可收集利用的雨水或中水量确定。

本条的评价方法为：设计评价查阅水资源利用方案，核查其在相关设计文件（含设计说明、施工图、计算书）中的落实情况；运行评价查阅水资源利用方案、相关竣工图、产品说明书，查阅运行数据报告，并现场核实。

6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

【条文说明】：

6.1.2 本条适用于设计、运行评价。

合理、完善、安全的给排水系统应符合下列要求：

1 给排水系统的规划设计应符合现行相关标准的规定，如《建筑给水排水设计规范》GB50015、《城镇给排水排水技术规范》GB50188、《民用建筑节水设计标准》GB50555、《建筑中水设计规范》GB50336等。

2 给水水压稳定、可靠，各给水系统应保证以足够的水量和水压向所有用户不间断地供应符合要求的水。供水充分利用市政压力，加压系统选用节能高效的设备；给水系统分区合理；合理采取减压限流的节水措施。

3 根据用水要求的不同，给水水质应达到国家、行业或地方标准的要求。使用非传统水源时，应采用水安全保障措施，且不得对人体健康与周围环境产生不良影响。

4 管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对供水造成二次污染。各类不同水质要求的给水管线应有明显的管道标识。有直饮水供应时，直饮水应采用独立的循环管网供水，并设置水量、水压、水质、设备故障等安全报警装置。使用非传统水源时，应保证非传统水源的使用安全，采取防止误接、误用、误饮的措施。

5 设置完善的污水收集、利用和排放等设施。技术经济分析合理时，可考虑污废水的回收再利用，自行设置完善的污水收集和处理设施。污水处理率和达标排放率必须达到100%。

6 为避免室内重要物资和设备受潮引起的损失，应采取有效措施避免管道、阀门和设备漏水、渗水或结露。

7 热水供应系统热水用水量较小且用水点分散时，宜采用局部热水供应系统；热水用水量较大、用水点比较集中时，应采用集中热水供应系统，并应设置完善的热水循环系统。设置集中生活热水系统时，应确保冷热水系统压力平衡，或设置混水器、恒温阀、压差控制装置等。

8 应根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用，保证排水渠道畅通，降低径流污染，且合理利用雨水资源。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、产品说明书、水质监测报告、运行数据报告等，并现场核实。

6.1.3污废水的排放应符合国家现行有关标准的规定。含油废水应进行处理、达标排放；国际候检厅排水系统应单独设置化粪池，处理后达标排放。

【条文说明】：

6.1.3本条适用于设计、运行评价。

基于检疫安全考虑，在国际候检厅单独设置化粪池。如遇传染疫情等情况，可单独针对此化粪池的进行消毒或增加清理频次等，保障排水安全。

6.1.4 所有用水器具应采用节水器具。

【条文说明】：

6.1.4本条适用于设计、运行评价。

本着“节流为先”的原则，选用节水设备和器具。根据用水场合的不同，合理选用节水水龙头、节水便器、节水淋浴装置等。所有生活用水器具应满足现行标准《节水型生活用水器具》CJ 1 6 4及《节水型产品通用技术条件》G B / T18870的要求。

除特殊功能需求外，均应采用节水型用水器具。在施工图中应对节水器具的选用提出要求。港口为公共建筑，卫生器具使用频次高，采用高效节水器具具有较为明显的节水效果，宜优先选用二级及以上节水器具。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、产品说明书等；运行评价查阅设计说明、相关竣工图、产品说明书或产品节水性能检测报告等，并现场核实。

- 6.2评 分 项

Ⅰ 节水系统  40分

6.2.1港口客运站平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求，评价总分值为12分，达到节水用水定额的上限值的要求，得4分；达到上限值与下限值的平均值要求，得8分；达到下限值的要求，得12分。

【条文说明】：

6.2.1本条适用于运行评价。

计算平均日用水量时，应实事求是地确定用水的使用人数、用水面积等。使用人数在项目使用初期可能不会达到设计人数，应根据实际用水人数来计算平均日用水量；对使用人数方便统计的场所，如候船大厅、办公建筑等，按实际人数计算；对商店、餐厅等流动人口数量无法明确的场所，可按设计人数计算。

对与用水人数无关的用水，如绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等，则根据实际水表计量情况进行考核。

根据实际运行一年的水表计量数据和使用人数、用水面积等计算平均日用水量，与节水用水定额进行比较来判定。

本条的评价方法为：运行评价查阅实测用水量计量报告和建筑平均日用水量计算书。

6.2.2采取有效措施避免管网漏损，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：
　　1　选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件，得1分；
　　2　室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损，得1分；
　　3　设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段提供用水量计量情况和管网漏损检测、整改的报告，得5分。

【条文说明】

6.2.2本条适用于设计、运行评价。

管网漏失水量包括：阀门故障漏水量，室内卫生器具漏水量，水池、水箱溢流漏水量，设备漏水量和管网漏水量。为避免漏损，可采取以下措施：

1 给水系统中使用的管材、管件，应符合现行产品标准的要求。

2 选用性能高的阀门、零泄漏阀门等。

3 合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤变。

4 做好室外管道基础处理和覆土，控制管道埋深，加强管道工程施工监督，把好施工质量关。

5 水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭。

6 设计阶段：根据水平衡测试的要求安装分级计量水表，分级计量水表安装率达100% 。具体要求为下级水表的设置应覆盖上一级水表的所有出流量，不得出现无计量支路。

7 运行阶段：物业管理机构应按水平衡测试的要求进行运行管理。申报方应提供用水量计量和漏损检测情况报告，也可委托第三方进行水平衡测试。报告包括分级水表设置示意图、用水计量实测记录、管道漏损率计算和原因分析。申报方还应提供整改措施的落实情况报告。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含分级水表设置示意图），运行评价查阅设计说明、相关竣工图（含分级水表设置示意图）、用水量计量和漏损检测及整改情况的报告，并现场核实。

6.2.3给水系统无超压出流现象，评价总分值为8分。用水点供水压力不大于0.30MPa，得3分；不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力，得8分。

【条文说明】

6.2.3 本条适用于设计、运行评价。

用水器具给水额定流量是为满足使用要求，用水器具给水配件出口在单位时间内流出的规定出水量。流出水头是保证给水配件流出额定流量，在阀前所需的水压。给水配件阀前压力大于流出水头，给水配件在单位时间内的出水量超过额定流量的现象，称超压出流现象，该流量与额定流量的差值，为超压出流量。给水配件超压出流，不但会破坏给水系统中水量的正常分配，对用水工况产生不良的影响，同时因超压出流量未产生使用效益，为无效用水量，即浪费的水量。因它在使用过程中流失，不易被人们察觉和认识，属于“隐形”水量浪费，应引起足够的重视。给水系统设计时应采取措施控制超压出流现象，应合理进行压力分区，并适当地采取减压措施，避免造成浪费。

当选用了恒定出流的用水器具时，该部分管线的工作压力满足相关设计规范的要求即可。当建筑因功能需要，选用特殊水压要求的用水器具时，如大流量淋浴喷头，可根据产品要求采用适当的工作压力，但应选用用水效率高的产品，并在说明中作相应描述。在上述情况下，如其他常规用水器具均能满足本条要求，可以评判其达标。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含各层用水点用水压力计算表）；运行评价查阅设计说明、相关竣工图、产品说明书，并现场核实。

6.2.4设置用水计量装置，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：
　　1　按使用用途，对餐饮厨房、公共卫生间、绿化、空调系统、水景等用水分系统别设置用水计量装置，统计用水量，得3分；
　　2　按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量，得4分。

【条文说明】

6.2.4 本条适用于设计、运行评价。

按使用用途、付费或管理单元情况，对不同用户的用水分别设置用水计量装置，统计用水量，并据此施行计量收费，以实现“用者付费”，达到鼓励行为节水的目的，同时还可统计各种用途的用水量和分析渗漏水量，达到持续改进的目的。各管理单元通常是分别付费，或即使是不分别付费，也可以根据用水计量情况，对不同管理单元进行节水绩效考核，促进行为节水。对建筑中有可能实施用者付费的场所，应设置用者付费的设施，实现行为节水。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含水表设置示意图）；运行评价查阅设计说明、相关竣工图（含水表设置示意图）、各类用水的计量记录及统计报告，并现场核实。

6.2.5公用浴室采取节水措施，评价总分值为3分，并按下列规则分别评分并累计：
　　1　采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器，得1分；
　　2　设置用者付费的设施，得2分。

【条文说明】

6.2.5本条适用于设计、运行评价。无公用浴室时，本条不参评。

通过“用者付费”，鼓励行为节水。本条中“公用浴室”既包括为旅客设置的公用浴室，也包含为物业管理人员、餐饮服务人员和其他工作人员设置的公用浴室。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含相关节水产品的设备材料表）；运行评价查阅设计说明（含相关节水产品的设备材料表）、相关竣工图、产品说明书或产品检测报告，并现场核实。

6.2.6车辆清洗设备设置用水循环处理回用系统，得3分。

【条文说明】

6.2.6本条适用于设计、运行评价。

本条中“车辆清洗设备”既包括为港口内部车辆服务的洗车设备，也包含为公共交通枢纽用车及社会车辆服务的洗车设备。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含相关节水设备材料表）；运行评价查阅设计说明（含相关节水设备材料表）、相关竣工图、产品说明书或产品检测报告，并现场核实。

Ⅱ 节水器具与设备  35分

6.2.7使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为15分。用水效率等级达到三级，得3分；达到二级，得10分；达到一级，得15分。

【条文说明】

6.2.7 本条适用于设计、运行评价。

卫生器具除按第6.1.4 条要求选用节水器具外，绿色建筑还鼓励选用更高节水性能的节水器具。目前我国已对部分用水器具的用水效率制定了相关标准，如：《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB 25501、《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 25502、《小便器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28377、《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》GB 28378、《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB 28379，今后还将陆续出台其他用水器具的标准。

在设计文件中要注明对卫生器具的节水要求和相应的参数或标准。当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分。

卫生器具有用水效率相关标准的应全部采用，方可认定达标。今后当其他用水器具出台了相应标准时，按同样的原则进行要求。

在施工图设计中应对节水器具的选用提出要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、产品说明书（含相关节水器具的性能参数要求）；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明书或产品节水性能检测报告，并现场核实。

6.2.8绿化灌溉采用节水灌溉方式，评价总分值为5分，并按下列规则评分：
　　1　采用节水灌溉系统，得3分；在此基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，再得2分。
　　2　种植无需永久灌溉植物，得5分。

【条文说明】

6.2.8 本条适用于设计、运行评价。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，同时还可采用湿度传感器或根据气候变化的调节控制器。

目前普遍采用的绿化节水灌溉方式是喷灌，其比地面漫灌要省水3 0 % 〜5 0 %。采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

微灌包括滴灌、微喷灌、涌流灌和地下渗灌，比地面漫灌省水5 0 % 〜7 0 %，比喷灌省水1 5 % 〜2 0 %。其中微喷灌射程较近，一般在5 m 以内，喷水量为（200〜400) L/h。

无须永久灌溉植物是指适应当地气候，仅依靠自然降雨即可维持良好的生长状态的植物，或在干旱时体内水分丧失，全株呈风干状态而不死亡的植物。无须永久灌溉植物仅在生根时需进行人工灌溉，因而不需设置永久的灌溉系统，但临时灌溉系统应在安装后一年之内移走。

当90% 以上的绿化面积采用了高效节水灌溉方式或节水控制措施时，方可判定本条得3 分；当50% 以上的绿化面积采用了无须永久灌溉植物，且其余部分绿化采用了节水灌溉方式时，方可判定本条得5分。当选用无须永久灌溉植物时，设计文件中应提供植物配置表，并说明是否属无须永久灌溉植物，申报方应提供当地植物名录，说明所选植物的耐旱性能。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计图纸、设计说明(含相关节水灌溉产品的设备材料表）、景观设计图纸（含苗木表、当地植物名录等）、节水灌溉产品说明书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、节水灌溉产品说明书，并进行现场核查，现场核查包括实地检查节水灌溉设施的使用情况、查阅绿化灌溉用水制度和计量报告。

6.2.9空调设备或系统采用节水冷却技术，评价总分值为10分，并按下列规则评分：
	1　循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得6分。

2　运行时，冷却塔的蒸发耗水量占冷却水补水量的比例不低于80%，得10分；

3　采用无蒸发耗水量的冷却技术，得10分；

【条文说明】

6.2.9 本条适用于设计、运行评价。不设置空调设备或系统的项目，本条得10分。第2 款仅适用于运行评价。

建筑集中空调系统的冷却水补水量很大，甚至可能占据建筑物用水量的30 ~50%，减少冷却水系统不必要的耗水对整个建筑物的节水意义重大。

1、 开式循环冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统受气候、环境的影响，冷却水水质比闭式系统差，改善冷却水系统水质可以保护制冷机组和提高换热效率。应设置水处理装置和化学加药装置改善水质，减少排污耗水量。

开式冷却塔或闭式冷却塔的喷淋水系统设计不当时，高于集水盘的冷却水管道中部分水量在停泵时有可能溢流排掉。为减少上述水量损失，设计时可采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，相对加大冷却塔集水盘浮球阀至溢流口段的容积，避免停泵时的泄水和启泵时的补水浪费。

2、 开式冷却水系统或闭式冷却塔的喷淋水系统的实际补水量大于蒸发耗水量的部分，主要由冷却塔飘水、排污和溢水等因素造成，蒸发耗水量所占的比例越高，不必要的耗水量越低，系统也就越节水；

本条文第2 款从冷却补水节水角度出发，对于减少开式冷却塔和设有喷淋水系统的闭式冷却塔的不必要耗水，提出了定量要求，本款需要满足公式（1）方可得分：

Qe/Qb ≥80%(1)

式中：Q e— 冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg;

Q b— 冷却塔实际年冷却水补水量（系统蒸发耗水量、系统排污量、飘水量等其他耗水量之和），kg。

排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量可按公式（2）计算

Qe =H/r0 （2）

式中：Qe— 冷却塔年排出冷凝热所需的理论蒸发耗水量，kg;

H — 冷却塔年冷凝排热量，kj;

r0—水的汽化热，kj/kg。

集中空调制冷及其自控系统设备的设计和生产应提供条件，满足能够记录、统计空调系统的冷凝排热量的要求，在设计与招标阶段，对空调系统/冷水机组应有安装冷凝热计量设备的设计与招标要求；运行评价可以通过楼宇控制系统实测、记录并统计空调系统/冷水机组全年的冷凝热，据此计算出排出冷凝热所需要的理论蒸发耗水量。

3、 本款所指的“无蒸发耗水量的冷却技术”包括采用江水或海水源热泵、分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。风冷空调系统的冷凝排热以显热方式排到大气，并不直接耗费水资源，采用风冷方式替代水冷方式可以节省水资源消耗。但由于风冷方式制冷机组的C O P 通常较水冷方式的制冷机组低，所以需要综合评价工程所在地的水资源和电力资源情况，有条件时宜优先考虑风冷方式排出空调冷凝热。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明，查阅冷却水系统的运行数据、蒸发量、冷却水补水量的用水计量报告和计算书，并现场核实。

6.2.10除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施，评价总分值为5分。

1　其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到50%，得3分；

2	其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到80%，得5分。

6.2.10本条适用于各类民用建筑的设计、运行评价。

除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔以外的其他用水也应采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。按采用了节水技术和措施的用水量占其他用水总用水量的比例进行评分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书、产品说明书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、产品说明，查阅水表计量报告，并现场核查，现场核查包括实地检查设备的运行情况。

Ⅲ 非传统水源利用  25分

6.2.11合理使用非传统水源，评价总分值为10分，按下列规则分别评分：
　　1　绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%，得4分；
　　2　冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得6分。

【条文说明】

6.2.11 本条适用于设计、运行评价。项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时，本条不参评。

根据《民用建筑节水设计标准》G B 50555的规定，“建筑可回用水量”指建筑的优质杂排水和杂排水水量，优质杂排水指杂排水中污染程度较低的排水，如沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、空调冷凝水等；杂排水指民用建筑中除粪便污水外的各种排水，除优质杂排水外还包括冷却排污水、厨房排水等。当一个项目中仅部分建筑申报时，“建筑可回用水量”应按整个项目计算。

计算设计年用水总量应由平均日用水量计算得出，取值详见《民用建筑节水设计标准》G B 50555 - 2010。运行阶段的实际用水量应通过统计全年水表计量的情况计算得出。

“非传统水源的用水量占其总用水量的比例”指采用非传统水源的用水量占相应的生活杂用水总用水量的比例。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、当地相关主管部门的许可、非传统水源利用计算书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明，查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告，并现场核实。

6.2.12冷却水补水使用非传统水源，评价总分值为8分，根据冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量的比例按表6.2.11的规则评分。

表6.2.12冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量比例评分规则

| 冷却水补水使用非传统水源的量占总用水量比例Rnt | 得分 |
| --- | --- |
| 10%≤Rnt＜30% | 4 |
| 30%≤Rnt＜50% | 6 |
| Rnt≥50% | 8 |

【条文说明】

6.2.12 本条适用于设计、运行评价。没有冷却水补水系统的建筑，本条得8 分。

使用非传统水源替代自来水作为冷却水补水水源时，其水质指标应满足《采暖空调系统水质》G B / T29044中规定的空调冷却水的水质要求。

全年来看，冷却水用水时段与我国大多数地区的降雨高峰时段基本一致，因此收集雨水处理后用于冷却水补水，从水量平衡上容易达到吻合。雨水的水质要优于生活污废水，处理成本较低、管理相对简单，具有较好的成本效益，值得推广。

条文中冷却水的补水量以年补水量计，设计阶段冷却塔的年补水量可按照《民用建筑节水设计标准》GB 50555执行。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、冷却水补水量及非传统水源利用的水量平衡计算书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、计算书，查阅用水计量记录、计算书及统计报告、非传统水源水质检测报告，并现场核实。

6.2.13 场地雨水排入港口水域、景观水体或市政雨水管前，采取有效的径流污染控制措施，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1. 利用绿化屋面、雨水花园等绿色雨水基础设施削减径流污染，得3分；

2. 利用蓄水池、初期雨水弃流设施等灰色雨水基础设施削减径流污染，得2分；

3.  ss控制率达到40%，得2分

【条文说明】

6.2.13 本条适用于设计、运行评价。

初期雨水径流污染物浓度高，该部分雨水未加处理排入河湖、景观、海洋等水体，是造成面源污染的主要原因。减少面源污染，应在雨水产流的源头-中端-末端均做好污染控制。推荐采用合理的绿色屋面、下凹绿地、透水铺装、植草沟等设计，在雨水排入管道之前有效降低污染物含量。

蓄水池属于典型的灰色雨水基础设置，可设置在管网中端或末端，起到雨水调蓄作用，并对所储存的雨水进行处理。本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件（含景观设计图纸，现状水文情况、水体的水质报告等）、水量平衡计算书；运行评价查阅相关竣工图纸、设计说明、计算书，查阅水体水质检测报告，并现场核实。

# 7 节材与材料资源利用

- 7.1 控 制 项

7.1.1 不得采用国家、地方禁止或限制使用的建筑材料及制品。

【条文说明】

7.1.1本条适用于设计、运行评价。

一些建筑材料及制品在使用过程中不断暴露出问题，已被证明不适宜在建筑工程中应用，或者不适宜在某些地区的建筑中使用。绿色港口（站房）建筑中不应采用国家和当地有关主管部门向社会公布禁止和限制使用的建筑材料及制品，一般以国家和地方建设主管部门发布的文件为依据。目前由住房和城乡建设部发布的有效文件主要为《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》（建设部公告第659号，2007年6月14日发布）和《关于发布墙体保温系统与墙体材料推广应用和限制、禁止使用技术的公告》（住房城乡建设部公告第1338号，2012年3月19日发布）。

本条的评价方法为：设计评价对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅设计文件，对设计选用的建筑材料进行核查；运行评价对照国家和当地有关主管部门向社会公布的限制、禁止使用的建材及制品目录，查阅工程材料决算材料清单，对实际采用的建筑材料进行核查。

7.1.2 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于 400MPa 级的热轧带肋钢筋。

【条文说明】

7.1.2本条适用于设计、运行评价。

热轧带肋钢筋是螺纹钢筋的正式名称。《住房和城乡建设部工业和信息化部关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标[2012]1号）指出：“高强钢筋是指抗拉屈服强度达到400MPa级及以上的螺纹钢筋，具有强度高、综合性能优的特点，用高强钢筋替代目前大量使用的335MPa级螺纹钢筋，平均可节约钢材12%以上。高强钢筋作为节材节能环保产品，在建筑工程中大力推广应用，是加快转变经济发展方式的有效途径，是建设资源节约型、环境友好型社会的重要举措，对推动钢铁工业和建筑业结构调整、转型升级具有重大意义。”

为了在绿色港口（站房）建筑中推广应用高强钢筋，本条参考现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010第4.2.1条的规定，对混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋提出强度等级和品种要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅设计文件，对设计选用的梁、柱纵向受力普通钢筋强度等级进行核查；运行评价查阅竣工图纸，对实际选用的梁、柱纵向受力普通钢筋强度等级进行核查。

7.1.3 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

【条文说明】

7.1.3本条适用于设计、运行评价。

设置大量的没有功能的纯装饰性构件，不符合绿色港口（站房）建筑节约资源的要求。而通过使用装饰和功能一体化构件，利用功能构件作为建筑造型的语言，可以在满足建筑功能的前提下表达美学效果，并节约资源。对于不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅、构架和塔、球、曲面等装饰性构件，应对其造价进行控制。

本条的评价方法为：设计评价查阅设计文件，有装饰性构件的应提供其功能说明书和造价文件；运行评价查阅竣工图纸和相关说明，并进行现场核实。

7.1.4站房的建筑空间布局和结构选型应具有灵活性和通用性.

【条文说明】

7.1.4本条适用于设计、运行评价。

充分考虑后续站房空间变化调整的需求，在设计时综合考虑空间布局和结构选型的可变换性，以便满足后续改变空间功能布局与工程改、扩建的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅设计文件；运行评价查阅竣工图纸和相关说明，并进行现场核实。

- 7.2 评 分 项

Ⅰ 节材设计  35分

7.2.1择优选择港口客运站建筑形体，评价总分值为9分。根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的建筑形体规则性评分，建筑形体不规则，得3分；建筑形体规则，得9分。

【条文说明】

7.2.1本条适用于港口客运站建筑的设计、运行评价。

港口客运站建筑设计应抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性，建筑形体的规则性应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的有关规定进行划分。形体不规则的港口客运站建筑，要比形体规则的同类建筑消耗更多的结构材料。不规则程度越高，对结构材料的消耗量越多，性能要求越高，不利于节材。本条评分的两个档次分别对应抗震概念设计中建筑形体规则性分级的“规则”和“不规则”；对形体“特别不规则”和“严重不规则”的港口客运站建筑，本条不得分。

本条的评价方法为设计评价查阅建筑图、结构施工图、港口客运站建筑形体规则性判定报告；运行评价查阅竣工图、建筑形体规则性判定报告，并现场核实。

7.2.2　对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果，评价分值为6分。

【条文说明】

7.2.2本条适用于设计、运行评价。

在设计过程中对结构体系和结构构件进行优化，能够有效地节约材料用量。结构体系指结构中所有承重构件及其共同工作的方式。结构布置及构件截面设计不同，建筑的材料用量也会有较大的差异。

提倡通过优化设计，采用新技术、新工艺达到节材目的。如多层纯框架结构，适当设置剪力墙（或支撑），即可减小整体框架的截面尺寸及配筋量；对抗震安全性和使用功能有较高要求的建筑，合理采用隔震或消能减震技术，也可减小整体结构的材料用量；在混凝土结构中，合理采用空心楼盖技术、预应力技术等，可减少材料用量、减轻结构自重等；在地基基础设计中，充分利用天然地基承载力，合理采用复合地基或复合桩基，采用变刚度调平技术减小基础材料的总体消耗等。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑图、结构施工图和地基基础方案比选论证报告、结构体系节材优化设计书和结构构件节材优化设计书；运行评价查阅竣工图并现场核实。评价时，还需要查阅优化前后的所有建筑材料用量明细表对比。

7.2.3　土建工程与装修工程一体化设计，评价总分值为10分。公共部位土建与装修一体化设计，得6分；所有部位均土建与装修一体化设计，得10分。

【条文说明】

7.2.3本条适用于设计、运行评价。

港口（站房）建筑在条件允许情况下应力求实现土建和装修一体化设计，做到土建工程设计与装饰装修设计统一协调，在土建设计时装饰装修设计需求，事先做好预留预埋设计，避免装饰装修过程中对建筑结构构件打凿、开孔，以降低材料和用工消耗、保证结构安全。

本条的评价方法为：设计评价查阅土建、装修各专业施工图及其它证明材料；运行评价查阅土建、装修各专业竣工图及其它证明材料。

7.2.4 采用工厂化生产的建筑部品部件，评价总分值为10分。

工厂化生产的建筑部品部件占建筑材料总用量比例不小于10%但小于20%，得4分；不小于20%但小于30%，得7分；不小于30%，得10分。

【条文说明】

7.2.4本条适用于设计、运行评价。

本条旨在鼓励采用工厂化生产的预制构、配件设计建造的工业化建筑。条文所指工厂化生产的建筑部品部件主要指在结构中受力的构建及建筑围护构件。在保证安全的前提下，使用工厂化方式生产的建筑部品部件（如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等），既能减少材料浪费，又能减少施工对环境的影响，同时可为将来建筑拆除后构、配件的替换和再利用创造条件。

在2016年9月30日，国务院办公厅印发了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号），在总体目标中进一步明确“力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”。港口（站房）建筑作为典型的公共建筑应推广鼓励采用工厂化生产的建筑部品部件，减少材料不必要的损耗，同时利于质量控制。

预制建筑部品部件用量比以重量为计算基础。

对采用钢结构、木结构等预制装配为主的结构体系的建筑，本条得满分。

本条的评价方法为：设计评价查阅施工图、工程材料用量概预算清单；运行评价查阅竣工图、采购合同、工程材料用量决算清单。

Ⅱ 材料选用  65分

7.2.5合理采用本地生产的建筑材料，评价总分值为10分。累计运输半径不大于500km的建筑材料重量占建筑材料总重量比例不小于60%但小于70%，得6分；不小于70%但小于90%，得8分；不小于90%，得10分。

【条文说明】

7.2.5本条适用于运行评价。

建材本地化是减少运输过程资源和能源消耗、降低环境污染的重要手段之一。本条鼓励使用本地生产的建筑材料，提高就地取材制成的建筑产品所占的比例。由于港口（站房）建筑属于典型的公共建筑，其对节约材料的引导示范效应显著，更应该激励其采用本地建材，所以本条的本地建材使用比例起点值比现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中要求应更严格。

本条的评价方法为查阅材料进场记录及本地建筑材料使用比例计算书等证明文件。

7.2.6建筑结构合理采用高强混凝土或高强度钢，评分总分值为10分，并按下列规则评分：

1　混凝土结构：

1)　根据400MPa级及以上受力普通钢筋的比例，按表7.2.6的规则评分，最高得10分。

表7.2.5  400MPa级及以上受力普通钢筋的比例评分规则

| 400MPa级及以上受力普通钢筋的比例Rsb | 得分 |
| --- | --- |
| 30%≤Rsb＜50% | 4 |
| 50%≤Rsb＜70% | 6 |
| 70%≤Rsb＜85% | 8 |
| Rsb≥85% | 10 |

2)　混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50%，得10分。

2 钢结构：Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50%，得8分；达到70%，得10分。

3 混合结构：对其混凝土结构部分和钢结构部分，分别按本条第1款和第2款进行评价，得分取两项评分的平均值。

【条文说明】

7.2.6本条适用于设计、运行评价。

合理采用高强度结构材料，可减小构件的截面尺寸及材料用量，同时也可减轻结构自重，减小地震作用及地基基础的材料消耗。混凝土结构中的受力普通钢筋，包括梁、柱、墙、板、基础等构件中的纵向受力筋及箍筋。

混合结构指由钢框架或型钢（钢管）混凝土框架与钢筋混凝土筒体所组成的共同承受竖向和水平作用的建筑结构。

对钢管混凝土结构，依据本条只对钢管进行评价；对型钢混凝土结构，依据本条只对混凝土进行评价。

由于港口（站房）建筑属于典型的公共建筑，其对高强结构材料使用的引导示范效应显著，应该激励其采用高强结构材料。

本条的评价方法为：设计评价查阅结构施工图及高强度材料用量比例计算书；运行评价查阅竣工图、施工记录及材料决算清单，并现场核实。

7.2.7 合理采用符合所处现场环境要求的高耐久性建筑结构材料，评价分值为10分。

1　结构选材：

a）对混凝土结构，其中高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%，得5分

b）对钢结构，采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料，得5分。

2　混凝土抗氯离子侵蚀：评分值5分。

评分规则如下：

表7.2.7-1 按混凝土氯离子迁移扩散系数（RCM）的比例评分规则

| 混凝土氯离子迁移扩散系数（RCM）划分等级 | 得分 |
| --- | --- |
| RCM-Ⅲ | 3 |
| RCM-Ⅳ | 4 |
| RCM-Ⅴ | 5 |

表7.2.7-2 按混凝土电通量的比例评分规则

| 混凝土电通量划分等级 | 得分 |
| --- | --- |
| Q-Ⅲ | 3 |
| Q-Ⅳ | 4 |
| Q-Ⅴ | 5 |

【条文说明】

7.2.7本条适用于设计、运行评价。

本条中的高耐久性混凝土应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193进行检测，抗硫酸盐等级KS90，抗氯离子渗透、抗碳化及抗早期开裂均达到III级、不低于现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476中50年设计寿命要求。

本条中的耐候结构钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的要求；耐候型防腐涂料应符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224中II型面漆和长效型底漆的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅建筑及结构施工图；运行评价查阅施工记录及材料决算清单中高耐久性建筑结构材料的使用情况，砼配合比报告单以及混凝土配料清单，并核查第三方出具的进场及复验报告，核查工程中采用高耐久性建筑结构材料的情况。

7.2.8 可再利用材料和可循环材料，评价总分值为10分。

a)可再利用材料和可再循环材料用量比例达到10%，得6分；达到15%，得8分；

b)在满足本条第1款的基础上，装饰装修材料中可再利用材料和可再循环材料用量比例达到20%，可再得2分。

【条文说明】

7.2.8本条适用于设计、运行评价。

建筑材料的循环利用是建筑节材与材料资源利用的重要内容。本条的设置旨在整体考量建筑材料的循环利用对于节材与材料资源利用的贡献，评价范围是永久性安装在工程中的建筑材料，不包括电梯等设备。

有的建筑材料可以在不改变材料的物质形态情况下直接进行再利用，或经过简单组合、修复后可直接再利用。有的建筑材料需要通过改变物质形态才能实现循环利用，如难以直接回用的钢筋、玻璃等。有的建筑材料则既可以直接再利用又可以回炉后再循环利用，例如标准尺寸的钢结构型材等。以上各类材料均可纳入本条范畴。

港口（站房）建筑在运行一定时间后需要重新装修，会产生大量的装修拆除垃圾，所以本条对装饰装修材料单独规定可再循环材料或可再利用材料的使用比例，以促使重新装修拆除的垃圾可以更多的实现循环利用，减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染，具有良好的经济、社会和环境效益。

本条的评价方法为：设计评价查阅申报单位提交的工程概预算材料清单和相关材料使用比例计算书，核查相关建筑材料的使用情况；运行评价查阅申报单位提交的工程决算材料清单和相应的产品检测报告，核查相关建筑材料的使用情况。

7.2.9使用以废弃物为原料生产的建筑材料，评价总分值为5分，按下列规则评分：

a)采用1种以废弃物为原料生产的建筑材料，其占同类建材的用量比例达到30%，得3分；达到50%，得5分。

b)采用2种及以上以废弃物为原料生产的建筑材料，每一种用量比例均达到30%，得3分；达到50%，得5分。

【条文说明】

7.2.9本条适用于运行评价。

本条中的“以废弃物为原料生产的建筑材料”是指在满足安全和使用性能的前提下，使用废弃物等作为原材料生产出的建筑材料，其中废弃物主要包括建筑废弃物、工业废料和生活废弃物。

在满足使用性能的前提下，鼓励利用建筑废弃混凝土，生产再生骨料，制作成混凝土砌块、水泥制品或配制再生混凝土；鼓励利用工业废料、农作物秸秆、建筑垃圾、淤泥为原料制作成水泥、混凝土、墙体材料、保温材料等建筑材料；鼓励以工业副产品石膏制作成石膏制品；鼓励使用生活废弃物经处理后制成的建筑材料。

为保证废弃物使用量达到一定比例，本条要求以废弃物为原料生产的建筑材料重量占同类建筑材料总重量的比例不小于30%，且其中废弃物的掺量不低于30%。以废弃物为原料生产的建筑材料，应满足相应的国家或行业标准的要求。

本条的评价方法为查阅工程决算材料清单、以废弃物为原料生产的建筑材料检测报告和废弃物建材资源综合利用认定证书等证明材料，核查相关建筑材料的使用情况和废弃物掺量。

7.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为10分，按下列规则分别评分并累计：

a)合理采用清水混凝土或其他形式的简约内外装饰材料，得3分；

b)采用耐久性好、易维护的外立面材料，得4分；

c)采用坚固、结实、耐用、易维护的室内装饰装修材料，得3分。

【条文说明】

7.2.10本条适用于运行评价。

为了保持港口（站房）建筑的风格、视觉效果和室内环境，装饰装修材料在一定使用年限后会进行更新替换。如果使用易沾污、难维护及耐久性差的装饰装修材料，则会在一定程度上增加建筑物的维护成本，且施工也会来带有毒有害物质的排放、粉尘及噪音等问题。

本条重点对外立面材料的耐久性提出了要求，详见表7.2.10。

表7.2.10  外立面材料耐久性要求

| 分类 |  | 耐久性要求 |
| --- | --- | --- |
| 外墙涂料 |  | 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料。 |
| 建筑幕墙 | 玻璃幕墙 | 明框、半隐框玻璃幕墙的铝型材表面处理符合现行国家标准《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》GB/T 8013规定的耐候性等级的最高级要求。硅酮结构密封胶耐候性优于标准要求。 |
|  | 石材幕墙 | 根据当地气候环境条件，合理选用石材含水率和耐冻融指标，并对其表面进行防护处理。 |
|  | 金属板幕墙 | 采用氟碳制品，或耐久性相当的其它表面处理方式的制品。 |
|  | 人造板幕墙 | 根据当地气候环境条件，合理选用含水率、耐冻融指标。 |

对建筑室内所采用坚固、结实、耐用、易维护的装饰装修材料应提供相关室内楼地面、内墙面、顶棚、内隔断、门窗等材料证明所采用材料的检验及验收证明。

清水混凝土具有良好的装饰效果，即在拆除浇筑模板后，不再对混凝土作任何外部抹灰等工程。清水混凝土不同于普通混凝土，表面非常光滑，棱角分明，无其他附加装饰，只是在表面涂刷透明的保护剂即可，显得十分天然、庄重。采用清水混凝土作为装饰面，不仅美观大方，而且节省了附加装饰所需的大量材料，堪称建筑节材技术的典范。现行行业标准《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169使得清水混凝土的应用更加成熟可靠，国内已经有很多工程积极采用这一技术，例如成都莱福士广场等。港口（站房）建筑属于典型公共建筑，可以大胆采用比较前卫、简约、大气的内外立面装饰风格，更适宜采用清水混凝土这项技术。

本条的评价方法为查阅建筑竣工图纸、材料决算清单、材料检测报告。

7.2.11 现浇混凝土采用预拌混凝土，建筑砂浆采用预拌砂浆。

现浇混凝土100%采用预拌混凝土；建筑砂浆采用预拌砂浆的比例达到50%，得6分；达到100%，得10分。

【条文说明】

7.2.11本条适用于设计、运行评价。

我国大力提倡和推广使用预拌混凝土，其应用技术已较为成熟。与现场搅拌混凝土相比，预拌混凝土产品性能稳定，易于保证工程质量，且采用预拌混凝土能够减少施工现场噪声和粉尘污染，节约能源、资源，减少材料损耗。预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。故现浇混凝土100%采用预拌混凝土是参与评分的前提条件。

长期以来，我国建筑施工用砂浆一直采用现场拌制砂浆。现场拌制砂浆由于计量不准确、原材料质量不稳定等原因，施工后经常出现空鼓、龟裂等质量问题，工程返修率高。而且，现场拌制砂浆在生产和使用过程中不可避免地会产生大量材料浪费和损耗，污染环境。

预拌砂浆是根据工程需要配制、由专业化工厂规模化生产的，砂浆的性能品质和均匀性能够得到充分保证，可以很好地满足砂浆保水性、和易性、强度和耐久性需求。

预拌砂浆按照生产工艺可分为湿拌砂浆和干混砂浆；按照用途可分为砌筑砂浆、抹灰砂浆、地面砂浆、防水砂浆、陶瓷砖粘结砂浆、界面砂浆、保温板粘结砂浆、保温板抹面砂浆、聚合物水泥防水砂浆、自流平砂浆、耐磨地坪砂浆和饰面砂浆等。

预拌砂浆与现场拌制砂浆相比，不是简单意义的同质产品替代，而是采用先进工艺的生产线拌制，增加了技术含量，产品性能得到显著增强。预拌砂浆尽管单价比现场拌制砂浆高，但是由于其性能好、质量稳定、减少环境污染、材料浪费和损耗小、施工效率高、工程返修率低，可降低工程的综合造价。

预拌砂浆应符合国家现行标准《预拌砂浆》GB/T 25181和《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的有关规定。

本条采用预拌砂浆的比例及得分规定参照了GB/T20378-2014的规定。

本条的评价方法为：设计评价查阅施工图及说明；运行评价查阅竣工图纸及说明，以及预拌混凝土和预拌砂浆用量清单等证明文件。

# 8 室内环境质量

- 8.1 控 制 项

8.1.1 站房内驻站和办公室等房间室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限要求。

【条文说明】

8.1.1本条适用于设计、运行评价。

本条所指的噪声控制对象包括室内自身声源和来自建筑外部的噪声。室内噪声源一般为通风空调设备、广播等；室外噪声源主要包括周边交通噪声。

现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对候船用房、售票用房的噪声级不作要求，因此本条只对站房内驻站和办公室等房间作要求。要求房间的噪声级低限值，应参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中室内允许噪声级。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、环评报告或噪声分析报告；运行评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

8.1.2 站房的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的低限要求。

【条文说明】

8.1.2本条适用于设计、运行评价。

外墙、隔墙和门窗的隔声性能指空气声隔声性能；楼板的隔声性能除了空气声隔声性能之外，还包括撞击声隔声性能。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118要求的办公、商业等房间类型，应参考现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中围护结构构件的隔声性能的低限要求；候船用房、售票用房参照表8.1.2-1~8.1.2-3的要求。

表8.1.2-1 候船用房、售票用房隔墙、楼板的空气声隔声性能要求

| 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准（dB） | 低限标准（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 候船用房、售票用房的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量Rw+C | > 45 | > 40 |

表8.1.2-2 候船用房、售票用房隔墙、楼板相邻房间的空气声隔声性能要求

| 房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量 | 高要求标准（dB） | 低限标准（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 候船用房、售票用房与相邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量DnT,w+C | ≥ 45 | ≥ 45 |

表8.1.2-3 候船用房、售票用房与上层房间之间的楼板撞击声隔声性能要求

| 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量 | 高要求标准（dB） | 低限标准（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 候船用房、售票用房等与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级Ln,w（实验室测量） | < 65 dB | < 75 dB |
|  | 计权标准化撞击声压级L’nT,w（现场测量） | ≤ 65 dB | ≤ 75 dB |

注：当确有困难时，可允许顶部楼板的计权规范化撞击声压级或计权标准化撞击声压级小于或等于85dB，但在楼板结构上应预留改善的可能条件。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；运行评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告，并现场核实。

8.1.3 站房的室内照度、均匀度、统一眩光值、一般显色指数等指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

【条文说明】

8.1.3本条适用于设计、运行评价。

室内照明质量是影响室内环境质量的重要因素之一，良好、舒适的照明首先要求在参考平面上具有适当的照度水平和均匀度，不但要满足视觉工作要求，而且要在整个建筑空间创造出舒适、健康的光环境气氛。

强烈的眩光会使室内光线不和谐，使人感到不舒适，容易增加人体疲劳，严重时会觉得昏眩，由特定表面产生的反射而引起的眩光，通常称为反射眩光。它会改变作业面的可见度，不仅影响视看效果，对视力也有不利影响，可采用以下的措施来减少光幕反射和反射眩光：

1 应将灯具安装在不易形成眩光的区域内；

2 应限制灯具出光口表面发光亮度。

室内照明质量的另一个重要因素是光源的显色性，人工光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性，为了对光源的显色性进行定量的评价，引入显色指数的概念，以标准光源为准，将其显色指数定为100，其余光源的显色指数均低于100。人工光和天然光的光谱组成不同，因而显色效果也有差别。如果灯光的光色和空间色调不配合，就会造成很不相宜的环境气氛；而室内外光源的显色性相差过大也会引起人眼的不舒适、疲劳等，甚至会造成物体色彩判断失误等。

本条的评价方法为：设计评价查阅电气专业相关设计文件和图纸，及照明计算分析报告；运行评价查阅相关竣工图纸，以及建筑室内照明现场检测报告。

8.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定，热舒适度等级达到II级要求。

【条文说明】

8.1.4本条适用于使用集中供暖空调港口客运站建筑的设计、运行评价。

通风以及房间的温湿度、新风量是室内热环境的重要指标，应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。

出于建筑节能的考虑，要求供热工况室内环境在满足舒适的条件下偏冷，供冷工况在满足热舒适的条件下偏热，所以具体热舒适度等级划分如下表：

表8.1.4 不同热舒适度等级对应的PMV值

| 热舒适度等级 | 供热工况 | 供冷工况 |
| --- | --- | --- |
| I级 | -0.5≤PMV≤0 | 0≤PMV≤0.5 |
| II级 | -1≤PMV<-0.5 | 0.5<PMV≤1 |

对于空调供冷工况，相对湿度在40％～70％之间时，对应满足热舒适的温度范围是22℃～28℃。本着节能的原则，应在满足舒适条件前提下选择偏热环境。由此确定空调供冷工况室内设计参数为：温度24℃～28℃，相对湿度40％～70％。在此基础之上，对于II级热舒适度，当室内相对湿度在40％～70％之间，PMV值在0.5～1之间时，基于热舒适区计算，舒适温度范围为26℃～28℃。

供热工况室内设计相对湿度越大，能耗越高。供热工况，相对湿度每提高10％，供热能耗约增加6％，因此不宜采用较高的相对湿度。因此对于II级热舒适度，不规定相对湿度范围，PMV值在-1～-0.5之间时，热舒适区确定空气温度范围为18℃～22℃。

根据实际情况，供冷工况室内紊流度较高，取为40％，空气温度取平均值26℃，得到空调供冷工况室内允许最大风速约为0.3m／s；供热工况室内空气紊流度一般较小，取为20％，空气温度取18℃，得到冬季室内允许最大风速约为0.2m／s。

当室内供热工况和供冷工况的设计温度、湿度和风速完全满足II级要求时，认为热舒适等级满足II级要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、室内温湿度检测报告、新风机组竣工验收风量检测报告、二氧化碳浓度检测报告，并现场核实。

8.1.5 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

【条文说明】

8.1.5本条适用于设计、运行评价。

围护结构以及热桥部位应采取有效防结露措施，并按照《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求进行热桥内表面结露验算。

房间内表面长期或经常结露会引起霉变，污染室内的空气，应加以控制。在南方的梅雨季节，空气的湿度接近饱和，要彻底避免发生结露现象非常困难，不属于本条控制范畴。另外，短时间的结露不至于引起霉变，所以本条控制“在室内设计温、湿度”这一前提条件下不结露。

由于围护结构中窗、过梁、圈梁、钢筋混凝土抗震柱、钢筋混凝土剪力墙、梁、柱等部位的传热系数远大于主体部位的传热系数，形成热流密集通道，内表面温度容易低于室内空气露点温度，造成围护结构热桥部位内表面产生结露，所以围护结构特别是热桥部位应采取有效防结露措施。

本条的评价方法为：设计评价查阅围护结构内表面结露验算书等相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

8.1.6 屋顶和东西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

【条文说明】

8.1.6本条适用于设计、运行评价。

在现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176中设定了建筑围护结构的最低隔热性能要求。屋顶和东西外墙的隔热性能，对于建筑在夏季时室内热舒适度的改善，以及空调负荷的降低，具有重要意义。因此，除在本标准的第5章相关条文对于围护结构热工性能要求之外，增加对上述围护结构的隔热性能的要求作为控制项。

目前严寒、寒冷地区多采用外墙外保温、夏热冬冷地区外墙保温系统多采用外墙外保温或外墙内外复合保温系统逐渐成为一大趋势，如完全按照地方明确的节能构造图集进行设计，可直接判定隔热验算通过。

本条的评价方法为：设计评价查阅围护结构热工设计说明等图纸或文件，以及计算分析报告；运行评价查阅相关竣工文件，并现场核实。

8.1.7 建筑的室内空气质量符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 的有关规定。

8.1.7本条适用于运行评价。

国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013年版)第6.0.4条规定，民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度检测；并对其中氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物等五类物质污染物的浓度限量进行了规定。本条在此基础上进一步要求建筑运行满一年后，氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡五类空气污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB／T 18883中的有关规定，详见表8.1.7。

表8.1.7 室内空气质量标准

| 污染物 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 氨 NH3 | ≤0.20 mg/m³ | 1小时均值 |
| 甲醛 HCHO | ≤0.10 mg/m³ | 1小时均值 |
| 苯 C6H6 | ≤0.11 mg/m³ | 1小时均值 |
| 总挥发性有机物 TVOC | ≤0.60 mg/m³ | 8小时均值 |
| 氡222 Rn | ≤400 Bq/m³ | 年平均值 |

本条的评价方法为：运行评价查阅室内污染物检测报告，并现场核实。

8.1.8 建筑材料、装修材料中有害物质含量符合室内装饰装修材料相关现行国家标准GB 18580～18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的规定。

【条文说明】

8.1.8本条适用于运行评价。

绿色建筑选用的装饰装修材料和建筑材料中的有害物质含量必须符合国家强制性标准的要求。选用有害物质含量达标、环保效果好的建筑材料，可以防止由于选材不当造成室内空气污染。装饰装修材料中的有害物质以及石材和用工业废渣生产的建筑装饰材料中的放射性物质会对人体健康造成损害。

装饰装修材料主要包括石材、人造板及其制品、建筑涂料、溶剂型木器涂料、胶粘剂、木制家具、壁纸、聚氯乙烯卷材地板、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等。装饰装修材料中的有害物质是指甲醛、挥发性有机物(VOC)、苯、甲苯和二甲苯以及游离甲苯二异氰酸酯及放射性核素等。

建筑材料有害物释放量应满足《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325。室内装饰装修材料还要符合有害物质限量标准即GB 18580～18588 的要求。建筑中所用的建筑材料必须符合国家标准或相关行业相关产品标准以及《建筑材料放射性核素限量》GB6566。

本条的评价方法为：运行评价查阅装饰装修竣工图纸和材料清单，由具有资质的第三方检验机构出具的产品检验报告，并现场检查。

- 8.2 评 分 项

Ⅰ  室内声环境

8.2.1站房内驻站和办公室等房间室内噪声级，评价总分值为5分，评分规则如下：

驻站和办公室等房间室内噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分。

【条文说明】

8.2.1本条适用于设计、运行评价。

本条是在本标准控制项第8.1.1条要求基础上的提升。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118将办公、商业等建筑内房间的室内允许噪声级分“低限标准”和“高要求标准”两档列出，港口客运建筑中的办公、商业等房间类型应分别对应《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、环评报告或噪声分析报告；运行评价查阅相关竣工图、室内噪声检测报告。

8.2.2 站房的隔声性能良好，评价总分值7分。评分规则如下：

1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分；

2 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得2分；达到高要求标准限值，得3分。

【条文说明】

8.2.2本条适用于设计、运行评价。

本条是在本标准控制项第8.1.2条要求基础上的提升。国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118将办公、商业等类型建筑的墙体、门窗、楼板的空气声隔声性能以及楼板的撞击声隔声性能分“低限标准”和“高要求标准”两档列出。候船用房、售票用房参照表8.1.2-1~8.1.2-3的要求。对于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118只规定了构件的单一空气隔声性能的建筑，本条认定该构件对应的空气隔声性能数值为低限标准限值，而高要求标准限值则在此基础上提高5dB。本条采取同样的方式定义只有单一楼板撞击声隔声性能的建筑类型，并规定高要求标准限值为低限标准限值降低10dB。其他没有涉及的功能房间的围护结构构件隔声性能可对照相似类型建筑的要求评价。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、构件隔声性能的实验室检验报告；运行评价查阅相关竣工图、构件隔声性能的实验室检验报告，并现场核实。

8.2.3 采取减少噪声干扰的措施，评价总分值为5分，评分规则如下：

1 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰，得1分；

2 室内广播系统进行合理分区，得1分；

3 使用低噪声的空调设备、风口，得1分；

4 空调机房、水管、风管采取吸声与隔声措施，得1分；

5 减少振动设备的固体传声噪声，得1分。

【条文说明】

8.2.3本条适用于设计、运行评价。

解决民用建筑内的噪声干扰问题首先应从规划设计、单体建筑内的平面布置考虑。这就要求合理安排建筑平面和空间功能，空调机房、水泵房等设备用房集中布置，远离工作区、休息区等重要活动场所；室内广播大多数时候不需要对站房内所有房间同时进行广播，所以对广播系统进行合理分区有利于减少各区域之间广播声的干扰。

在设备系统设计、安装时就考虑其引起的噪声与振动控制手段和措施，从噪声源实施控制，往往是最有效和经济的方法。选择空调设备时应选择低噪声的设备，同时对空调机房采取吸声与隔声措施，安装设备隔声罩，优化设备位置以降低空调机房内的噪声水平；采用消声管道、消声弯头、消声器等，或优化管道设计，减少水管、风管的噪声。同样，应采用隔振吊架、软接头、隔振橡胶、隔振垫等，减少振动设备的固体传声噪声。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图，并现场核实。

8.2.4 对站房内的候船用房、售票用房和其他噪声源较多的房间或区域天棚和墙面做吸声处理，吸声顶棚面积不小于顶棚总面积的75％。根据吸声材料的降噪系数按表8.2.4的规则评分，最高得4分。

表8.2.4 降噪系数（NRC）评分规则

| 降噪系数（NRC） | 得分 |
| --- | --- |
| 0.5≤NRC＜0.6 | 1 |
| 0.6≤NRC＜0.7 | 2 |
| 0.7≤NRC＜0.8 | 3 |
| 0.8≤NRC | 4 |

【条文说明】

8.2.4本条适用于设计、运行评价。

吸声可降低室内声反射，缩短混响时间，进而降低嘈杂的环境声。港口客运建筑中的候船用房多为高大空间，重要的吸声表面是顶棚，不但面积大，而且是声音长距离反射的必经之地。顶棚吸声材料可选用玻纤吸声板、三聚氰胺泡沫(防火)、穿孔铝板、穿孔石膏板、矿棉吸声板和木丝吸声板等。

本条的评价方法为：设计评价审核设计图纸和声学设计专项报告，运行评价进行现场检测。

8.2.5 广播室等有声学要求的房间进行专项声学设计，满足相应功能要求，得3分。

【条文说明】

8.2.5本条适用于设计、运行评价。

港口客运建筑中广播室对声学要求较高，其各项声学设计指标应满足有关标准的要求，设计时应减少相邻空间的噪声干扰以及外界噪声对室内的影响。专项声学设计应将声学设计目标在相关设计文件中注明。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、声学设计专项报告；运行评价查阅声学设计专项报告、检测报告，并现场核实。

Ⅱ  室内光环境与视野

8.2.6 站房采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求，并根据采光系数达标面积比例按表8.2.6的规则评分，最高得8分。

表8.2.6采光评分规则

| 面积比例RA | 得分 |
| --- | --- |
| 60％≤RA＜65％ | 4 |
| 65％≤RA＜70％ | 5 |
| 70％≤RA＜75％ | 6 |
| 75％≤RA＜80％ | 7 |
| RA≥80％ | 8 |

【条文说明】

8.2.6本条适用于设计、运行评价。

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境。各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度的条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于人们工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。港口客运站建筑自然采光的意义不仅在于照明节能，而且为室内提供舒适、健康的光环境，是良好的室内环境质量不可缺少的重要组成部分。

港口客运建筑一般周围高大建筑较少，有利于自然采光的设计，但由于售票用房、候船用房一般为高大空间，建筑进深较大，所以本条要求60%以上的售票用房、候船用房、站务用房和其他附属办公及商业用房室内采光系数满足《建筑采光设计标准》GB/T 50033的要求。对于港口客运站建筑，非功能空间包括走廊、核心筒、卫生间、电梯间、特殊功能房间，其余的为功能房间。

本条的评价方法为：设计评价查阅设计图纸和相关的自然采光分析、计算报告；运行评价查阅相关竣工图、现场检测报告并现场核实。

8.2.7 改善建筑室内天然采光效果，评价总分值为10分。评分规则如下：

1 站房内有合理的控制眩光措施，得4分；

2 大进深空间采用自然采光改善措施，内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60％，得2分；

3 根据地下空间平均采光系数不小于0.5％的面积与首层地下室面积的比例按表8.2.7的规则评分，最高得4分。

表8.2.7 地下空间采光评分规则

| 面积比例RA | 得分 |
| --- | --- |
| 5%≦RA＜10% | 1 |
| 10%≦RA＜15% | 2 |
| 15%≦RA＜20% | 3 |
| RA≧20% | 4 |

【条文说明】

8.2.7本条适用于设计、运行评价。

本条第1款，要求符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033中控制不舒适眩光的相关规定。

第2款的内区，是针对外区而言的。为简化，一般情况下外区定义为距离建筑外围护结构5m范围内的区域。港口客运站建筑中，候船用房、售票用房等往往设计时为大进深空间，而大进深的地上室内空间容易出现天然采光不足的情况。为了改善大进深地上空间的自然采光效果，除可以在建筑设计手法上采取反光板、棱镜玻璃窗等简单措施，还可以采用导光管、光纤等先进的自然采光技术将室外的自然光引入室内的进深出，极大的改善室内照明质量和自然光利用效果。

地下空间的自然采光不仅有利于照明节能，而且充足的自然光还有利于改善地下空间卫生环境。由于地下空间的封闭性，自然采光可以增加室内外的自然信息交流，减少人们的压抑心理等；同时，自然采光也可以作为日间地下空间应急照明的可靠光源。地下空间的自然采光方法很多，可以是简单的天窗、采光通道等，也可以是棱镜玻璃窗、导光管、导光光纤等措施。

三款可同时得分。如果参评建筑没有地下部分，第3款直接得4分。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、采光计算报告；运行评价查阅相关竣工图、采光计算报告、天然采光检测报告，并现场核实。

Ⅲ  室内热湿环境

8.2.8 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的热舒适度等级达到现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的I级要求，得3分。

【条文说明】

8.2.8本条适用于使用集中供暖空调港口客运站建筑的设计、运行评价。

本条是在本标准控制项第8.1.4条要求基础上的提升。热舒适度等级I级要求的PMV值参照表8.1.4。

对于空调供冷工况，满足舒适条件前提下选择偏热环境时，当室内相对湿度在40％～70％之间，PMV值在0～0．5之间时，基于热舒适区计算，舒适温度范围为24℃～26℃。

对于供热工况，对舒适要求较高的建筑区域，应对相对湿度下限做出规定，确定相对湿度不小于30％，而对上限则不作要求。满足舒适条件前提下选择偏冷环境时，室内相对湿度≥30％，PMV值在-0．5～0之间时，热舒适区确定空气温度范围为22℃～24℃。

风速确定与II级热舒适度一致。

当室内供热工况和供冷工况的设计温度、湿度和风速完全满足I级要求时，认为热舒适等级满足I级要求。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、室内温湿度检测报告、新风机组竣工验收风量检测报告、二氧化碳浓度检测报告，并现场核实。

8.2.9 建筑合理设置遮阳装置，评价总分值为10分。评分规则如下：

1 结合港口客运站建筑布置特点，采用可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热，可调节遮阳措施的面积比例达到25％，得3分；达到50％，得6分；

2 合理采用自遮阳、固定外遮阳措施，外窗、幕墙的遮阳措施设置的面积比例达到80％，得2分；

3 主要光照面选择外遮阳措施时应综合比较遮阳效果、自然采光和眩光控制的综合作用，合理设置内遮阳，得2分。

【条文说明】

8.2.9本条适用于设计、运行评价。

合理采用遮阳措施可以有效降低夏季太阳辐射得热，遮阳方式包括固定外遮阳、自遮阳、内遮阳、可调节遮阳，设计时应根据实际情况选择遮阳措施。设计可调遮阳措施不完全指活动外遮阳设施，永久设施(中空玻璃夹层智能内遮阳)和外遮阳加内部高反射率可调节遮阳也可以作为可调外遮阳措施。本条所指的外窗，幕墙包括各个朝向的透明部分等。对于没有阳光直射的透明围护结构，不计入计算总面积。

直射阳光通过向阳面，特别是东、西向窗户进入室内，是造成室内过热的主要原因。南向和北向（在北回归线以南的地区），宜采用水平式遮阳；东北、北和西北向，宜采用垂直式遮阳；东南和西南向，宜采用综合式遮阳；东、西向，宜采用挡板式遮阳。固定式遮阳往往具有挡风、挡光、挡视线、造价高和维修困难等不利影响，因此，在建筑设计中应谨慎对待，宜结合外廊、阳台、挑檐等处理达到遮阳目的。

内遮阳设计时，同时需要兼顾自然采光的作用，应考虑视觉影响和眩光控制等因素，实现良好的视野有助于居住者或使用者心情舒畅，提高视觉舒适度。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、产品说明书、计算书；运行评价查阅相关竣工图、产品说明书、计算书，并现场核实。

8.2.10 站房内供暖空调系统合理分区，各分区能够独立调节，评价总分值为5分。评分规则如下：

供暖、空调分区可独立调节的面积比例达到70％，得3分；达到90％，得5分。

【条文说明】

8.2.10本条适用于设计、运行评价。

本条文强调的室内热舒适的调控性，主要是主动式供暖空调的可调性，总的目标是尽量地满足用户改善个人热舒适的差异化需求。对于港口客运站建筑，因为其房间功能差异较大，所以应根据房间和区域功能，合理划分系统和设置末端。在不同分区内采用干式风机盘管、地板辐射等不同供暖空调形式，不仅有较好节能效果，而且还可更好地提高人员舒适性。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通专业相关设计文件和图纸，以及相关产品检验检测报告；运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.11 票据库、广播室等需要控制相对湿度的房间采取相应的防潮措施，得3分。

【条文说明】

8.2.11本条适用于设计、运行评价。

室内设备或纸质文件受潮，不但会损坏设备和文件，而且在通风不畅的情况下易产生霉菌，影响室内人员的身体健康。港口客运站建筑均为临江或临海，相比于其他公共建筑空气相对湿度较大，因此需要对票据库、广播室等需要控制相对湿度的房间采取防潮措施。对此类房间送入新风时可采取相应的除湿措施或配有除湿机。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件和图纸；运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

Ⅳ  室内空气质量

8.2.12 站房采取有效的空气处理措施，评价总分值为4分。评分规则如下：

1 空调风系统中设置中效或中效以上的过滤段，得2分；

2 空调风系统中设置空气净化装置，得2分。

【条文说明】

8.2.12本条适用于设计、运行评价。

由于港口客运建筑中有人员密度较高且随时间变化大的区域（如售票用房、候船用房），以及其他的人员经常停留空间或区域（如驻站和办公室等），为了减少病菌传播，应设置空气处理措施。空气处理措施包括在空调风系统设置中效或中效以上的过滤段或设置空气净化装置，能够有效过滤空气中的大部分污染物，保证送风的洁净度。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通空调专业设计图纸和文件；运行评价查阅暖通空调专业竣工图纸、主要产品型式检验报告、运行记录、第三方检测报告等，并现场检查。

8.2.13 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果，站房内应具有合理的自然通风路径，评价总分值为11分。评分规则如下：

根据在过渡季典型工况下站房平均自然通风换气次数不小于2次／h的面积比例，按表8.2.13的规则评分，最高得11分。

表8.2.13过渡季典型工况下自然通风评分规则

| 面积比例RA | 得分 |
| --- | --- |
| 60％≤RA＜65％ | 6 |
| 65％≤RA＜70％ | 7 |
| 70％≤RA＜75％ | 8 |
| 75％≤RA＜80％ | 9 |
| 80％≤RA＜85％ | 10 |
| RA≥85％ | 11 |

【条文说明】

8.2.13本条适用于设计、运行评价。

建筑采用导风墙、捕风窗、拔风井、太阳能拔风道等诱导气流的措施，或设计可直接通风的半地下室和下沉式庭院，可以增强自然通风效果，有利于节能。同时，可采用室内气流模拟设计的方法综合比较不同建筑设计及构造设计方案，确定最优的自然通风系统方案。针对不容易实现自然通风的区域(例如大进深候船用房、由于别的原因不能保证开窗通风面积满足自然通风要求的区域)进行了自然通风优化设计或创新设计，保证建筑在过渡季典型工况下平均自然通风换气次数大于2次／h(按面积计算；对于高大空间，主要考虑3m以下的活动区域)。本款可通过以下两种方式进行判断：

1 在过渡季节典型工况下， 自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的4％，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的8％，且不应小于2.3m2(数据源自美国ASHRAE标准62.1)。

2 对于布局复杂港口客运站建筑，必要时需采用多区域网络法进行多房间自然通风量的模拟分析计算。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、计算书、自然通风模拟分析报告；运行评价查阅相关竣工图、计算书、自然通风模拟分析报告，并现场核实。

8.2.14 建筑设计时采用预评估方法避免室内空气污染，对室内空气质量进行源头控制或采取其他保障措施，评价总分值为4分。

【条文说明】

8.2.14本条适用于设计评价。

室内空气质量预评估是根据工程项目设计方案的内容，运用科学的评价方法，依据国家法律、法规及行业标准，分析、预测该工程项目建成后存在的危害室内环境质量因素的种类和危害程度，提出科学、合理和可行的技术对策措施，作为该工程项目改善设计方案和项目建筑材料遴选的主要依据，供进行绿色健康监理时参考。室内空气质量预评估是保证建筑装修装饰工程建成后具有良好的室内环境质量的一个重要步骤，一般是在室内装修施工之前，针对建筑装饰装修设计方案和选择的建材部品，综合考虑污染源位置和散发特性、通风和气流组织情况、净化设施的净化性能等对室内空气质量的影响，通过合理的累加计算或模拟分析计算，对建成后的室内空气质量进行估算，并与现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883等的相关要求进行比较，给出室内空气质量的综合评价结论即预评估结论和改进建议等。在装饰装修设计中，采用合理的预评估方法，从源头实现室内污染控制，或采取其他保障措施。

本条的评价方法为：设计评价查阅涉及到可能的污染物相关预评估报告。

8.2.15 气流组织合理，评价总分值为6分。评分规则如下：

1 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所，得3分；

2 站房内高大空间的供暖空调系统，进行合理的气流组织设计、计算及分析，得3分。

【条文说明】

8.2.15本条适用于设计、运行评价。

本条第1款卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物避免串通到室内别的空间或室外活动场所。对于不同功能房间可以保证一定压差，避免气味散发量大的空间(比如卫生间、餐厅、地下车库等)的气味或污染物串通到室内别的空间或室外主要活动场所。卫生间、餐厅、地下车库等区域如设置机械排风，应保证负压，还应注意其取风口和排风口的位置，避免短路或污染。运行评价需现场核查或检测。

本条第2款要求候船用房等高大空间的供暖、通风或空调工况下的气流组织应满足功能要求，避免冬季热风无法下降，气流短路或制冷效果不佳，进而影响室内污染物的稀释。暖通空调设计图纸应有专门的气流组织设计说明，提供射流公式校核报告，末端风口设计应有充分的依据，必要时应提供相应的模拟分析优化报告，确保主要房间的环境参数(温场度分布、湿度，风速场分布，辐射温度等)达标。如果候船用房设计无高大空间或未采用集中空调采暖系统的，本条不参评。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件、气流组织模拟分析报告；运行评价查阅相关竣工图、气流组织模拟分析报告或检测报告，并现场核实。

8.2.16 站房内设置室内空气质量监控系统，评价总分值为8分。评分规则如下：

1 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动，得4分；

2 实现室内污染物浓度实时监测，实现超标报警，得2分；并与通风系统联动，得3分；

3 实时显示发布候船用房和其它人员变化较大区域的空气质量监测结果，得1分。

【条文说明】

8.2.16本条适用于设计、运行评价。

二氧化碳监测技术比较成熟、使用方便，但甲醛、氨、苯、VOC等空气污染物的浓度监测比较复杂，使用不方便，有些简便方法不成熟，受环境条件变化影响大现。如上所述，除二氧化碳要求监测进、排风设备的工作状态，并与室内空气污染监测系统关联，实现自动通风调节。对甲醛、颗粒物等其他污染物要求可以超标实时报警。

本条文包括对室内的要求二氧化碳浓度监控，即应设置与排风联动的二氧化碳监测装置，当传感器监测到室内CO2浓度超过1000μg/g，进行报警，同时自动启动排风系统。室内 CO2浓度的设定量值可参考国家标准《室内空气中二氧化碳卫生标准》GB/T17904（1800mg/m3）等相关标准的规定。

室内污染监控系统应能够将所采集的有关信息传输至计算机或监控平台，实现对公共场所空气质量的采集、数据存储、实时报警、历史数据的分析、统计，处理和调节控制等功能，保障场所良好的空气质量。

本条的评价方法为：设计评价查阅暖通和电气专业相关设计文件和图纸；竣工评价和运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

8.2.17 地下车库设置一氧化碳浓度监测装置，实现浓度超标报警，得2分；与通风系统联动，得4分。

【条文说明】

8.2.17本条适用于设地下车库的设计、运行评价。

地下车库空气流通不好，容易导致有害气体浓度过大，对人体造成伤害。有地下车库的建筑，车库设置与排风设备联动的一氧化碳检测装置，超过一定的量值时需报警，并立刻启动排风系统。所设定的量值可参考国家标准《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2．1-2007(一氧化碳的短时间接触容许浓度上限为30mg／m3)等相关标准的规定。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件；运行评价查阅相关竣工图、运行记录，并现场核实。

# 9 施工管理

- 9.1控 制 项

9.1.1  应建立绿色港口客运站建筑项目施工管理组织机构，完善管理体系和制度，并落实各级责任人。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

项目部(包括总承包项目部及未纳入总承包管理范围的项目部)建立专门的绿色施工管理组织机构，完善管理体系和制度建设。根据预先设定的绿色施工目标，进行目标分解、实施和考核工作。比选优化施工方案，制定相应施工计划并严格执行，要求措施、进度和人员落实，实行过程和目标双控。项目经理为绿色施工第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并指定绿色建筑施工各级管理人员和监督人员。

本条的评价方法为：查阅项目组织机构的相关制度文件，在施工过程中各种主要活动的可证明记录，包括可证明时间、人物、事件的纸质和电子文件，影像资料等。

9.1.2  施工项目部应制定施工全过程的环境保护计划，明确施工中各相关方应承担的责任，并组织实施。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑工程施工将改变场地的原始状态，对周边环境可能造成水土流失、土壤污染、扬尘、噪声、污水排放、光污染等多种影响。为了有效减小施工对环境的影响，应充分体现绿色施工的理念，制定施工全过程的环境保护计划，指定各级负责人，明确施工中应承担的责任，并在实施过程中开展定期检查，保证环境保护目标的实现。

本条的评价方法为：查阅施工全过程环境保护计划书、施工单位ISO14001文件、环境保护实施记录文件（责任人签字的检查记录、照片或影像等）、可能有的当地环保局或建委等有关主管部门对环境影响因子（扬尘、噪声、污水排放等）评价的达标证明。

9.1.3  施工项目部应制定施工人员职业健康安全管理计划，并组织实施。施工阶段不应出现重大安全事故。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑施工过程中应加强对施工人员的健康安全保护。为了保障施工人员的健康与安全，施工项目部应编制“职业健康安全管理计划”，并组织落实。施工阶段出现重大安全责任事故的，说明其健康安全保护或管理措施存在问题，不应参加绿色评价。

本条的评价方法为：查阅职业健康安全管理计划、施工单位OHSAS18000职业健康与安全体系文件、安全管理相关记录(现场作业危险源清单及其控制计划、现场作业人员个人防护用品配备及发放台账、安全检查记录等)、劳动保护用品或器具进货单。

9.1.4  施工前应进行设计文件中绿色技术重点内容的专项会审。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价，设计评价时进行预审。

施工阶段是绿色设计文件的实现过程，参建各方应正确理解和把握设计文件中的绿色技术重点内容。施工前由参建各方进行专业会审时，应对实现和保障绿色建筑性能的重点内容逐一交底。

本条的评价方法为：运行评价时，查阅各专业设计文件专项会审记录。设计评价预审时，查阅各专业设计文件说明。

- 9.2评 分 项

Ⅰ 环境保护  30分

9.2.1  施工过程中采取有效的降尘或防飞扬措施，并监测相关指标，评价总分值为5分，并按下列规定分别评分并累计。

1　采取洒水、覆盖、遮挡等降尘或防飞扬措施，得3分；

2　安装扬尘监测系统，得2分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

施工扬尘是主要的大气污染源之一，施工中应采取降尘或防飞扬措施，降低大气总悬浮颗粒物浓度。施工中的降尘措施包括对易飞扬物质的洒水、覆盖、遮挡，对出入车辆的清洗、车厢封闭等。在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布，具有很好的扬尘控制效果。在施工场地安装扬尘监测系统，有利于实时掌握相关指标，出现超标情况时，可及时采取相应措施。

本条的评价方法为：查阅降尘计划书、降尘措施实施记录、扬尘监测记录。

9.2.2  施工过程中采取围挡、隔振等降噪技术措施或使用低噪声、低振动的施工设备。在施工场地测量并记录噪声，其测定值符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的有关规定，评价分值为5分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

施工过程中产生的噪声是影响周边居民日常生活的主要因素之一，也是居民投诉的主要对象。国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011对噪声的测量及限值作出了具体规定，是施工噪声排放管理的依据。为了减少施工噪声排放，应采取降低噪声和阻止噪声传播的有效措施，包括采用低噪声、低振动施工设备，运用吸声、消声、隔声、隔振等降噪措施。对于噪声测定值符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2011对的有关规定，且未使用产生噪声的机械设备的项目，本条可直接得分。

本条的评价方法为：查阅降噪计划书、场界噪声测量记录、施工设备使用记录、并核实降噪设备、技术与措施。

9.2.3  制定并实施施工废弃物减量化、资源化计划，评价总分值为8分，并按下列规定分别评分并累计：

1　制定施工废弃物减量化、资源化计划，得2分；

2　可回收施工废弃物的回收率不小于80%，得3分；

3　每10000m2建筑面积的施工固体废弃物排放量降低至400t，得1分；降低至350t，得2分；降低至300t，得3分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑施工废弃物数量庞大，堆放或填埋占用大量土地，已成为主要环境污染源之一，表现在建筑垃圾的淋滤液渗入土层和含水层、破坏土壤环境、污染地下水、有机物质发生分解产生有害气体、污染空气等方面。同时，建筑施工废弃物的产出，也意味着资源的浪费。减少建筑施工废弃物并资源化，涉及节地、节能、节材及环保等综合性问题，是施工管理需要重点考虑的问题。建筑施工废弃物减量化应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。建筑施工废弃物应分类收集、集中堆放，尽量回收和再利用，如混凝土可制作成再生骨料等。

本条的评价方法为：查阅建筑施工废弃物减量化资源化计划、建筑施工废弃物回收单据、各类建筑材料进货单、各类工程量结算清单、统计计算的每10000m2建筑施工固体废弃物排放量。

9.2.4  制定施工污水处理计划，并根据污水性质设置相应处理设施，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑施工污水是主要的土壤及水污染源之一，需要对施工污水进行相应处理，防止泥沙、重金属、油等污染物的直接排放。建筑施工污水根据其性质进行分类，收集到沉淀池、过滤池等专门设施，进行沉淀、筛滤、过滤、中和等处理，经水质检测合格后排放或循环利用。

本条的评价方法为：查阅施工污水处理计划书、污水处理措施实施记录、水质检测报告。

9.2.5  制定并实施对海水、河水等水资源的污染控制计划，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

作为一种特殊的交通建筑类型，港口客运站建筑通常离海岸、河岸等较近，施工过程中容易造成海水、河水等水资源的污染。根据施工场地布局及水资源分布情况，合理选定施工废弃物堆放、施工污水处理设施的位置，尽量远离海岸、河岸等，避免施工废弃物或施工污水直接混入到大海、江河等。

本条的评价方法为：查阅水资源污染控制相关计划书、措施实施记录。

9.2.6  制定并实施港口客运站周边自然生态环境的保护方案，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

港口客运站建筑施工可能干扰周边的海洋生态、湿地生态等自然生态环境，严重时将破坏其自我调节平衡系统。施工前，应充分调查并分析施工场地周边的自然生态环境情况，模拟工程施工对其产生的影响，建立保护方案并采取有效措施。施工过程中，对周边自然生态环境开展定期检查，掌握具体变化情况，避免造成严重破坏。

本条的评价方法为：查阅自然生态环境相关调查分析报告、保护方案、定期检查报告、措施实施记录文件。

Ⅱ资源节约  32分

9.2.7  制定并实施施工节能和用能方案，监测并记录施工能耗，评价总分值为8分，并按下列规定分别评分并累计：

1　制定并实施施工节能和用能方案，得1分；

2　监测并记录施工区、生活区的能耗，得3分；

3　监测并记录主要建筑材料、设备从供货商提供的货源地到施工现场运输的能耗，得3分；

4　监测并记录建筑施工废弃物从施工现场到废弃物处理或回收中心运输的能耗，得1分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

施工过程中的用能，是建筑全寿命期能耗的组成部分。由于建筑类型、结构、高度、所在地区等的不同，建成每平方米建筑的用能量有显著的差异。施工中应制定节能和用能方案，提出建成每平方米建筑能耗目标值，预算各施工阶段用电负荷，合理配置临时用电设备，尽量避免多台大型设备同时使用。合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率，降低各种设备的单位耗能。同时，应做好能耗监测、记录，用于指导施工过程中的能耗管理和能源节约。竣工时提供施工过程能耗记录和建成每平方米建筑实际能耗值，为施工过程的能耗统计提供基础数据。记录主要建筑材料运输能耗，是指有记录的建筑材料占所有建筑材料重量的85%以上。

本条的评价方法为：查阅施工节能和用能方案、用能监测记录、建成每平方米建筑能耗计算书。

9.2.8  制定并实施施工节水和用水方案，监测并记录施工水耗，评价总分值为8分，并按下列规定分别评分并累计：

1　制定并实施施工节水和用水方案，得2分；

2　采用河湖水、非传统水源进行车辆洗刷、降尘、绿化等，得2分；

3　监测并记录施工区、生活区的水耗数据，得2分；

4　监测并记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据，得2分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

施工过程中的用水，是建筑全寿命期水耗的组成部分。由于建筑类型、结构、高度、所在地区等的不同，建成每平方米建筑的用水量有显著的差异。施工中应制定节水和用水方案，提出建成每平方米建筑水耗目标值。应做好水耗监测、记录，用于指导施工过程中的节水。竣工时提供施工过程水耗记录和建成每平方米建筑实际水耗值，为施工过程的水耗统计提供基础数据。

基坑降水时抽取的地下水量大，应合理设计基坑开挖，减少基坑水排放；可以考虑配备地下水存储设备，合理利用抽取的基坑水；记录基坑降水的抽取量、排放量和利用量数据。对于洗刷、降尘、绿化、设备冷却等用水来源，应尽量采用河湖水或基坑降水、沉淀水、雨水等非传统水源。

本条的评价方法为：查阅施工节水和用水方案、用水监测记录、建成每平方米建筑水耗计算书、河湖水或非传统水源的使用记录。

9.2.9  制定并实施施工节材和用材方案，监测并记录施工用材量，评价总分值为16分，并按下列规定分别评分并累计：

1　减少预拌混凝土的损耗，损耗率降低至1.5%，得2分；降低至1.0%，得4分；

2　采取措施降低钢筋损耗，80%以上的钢筋采用专业化生产的成型钢筋，得6分；现场加工钢筋损耗率降低至4.0%得2分，降低至3.0%得4分，降低至1.5%得6分；

3　使用工具式定型模板，增加模板周转次数，工具式定型模板使用面积占模板工程总面积的比例达到50%，得2分；达到70%，得4分；达到85%，得6分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价，设计评价时对混凝土和钢筋的相关内容进行预审。对不使用预拌混凝土的项目，本条第一款不参评；对不使用钢筋的项目，本条第二款得6分；对不使用模板的项目，本条第三款得6分。

减少混凝土损耗、降低混凝土消耗量是工程施工中节材的重点内容之一。我国各地方的工程量预算定额，一般规定预拌混凝土的损耗率为1.5%，但是很多工程施工中超过1.5%，甚至达到2%〜3%，因此有必要对预拌混凝土的损耗率提出要求。

钢筋浪费是建筑施工中普遍存在的问题，造成大量的资源流失和经济损失。我国各地方的工程量预算定额，根据钢筋的规格不同，一般规定的损耗率为2.5%〜4.5%，但是根据对国内施工项目的初步调查，施工中实际钢筋浪费率约为6%，因此有必要对钢筋的损耗率提出要求。钢筋专业化生产不仅可以通过统筹套裁节约钢筋，还可减少现场作业、降低加工成本、提高生产效率、改善施工环境和保证工程质量。

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具。我国的竹木胶合板模板发展迅速，目前与钢模板已成三足鼎立之势。但是散装、散拆的竹木胶合板模板施工技术落后，模板周转次数少，费工费料，造成资源的大量浪费，同时废模板形成大量的废弃物，对环境造成负面影响。工具式定型模板，采用模数制设计，可以通过定型单元，在施工现场灵活拼装成多种形式，并且可以多次重复使用。定型模板的使用，提高了周转次数，减少了废弃物的产出，是模板工程绿色技术的发展方向。

本条的评价方法为：运行评价时，查阅混凝土用量结算清单、预拌混凝土进货单、预拌混凝土损耗率计算书；专业化生产成型钢筋用量结算清单、成型钢筋进货单、成型钢筋使用率计算书、现场钢筋加工的钢筋工程量清单、钢筋用量结算清单、现场加工钢筋损耗率计算书；模板工程施工方案、定型模板进货单或租赁合同、模板工程量清单、定型模板使用率计算书。设计评价预审时，查阅减少预拌混凝土损耗的措施计划；采用钢筋专业化加工的建议文件。

Ⅲ过程管理  38分

9.2.10  施工过程中记录绿色技术重点内容的实施情况，评价分值为2分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

施工是将绿色港口客运站建筑由设计转化为实体的重要过程，参建各方应根据施工前专业会审结果，正确落实绿色技术重点内容。

本条的评价方法为：查阅绿色技术重点内容的施工日志。

9.2.11  控制出现降低建筑绿色性能的设计文件重大变更，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

绿色改造的设计文件经审查后，在改造施工过程中往往可能需要进行变更，这样有可能使建筑的相关绿色指标发生变化。本条旨在强调在建造过程中严格执行审批后的设计文件，如果在施工过程中出于整体建筑功能要求，对设计文件进行变更，但不显著影响该建筑绿色性能，其变更可按正常的程序进行，并不影响本条得分。设计变更应存留完整的资料档案，作为最终评审时的依据。

本条的评价方法为：查阅各专业设计文件变更记录、洽商记录、会议纪要、施工日志记录。

9.2.12  施工过程中采取防渗、防锈、防腐等措施保证建筑的耐久性，评价总分值为8分，并按下列规定分别评分并累计：

1　对保证建筑结构耐久性的技术措施进行相应检测并记录，得3分；

2　对有节能、环保要求的设备进行相应检验并记录，得3分；

3　对有节能、环保要求的装修装饰材料进行相应检验并记录，得2分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑使用寿命的延长意味着更好地节约能源资源。建筑结构的耐久性指标决定建筑的使用年限，施工过程中应根据绿色建筑设计文件和有关标准的要求，对保障建筑结构耐久性相关措施进行检测，为竣工验收及绿色建筑评价提供重要依据。对绿色建筑的装修装饰材料、设备，应按照相应标准进行检测。本条规定的检测，可采用实施各专业施工、验收规范所进行的检测结果，不必专门为绿色建筑实施额外的检测。

本条的评价方法为：查阅建筑结构耐久性施工专项方案和检测报告、装饰装修材料和设备的进场检验记录及相关检测报告。

9.2.13  改建、扩建时，制定降低对既有设施影响的计划，并合理利用既有设施，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

建筑的改建、扩建指在已有基础上，对原有设施进行大规模改造或扩充性建设，完善建筑使用功能和环境。由于改建、扩建与既有设施存在连接问题，其施工必然会影响既有设施的结构、电管线等，导致部分工期内无法正常使用。但是港口客运站是水陆交通的集结点和枢纽，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，即使是短期的临时封闭，也将严重影响出行和物流，造成日常生活不便和经济损失。因此，对既有港口客运站建筑进行改建、扩建时，应制定避免封闭的施工计划，如出现临时封闭的情况，需采取设置临时站房等有效措施，保证正常运营。

本条的评价方法为：查阅降低对既有设施影响的计划书、措施实施记录、施工日志。

9.2.14  实现土建装修一体化施工，评价总分值为10分，并按下列规定分别评分并累计：

1　工程竣工时主要功能空间的使用功能完备，装修到位，得2分；

2　提供装修材料检测报告、机电设备检测报告、性能复试报告，得3分；

3　提供建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，得3分；

4　提供业主反馈意见书，得2分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价，设计评价时进行预审。

土建装修一体化设计、施工，对能源和资源的节约方面起到重要作用。工程实践中，可由建设单位统一组织建筑主体工程和装修施工，也可由建设单位提供菜单式的装修做法由业主选择，统一进行图纸设计、材料购买和施工。在选材和施工方面尽可能采取工业化制造，具备稳定性、耐久性、环保性和通用性的设备和装修装饰材料，从而在工程竣工验收时室内装修一步到位，避免破坏建筑构件和设施。

本条的评价方法为：运行评价时，查阅主要功能空间竣工验收时的实景照片及说明、装修材料、机电设备检测报告、性能复试报告、建筑竣工验收证明、建筑质量保修书、使用说明书，业主反馈意见书。设计评价预审时，查阅土建装修一体化设计图纸、效果图。

9.2.15  施工过程中采用信息化技术，评价分值为6分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

信息化施工是以建筑业信息化为总体目标，利用信息化技术在施工过程涉及的各部门、各环节中进行数据采集、处理、存储和共享的高效施工方式。随着计算机技术和网络的不断进步，以及和施工过程的不断融合，信息化技术已经越来越广泛地应用到工程施工中。建筑施工企业通过应用信息化技术，将施工技术、进度、质量、安全、环保问题，资金应用、财务及成本状况，法律和规章制度，材料设备供应情况和设计变更等内容有机地联系起来，实现人力、物力、财力等各方面的最优组合，促进施工技术和管理水平不断提高，保证工程质量、进度并提升经济和社会效益。

本条的评价方法为：查阅信息化技术应用说明文件、相关记录、施工日志。

9.2.16  工程竣工验收前，进行机电系统的综合调试，结果符合设计要求，评价分值为4分。

【条文说明】本条适用于港口客运站建筑运行评价。

随着技术的发展，现代建筑的机电系统越来越复杂。为了使建筑机电系统的设计、安装和运行达到设计目标，保证绿色建筑的运行效果，应制定完整的机电系统综合调试方案，并对通风空调系统、空调水系统、给排水系统、热水系统、电气照明系统、动力系统进行综合调试。建设单位是机电系统综合调试和联合试运转的组织者，根据工程类别、承包形式，建设单位也可以委托代建公司和施工总承包单位组织机电系统综合调试。

本条的评价方法为：查阅设计文件中机电系统的综合调试方案、技术要点、施工日志、调试记录。

# 10 运 营 管 理

- 10.1 控 制 项

10.1.1 应制定并实施节能、节水、节材、绿化管理制度。

【条文说明】

10.1.1本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

港口客运站物业管理单位应针对当地气候、系统运行、客流和当地人文习俗等特点制定适合的节能、节水、节材管理制度，在保证服务标准的前提下降低资源消耗。

节能管理制度主要包括节能管理模式、收费模式和节能方案等内容，制定节能目标，明确各方责任和激励关系，完善能源计量措施。

节水管理制度主要包括梯级用水原则和节水方案。

节材管理制度主要是关于建筑、设备、系统的维护制度和耗材管理制度。

绿化管理制度主要包括对绿化用水进行计量，建立并完善节水型灌溉系统，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤和地下环境的损害等规定。

本条的评价方法为查阅港口客运站物业管理单位的节能、节水、节材与绿化管理制度文件、日常管理记录，并现场核查。

10.1.2 应合理规划垃圾物流，制定垃圾管理制度，对生活废弃物进行分类收集，垃圾容器设置规范。

【条文说明】

10.1.2本条适用于港口客运站建筑的运行评价，设计评价时进行预审。

港口客运站运行过程中产生的生活垃圾有饭盒、胶袋等不可降解垃圾，有剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果皮等厨余垃圾；有含有重金属的电池、废弃灯管等有害垃圾；有各类包装材料、废旧纸张等可回收垃圾。首先，根据垃圾处理要求等对垃圾的分类、收集、运输等进行整体的合理规划，确立必要的收集设施，并制定垃圾分类管理制度。根据垃圾的来源、可否回用、处理难易度等进行分类，对于可再利用或可再生的材料进行有效回收处理。其次，客运站人流量大，人员多，应制定适宜的管理运行操作手册，以及包含管理设施、管理经费、人员配备及机构分工、监督机制、定期的岗位业务培训和突发事件的应急处理系统等内容的垃圾管理制度。最后，垃圾容器应具有密闭性能，其规格和位置应符合国家有关标准的规定，设放的位置、数量、外观色彩及标志符合垃圾分类收集的要求，垃圾容器应置于避风处，与周围景观相协调，坚固耐用，不易倾倒，防止垃圾无序倾倒和二次污染。

本条的评价方法为查阅建筑、环卫等专业垃圾收集处理设施竣工文件，垃圾管理制度文件，垃圾收集、运输等的整体规划并现场核查。设计预审时应重点审查垃圾收集及运输的规划，应符合相关环卫规划标准要求及当地环卫专项规划。

10.1.3 建立运行与流程管理制度，以保障港口客运站运行过程中的安全运行。

【条文说明】

10.1.3本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

港口客运站运营公司应针对客流和当地人文习俗等特点制定适合的运行与流程管理制度，规范港口客运站的经营活动，保护各方当事人的合法权益，维护港口客运站的公共安全和秩序，以保障港口客运站运行过程中的有序安全运行。

港口客运站相关的运行与流程管理制度有：安全管理制度、设施维护管理制度、经营管理制度等。本条重点考察与安全运行相关的管理制度。

本条的评价方法为查阅港口客运站管理单位的运行与流程管理制度文件、日常管理记录，并现场核查。

10.1.4 运行过程中产生的废气、污水、噪声、电磁辐射各类污染物应达标排放。

【条文说明】

10.1.4本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

港口客运站运营过程中会产生污水和废气，从而造成多种有机和无机的化学污染，放射性等物理污染，以及病原体等生物污染。同时还有噪声、电磁辐射等物理污染。为此需要通过合理的技术措施和排放管理手段，杜绝建筑运行过程中相关污染物的不达标排放。

相关污染物的排放应符合现行标准《大气污染物综合排放标准》GB16297、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271、《饮食业油烟排放标准》GB18483、《污水综合排放标准》GB8978、《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343、《社会生活环境噪声排放标准》GB22337、《制冷空调设备和系统 减少卤代制冷剂排放规范》GB/T26205等的规定。在一些环保工作先进地区，排放物还应符合当地的特定要求。

本条的评价方法为查阅污染物排放管理制度文件，以及具有资质的第三方检测机构出具的运营期废气、污水等污染物的排放检测报告，并现场核查废气、污水等处理设施的运行、维护情况。

10.1.5 节能、节水设施应工作正常，且符合设计要求。

【条文说明】

10.1.5本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

绿色港口客运站建筑设置的节能、节水设施，如热回收设备、地源/水源热泵、太阳能光伏发电设备、太阳能光热水设备、遮阳设备、雨水收集处理设备、中水设备等，均应工作正常，且记录数据完整。。

运行评价中通过查阅节能、节水设施的设计文件，现场检查设备系统的工作情况，核查节能、节水设施的运行记录和能源系统运行数据，以确定达到设计的功能与技术指标。

本条的评价方法是重点审查节能节水设施的竣工图纸、运行记录、运行分析报告，并现场核查设备系统的工作情况。

10.1.6 供暖、通风、空调、照明等设备的自动监控系统应工作正常，且运行记录完整。

【条文说明】

10.1.6本条适用于港口客运站建筑的运行评价，设计评价时进行预审。

港口客运站建筑的供暖、空调、通风和照明系统是建筑物的主要用能设备。为有效降低建筑的能耗，对空调通风系统的冷热源、风机、水泵等设备必须进行有效监测，对用能数据和运行状态进行实时采集并记录；对上述设备系统按照设计的要求进行自动控制，常用的控制策略有定值控制、最优控制、逻辑控制、时序控制和反馈控制等；对照明系统可采用人体感应、照度或延时等自动控制方式等。当港口客运站建筑面积小于2万m2时，可以不设建筑设备自动监控系统，但应设简易的节能控制措施，如对风机水泵的变频控制、不联网的就地控制器、简单的单回路反馈控制等。

本条的评价方法是审阅建筑设备自控系统的竣工图纸（设计说明、点位表、平面图、原理图等）、运行记录，并现场核查设备与系统的工作情况。

10.1.7安防系统、离港系统、时钟系统、设备自控系统、自动售票系统及其他系统或设备，应工作正常。自动售取票系统布置位置与乘客交通流线设计相结合。

【条文说明】

10.1.7本条适用于港口客运站建筑的运行评价，设计评价时进行预审。

为保证港口客运站的安全、高效运营，港口客运站建筑的智能化系统应满足《智能建筑设计标准》GB 50314-2015中交通建筑的基础配置要求，如安防系统、离港系统、时钟系统、设备自控系统等。

自动售取票系统布置位置应与乘客交通流线设计相结合，减少乘客等候买票时间，实现快捷购票。

本条的评价方法为审查智能化系统工程专项深化设计竣工图纸、验收报告及运行记录，并现场检查运行情况。设计评价预审时，查阅安全技术防范系统、建筑设备监控管理系统、离港系统、时钟系统、监控中心及信息机房等设计文件。

- 10.2 评 分 项

Ⅰ 管理制度   31分

10.2.1　港口客运站物业或运营公司应明确物业管理人员组成，相关物业管理部门获得有关管理体系认证，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1、具有ISO 14001环境管理体系认证，得3分；

2、具有ISO 9001质量管理体系认证，得2分；

3、具有现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T 23331的能源管理体系认证，得1分。

4、 具有绿色建筑运营管理业绩，得1分。

【条文说明】

10.2.1本条文适用于港口客运站建筑的运行评价。

ISO 14001环境管理体系认证是由国际标准化组织发布，适用于任何组织，包括企业，事业及相关政府单位，内容涵盖环境管理体系、环境审核、环境标志、全寿命周期分析等方面。物业管理部门在按照ISO 14001体系执行企业环境质量管理时，应制定系统、完善的程序管理文件，包括环境方针文件、规划文件、实施与运行文件、检查与纠正措施文件、管理评审文件等，确保管理体系过程的有效策划、运行和控制。

ISO 9001质量管理体系是组织内部建立的、为实现质量目标所必需的、系统的质量管理模式，是组织的一项战略决策。物业管理部门依据ISO 9001进行质量管理，应编制相关工作程序文件，包括质量手册，程序文件，作业指导书，用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作业流程执行记录表单等。

《能源管理体系要求》（GB/T23331-2009）是一套用于规范组织能源管理，旨在降低组织能源消耗、提高能源利用效率的管理标准。物业管理部门应根据《能源管理体系要求》（GB/T23331-2009）要求，在建筑能源管理过程中形成相关工作文件体系，包括能源管理方案、管理节能文件、技术节能文件、检查与纠正措施文件等，不断优化能源管理，提高用能效率。

本条的评价方法为查阅物业管理机构的ISO 14001环境管理体系认证、ISO 9001质量管理体系认证和现行国家标准《能源管理体系 要求》GB/T 23331 的能源管理体系认证证书，以及相关的工作文件。

10.2.2　设置了与港口客运站规模相适应的能源管理、水资源管理、安全及环境保护的专职人员及管理制度，应急预案制度完善，且有效实施，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1、相关能源、水资源设施的操作规程在现场明示，操作人员严格遵守规定，得3分；

2、定期开展客运站安全现状评价，安全隐患及时处理且记录完善，得2分。

3、对操作人员进行节能环保达标考核，实施资源管理奖励机制，管理业绩与节约资源、提高经济效益挂钩,得1分

【条文说明】

10.2.2本条文适用于港口客运站建筑的运行评价。

为保证客运站安全运营，应定期开展港口客运站安全现状评价，并将存在的安全隐患及时处理，做到安全运营。

应制定完善的操作规程以及应急预案，主要包括下列内容：

1、各类设施机房（如制冷机房、空调机房、锅炉房、电梯机房、配电间、泵房等）操作规程的合理性及落实情况。在机房中应明示机房管理制度、操作规程、交接班制度、岗位职责和应急预案。操作规程应明确规定开机、关机的准备工作及具体程序。

2、节能、节水、节材等资源节约与绿化的操作管理制度是指导管理人员工作的指南，应挂在各个操作现场的墙上，值班人员严格遵守，设施设备应具有巡回检查制度，并有完善的运行记录。

3、可再生能源系统、雨废水回用等节水设施的运行维护技术要求高，维护的工作量大，无论是自行运还购买专业服务都需要建立完善管理制度及应急预案，日常运行中做好记录。

4、对物业操作人员制定节能环保考核制度，将对节能环保有贡献的操作人员实施奖励机制。激励其节能环保运营。

本条的评价方法查阅操作相关管理制度文件、值班人员专业证书节能节水系统的运行记录，并现场核查。

10.2.3　建立港口企业内部和相关方能源资源管理激励机制，管理业绩与节约能源资源、提高经济效益挂钩，评价总分值为7分，并按下列规则分别评分并累计：

1、物业管理机构的工作考核体系中包含能源资源管理激励机制，得3分；

2、与租用者的合同中包含节能条款，得2分；

3、采用合同能源管理模式，得2分。

【条文说明】

10.2.3本条文适用于港口客运站建筑的运行评价。当被评项目不存在租用者时，第2款可不参评。

管理是运行节能的重要手段，采取有效的激励措施促进能源资源管理，并将管理业绩与节约能源、节约资源、提高经济效益挂钩，促使物业管理机构采取合同能源管理、绩效考核等方式提升建筑能源资源管理水平及效益。

物业管理公司的工作考核体系主要针对两种类型：1）物业管理部门是业主直属管理类型，直接从公司层面对节约资源和能源进行业绩考核，2）业主邀请专门的物业管理单位给予相关奖励的类型。对于业主直属管理类型，可通过资源节约管理奖惩细则，将与上一年度相比所节约的资源能源费用中的一定比例给予物业管理部门作为激励，而针对出现长明灯、长流水等资源浪费问题，则处以一定额度的惩罚。雇佣物业管理公司进行能源资源管理的企业，可在合同中引入鼓励性管理费等概念，激励管理公司加强能源系统的高效管理，进一步降低资源能源消耗。

本条的评价方法为查阅物业管理机构工作考核体系中的能源资源管理激励机制、与租用者签订的合同中是否包含节能条款、以及是否采用合同能源管理模式，及实施情况。

10.2.4　建立港口客运站建设的绿色教育宣传机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1、有港口客运站绿色教育宣传的计划及工作记录，得2分；

2、向物业操作人员提供绿色设施使用手册，得2分；

3、广播室或宣传屏幕进行过绿色行为宣传报道，得2分。

4、引导并规范资源节约与环境保护行为模式，定期进行培训与宣传，得2分。

【条文说明】

10.2.4本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

建立绿色教育宣传机制可以进一步普及绿色知识，让所有人都有机会学习了解绿色建筑的运营理念，形成公众效应，尤其是客运站建筑，可利用媒体报道和透明化数据，更能营造出关注绿色的良好氛围。

绿色教育宣传可从以下几个方面入手：

1、建立绿色建筑理念传播机制，宣传绿色建筑的理论基础、设计理念和技术策略，促进绿色建筑的推广应用；

2、绿色设施使用手册是指向乘客及物业管理人员提供的包括建筑设备管理系统、节能灯具，遮阳设施，可再生能源，非传统水源的处理、储存、输配及利用，节水器具，节水绿化灌溉设施，垃圾分类处理设施，分类、分户计量装置等设施的作用及使用说明。

3、利用广播、报纸、电视、网络等媒体普及绿色建筑知识，以提高人们对绿色建筑的正确认识，树立节约意识和正确的消费观，并对建筑节能行为进行舆论监督。

4、定期以讲座、技术交流会、试点示范观摩会等形式开展绿色建筑相关知识、技术的学习培训和交流推广活动。

5、绿色港口客运站建筑所要求的节能、节水、节材与环境保护，其最后效果如何，在很大程度上仍取决于人们的主观认识及行为模式。物业管理部门应与业主共同制定相关行为规范，通过各种培训与宣传活动，使资源节约与环境保护最终成为人们的自觉行为。
    本条的评价方法为查阅绿色教育宣传机制、绿色设施使用手册、报道记录、资源节约与环境保护相关行为规范、宣传与培训记录等，并现场核实。

10.2.5制定投诉管理体系，定期进行港口客运站环境满意度调查，并有持续改善措施。评价总分值为3分。

【条文说明】

10.2.5本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

作为公共服务场所的绿色港口客运站建筑，其环境质量直接影响乘客的身心健康，客运站物业管理部门应制定投诉管理体系，定期进行港口客运站环境满意度调查，并对投诉的问题进行整改及改善措施。

本条的评价方法为审核物业部门提交的投诉管理制度、投诉及改进记录等，并现场核实。

Ⅱ 	资源管理  42分

10.2.6定期检查、调适、维护港口客运站的公共设施设备，并根据运行监测数据进行设备系统的运行优化，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：

1、空调通风系统按照国家标准《空调通风系统清洗规范》GB 19210规定进行定期检查和清洗。制定空调通风设备和风管的检查和清洗计划，得2分；

2、实施第1款中的检查和清洗计划，且清洗记录保存完整，得3分。

3、设施设备的调适、运行、标定记录，且记录完整，得3分；

4、制定并实施设备节能运行改进等方案，得2分。

【条文说明】

10.2.6本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

物业管理机构应定期对空调系统进行检查，如检查结果表明达到清洗条件，则应严格按照《空调通风系统清洗规范》GB 19210的规定进行清洗和效果评估。如清洗检查结果表明未达到清洗条件，则可不实施清洗。

根据《空调通风系统清洗规范》GB 19210-2003，应定期对通风系统清洁程度进行检查，检查间隔空气处理机组不得少于1年一次，送风管和回风管不得少于2年一次，对于高湿地区或污染严重地区的检查周期要相应缩短或提前检查。检查范围包括空气处理机组、管道系统部件与管道系统的典型区域。

当出现下面任何一种情况时，应对通风系统实施清洗。

1）通风系统存在污染：系统中各种污染物或碎屑已累积到可以明显看到的程度，或经过检测报告证实送风中有明显微生物，微生物检查的采样方法应按照GB/T 18204.1的有关规定进行；通风系统有可见尘粒进入室内，或经过检测污染物超过GB/T 17095所规定要求。

2）系统性能下降：换热器盘管、制冷盘管、气流控制装置、过滤装置以及空气处理机组已确认有限制、堵塞、污 物沉积而严重影响通风系统的性能。

3）对室内空气质量有特殊要求：人群受到伤害，如证实疾病发生率明显增高、免疫系统受损的居民建筑。

清洗通风空调系统前，应制定对通风系统清洗工程计划。具体清洗方法及要求参照《空调通风系统清洗规范》GB 19210。

绿色建筑的运行效果如何，能否满足乘客及管理人员的需要，除了跟系统设计和施工质量有关外，系统调适也是关键之一。公共设施设备调适的目的是确保建筑及其相关系统达到设计要求，不仅限于新建建筑的试运行和竣工验收，而是一项持续性、长期性的工作。因此，物业管理单位有责任定期检查、调适设备系统，标定各类检测仪器的准确度，尤其是节假日或恶劣天气下，作为港口客运站，室外临近港口，环境条件特殊，通风空调设备以及照明设备更易污染及受潮，因此更需要定期检查和清洗。

本条强调根据运行数据，或第三方检测的数据，不断提升设备系统的性能，提高建筑的能效管理水平。

本条的评价方法为查阅建筑运行管理人员对主要设备系统的巡检、调适工作记录、清洗记录。

10.2.7　对非传统水源的供水系统和设施进行定期检查和清洗，对非传统水源的水质和用水量进行定期检测，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1、对供水系统和设施进行定期检查和清洗，且有完整的记录，得2分；

2、对非传统水源的水质进行定期检测，且有完整的记录，得2分；

3、用水量记录完整、准确，得2分。

【条文说明】

10.2.7本条适用于设置非传统水源利用设施的港口客运站建筑的运行评价；设计评价中进行预审。无非传统水源利用设施的项目不参评。

建筑物中非传统水源可应用于多个场所，不同的场所，所采用的水质要求也有所不同。《城市污水再生利用—城市杂用水水质》GB/T 18920-2002规定了冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗等非饮用水的水质标准以及检测频率；《城市污水再生利用—景观环境用水水质》GB/T18921-2002规定了景观水质标准以及检测评率；《循环冷却水用再生水水质标准》HG/T3923规定了空调冷却循环水补水水质的标准。

为保证合理使用非传统水源，实现节水目标，必须定期对使用的非传统水源进行检测，并准确记录。非传统水源的水质检测间隔应不小于1个月，同时，应提供非传统水源的供水量记录。

本条的评价方法为查阅非传统水源设计竣工文件、非传统水源的水质检测报告、非传统水源供水量记录、非传统水源系统运行分析报告。设计评价预审时，查阅非传统水源的设计文件。

10.2.8对于设置能源监测平台的建筑，应定期进行能源审计，并进行节能诊断和运行优化。评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1、能耗监测系统完善，监测数据完整，得1分。

2、能耗监测系统具有运行优化分析功能，得3分。

2、开展过一次能源审计，得2分。

【条文说明】

10.2.8本条适用于港口客运站建筑的运行评价；设计评价时进行预审。

港口客运站的能源监测平台的基本功能至少要包括：数据采集、运行监测、能耗对标与报警、能耗报表、能耗统计、能效分析、用户管理等。能耗监测系统应具有运行优化分析功能，可根据建筑的运营能耗提出合理化运行建议，实现建筑节能运行。

对港口企业进行能源审计，可以了解造成港口各用能环境能量损耗的原因，挖掘节能潜力，制定节能改造方案，不断提高能源利用率和经济效益，从而实现“节能、降耗、增效”的目的。

本条的评价方法为审查能源监测平台的竣工图纸、验收报告及运行记录，审查能源审计报告。

设计评价预审时，查阅能源监测平台的设计文件。

10.2.9　智能化系统的运行效果满足港口客运站运行与管理的需要，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1、智能化系统满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314的基本配置要求，并包括客运安全、港务信息自动化管理，包括消防、视频安防、应急控制、智能疏散、信息发布、公共广播、无线网络等，得3分。

2、设置有智能化信息集成系统、会议系统、智能调度一卡通系统、停车场管理系统、应急响应系统等，每项得1分，最高4分。

3、智能化系统运行正常，记录完整。得1分。

【条文说明】

10.2.9本条适用于港口客运站建筑的运行评价；设计评价时进行预审。

为保证港口客运站的安全、高效运营，要求根据现行标准《智能建筑设计标准》GB/T 50314，设置合理、完善的客运安全、港务信息自动化管理、消防、视频安防、应急控制、智能疏散、信息发布、公共广播、无线网络等。并根据需要设置智能化信息集成系统、智能照明系统、智能调度一卡通系统、智能疏散系统、应急响应系统等。

智能化系统工程经验收，工程质量符合《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339，运行安全可靠。

本条的评价方法为审查智能化系统工程专项深化设计竣工图纸、验收报告及运行记录，并现场检查智能化系统工程质量和运行情况。

设计评价预审时，查阅智能化系统工程专项设计文件。

10.2.10设置网络化、监控信息完整、维修功能丰富的机电设备监控及维修平台，为及时、高效地进行机电设备维修提供支持，得4分。

【条文说明】

10.2.10本条适用于港口客运站建筑的运行评价；设计评价时进行预审。

港口客运站机电设备主要包括供水设备、电梯、变配电系统、空调设备等。机电设备的运行和维护直接影响着港口客运站的安全、高效运营，绿色港口客运站应设置网络化、监控信息完整、维修功能丰富的机电设备监控及维修平台，可及时发现机电设备故障，并为维修提供支持。

本条的评价方法为审查机电设备监控及维修平台的竣工图纸、验收报告及运行记录，并现场检查智能化系统工程质量和运行情况。设计评价预审时，查阅智能化系统工程专项设计文件。

10.2.11　应用信息化手段进行客运站物业管理，建筑工程、设施、设备、部品、能耗等档案及记录齐全，评价总分值为8分，并按下列规则分别评分并累计：

1、照明系统节能管理，对应分值，得2分；

2、空调、通风系统节能管理，得2分；

3、码头客运站客流与物流交通节能管理（电梯、扶梯、人行步道，室内电瓶车，室外电动大巴车），得2分；

4、记录数据完整，应包含至少1年的用水量、用电量、用气量、用冷热量、设备部品更换等记录，得2分。

【条文说明】

10.2.11本条适用于港口客运站建筑的运行评价。进行评价时，应提供至少1年的用水量、用电量、用气量、用冷热量、设备部品更换等数据，作为评价依据。

信息化管理可以提高港口客运站的运营效率，降低成本，并且系统化的数据记录与存储有利于定期进行分析和优化。因此，完备的信息系统和完整的数据档案是维持绿色运营的基本保证。

在建筑物的管理中不同程度的存在工程图纸资料、设备、设施、配件等档案资料不全的情况，对运营管理、维护、改造等带来不便。部分设备、设施、配件需要更换时，往往因缺少原有型号规格、生产厂家等资料，或替代品不适配而造成困难，被迫提前改造。

建筑物及其设备系统的能源消耗数据和室内外的环境监测数据，直接反映了绿色建筑的运行效果，无论是评价工作还是日常运行分析，都是必须长期保存的。

本条的评价方法为查阅物业管理系统的照明系统、空调、通风系统以及交通节能系统的档案记录、能源资源消耗和环境的运行监测数据等。

Ⅲ	环境管理  19分

10.2.12　采用无公害病虫害防治技术，规范杀虫剂、除草剂、化肥、农药等化学药品的使用，有效避免对土壤、地下水及港口水环境的损害，评价总分值为6分，并按下列规则分别评分并累计：

1、建立和实施化学药品管理责任制，得2分；

2、病虫害防治用品使用记录完整，得2分；

3、采用生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，得2分。

【条文说明】

10.2.12本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

病虫害的发生和蔓延，将直接导致树木生长质量下降，破坏生态环境和生物多样性，应严格控制病虫害的传播和蔓延。无公害病虫害防治是降低城市环境污染、维护城市生态平衡的一项重要举措，对于病虫害坚持以物理防治、生物防治为主，化学防治为辅，并加强预测预报。增强病虫害防治工作的科学性，要坚持生物防治和化学防治相结合的方法，科学合理使用化学农药，大力推行信息素防治、阻截法、光诱、生物制剂、仿生制剂等无公害防治技术，提高生物防治和无公害防治比例，保证人畜安全，保护有益生物，防止环境污染，促进生态可持续发展。

各地政府主管部门已经发布的《城市园林绿化养护管理标准》应作为评价工作的主要依据。

本条的评价方法为查阅病绿化用化学药品管理制度，虫害防治记录文件、进货清单与使用记录等内容，并现场核查。

10.2.13　垃圾收集站(点)及垃圾间不污染环境，不散发臭味，不对港口水环境造成污染，评价总分值为4分，并按下列规则分别评分并累计：

1、垃圾站(间)定期冲洗，得2分；

2、垃圾及时清运、处置，得1分；

3、周边无臭味，用户反映良好，得1分。

【条文说明】

10.2.13本条适用于港口客运站建筑的运行评价，设计阶段进行预审。

垃圾站(间)的景观美化及环境卫生反映了生活环境的品质。垃圾站(间)应设有冲洗和排水设施，有专人进行定期进行冲洗、消杀。存放垃圾能及时清运、不散发臭味。运输时垃圾不散落、不污染环境。垃圾站的除尘除臭效果应符合现行国家标准《生活垃圾收集站技术规程》CJJ179，《环境空气质量标准》GB3095、《恶臭污染排放标准》GB1455等有关标准规定。

本条的评价方法为现场考察垃圾站（间）的卫生状况、垃圾站（间）冲洗和排水设施的完好情况，查阅垃圾站（间）运行记录（定期冲洗记录、垃圾清运记录）。

设计评价评审时，查阅垃圾收集站点、垃圾间等的冲洗、排水设施设计图纸。

10.2.14　实行垃圾分类收集和处理，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1、垃圾分类收集率达到90％，得3分；

2、可回收垃圾的回收比例达到90%，得2分；

3、对可生物降解垃圾进行单独收集和合理处置，得2分；

4、对有害垃圾进行单独收集和合理处置，得2分。

【条文说明】

10.2.14本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

垃圾分类收集就是在源头将垃圾分类投放，并通过分类的清运和回收使之分类处理或重新变成资源。垃圾分类收集有利于资源回收利用，便于处理有毒有害的物质，减少垃圾的处理量，减少运输和处理过程中的成本。

可回收垃圾是指直接进入废旧物资回收利用系统的生活废物，也叫可回收物。可回收垃圾主要包含以下纸类、塑料、金属、玻璃、织物等五种物质。垃圾回收率指已回收的可回收物的质量占垃圾排放总质量的百分数。

垃圾生物降解是指在微生物的代谢作用下，将垃圾中的有机物破坏或产生矿化作用，使垃圾稳定化和达到无害化。可生物降解垃圾包括有机厨余垃圾，树枝花草等植物类垃圾以及木材、纸张、粪便、肥料等。生活垃圾中厨余垃圾是最重要的可生物降解垃圾种类之一，因此以厨余垃圾为主的可生物降解垃圾应单独收集并进行合理处置，但其前提条件是实行垃圾分类，以提高生物处理垃圾中有机物的含量。可生物降解垃圾的处理方法有填埋、堆肥、加工饲料、生化处理等方式。不宜采用直接排放和粉碎直排的方式。

有害垃圾是指垃圾中对人体健康或自然环境造成直接或潜在危险的物质，包括废旧小电子产品、废油漆、废灯管、非日用化学用品等。根据《城镇环境卫生设施设置标准》CJJ27-2005规定，有害垃圾必须单独收集、单独运输、单独处理，这是强制性要求，必须执行。

重视垃圾收集点与垃圾间的景观美化及环境卫生问题，用以提升生活环境的品质。垃圾站（间）设冲洗和排水设施，并定期进行冲洗、消杀；存放垃圾能及时清运、并做到垃圾不散落、不污染环境、不散发臭味。本条所示的垃圾站（间），还应包括生物降解垃圾处理房等类似功能间。

本条的评价方法为查阅垃圾管理制度文件、各类垃圾收集和处理的工作记录、并进行现场考察，必要时开展用户抽样调查。

Ⅳ	应急管理  8分

10.2.15 制定港口客运站应急管理体系。评价分值2分。

【条文说明】

10.2.15本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

港口作为物资和信息交换的重要载体，在现代经济社会中发挥着越来越重要的作用。随着港口功能的不断拓展，港口水运工程建设规模不断扩大，进驻港口水域的化工企业不断增加，进出港口水域的船舶逐年增加，加之近年来自然灾害、生产安全事故、公共卫生事件时有发生，港口应急管理尤为重要。只有建立健全港口企业的应急管理体系，才能从源头上遏制隐患和事故的发生。

应急管理体系分为三个子体系：行政管理体系、应急预案培训体系、应急预案修改完善体系。

首先是行政管理体系。港口安全监管部门应建立一个应急管理的专项部门，负责组织制定企业的各类应急预案，然后对建立的预案进行组织演练，以达到应急救援的目的。同时还要建立一个应急管理信息系统，以便能够随时掌握本企业的应急救援情况，以及实时指令的传达到位情况，这样就从根本上完成了应急体系的基本框架。同时，应急管理部门要根据自己本企业的业务情况，分别召集相关作业单位的有关人员，对易发生危险且造成伤害的货种建立专项应急预案。预案建立完成后要求各相关单位组织应急队伍，并指定相关负责人具体负责应急预案的实施和落实，以确保应急预案的顺利进行。

其次是应急预案培训体系。一般应急预案有以下几大类：防台防汛类、易燃易爆类、窒息掩埋类、高空坠落类、火灾类、中暑类、触电类。要根据这几类应急预案的特点进行针对性的培训，培训的人员主要是各生产单位的经理、基层站队长、班组长等，他们是应急预案的直接组织者和管理者。在培训时根据不同级别人员所承担的任务进行相关培训，在培训时要结合工作实际并把内培与外培连贯起来，这样才会达到培训的效果。

最后是应急预案修改完善体系。当应急演练完成后要对演练进行总结，针对发现的问题对相关应急预案进行修改完善，这样就会保证应急预案的实时有效，一旦发生事故险情相关人员就会根据应急预案来进行救援，从而在第一时间里对伤者进行救助。

本条的评价方法为查阅应急管理体系文件。

10.2.16 制定港口客运站应急预案，对相关人员进行应急预案培训，并定期进行应急预案演练。评价分值3分。

【条文说明】

10.2.16本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

为了控制、减轻和消除港口突发事件对港口客运站旅客造成危害，需建立突发事件应急预案。主要包括：事故灾害、自然灾害、公共卫生事件、社会安全事件等。

应急预案的工作原则为：以人为本、安全第一；统一指挥、分级负责；整合资源、协同应对；依靠科技、提高素质；预防为主、预防与应急结合，提高港口突发事件的综合管理和紧急处理能力。

并对相关人员进行应急预案培训和应急预案演练，一旦发生事故险情相关人员就会根据应急预案来进行救援，从而在第一时间里对伤者进行救助。

本条的评价方法为查阅应急预案相关文件、培训演练记录。

10.2.17 结合港口客运站的应急需求，合理设置应急预案设备和物资，并建立相应的应急设备物资管理制度。评价分值3分。

【条文说明】

10.2.17本条适用于港口客运站建筑的运行评价。

为了落实应急处置工作，港口管理单位应配置应急预案设备和物资，并建立相应的应急设备及物资管理制度。

应急物资是在事故即将发生前用于控制事故发生，或事故发生后用于疏散、抢救、抢险等应急救援的工具、物品、设备、器材、装备 等一切相关物资。应急物资管理要建立专账，设置专人管理；应妥善保管，以保护物资的质量；由应急办公室统一调度、使用。

本条的评价方法为查阅应急预案设备和物资的相关文件、管理制度。

# 11 提 高 与 创 新

- 11.1 一般规定

11.1.1 绿色港口客运站建筑评价时，应按本章规定对加分项进行评价。加分项包括性能提高和创新两部分。

11.1.2 加分项的附加得分为各加分项得分之和。当附加得分大于 10 分时，应取为 10 分。

- 11.2 加 分 项

Ⅰ性能提高

11.2.1 围护结构热工性能比国家现行有关建筑节能设计标准的规定高 20%，或

者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15%，评价分值为 2 分。

11.2.2 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能

设计标准》 GB 50189 的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求，评价分值为 1 分。对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 规定值的提高或降低幅度满足表 11.2.2的要求；对房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的 1 级要求。

表11.2.2 冷热源机组能效指标比现行国家标准

《公共建筑节能设计标准》GB50189的提高或降低幅度

| 机组类型 |  |  | 能效指标 | 提高或降低幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  |  | 制冷性能系数（COP） | 提高12% |
| 溴化锂吸收式冷水机组 | 直燃型 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高12% |
|  | 蒸汽型 |  | 单位制冷量蒸汽耗量 | 降低12% |
| 单元式空气调节、风管送风式和屋顶式空调机组 |  |  | 能效比（EER） | 提高12% |
| 多联式空调（热泵）机组 |  |  | 制冷综合性能系数[IPLV（C）] | 提高16% |
| 锅炉 |  | 燃煤 | 热效率 | 提高6个百分点 |
|  |  | 燃油燃气 | 热效率 | 提高4个百分点 |

11.2.3 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于 70%， 评

价分值为 1 分。

11.2.4设直饮水系统或设备，采用节水的水处理工艺，饮水点设置的服务半径不大于50米，水质满足现行国家标准的要求。评价分值为1分。

11.2.5 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构体系，评价分值为 1 分。

11.2.6 室内空气中的氨、甲醛、苯、 总挥发性有机物、 氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的 70%，评价分值为 1 分。

Ⅱ创 新

11.2.7 港口客运站为有两种及以上对外交通方式的综合客运枢纽，与长途汽车、铁路、机场的客运站等采取立体式一体化设计、建设，得1分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

当前我国综合交通运输整体效率还不高，特别是各种交通方式之间衔接不畅，旅客中转换乘不便，综合交通优势难以有效发挥。建设一体化的综合客运枢纽是提高客运效率的关键，是提升服务质量的核心，有利于更好地促进交通提质增效。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件和图纸；竣工评价和运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

11.2.8 建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和

建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能，评价分值为 2 分。

11.2.9在取得相关主管部门许可的情况下，使用海水冲厕、海水淡化。评价分值为1分。

11.2.10候船用房、售票用房的照度、温湿度设置自动监控系统，实现上述房间或场所的照度根据客流量、客运班次的规律自动调控，得1分；温湿度根据客流量、客运班次的规律自动调控，得1分。

【条文说明】

11.2.10本条适用于设计、运行评价。

候船用房、售票用房的人员数量随客运班次呈波动变化，对环境的需求也是波动变化。客流量高峰期时，对环境的照度和温湿度有较高需求；客流量低谷期，可以降低环境质量的要求。为了实现环境需求与节能要求的双控，环境质量的监测与能源设备的控制应相互匹配，实现保证环境质量的前提下最大限度的节能。考虑自动监控的系统投入和技术实现难度，本条设置为加分项。

本条的评价方法为设计评价查阅暖通和自控系统相关设计文件和图纸；竣工评价和运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

11.2.11根据港口客运站码头岸电电源需求分析采用适宜的岸电电源装置，评价分值为2分。

1 码头岸电电源采用0.4kV低压供电，岸电桩采用AC380/220V50Hz电压标准，接口采用32A、63A、125A标准系列，防护等级达到IP54，得1分；

2 根据码头高功率岸电需求，采用6kV以上中压上船方案的岸电装置，得1分。

【条文说明】本条适用于各类港口客运站的设计、运行评价。

全球约15%的氮氧化物以及5~8%的硫氧化物排放源自船舶，靠港船舶使用岸电是一项有效的船舶大气污染控制技术，是“十三五”期间我国重点推广的港口船舶污染物控制措施，也是水运行业顺应国家绿色发展潮流，实现科学发展的具体举措。《交通运输节能环保“十三五”发展规划》明确提出“制定港口岸电布局建设方案，加快港口和船舶使用岸电设备设施建设”。

本条的评价方法为：设计评价查阅相关设计文件和图纸；竣工评价和运行评价查阅相关竣工图纸，并现场检查。

11.2.12根据港口客运站特点合理利用新型可再生能源技术，以下2款同时满足，得1分。

1 采用太阳能光伏系统装置，并与港口客运站建筑有机结合、一体化设计安装；

2 至少采用风电、潮汐能或波浪能发电中的一种，并与港口码头有机结合、一体化设计安装。

11.2.13港口客运站建筑建造采用的建筑材料，其中所用获得国家绿色建材评价标识的建筑材料达两种以上，评分分值为1分。

11.2.14 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑， 评价分值为 1 分。

11.2.15 应用建筑信息模型（BIM）技术， 评价总分值为 2 分。 在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用， 得 1 分；在两个或二个以上阶段应用， 得 2 分。

11.2.16 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度， 评价分值为 1 分。

11.2.17采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益，评价总分值为 2 分。采取一项， 得 1 分；采取两项及以上， 得 2 分。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或者“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不应”或者“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合·······的规定”或“应按·······执行”。