CECSxxx：2017

中国工程建设协会标准

给水排水工程构筑物结构维护规程

（征求意见稿）

20**年--**--**发布        20**年--**--**实施

中国工程建设协会标准

给水排水工程构筑物结构维护规程

CECS×××：2017

| 主编单位： | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
| --- | --- |
| 批准单位： | 中国工程建设标准化协会 |
| 施行日期： | 2017年×月×日 |

2017**出版社 北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2014] 第070号文《关于印发2014年第二批工程建设协会标准制定、修订计划的通知》的要求，由中国市政工程东北设计研究总院有限公司会同有关单位共同编制完成《给水排水工程构筑物结构维护规程》。

在本规程编制过程中，编制组对给水排水工程构筑物结构日常维护保养的状况和环境气候影响进行了广泛的调研，认真总结了我国市政工程建设的相关经验，并参考有关现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068、《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153和《城镇给水排水技术规范》GB50788等国内先进标准规范，在广泛征求意见的基础上，最后经审查定稿。

随着全国工业化进程的迅速推进，各类水体、大气等环境污染问题也随之凸显。合理利用新科技新技术及时调整给水排水工程构筑物结构维护标准，以此提高水处理工艺运行质量，降低或避免环境污染对其的结构损害，减少因结构损害造成的二次环境污染问题发生，保证给水排水工程构筑物安全运行具有重大意义。

本规程共分为10章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、检测、养护与防护、混凝土构件裂缝修理、混凝土构件渗漏修理、混凝土构件冻融修理混凝土构件、腐蚀修理、钢构配件腐蚀修理等。

本规程由中国工程建设标准化协会给水排水专业委员会归口管理，由中国市政工程东北设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（长春市工农大路618号，邮政编码130021）。

| 主编单位： | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 |
| --- | --- |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目   次

1	总  则	1

2	术  语	2

3	基本规定	3

4	检  测	5

4.1	一般规定	5

4.2	检测分类和频次	5

4.3	检测项目和内容	5

4.4	检测方法和要求	7

5	养护与防护	9

5.1	一般规定	9

5.2	养护与防护措施	9

5.3	变形缝养护	10

5.4	监测设施养护	10

5.5	表面防护	10

6	混凝土构件裂缝修理	12

6.1	一般规定	12

6.2	裂缝调查	12

6.3	裂缝成因判断与修理诊断	13

6.4	裂缝修理	13

7	混凝土构件渗漏修理	17

7.1	一般规定	17

7.2	渗漏调查	17

7.3	渗漏成因判断和修理诊断	18

7.4	集中渗漏修理	18

7.5	裂缝渗漏修理	19

7.6	散渗修理	19

7.7	变形缝渗漏修理	20

8	混凝土构件冻融修理	23

8.1	一般规定	23

8.2	冻融调查	23

8.3	冻融成因判断与修理诊断	23

8.4	冻融修理	24

9	混凝土构件腐蚀修理	26

9.1	一般规定	26

9.2	腐蚀调查	26

9.3	腐蚀成因判断与修理诊断	27

9.4	腐蚀修理技术	27

10	钢构配件腐蚀修理	30

10.1	一般规定	30

10.2	腐蚀调查	30

10.3	腐蚀成因判断与修理诊断	30

10.4	腐蚀修理	31

附录A  检测记录表	33

附录B   裂缝修理构造图	34

本规范用词说明	35

引用标准目录	36

# 总  则

    - 为了保证给水排水工程构筑物结构维护工作达到程序规范、技术先进、方法得当、经济合理、安全环保、确保质量的目标；通过维护提高其对设计条件和外部环境变化的适应能力，达到或延长其设计使用年限；制定本规程。

    - 本规程适用于城镇公共给水排水工程构筑物和工业企业中使用常规处理工艺的给水排水工程构筑物结构维护管理；工业企业中具有特殊处理工艺要求的给水排水工程构筑物结构及给水排水工程中配套使用的生产性建筑物结构维护可参照执行。

    - 给水排水工程构筑物结构维护管理过程中应根据使用环境条件和要求，采取相应的安全防护措施。对危及人身安全和维护难度大的部位以及重要的结构和构件要加强安全防护。

    - 当构筑物结构维护环境无法满足材料和修理要求时，应进行试验等方式确定结构维护方案。

    - 给水排水工程构筑物结构的维护，除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准的规定。

# 术  语

    - 维护 maintenance work

根据规划设计文件、竣工验收资料及运行现状，对运营管理期间给水排水工程构筑物结构及其构配件进行的调查或必要检测、养护、防护和修理等全寿命周期安全维护工作。

    - 调查 investigation

通过现场查勘、收集查阅规划设计文件、竣工验收资料及运行维护记录等手段进行的信息收集。

    - 检测 inspection

对给水排水工程构筑物的结构及其构配件状况或性能进行周期性或不定期的检查和测量。

    - 养护 maintenance

指为了保持给水排水工程构筑物的结构及其构配件表面清洁完整，配套的监测设施精准完备所需进行的保养和护理。

    - 防护 protection

为防止给水排水工程构筑物结构及其构配件的性能和形态劣化而采取的保护或隔离措施。

    - 修理 repair

是指对给水排水工程构筑物的结构及其构配件表面损伤进行修复的方法和过程。

    - 死缝dead crack

缝的宽度和长度不随环境条件、时间和荷载变化而变化的裂缝；

    - 活缝 live crack

缝的宽度随外界环境条件、时间和荷载变化而变化，长度不变或变化不大的裂缝；

    - 增长缝 growth crack

缝的宽度、长度随外界条件和时间的变化而增长的裂缝。

# 基本规定

    - 给水排水工程构筑物建成后，应由运营管理单位组建专业机构进行维护管理工作。

    - 专业维护机构应根据运营特性建立健全维护管理制度，编制维护管理方案和计划，加强日常维护检查，重视各类维护记录的统计、分析与档案保存，保证给水排水工程构筑物结构及其构配在全寿命周期中的各个维护阶段有据可查、有规可依。

    - 给水排水工程构筑物结构维护包括构筑物的调查、检测、日常养护、防护和修理；修理宜分为混凝土构件裂缝、混凝土构件渗漏、混凝土构件冻融、混凝土构件腐蚀、钢构配件腐蚀的修理。

    - 给水排水工程构筑物结构的维护应遵守下列规定：

1 维护原则：应做好工程的保养和防护工作，防止破损的发生和发展；在发生破损后，必须进行调查或必要的检测，及时修理，防止扩大；在修理时应做到安全可靠、技术先进、注重环保、经济合理。

2 修理工作程序：应包括工程破损的调查或检测，修理方案设计与审批，专项资金的落实，实施阶段中施工及其质量控制及验收等四个工作程序。

3修理项目管理：应根据国家、地方及企业现行维修改扩建项目的基本建设管理程序及规定执行。符合招投标制、项目经理制、项目监理制等管理法规的项目，必须依法依规严格执行。

    - 用于给水排水工程构筑物的结构维护材料应具有无毒检测报告，且必须取得省级及以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

    - 构筑物修理后必须进行验收或满水试验，且应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工与验收规范》GB50141的要求。

    - 给水工程构筑物的养护除应符合本规程第5章的规定外，尚应符合现行行业标准《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ58的有关规定。

    - 排水工程构筑物的养护除应符合本规程第5章的规定外，应符合现行行业标准《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60的有关规定。

    - 本规程有关条文中涉及结构构件的变形、可靠性等其他内容时，应按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB50367的相关规定执行或采取相应的措施。

    - 给水排水工程构筑物结构维护过程中的档案资料，应由运营管理单位负责收集、整理、归档。档案资料的存放、保管应符合国家现行标准的有关规定。

# 检  测

## 一般规定

    - 运营管理单位应按照本规程和现行国家有关规范的规定，对所管辖的给水排水工程构筑物构件进行检测。并应结合工程具体情况，确定检测项目和内容。

    - 运营管理单位对工程应进行逐项检测和记录，对异常和损坏部位应有详细的说明，并进行摄影或录像，以待专项调查和修理。

## 检测分类和频次

    - 日常检测。给水排水工程构筑物重要构件或部位的日常检测频次为每季度1次，应安排在每年气温最低月、最高月和冬春、秋冬交替季节。提标改造的构筑物应根据其特性及检测方案确定检测频次。

    - 年度检测。每年进行1次给水排水工程构筑物结构整体检测。

    - 特别检测。当发生超设计标准的地震或其他特殊情况时，运营管理单位应立即组织检测。

## 检测项目和内容

    - 构筑物主体检测应包括下列内容：

1变形缝开合和止水工作情况是否正常；

2构筑物顶板、壁板和底板有无裂缝，裂缝有无渗漏情况；

3构筑物有无渗漏、钢制构配件或钢筋锈蚀、混凝土腐蚀和冻害等情况；

4保温层和防腐层等是否空鼓、脱落；

5抗浮水位超过设计允许值时的开裂以及变形情况；

6 构筑物的工作负荷、工作水位、工作温度、湿度、设备、功能等变化情况；

7挡水墙、水塔等是否发生倾斜；

8混凝土钢筋保护层是否有脱落，钢筋是否破损等；

9变形缝等特殊部位的差异沉降等。

    - 构筑物基础（底板）与地基检测应包括下列内容：

1基础（底板）有无滑动和错动；

2构筑物有无沉降情况；

3构筑物与地基之间有无脱离情况；

4边坡上构筑物有无滑坡及土流失情况；

5构筑物内水压或外水位有无变化；

6构筑物周围和基础下土的腐蚀性参数有无变化。

    - 进出水管接口检测应包括下列内容：

1 柔性进出水管接口有无滑动、变形、渗漏等情况；

2 刚性进出水管接口有无松动、渗漏、沉降等情况；

3接口填缝材料有无开裂、脱落、破损等情况。

    - 地下水位和海洋江河水位检测应包括下列内容：

1地下水位是否超过设计抗浮水位；

2海洋江河水的流速是否超过设计允许流速。

    - 生产性建筑物检测应包括下列内容：

1建筑物整体结构有无不均匀沉陷、墙体裂缝等情况；

2地下结构有无裂缝和渗漏等情况；

3 梁、柱、板受力结构有无裂缝、腐蚀情况；

4屋面防水层有无渗漏和破损情况，内顶抹面有无空鼓和脱落现象；

5 钢构配件有无锈蚀情况。

    - 附属构筑物检测应包括下列内容：

1连接渠道等有无裂缝、渗漏、腐蚀、钢制构配件锈蚀等情况；

2管沟有无渗漏和不均匀沉降。

    - 变形缝检测应包括下列内容：

1止水带完整性与变形情况；

2止水带与两侧混凝土的粘结情况；

3填缝板的完整性与挤密情况；

4嵌缝材料的弹性程度与粘接情况。

    - 地震后专项检测应报考下列内容：

1 地震后结构损伤及分布等情况；

2结构的变形，如基础沉降、结构倾斜等情况；

3基础有无水平移位、隆起、冒水、冒砂、滑坡等情况；

4结构附属设备、挂件有无移位、脱落等情况；

5必要时检查结构的动力特性，如振型、自振频率或其他参数。

    - 在结构使用条件发生较大变化、或结构需要带病、带险工作或其他需要情况时，可采用传感器对结构进行沉降、倾斜、应力、温度、水位、裂缝、动力响应等进行实时在线监测。监测系统应能对结构安全或其他需要了解的状况进行判定。

## 检测方法和要求

    - 给水排水构筑物裂缝的长度可用钢卷尺进行测量，宽度可用读数放大镜、裂缝对比尺及塞尺等工具进行测量，裂缝深度的测量可采用超声法进行检测，必要时可钻取芯样予以验证。

    - 给水排水构筑物及变形缝处渗漏检测宜采用的方法为微波湿度测试法、渗漏寻检法、红外热像法和示踪法等。

    - 给水排水构筑物冻融及变形缝止水带厚度可利用钢尺、刻度放大镜、游标卡尺、软绳等工具进行检测；内部质量除可利用上述工具外，视具体情况也可采用超声波检测仪、电磁波检测仪等仪器设备进行检测。

    - 给水排水构筑物及变形缝处的挠度、位移、沉降、变形和标高等，可用激光测距仪、水准仪或拉线等方法检测。当观测条件允许时，宜采用挠度计、位移传感器和百分表等设备直接测定。

    - 混凝土构筑物的腐蚀检测宜采用的方法有目视法、硝酸银滴定法、酚酞滴定法、重量法；钢构配件或钢筋锈蚀根据不同类别的具体情况，可分别采取剔凿取样、混凝土电阻率、混凝土中钢筋电位、锈蚀电流等方法进行检测。

    - 混凝土构筑物内部缺陷可采用超声波法和冲击-回波方法等。

    - 构筑物的动力特性检测可采用环境激励法或激振器激振法等，通过傅里叶变换或主成分分析等方法获得动力特性参数。

    - 实时监测用传感器可按以下选用：

1 传感器的精度、重复稳定性和耐久性应满足监测需求；

2 传感器宜在结构体外布设；

3 传感器可在施工建造阶段布设，也可在使用期内根据需要布设；

4 位移监测可选张线仪、激光测距传感器、倾角传感器、静力水准传感器、差分式位移计等传感器；

5 应力监测可选用振弦式传感器、光纤传感器等传感器；

6 动力特性监测可采用加速度传感器、速度传感器等传感器；

7 腐蚀监测可采用电位传感器、生物离子传感器、光纤传感器等传感器；

8 深层土体位移可采用固定式测斜仪、分层沉降仪等传感器；

9 渗漏监测可采用红外传感器、介电系数传感器等，环境监测可采用温度传感器、湿度传感器、视频监测等。

    - 检测工作必须由取得相应行业检测资质认证的专业检测机构承担，并出具具有法律效力和科学分析数据的检测报告。

    - 监测系统应能实现对监测信息实时处理，形成报表，并能实现对危险状态的报警或预警。

    - 现场记录必须及时整理，并结合检测资料编写检测报告和建立档案。

    - 给水排水工程贮液构筑物结构的检测记录表格式见附录A，其他构筑物结构的检测记录表可参照该表，由管理单位自行制定。

# 养护与防护

## 一般规定

    - 应对给水排水构筑物表面、变形缝、监测设施等进行养护；对由工业生产等因素导致气候环境污染、水质变化或工艺提标改造引起的氯离子侵蚀、化学腐蚀等应进行防护。

    - 运营管理单位应根据本规程规定，并结合工程具体情况，检查或检测确定养护、防护、修理的项目和内容。

## 养护与防护措施

    - 构筑物表面应定期养护，保持清洁平整，否则应采取清理措施。

    - 冻害防护可采取下列措施：

1冻胀损坏防护措施：冰冻期应排干室外构筑物外保温层内积水，当构筑物冬季未运行时地下部分应采取临时保温措施；

2 冻融损坏防护措施：易受冻融损坏的部位可采取涂料涂层防护，对于出现的剥蚀或裂缝应及时修理。

    - 碳化与氯离子侵蚀防护应采取下列措施：

1 对有碳化腐腐蚀的混凝土表面应采用涂料涂层全面封闭防护；

2 对有氯离子侵蚀的钢构配件或钢筋混凝土表面应采用涂料涂层封闭防护；

3 碳化腐蚀与氯离子侵蚀引起钢构配件锈蚀或钢筋腐蚀应立即修理，并应采用涂料涂层封闭防护。

    - 化学腐蚀防护应采取下列措施：

1 已形成渗透通道或出现裂缝的溶出性腐蚀，应采用灌浆封堵或加涂料涂层防护。

2 酸类和盐类腐蚀应采取的防护措施：

- 应加强水质监测，查明污染源并阻断污染排放通道；

2) 轻微腐蚀的宜采用涂料涂层防护，严重侵蚀的应采用浇筑或衬砌形成保护层防护。

    - 防护材料宜采用涂料、、橡胶板、砂浆、混凝土等。

    - 化学腐蚀防护的设计与施工应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《建筑防腐工程施工规范》GB50212的相关规定执行；当化学腐蚀防护工程量较大时，其材料、施工方法可根据腐蚀介质性质与浓度，结合一些成功防护实例，经过材料性能对比试验和现场工艺实验来确定。

## 变形缝养护

    - 变形缝应保持无渗水或渗漏量不超过设计允许范围，若发现问题应及时修理。

    - 给水排水构筑物使用过程中应避免使变形缝产生过大变形和沉降差的因素和行为。

    - 对外贴式止水带变形缝，当变形缝处嵌缝密封材料破损、剥落时，应及时进行修理。

    - 变形缝内止水带应保持完整无损，若发现破损、残缺、老化应采取措施进行修理或更换。

    - 变形缝内填充物、密封料老化时应及时更换，更换的废料应做环保回收处理。

## 监测设施养护

    - 各类监测设施应保持完好，能正常监测。

    - 对易损坏的监测设施应加盖上锁、建围栅进行保护，如有损坏应及时修理。

    - 有防潮湿、锈蚀要求的监测设施，应采取除湿措施，定期进行防腐处理。

## 表面防护

    - 构筑物内外表面原有的防护层在设计使用年限内破损后应重新喷涂。

    - 构筑物内水体出现新的侵蚀性介质或原有侵蚀性介质浓度增加时应根据实际情况重新确定防护层类型并实施喷涂。

    - 构筑物在使用过程中发生腐蚀的部位应及时喷涂防护层，保证其达到设计使用年限。

    - 工程提标改造变更工艺方案后应重新进行防腐蚀设计，采取相应的防护层。

    - 当地下水或岩土对构筑物产生腐蚀时应及时增设防护层。

# 混凝土构件裂缝修理

## 一般规定

    - 应对给水排水工程构筑物产生的裂缝进行修理，对于不同类型的裂缝应采用相应的修理方法。

    - 混凝土构件裂缝修理前应进行调查，并补充必要的检测。

## 裂缝调查

- 裂缝状况的调查应包括下列内容；

1裂缝部位、宽度与长度，并将调查结果绘成图表；

2裂缝漏水与贯穿情况；

3裂缝形态有无规律性；

4裂缝开裂部位有无钢筋腐蚀与盐类析出。

6.2.2裂缝发展情况调查应包括观察裂缝宽度和长度的变化，及其与环境、构筑物作用（荷载）的相关性。

6.2.3设计资料调查应包括设计依据、设计参数、结构计算成果、设计变更等。

6.2.4施工情况调查应包括下列内容：

1原材料的种类和品质、骨料的含泥量、外加剂的掺量、钢筋的试验资料、水质分析等；

2混凝土的设计配合比和施工配合比；

3 混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护、施工时间及环境条件；

4 施工中的裂缝记录。

6.2.5运行情况调查应包括下列内容：

1 运行期间实际作用（荷载）及其变化规律；

2 气温变化情况；

3 相对湿度变化情况；

4 地基沉降情况；

5 日常的检测资料。

## 裂缝成因判断与修理诊断

6.3.1裂缝分类应遵循下列原则：

1按深度可分为表层裂缝、深层裂缝和贯穿裂缝；

2按开度变化可分为死缝、活缝和增长缝；

3按成因可分为温度裂缝、干缩裂缝、钢筋锈蚀裂缝、荷载裂缝、沉陷裂缝、冻胀裂缝。

6.3.2给水排水构筑物结构在使用过程中，裂缝成因判断应符合下列规定：

1 开裂成因判断应根据调查结果进行判断；

2 当根据调查结果不能判断开裂成因时，应进行裂缝检测，并应根据检测结果对照调查结果后进行确认。

6.3.3裂缝修理诊断应符合下列规定：

1 根据耐久性的要求，需要修理的裂缝宽度按表6.2.3执行；

表6.2.3构筑物需要修理的裂缝宽度(mm)

| 环境类别 | 名称 | 裂缝宽度 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 一般环境 | >0.25 |
| 二 | 冻融环境 | >0.20 |
| 三 | 海洋氯化物环境 | >0.15 |
| 四 | 除冰盐等其他氯化物环境 | >0.15 |
| 五 | 化学腐蚀环境 | >0.20 |

2 对构筑物迎水面和背水面渗水裂缝应判断为需要修理；对构筑物迎水面和背水面不渗水裂缝，应经研究后判断是否需要修理；

3 裂缝开裂处混凝土已局部脱落、剥离、松动，威胁到人身和环境的安全时，应判断为需要修理；

4裂缝开裂使构件的承载能力存在下降隐患时，必须通过计算确定构件开裂后的承载能力，再进行修理。

## 裂缝修理

6.4.1裂缝修理可采用喷涂法、粘贴法、充填法和注浆法。

6.4.2喷涂法施工应符合下列规定：

1 喷涂法适用于宽度小于0.3mm的表层裂缝修理。

2 表面喷涂材料可选用聚脲类、环氧树脂类、聚酯树脂类、聚氨酯类等涂料。

3 喷涂法施工工艺：

1)首先用钢丝刷或风砂枪清除表面附着物和污垢，并凿毛、冲洗干净；

2)混凝土表面气孔可用树脂类材料充填，对凹处先涂刷一层树脂基液，后用树脂砂浆抹平；

3)喷涂或涂刷2～3遍，第一遍喷涂采用经稀释的涂料，涂膜总厚度应大于1mm。

6.4.3粘贴法施工应符合下列规定：

1 粘贴法分表面粘贴法和开槽粘贴法两种，前者适用于裂缝宽度小于0.3mm的表层裂缝修理，后者适用于裂缝宽度大于0.3mm的表层活缝修理。

2 粘贴材料·可选用橡胶片材、聚氯乙烯片材等。

3 表面粘贴法施工工艺：

1) 粘贴基面处理按本规程6.4.2条第3款第一项和第二项执行；

2) 在粘贴片材前应使基面干燥，并涂刷一层胶粘剂，再加压粘贴刷有胶粘剂的片材。

3) 粘结胶应与混凝土,砂浆,砌体等材料之间有良好的粘结性能,固化后无收缩变形。可选用双组分触变性环氧粘结剂，施工时无需底涂,具有防液体和水蒸气的渗入、良好的耐化学腐蚀性能，以及固化快、无流挂、强度高。

4 开槽粘贴法施工工艺：

1)沿裂缝凿槽，槽宽180～200mm、槽深20～40mm、槽长超过缝端150mm，并清洗干净；

2)在槽面先涂刷一层树脂基液，再用树脂基砂浆找平；

3) 沿缝铺宽为50～60mm的隔离膜，再在隔离膜两侧干燥基面上涂刷胶粘剂，粘贴刷有胶粘剂的片材，并用力压实；

4) 在槽两侧面涂刷一层胶粘剂后，回填弹性树脂砂浆，并压实抹光，其表面应与原混凝土面齐平，修理构造宜按见附录B图B1实施。

6.4.4充填法施工应符合下列要求：

1 充填法适用于缝宽大于0.3mm的表层裂缝修理。

2 充填材料应根据裂缝的类型进行选择，对死缝可选用水泥砂浆、聚合物水泥砂浆、树脂砂浆等；对活缝应选用弹性树脂砂浆和弹性嵌缝材料等。

3 死缝充填法施工工艺：

1)沿裂缝凿V形槽，槽宽、深50～60mm，并清洗干净；

2)槽面应涂刷基液，涂刷树脂基液时使槽面处于干燥状态，涂刷聚合物水泥浆时使槽面处于潮湿状态；

3)向槽内充填修理材料，并压实抹光。

4 活缝充填法施工工艺：

1)沿裂缝凿U形槽，槽宽、深50～60mm，并清洗干净；

2)槽底面用砂浆找平并铺设隔离膜；

3)槽侧面涂刷胶粘剂，再嵌填弹性嵌缝材料，并用力压实；

4)回填砂浆与原混凝土面齐平，修理构造易按附录B图B2实施。

6.4.5注浆法施工应符合下列要求：

1 灌浆法适用于深层裂缝和贯穿裂缝的修理。

2 注浆材料应根据裂缝的类型选择，死缝可选用水泥浆材、环氧浆材、高强水溶性聚氨酯浆材等；活缝可选用弹性聚氨酯浆材等。

3 注浆法施工工艺：

1)按设计要求布置注浆孔；

2)钻孔、洗孔、埋设注浆管；

3)沿裂缝凿宽、深50～60mm的V形槽，并清洗干净，在槽内涂刷基浆，用砂浆嵌填封堵；

4)压水检查，孔口压力为50%～80%设计注浆压力，宜为0.2～0.4MPa；

5)垂直裂缝和倾斜裂缝注浆应从深到浅、自下而上进行；接近水平状裂缝注浆可从低端或吸浆量大的孔开始；注浆压力限制为0.2～0.5MPa，当进浆顺利时应降低注浆压力；

6)注浆结束封孔时的吸浆量应小于O.02L/5min；

7)在浆材固化强度达到设计要求后钻检查孔进行压水试验，检查孔单孔吸水量应小于0.01L/min，不合格必须补注；

8)水泥注浆施工可参照现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62的规定执行；

9)注浆宜在低温季节或裂缝开度大时进行。

6.4.6修理材料、施工环境和养护条件应符合下列规定：

1 水泥、树脂、骨料等原材料的品质和贮存应符合现行国家有关规范的规定;

2 选用标号不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，受侵蚀性介质影响或有特殊的要求时，按有关规范或通过试验选用；

3 选用质地坚硬、清洁、级配良好的中砂，砂的细度模数宜为2.3～3.O；

4 各种混凝土及砂浆的配合比必须通过试验确定；

5 修理施工前宜进行工艺性试验；

6 修理施工宜在5～25℃环境条件下进行，不应在雨雪或大风等恶劣气象的露天环境下进行；

7 树脂类修理材料宜干燥养护不少于3天；水泥类修理材料应潮湿养护不少于14天；聚合物水泥类修理材料应先湿养护7天，再干燥养护不少于14天。

# 混凝土构件渗漏修理

## 一般规定

    - 应对给水排水工程构筑物产生的裂缝进行修理，对于不同类型的裂缝应采用相应的修理方法。

    - 混凝土构件裂缝修理前应进行调查，并补充必要的检测。

    - 渗漏修理的基本原则宜在迎水面封堵，不影响结构安全时也可在背水面封堵。

    - 渗漏修理后的构筑物应进行满水试验，其渗漏量不超过2L/（m2.d）。

## 渗漏调查

7.2.1渗漏状况的调查应包括下列内容：

1渗漏类型、部位和范围，渗漏量、渗流等，并将调查结果绘成图表；

2渗析物的颜色、形状、数量；

3变形缝、沉降和错位等；

4止水带的完好程度、与混凝土的握裹情况等。

7.2.2设计资料调应包括设计依据的规范、设计文件、设计选用的材料及其抗渗等级、设计变更等；

7.2.3施工情况的调查应包括下列内容：

1原材料的种类和品质、骨料的含泥量、外加剂的掺量；

2混凝土的设计配合比和施工配合比；

3 混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护、施工时间及环境条件；

4 施工中的试验数据、质量控制记录、验收报告等。

7.2.4运行情况调查应包括下列内容：

1 运行期间实际水位及其变化规律；

2 气温变化情况；

3 相对湿度变化情况；

4 日常的检测资料。

## 渗漏成因判断和修理诊断

7.3.1渗漏按发生的部位可分为构筑物本体渗漏、变形缝渗漏，构筑物本体渗漏按现象可分为集中渗漏、裂缝渗漏和散渗。

7.3.2给水排水构筑物在使用过程中，渗漏成因判断应符合下列规定：

1 渗漏成因判断应根据调查结果进行判断；

2 当根据调查结果不能判断渗漏成因时，应进行渗漏检测，并应根据检测结果对照调查结果后进行确认。

7.3.3根据调查结果有下列情况之一的应诊断为修理：

1构件上有渗漏点并出现渗流或漏泥砂；

2构筑物渗漏量突变或超过设计允许值；

3 地基出现流土及溶蚀等渗透破坏；

4 变形缝止水带或充填材料等破损；

5影响构筑物耐久性和美观。

## 集中渗漏修理

7.4.1一般情况下集中渗漏修理可采用直接堵漏法、导管堵漏法；当水流较大时，可采用注浆堵漏法。堵漏材料可选用快凝止水砂浆或水泥浆材、化学浆材。

快凝止水砂浆应满足下表7.4.1的技术指标：

表7.4.1构筑物集中渗漏修理材料的技术指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≥2MPa | 混凝土基材 |
| 抗压强度 | ≥23MPa | 1小时固化强度 |
|  | ≥30MPa | 2小时固化强度 |
|  | ≥50MPa | 7天固化强度 |
|  | ≥55MPa | 28天固化强度 |
| 收缩比 | ≤0.03% | 固化28天 |
| 膨胀比 | ≤0.07% | 固化28天 |
| 热兼容性（耐冻融循环） | 无表面缺陷， 附着力≥2MPa | （含饱和除冰盐水浸泡，-15度到21度循环50次） |

7.4.2 直接堵漏法施工应符合下列规定：

1 把孔壁凿成口大内小的楔形状，并冲洗干净；

2 将快凝止水砂浆捻成与孔相近的形状，迅速塞入孔内，堵住漏水。

7.4.3 导管堵漏法施工应符合下列规定：

1 清除漏水孔壁的松动混凝土，凿成适合下管的孔洞；

2 将导管插入孔中，导管四周用快凝止水砂浆封堵，凝固后拔出导管；

3 用快凝止水砂浆封堵导管孔。

7.4.4 注浆堵漏法施工应符合下列规定：

1 将孔口扩成喇叭状，并冲洗干净；

2 用快凝砂浆埋设注浆管，使漏水从管内导出，用高强砂浆回填管口四周至原混凝土面；

3 砂浆强度达到设计要求后进行顶水注浆；

4 注浆压力为0.2～0.4MPa。

7.4.5 漏水封堵后表面应选用水泥防水砂浆、聚合物水泥砂浆或树脂砂浆保护。

## 裂缝渗漏修理

7.5.1裂缝渗漏修理应先止漏后进行，裂缝修理按本规程6.4的规定执行。

7.5.2裂缝渗漏的止漏可采用直接堵塞法或导渗止漏法。

7.5.3直接堵塞法施工应符合下列规定：

1 适用于一般情况下的裂缝渗漏修理；

2 沿缝面凿槽，并冲洗干净；

3 把快凝砂浆捻成条形，逐段迅速堵入槽中，挤压密实，堵住漏水。

7.5.4导渗止漏法施工应符合下列规定：

1 适用于较大水流的裂缝渗漏修理；

2 用风钻在缝的一侧钻斜孔，穿过缝面并埋管导渗；

3 裂缝修理后封闭导水管。

## 散渗修理

7.6.1散渗修理可采用表面涂抹粘贴法或注浆法等。

7.6.2可采用涂抹粘贴法进行混凝土轻微散渗处理，材料可选用各种有机或无机防水涂料，施工应符合下列规定：

1 混凝土表面凿毛，清除破损混凝土并冲洗干净；

2 采用快速堵漏材料对出渗点强制封堵，使混凝土表面干燥；

3 基面处理和涂抹施工按本规程6.4.2的规定执行。

7.6.3注浆修理可用于构筑物内部混凝土密实性较差或网状深层裂缝产生的散渗。注浆材料可选用水泥浆材或化学浆材，施工应符合下列要求：

1 注浆孔可设置在底板或顶板上面、壁板顶处或上部，孔距根据渗漏状况确定；

2 注浆压力为0.2～0.5MPa；

3 水泥注浆施工应符合现行行业标准《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62的规定；

4 注浆结束后散渗面可用聚合物水泥基防水涂层防护，并且应满足下表7.6.3的技术要求。

表7.6.3构筑物散渗修理材料的技术指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≥1.5MPa | 混凝土基材 |
| 抗压强度 | ≥35MPa | 28天固化强度 |
| 饮用水认证 | 通过 | 饮用水认证适用于给水工程 |
| 耐氯离子渗透 | 至少20年无氯离子渗透 | 市政及海边结构存在大量盐分 |
| 耐二氧化碳渗透 | Dco2 =8.02x10-6 cm2/s μ = 18,600 | 碳化腐蚀是混凝土结构失效的常见因素 |
| 耐水渗透性能 | 正负1Mpa | 1MPa水压相当于100米水柱压力 |
| 热膨胀系数 | ≤30×10-6/℃ | 和混凝土越接近涂层越不易开裂和剥落 |
| 耐化学品性能 | 在以下化学品浸泡90天无漆膜缺陷： 10%次氯酸钠 25%硫酸铁 10%硝酸铵 25%氢氧化钠 10%醋酸 | 检查漆膜在化学类污水的耐受性能 |
| 人工加速老化 | 6000小时无开裂、起泡、脱落 |  |

## 变形缝渗漏修理

7.7.1变形缝渗漏修理可采用嵌填法、粘贴法、锚固法、注浆法等。

7.7.2嵌填法的弹性嵌缝材料可选用橡胶类、沥青基类或树脂类等，施工程序应符合下列规定：

1 沿缝凿宽、深均为50～60mm的V形槽；

2 清除缝内杂物及失效的止水材料，并冲洗干净；

3 槽面涂刷胶粘剂，槽底缝口设隔离棒，嵌填弹性嵌缝材料；

4 回填弹性树脂砂浆与原混凝土面齐平。

7.7.3粘贴法的粘贴材料可选用厚3～6mm的橡胶片材，施工按本规程6.4.3条规定执行。

7.7.4锚固法施工应符合下列要求：

1 锚固法应用于迎水面变形缝处理，局部修理时应做好变形缝的止水搭接。

2 防渗材料可选用橡胶、紫铜、不锈钢等片材，锚固件宜采用锚固螺栓、钢压条等。

3 锚固金属片材施工应遵守工艺，修理构造宜按附录C图C1执行：

1)沿缝两侧凿槽，槽宽350mm，槽深80～100mm；

2)在缝两侧各钻一排锚栓孔，排距250mm，孔径20～22mm、孔距500mm、孔深200mm，并冲洗干净，再预埋锚栓；

3)清除缝内堵塞物，嵌入沥青麻丝；

4)挂橡胶垫，再将金属片材套在锚栓上；

5)安装钢垫板、拧紧螺母压实；

6)片材与缝面之间填充密封材料，片材与板面之间填充弹性树脂砂浆。

4 锚固橡胶板施工应遵守下列工艺，修理构造宜按附录C图C2执行：

1)沿缝两侧各300mm范围将混凝土面修理平整；

2)凿V形槽，槽宽、深50～60mm，并冲洗干净；

3)在缝两侧各钻一排锚栓孔，排距500mm，孔径25mm，孔深250mm，孔距500mm；

4)用高压水冲洗钻孔，将树脂砂浆注入孔内，插入直径20mm，长250mm的锚栓，锚栓必须垂直于迎水面；

5)V形槽内涂刷胶粘剂，铺设隔离棒再嵌填嵌缝材料；

6)在锚栓部位浇一层宽120mm树脂砂浆垫层找平；

7)根据锚栓位置，在橡胶片上开孔，将宽600mm、厚6mm的橡胶板准确地套在锚栓上，及时安装压板，并拧紧螺母。

7.7.5注浆法宜用于迎水面变形缝局部修理。注浆材料可选用弹性聚氨酯等。注浆施工应符合下列规定：

1 沿缝凿宽、深50～60mm的V形槽；

2 在处理段的上、下端骑缝钻灌浆孔，孔径40～50mm，孔深不得打穿原止水片，清洗后用树脂砂浆封堵；

3 骑缝钻注浆孔，孔径15～20mm，孔距500mm，孔深200～300mm, 孔深不得打穿原止水片；

4 用压力水冲洗钻孔，将直径10～15mm、长150～200mm注浆管埋入钻孔内50mm，密封注浆管四周；

5 冲洗槽面，用快凝止水砂浆嵌填；

6 逐孔洗缝，控制管口风压O.1MPa，水压0.05～O.1MPa；

7 注浆前对注浆管作通风检查，风压不得超过O.1MPa；

8 注浆自下而上逐孔注注，注浆压力为0.2～O.5MPa，注至基本不吸浆时结束注浆。

7.7.6修理材料、施工环境和养护条件除应符合本规程6.4.6的规定外，尚应符合现行协会标准《给水排水工程构筑物变形缝设计规程》CECS117的规定。

# 混凝土构件冻融修理

## 一般规定

    - 应对给水排水工程构筑物产生的冻融进行修理。

    - 混凝土构件冻融修理前应进行调查，需要时补充必要的检测。

## 冻融调查

8.2.1冻融状况的调查应包括下列内容：

1朝向、润水情况、是否属水位变化区或易被水所饱和的部位等；

2气温年变化、历年最低气温、最冷月平均气温、气温正负交替次数、冻融循环次数、场地最大冻深等；

3破坏形态、区域大小、深度、外露情况等。

8.2.2设计资料调查应包括设计依据的规范、设计文件、混凝土的抗冻等级、水处理工艺等。

8.2.3施工情况调查应包括下列内容：

1原材料的种类和品质、骨料的含泥量、外加剂的掺量；

2混凝土的设计配合比和施工配合比；

3 混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护、施工时间及环境条件；

4 施工中的试验数据、质量控制记录、保温措施、验收报告等。

8.2.4运行情况调查应包括下列内容：

1 运行期间实际水位及其变化规律；

2 气温变化情况；

3 保温层厚度等；

4安全性、耐久性、美观等；

5 日常的检测资料。

## 冻融成因判断与修理诊断

    - 冻融分为地上外露冻融和地下冻深内冻融。

    - 给水排水构筑物在使用过程中，冻融成因判断应符合下列规定：

1 渗漏成因判断应根据调查结果进行判断；

2 当根据调查结果不能判断渗漏成因时，应进行渗漏检测，并应根据检测结果对照调查结果后进行确认。

8.3.2冻融修理诊断应符合下列规定：

1冻融深度达到钢筋保护层厚度时，应判断为需要修理；

2保护层脱落造成钢筋锈蚀、威胁人身和环境安全时，应判断为需要修理；

3冻融引起的脱落影响美观时，应判断为需要修理；

4冻融使构件的承载能力存在下降隐患时，必须通过计算确定构件冻融后的承载能力，再进行修理。

## 冻融修理

8.4.1冻融修理应先凿除损伤混凝土，然后回填能满足抗冻要求的修理材料，并应采取止漏等措施。

8.4.2修理材料应符合下列规定：

1 修理材料可选用水泥混凝土及砂浆、聚合物水泥砂浆等；修理材料的抗冻等级应符合现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069的规定，其他性能宜满足下表8.4.2的技术要求：

表8.4.2构筑物冻融修理材料的技术指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 收缩比 | ≤0.04% | 固化28天 |
| 膨胀比 | ≤0.06% | 固化28天 |
| 热兼容性（耐冻融循环） | 无表面缺陷， 附着力≥2MPa | （含饱和除冰盐水浸泡，-15度到21度循环50次） |

2 配制抗冻混凝土及砂浆所用原材料除应符合国家现行标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141的规定外，尚应符合下列要求：

1)选用标号不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；

2)必须掺用引气剂和减水剂，其品质应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076的规定；

3)砂的细度模数宜为2.3～3.0；骨料中含有活性骨料成分时，必须进行专门试验论证。

3 泥凝土、砂浆的配合比应通过试验确定，抗冻性能试验应符合现行行业标准《水工混凝土试验规程》SL352的规定。对不具备抗冻试验条件的小规模修理工程，其混凝土的含气量、水灰比应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的规定，抗冻砂浆的含气量不得低于7%。

8.4.3基面处理应符合下列规定：

1 冻融破损的混凝土必须凿除并清理干净；

2 采用圆片锯等切槽，形成整齐规则的边缘，轮廓线间夹角不宜小于90°；

3 采用水泥基材料修理时，基面应吸水饱和，但表面不能有明水；采用树脂基材料修理时，基面宜保持干燥或满足修理材料允许的湿度要求；

4 回填修理材料前，基面应涂刷与修理材料相适应的基液或界面粘结材料；

5 修理厚度大于100mm时，应布设锚筋。

8.4.4修理材料选择应符合下列规定：

1 修理厚度小于20mm时选用聚合物水泥砂浆或树脂砂浆，厚度为20～50mm时选用水泥基砂浆，厚度为50～100mm时选用一级配混凝土，厚度大于100mm时选用二级配混凝土；

2 选用的修理材料与基底材料的弹性模量、线膨胀系数应相近。

3 修理材料选用具有抗冻融的水泥混凝土及砂浆、聚合物水泥混凝土及砂浆，对遭受严重冻融的部位可选用树脂混凝土及砂浆。

4 材料的性能不得低于构筑物材料原设计指标。

5 混凝土及砂浆的水灰比宜小于0.40。

8.4.5修理材料回填应符合下列要求：

1 回填低流动度砂浆和混凝土时，应振捣密实并及时抹面，抹面时反复揉压、拍打，但不得加水，高强硅粉混凝土抹面后应立即覆盖保湿；

2 修理材料必须在界面粘结材料适用时间内回填；

3 修理表面应光滑平整。

8.4.6施工环境和养护条件应符合本规程6.4.6的规定。

# 混凝土构件腐蚀修理

## 一般规定

    - 应对给水排水工程构筑物产生的腐蚀进行修理。

    - 混凝土构件腐蚀修理前应进行调查，需要时补充必要的检测。

## 腐蚀调查

    - 腐蚀状况的调查应包括下列内容：

1腐蚀部位、深度、范围、脱落情况；

2保护层厚度、钢筋锈迹和露筋等。

    - 腐蚀环境调查应包括下列内容：

1水气影响区、与水或土接触区、密闭区等腐蚀环境；

2 侵蚀介质种类、侵蚀强度等腐蚀因素；

3 水处理工艺改变等。

    - 设计资料调查应包括设计依据的规范、设计文件、混凝土的抗腐蚀等级、水处理工艺等。

    - 施工情况调查应包括下列内容：

1原材料的种类和品质、骨料的含泥量、外加剂的掺量；

2混凝土的设计配合比和施工配合比；

3 混凝土的搅拌、运输、浇筑、养护、环境条件；

4 施工中的试验数据、质量控制记录、验收报告等。

    - 运行情况调查应包括下列内容：

1 运行期间实际水质及其变化规律；

2 气温变化情况；

3封闭给构筑物通风情况等；

4 安全性、耐久性、美观等；

5 日常的检测资料。

## 腐蚀成因判断与修理诊断

9.3.1混凝土腐蚀分为环境腐蚀、化学腐蚀和微生物腐蚀；钢筋腐蚀分为碳化锈蚀和氯离子侵蚀。

9.3.2给水排水构筑物结构在使用过程中，腐蚀成因判断应符合下列规定：

1 腐蚀成因判断应根据调查结果进行判断；

2 当根据调查结果不能判断腐蚀成因时，应进行腐蚀检测，并应根据检测结果对照调查结果后进行确认。

9.3.3腐蚀修理诊断应符合下列规定：

1腐蚀深度达到钢筋保护层厚度时，应判断为需要修理；

2腐蚀引起的脱落造成钢筋锈蚀时，应判断为需要修理；

3腐蚀引起的脱落影响美观时，应判断为需要修理；

4钢筋锈蚀出现锈迹或引起保护层空鼓。

## 腐蚀修理技术

9.4.1修理腐蚀应先凿除损伤混凝土，露出腐蚀钢筋并对其进行处理，然后回填能满足抗腐蚀要求的修理材料，并采取止漏等措施。

9.4.2修理材料应符合下列规定：

1 修理材料可选用水泥混凝土及砂浆、聚合物水泥砂浆等；修理材料的抗腐蚀等级应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定。

2 配制抗腐蚀混凝土及砂浆所用原材料除应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定外，还应符合下列要求：

1)选用标号不低于42.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；

2)钢筋腐蚀可掺用阻锈剂，其品质应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076的规定；

3)混凝土腐蚀可掺用硅粉或I级粉煤灰，硅粉的品质应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736的规定，粉煤灰的品质应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的规定，粉煤灰和硅粉的掺量应通过试验确定；

4)砂的细度模数宜为2.3～3.0；骨料中含有活性骨料成分时，必须进行专门试验论证。

3 混凝土、砂浆的配合比应通过试验确定；抗腐蚀性能试验应符合国家现行标准《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB11899的规定；对不具备抗腐蚀试验条件的小规模修理工程，其混凝土的耐久性、侵蚀性介质含量、水灰比等应符合国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定。

4材料的性能不得低于构筑物材料原设计指标。

5混凝土及砂浆的水灰比宜小于0.40。

9.4.3钢筋腐蚀修理应符合下列要求：

1 对碳化引起的钢筋腐蚀，将保护层全部凿除，处理腐蚀钢筋，用高抗渗等级的混凝土或砂浆修理，并用防碳化涂料防护；

2 对氯离子侵蚀引起的钢筋腐蚀，凿除受氯离子侵蚀损坏的混凝土，处理腐蚀钢筋，用高抗渗等级的材料修理，并用涂层防护。

9.4.4基面修理应符合下列要求：

1 腐蚀损伤的混凝土必须凿除并清理干净；

2 采用圆片锯等切槽，形成整齐规则的边缘，轮廓线间夹角不宜小于90°；

3 对钢筋锈蚀引起的腐蚀，混凝土凿除深度应暴露钢筋的锈蚀面，并进行除锈处理；

4 采用水泥基材料修理时，基面应吸水饱和，但表面不能有明水；采用树脂基材料修理时，基面宜保持干燥或满足修理材料允许的湿度要求；

5 回填修理材料前，基面应涂刷与修理材料相适应的基液或界面粘结材料；

6 修理厚度大于100mm时，应布设锚筋。

9.4.5修理材料选择应符合下列要求：

1 修理厚度小于20mm时选用聚合物水泥砂浆或树脂砂浆，厚度为20～50mm时选用水泥基砂浆，厚度为50～100mm时选用一级配混凝土，厚度大于100mm时选用二级配混凝土；

2 选用的修理材料与基底材料的弹性模量、线膨胀系数应相近。

9.4.6修理材料回填应符合下列要求：

1 回填低流动度砂浆和混凝土时，应振捣密实并及时抹面，抹面时反复揉压、拍打，但不得加水，高强硅粉混凝土抹面后应立即覆盖保湿；

2 修理材料必须在界面粘结材料适用时间内回填；

3 修理表面应光滑平整。

9.4.7施工环境和养护应符合本规程6.4.6的规定。

# 钢构配件腐蚀修理

## 一般规定

    - 应对给水排水工程构筑物中的钢构配件产生的腐蚀进行修理

    - 钢构配件腐蚀修理前应进行调查，需要时补充必要的检测。

    - 钢构配件修理应根据腐蚀等级给出防腐涂层的使用年限和性能指标。

## 腐蚀调查

10.2.1钢构配件腐蚀现状调查应包括防腐蚀涂层起泡脱落、壁厚减薄、点蚀穿孔等；

10.2.2钢构配件腐蚀环境调查应包括下列内容：

1周围二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳等气体成分含量；

2潮湿环境下溶解氧、溶解盐等固体组分含量；

3构筑物内化学液体组分、侵蚀性介质含量等。

10.2.3设计资料调查应包括设计依据、设计参数、防腐措施、防腐层做法及防防腐层厚度、设计变更等；

10.2.4施工情况调查应包括各防腐层材料、施工工艺、质量控制、施工环境及竣工资料等。

10.2.5运行情况腐蚀调查应包括腐蚀发展状况检测、养护修理记录，周围内部以及外部环境影响腐蚀因素的监测资料。

## 腐蚀成因判断与修理诊断

10.3.1腐蚀因素分为气态、液态和固态介质。

10.3.2给水排水工程中的钢构配件在使用过程中，腐蚀成因判断应符合下列规定：

1 腐蚀成因判断应根据调查结果进行判断；

2 当根据调查结果不能判断腐蚀成因时，应进行腐蚀检测，并应根据检测结果对照调查结果后进行确认。

10.3.3腐蚀修理诊断符合下列规定时，应判断为需要修理：

1原防腐层起皮脱落；

2构配件表面出现大面积锈斑。

## 腐蚀修理

10.4.1修理材料应满足下列规定：

1对腐蚀严重的钢构配件，腐蚀层宜直接刷涂水性锈转化剂，用重防腐涂料作为防腐底漆对钢构配件进行防腐保护，并且外层用面漆涂料防护；

2对腐蚀较严重的钢构配件，应将防护层全部清除，再用防腐底漆以及面漆涂料进行防护。

10.4.2修理材料选择应满足下列规定：

1无毒环保：不含重金属，无毒、无味、无有害气体排放，施工过程不产生影响正常生活环境的污染。

2漆膜坚固：耐酸、耐碱、耐油、耐候、耐盐雾、附着力强，与其他油性、水性面漆或涂料结合使用，具有良好的兼容性。

3除锈干净、防锈持久，实际防锈年限不应低于设计使用年限。

4施工安全、方便、质量容易保证。

10.4.3底漆涂料宜选用聚苯胺防锈类涂料，其性能如下：

1固体份超过75%，VOC含量为250g/L，应为环保产品。

2漆膜应具有耐划伤、耐点蚀、抗冲击、、高强度柔韧好等性能，对于潮湿和近海环境具有耐水性、耐海水性和耐酸碱性。

3比重小，质量轻，不易沉淀，施工简单。

4漆膜在北方寒冷环境中应具有耐温变性和耐冻融性。

10.4.4修理材料的性能不得低于钢构配件原设计标准。

10.4.5修理工艺应符合下列规定：

1对于腐蚀严重的钢构配件宜采用下列工艺：

1）钢制构配件腐蚀层处，刷涂一层水性锈转化剂。

2）水性锈转化剂完全干燥后，喷涂防腐底漆。

3）底漆完全干燥后，喷涂面漆。

2对于腐蚀较严重的钢构配件应采用如下工艺：

1）对钢制构配件锈蚀层处用砂纸进行彻底打磨。

2）喷涂防腐底漆。

3）底漆完全干燥后，喷涂面漆。

10.4.6修理材料、施工工艺除满足本章的规定外，尚应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》GB8923的规定。

# 附录A  检测记录表

构筑物名称：                                    日期：   年  月  日

| 检测内容 |  |  |  | 裂缝 | 渗漏 | 冻融 | 腐蚀 | 变形 |  |  |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 挠度 | 沉降 | 位移 | 倾斜 |  |  |
| 检测部位 | 顶板 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁板 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底板 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变形缝 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢构配件 |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查人: 记录人: 负责人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：1.管理单位应结合本工程具体情况，参照本表制定日常检测和年度检测记录表； 2.凡功能正常设施完好和无病害的记“O”，否则记“N”，并作必要说明； 3.年终对各种检测记录整编成册、归档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录B   裂缝修理构造图

| 图B1 活缝粘贴修理构造图(单位:mm) 1—裂缝；2—树脂基液；3—树脂砂浆；4—隔 离膜；5—橡胶板；6—胶粘剂；7—弹性树 脂砂浆. | SHAPE \* MERGEFORMAT. 图B2 活缝充填修理构造图(单位:mm) 1—裂缝；2—水泥基砂浆；3—隔离膜；4—胶 粘剂；5—弹性嵌缝材料；6—水泥基砂浆. |
| --- | --- |

附录C   变形缝修理构造图

| 图C1 锚固不锈钢片变形缝渗漏修理构造图(单位:mm) 1—变形缝；2—锚栓孔；3—锚栓M16；4—沥青麻丝； 5—橡胶垫厚10mm；6—不锈钢片，厚0.5～2mm；7—钢 垫板；8—垫圈；9—螺母；10—弹性密封材料；11—弹 性环氧砂浆. | 图C2 锚固橡胶板变形缝渗漏修理构造图(单位:mm) 1—变形缝；2—锚栓孔；3—环氧砂浆；4—锚栓；5—胶 粘剂；6—隔离棒；7—弹性环氧砂浆；8—树脂砂浆找 平；9—橡胶板；10—橡胶垫；11—钢压板；12—垫圈； 13—螺母. |
| --- | --- |

# 本规范用词说明

一、为便于在执行本规范条文时区别对待，以要求严格程度不同的用词说明如下：

1、表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2、表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正在词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3、表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求(或规定)”。

# 引用标准目录

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596

《混凝土外加剂》GB8076

《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》GB8923

《水质 硫酸盐的测定 重量法》GB11899

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069

《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153

《给水排水构筑物工程施工与验收规范》GB50141

《建筑防腐工程施工规范》GB50212

《混凝土结构加固设计规范》GB50367

《城镇给水排水技术规范》GB50788

《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T18736

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476

《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60

《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL 62

《水工混凝土实验规程》SL 352

《水工混凝土施工规范》SL 677

《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117

中国工程建设标准化协会标准

给水排水工程构筑物结构维护规程

CECS ***：2017

# 条文说明

目 次

1	总  则	41

3	基本规定	42

4	检  测	43

4.1	一般规定	43

4.2	检测分类和频次	43

4.4	检测方法和要求	43

5	养护与防护	44

5.1	一般规定	44

5.2	养护与防护措施	44

5.3	变形缝养护	44

5.4	监测设施养护	44

5.5	表面防护	44

6	裂缝修理	46

6.1	裂缝调查	46

6.2	裂缝成因分析与修理诊断	46

6.3	裂缝修理技术	47

7	渗漏修理	50

7.3	渗漏调查	50

7.6	散渗修理	51

7.7	伸缩缝渗漏修理	51

8	剥蚀修理	52

8.1	冻融剥蚀	52

8.2	钢筋锈蚀引起的混凝土剥蚀	52

8.3	修理技术	52

9	腐蚀修理	53

9.1	混凝土腐蚀	53

9.2	钢筋锈蚀	53

9.3	修理技术	53

10	锈蚀修理	54

10.1	锈蚀调查	54

10.3	修理材料性能	54

10.4	修理工艺	54

# 总  则

    - 给水排水工程构筑物的维护技术比较复杂，不仅涉及结构、材料、施工、环境、运行、管理等方面，而且多数构筑物为地下或半地下结构，不少工程由于维护不方便，达不到预期效果。为了做好此项工作，并规范其程序和方法，保证工程安全、达到和延长其设计使用年限，根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153和《城镇给水排水技术规范》GB50788规定的原则制定本规程。

    - 本规程系适用于城镇公用设施和工业企业中采用常规工艺处理的给水排水设施的构筑物结构维护，对其配套使用的生产性建筑物及工业企业中某些具有特殊处理工艺要求的给水排水工程构筑物的结构维护可参照执行。这主要是考虑到同为给水排水工程，且作为生命线工程的重要内容，在维护方面会存在相近的要求，可以一并考虑。

    - 在给水排水工程构筑物中，主要采用混凝土结构，包括钢筋混凝土和预应力混凝土结构，仅在受经济条件和地区条件限制的情况下设计成了砖石结构。而不同的结构体系对维护人员的潜在危险是不同的，加上构筑物空间位置的差异、结构形式的多种多样，在维护时有必要根据每个构筑物的特点采取相应的安全防护措施。

    - 北方地区给水排水工程的围护结构与构筑物处于相同的环境，按同一标准维护比较合理。对于一些重要部位或特殊情况为了保证维护方案的有效性，应根据实验确定。

    - 在总则中明确了本规程与其他标准的关系。本规程属于专业规范的范畴，其任务是解决有关给水排水工程构筑物维护的特定问题，同时细化了现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153、《城镇给水排水技术规范》GB50788的原则性要求，相关的规范包括现行国家标准《混凝土结构加固技术规范》GB50367、现行行业标准《城镇供水厂运行、维护和安全技术规程》CJJ58、《城镇污水处理运行、维护和安全技术规程》CJJ60等。

# 基本规定

    - 给水排水构筑物作为城市的生命线的主要部分，维护空间受到限制，而且在设计使用年限内会发生水质设计参数改变、工艺提标改造等情况，因此需要专业性强的单位进行管理和维护。

    - 给水排水工程构筑物运行过程中发生的破损可分为裂缝、渗漏、冻融、腐蚀等，因此本规程的修理规定了混凝土构件裂缝修理、混凝土构件渗漏修理、混凝土构件冻融修理、混凝土构件腐蚀修理、钢构配件腐蚀修理的内容和方法。对于砖石构筑物结构产生的裂缝、渗漏、冻融、腐蚀等破损修理可参照上述混凝土结构的相应修理方法。

    - 为了保证给水排水构筑物结构维护的质量，对养护和防护要求、检测方法和内容、修理方法和内容、修理工程报批和程序、修理工程的项目管理等维护原则作了基本规定。

3.0.6满水试验的目的一是保证渗漏量不超过允许值2L/(m2.d)，二是验证修理层与原结构的结合能力及适应情况。

3.0.9积累连续的资料，寻求构筑物破损的规律，为今后的材料、设计、施工质量和技术水平的进步提供充分的依据，丰富和完善设计等相关理论，使既有的构筑物真正达到设计预期，确保社会的可持续发展。

    - 给水排水构筑物结构在运行过程中，除了发生防护层破损，构件裂缝、渗漏、冻融、腐蚀外，还会产生倾斜、位移、沉降、错动、底板下土层脱落、以及极限承载力不足等。由于这些内容不属于正常维护范围内，当它们发生时其处理方法应按现行有关标准执行。

# 检  测

## 一般规定

    - 检测是防护和修理的基础，也是发现构筑物异常和破损的重要手段，因此应按照本规程的规定对给水排水工程构筑物结构进行检测。

## 检测分类和频次

    - 给水排水构筑物运行期间的正常检测，关系到其设计使用年限预期目标的实现。对于提标改造的构筑物，由于工艺方案的调整，相应构筑物或部分构件受力状况发生变化，应根据变化的程度和部位的重要性增加检测次数，尤其是第一年内。

    - 当一年只检测一次时，接下来的一年应变换检测上一年未检测的气温最冷月或最热月。

    - 特殊情况包括地下水位超过抗浮水位的年份、地面式构筑物内水位超过设计水位的现象以及发生地震等非正常情况的发生。

## 检测方法和要求

    - 根据检测的内容，在构筑物运行开始时事先在其重要的位置上设置参照点。每次检测时仔细核对观测点的准确性。

    - 实时监测可以自动监测构筑物裂缝、渗漏、剥蚀、腐蚀的发展过程，为运营管理单位进行维护提供准确的依据。对于运行多年且重要的构筑物、改造加固后的构筑物等能够保证其安全运行状态处于控制中。

4.4.9检测工作是给水排水构筑物结构进行修理的基础之一，而且多数构筑物位于地下和半地下，检测报告准确与否直接涉及到修理工作的可靠性。因此规定了检测单位的资质和要求。

# 养护与防护

## 一般规定

    - 养护应做到构筑物表面清洁、平整、不产生影响构筑物结构安全的破损。防护应做到隔离层在设计规定时间内完整，当出现开裂、脱皮等破损时需要及时修理或重新喷涂。

给水排水工程构筑物表面即指外池壁和顶板的两侧、系统分隔墙的两侧、底板的上侧（具备条件时包括下侧）等受力构件的表面，也包括其他内隔墙等非受力构件的表面。

## 养护与防护措施

    - 易冻融损坏的部位，指壁板水位交替变化的区域、顶板积水处等。宜冻胀损坏的部位指底板和壁板。

    - 碳化引起钢筋锈蚀，指碳化深度达到或超过钢筋保护层厚度，导致钢筋锈蚀。

    - 溶出性侵蚀(俗称“流白浆”)，指渗漏水将混凝土中的氢氧化钙析出，使混凝土强度不断降低、渗漏量逐渐加大。

轻微侵蚀，指化学侵蚀介质已开始对表层面产生侵蚀或已对表层面产生侵蚀并有发展可能的情况。严重侵蚀，指采用涂层保护还不能阻止化学侵蚀继续发展的情况。

## 变形缝养护

    - 各类变形缝，指构筑物本身或构筑物之间的伸缩缝、沉降缝、抗震缝、施工缝等止水设施。

## 监测设施养护

    - 各类监测设施包括地下水位监测井、构筑物上预埋的沉降观测点等。

## 表面防护

    - 在防腐蚀设计中，防护层达到设计使用年限后才能确保构筑物的设计预期，因此防护层提前破损后应及时修理或重新喷涂。

    - 构筑物表面防护设计是依据当时的水质参数进行的，伴随着社会的进步与发展，常会发生进水侵蚀性介质浓度增加或产生新的侵蚀性介质情况，必须重新核定构筑物腐蚀等级并喷涂相应的涂层。

    - 由于生活水平的提高和环保意识的增强，早期设计的工程常常需要技术改造和提高标准，因此构筑物的防腐等级或耐久性指标相应提高，要求增加或重新喷涂防护层。

5.5.5由于地下水或土壤在构筑物运行期间出现污染，会对构筑物外侧产生腐蚀，应采取可行和有效的方法进行保护。

# 混凝土构件裂缝修理

## 一般规定

6.1.2裂缝调查是分析裂缝成因、诊断是否修理，以及选择修理方法的基础，因此必须进行这项工作。当调查结果无法判断裂缝原因，或发现数个可能引起裂缝的原因而无法确定开裂的主要原因时应补充必要的检测。进行调查的目的是了解裂缝的基本资料，主要以目测为主，并调查以往有关资料，不需要进行试验，计算分析。一般可根据调查取得的资料推断出裂缝成因，诊断是否需要修理，从而选定修理的方法。

## 6.2裂缝调查

## 6.2.2活缝可能是温度变化、地基沉降造成的，也可能是构筑物作用（荷载）引起的，修理前必须调查清楚裂缝的开裂原因。

## 6.2.5构筑物设计时的参数选取是依照工程勘察报告、工艺条件、相关规范等确定的，但实际运行时会有一定程度的偏差，通过检测和观测记录可以定量地分析出偏差程度，能可靠地判断裂缝产生的原因。

## 6.3裂缝成因判断与修理诊断

6.3.1 死缝是指缝的宽度和长度不随环境条件和荷载变化而变化的裂缝；活缝是指宽度随外界环境条件、荷载变化而变化，长度不变或变化不大的裂缝；增长缝是指宽度、长度随外界条件的变化而增长的裂缝。

6.3.3 修理是指恢复构筑物在设计使用年限内的功能和耐久性，以及确保构筑物承载能力和抗滑稳定等采取的措施。

当裂缝已威胁混凝土构件的耐久性时，可根据裂缝宽度诊断是否需要修理。对于涉及构筑物结构安全的裂缝属于加固内容，不在本规程规定的维护范围内。现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008规定的钢筋混凝土结构裂缝宽度限值见表6.3.3-1。

表6.3.3-1钢筋混凝土结构构件表面裂缝计算宽度限值

| 环境作用等级 | A | B | C | D | E,F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐久性要求 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |

现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008规定钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度允许值见表6.3.3-2。

表6.3.3-2钢筋混凝土结构构件最大裂缝宽度允许值

| 腐蚀程度 | 强腐蚀 | 中腐蚀 | 弱腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐久性要求 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |

现行国家标准《给水排水工程工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002规定钢筋混凝土构筑物构件最大裂缝宽度限值见表6.3.3-3。

表6.3.3-3钢筋混凝土构筑物构件最大裂缝宽度限值wmax

| 类别 | 部位及环境条件 | Wmax（mm） |
| --- | --- | --- |
| 水处理构筑物、水池、水塔 | 清水池、给水水质净化处理构筑物 | 0.25 |
|  | 污水处理构筑物、水塔的水柜 | 0.20 |
| 泵房 | 贮水间、格栅间 | 0.20 |
|  | 其他地面以下部分 | 0.25 |
| 取水头部 | 常水位以下部分 | 0.25 |
|  | 常水位以上湿度变化部分 | 0.20 |

根据上述现行国家标准的规定，确定了本规程需要修理的钢筋混凝土构筑物构件最大裂缝宽度限值。

## 6.4裂缝修理

6.4.3 活缝修理铺隔离膜的目的是使橡胶片材不与基底粘结，能在50～60mm宽范围内自由变形。

橡胶片材有氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等，橡胶具有良好的防渗性能、弹性、延伸性、耐老化性，可使用温度范围大，使用寿命可达几十年，与混凝土等材料能良好的粘结，能耐酸、碱、盐，不受霉菌、细菌及海洋生物的侵害等。

6.4.4 干燥基面涂刷树脂类基液粘结强度高，因此涂刷树脂基液时宜使槽面处于干燥状态；在潮湿基面施工聚合物水泥砂浆粘结强度高，因此施工聚合物水泥砂浆时应使槽面处于潮湿状态。

水泥砂浆和聚合物水泥砂浆能够施工在潮湿混凝土基材，在使用过程中的普遍问题是和老旧的混凝土基材不兼容，容易发生脱落。因此为了达到长效使用寿命，聚合物水泥砂浆需要达到下表6.4.4-1的技术要求：

表6.4.4-1聚合物水泥砂浆技术指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≥2MPa | 混凝土基材 |
| 抗压强度 | ≥50MPa | 28天固化强度 |
| 收缩比 | ≤0.04% | 固化28天 |
| 膨胀比 | ≤0.06% | 固化28天 |
| 热兼容性（耐冻融循环） | 无表面缺陷， 附着力≥2MPa | （含饱和除冰盐水浸泡，-15度到21度循环50次） |

材料的收缩比和膨胀比测试可以满足材料和混凝土基材膨胀系数一致或接近，从而消除材料脱落的风险。

冻融循环测试主要为了检验材料在北方地区冬季环境下的需要，冬季低温造成修补材料剥落是材料失效的一大原因。材料经过低温测试之后附着力满足至少2MPa要求。

快干止水聚合物砂浆材料可以施工在潮湿基材或者带水施工，为了满足快速止水的要求，需要达到下表6.4.4-2的技术要求：

表6.4.4-2快干止水聚合物砂浆技术指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≥2MPa | 混凝土基材 |
| 抗压强度 | ≥23MPa | 1小时固化强度 |
|  | ≥30MPa | 2小时固化强度 |
|  | ≥50MPa | 7天固化强度 |
|  | ≥55MPa | 28天固化强度 |
| 收缩比 | ≤0.03% | 固化28天 |
| 膨胀比 | ≤0.07% | 固化28天 |
| 热兼容性（耐冻融循环） | 无表面缺陷， 附着力≥2MPa | （含饱和除冰盐水浸泡，-15度到21度循环50次） |

干燥基面涂刷树脂类基液粘结强度高，因此涂刷树脂基液时宜使槽面处于干燥状态；在潮湿基面涂刷聚合物水泥浆粘结强度高，因此涂刷聚合物水泥浆时应使槽面处于潮湿状态。

6.4.5化学注浆是以不吸浆为结束标准、并延长适当时间，或以基本不吸浆为结束标准，但在实际注浆过程中往往难以控制，因此本条选用吸浆量小于0.02L/5min为经验值作为化学注浆结束标准。采用注浆法修理深层裂缝和贯穿裂缝应用较多，效果良好。

6.4.6修理施工宜在5～25℃环境温度下进行，按现行行业标准《水工混凝土施工规范》SL677的规定，寒冷地区的日平均气温稳定在5℃以下、温和地区的日平均气温稳定在3℃以下属于冬季施工，考虑修理材料的凝固硬化、使用时间及强度增长等因素，将施工环境温度下限定为日平均气温5℃，如果低于5℃，则必须采取保温措施。温度超过25℃使树脂类材料固化速度加快，导致材料变脆，且高温浇筑水泥混凝土必须采取温控保湿措施。因此修理施工环境温度上限定为25℃。

水泥水化、强度增长需湿养护，而聚合物起增强作用需干养护。因此，聚合物水泥砂浆及混凝土应先湿养护7天，再干养护不少于14天。

# 混凝土构件渗漏修理

## 7.1一般规定

7.1.2渗漏调查是分析渗漏成因、诊断是否修理，以及选择修理方法的基础，因此必须进行这项工作。当调查结果无法判断渗漏原因时应补充必要的检测。进行调查的目的是了解渗漏的基本资料，主要以目测为主，并调查以往有关资料，不需要进行试验，计算分析。一般可根据调查取得的资料推断出渗漏成因，诊断是否需要修理，从而选定修理的方法。

7.1.3对于构筑物本身渗漏的修理，凡有条件的应尽量在迎水面堵截。这样既可直接堵漏，又可以防止构筑物本身的溶蚀，降低渗透压力，有利于构筑物的安全。对于某些在迎水面封堵有困难且渗漏水在构筑物体内不影响结构安全的，如渠道及地下厂房等，可在背水面堵截，减少或消除漏水以改善结构或构件工作环境。

## 7.2渗漏调查

7.2.1变形缝渗漏可能是止水带破损、混凝土浇筑不密实造成的。变形缝是构筑物渗漏的薄弱部位，修理前必须调查清楚变形缝的渗漏原因。

7.2.4构筑物运行过程中，设计不足、施工缺陷等会逐步暴露出来，以及设计参数与实际情况不一致，都会降低构筑物的密实性而产生不同种类的渗漏。

    - 渗漏修理的基本原则是在迎水面封堵为主，在背水面封堵为辅。在制定修理措施时，要根据渗漏的部位、危害程度以及修理条件等实际情况而定。

## 7.3渗漏成因判断与修理诊断

7.3.3渗漏有自愈的功能。当渗漏发生时应观察构筑物对周围的影响情况，记录渗漏量的变化，决定是修理还是让其自愈。

7.4集中渗漏修理

7.4.1优良的修理材料既有自身的性能要求，也应包括与被修理部位的结合性能及适应环境变化的能力。条文中给出了修理材料的具体指标要求。

对于实际工程项目，比如曝气池、污水池等结构有些是半地上式或地下式，因此为了减少停工对工业生产、居民生活的影响，还需要材料满足负向水压的防水要求。

    - 渗漏量允许值标准见《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008。

## 散渗修理

7.6.3混凝土的内部密实性较差或出现网状深层裂缝时，注浆是一种效果好的修理方法。应确定好注浆位置，根据试验选择合适的注浆浆压力，并注意养护条件及时间。注浆结束后散渗面可用防水涂层防护，最后通过满水试验检测和验收。

## 变形缝渗漏修理

    - 变形缝是设缝构筑物的薄弱环节，止水带的使用寿命涉及到自身的材料性能、施工固定方法、与混凝土的粘结程度、现场对接工艺、变形缝因温度或沉降引起的松动、外力造成的破损等，其中任何方面出现问题都会引发渗漏；同时止水带通常采用橡胶类、塑料类、紫铜类等，由于水质或环境的不同，也会产生腐蚀或老化，降低设计使用寿命。因此止水带的修理是不可避免的，应根据诊断情况采用适合的方法。

# 混凝土构件冻融修理

## 一般规定

8.1.2冻融调查是分析冻融成因、诊断是否修理的基础，因此必须进行这项工作。同时也是验证混凝土抗冻等级与处理工艺、冻融部位与设计范围是否符合的过程。当调查结果无法判断渗漏原因时应补充必要的检测。

## 冻融调查

8.2.2设计中采取的方法和措施不同，混凝土的抗冻性能是有差别的。掺用引气剂增加混凝土的含气量，改善气泡参数是提高水泥混凝土及砂浆抗冻性能的最有效途径。掺用减水剂，特别是掺用高效减水剂，降低温凝土水灰比，也能提高温凝土抗冻性。

掺用优质粉煤灰能改善混凝土和易性、抗渗性和抗裂性、降低干缩。同时掺用减水剂和引气剂，控制粉煤灰掺量在20%以下，也可配制出F300的抗冻混凝土。

## 8.3冻融成因判断与修理诊断

8.2.1冻融通常指外露且接触水的构件，气温在+3℃以上降至-3℃以下，然后回升至+3℃以上的现象。对于在冻深范围内的地下构筑物顶板，也出现了冻融破坏，因此本规程纳入了这种情况。

## 8.4冻融修理

8.4.2选用与基底材料弹性模量、线胀系数相近的修理材料，主要考虑了修理材料与基底材料间变形的相互协调性。如果修理材料的线胀系数比基底材料大(如环氧树脂类)，那么在等温差作用下，修理材料的变形将会大于基底材料，导致结合面产生剪应力，造成修理材料鼓起脱落。因此对材料提出热膨胀系数的要求，减少后期脱落风险。

# 混凝土构件腐蚀修理

## 一般规定

9.1.1由于污染的加重，导致雨水腐蚀成分的增加，以及工业污水排放难以控制和真正达标，汇集到构筑物中的污水水质成分复杂、侵蚀性介质浓度高，使得原腐蚀设计标准的构筑物加剧了腐蚀程度。还有地下构筑物和封闭式构筑物的建设，出现了生物腐蚀，以及地下水土的腐蚀。这些问题严重地影响了构筑物的正常使用，如果不及时修理将缩短构筑物的使用寿命，对社会的可持续发展产生不良的影响。

## 腐蚀调查

9.2.2混凝土构筑物的防腐类型和性能是有不同介质决定的。设计中如何考虑以及修理过程中如何完善是需要综合分析的。

在有氯离子的环境中，为了防止钢筋锈蚀，水泥混凝土及砂浆中必须掺用钢筋阻锈剂，或采用高等级的聚合物水泥基涂料、砂浆以及硅粉混凝土可起到抗渗、抗氯离子侵入的效果。聚合物水泥基涂料的抗水渗透可达到正负1MPa，耐受氯离子侵蚀至少25年以上。

在面对环境腐蚀、化学腐蚀和生物腐蚀的条件中，选取合适的设计参数是保证构筑物正常使用的首要环节。

## 腐蚀成因判断与修理诊断

9.3.1腐蚀包括构筑物主体与变形缝2部分，构筑物主体混凝土腐蚀又细分为环境腐蚀、化学腐蚀与生物腐蚀，涉及到构筑物内表面和外表面地下部分；构筑物主体钢筋腐蚀分为碳化锈蚀、氯离子侵蚀。环境腐蚀包括空气、水和土引起的腐蚀。变形缝腐蚀可理解为紫铜的锈蚀、橡胶和塑料的老化。

构筑物内表面的腐蚀等级应根据进水水质、药剂种类和处理工艺确定；外表面地下部分的腐蚀等级应根据污染土和污染水的种类与程度确定。腐蚀等级和腐蚀因素明确后选择合适的材料。

## 9.4腐蚀修理

9.4.2选用与基底材料弹性模量、线胀系数相近的修理材料，主要考虑了修理材料与基底材料间变形的相互协调性。如果修理材料的线胀系数比基底材料大(如环氧树脂类)，那么在等温差作用下，修理材料的变形将会大于基底材料，导致结合面产生剪应力，造成修理材料鼓起脱落。因此对材料提出热膨胀系数的要求，减少后期脱落风险。

由于工业和生活用水中存在大量的盐分、氯离子，加上大气中二氧化碳的碳化作用，会对钢筋混凝土结构造成严重腐蚀。个别污水处理厂的混凝土结构经过5年的使用，就发生了保护层脱落，钢筋外露的严重情况。因此要求防腐涂层在满足止水能力的同时能提供足够的耐化学品、氯离子渗透以及碳化保护，指标见下表9.4.2。

表9.4.2防腐涂层性能指标

| 指标 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 附着力 | ≥1.5MPa | 混凝土基材 |
| 抗压强度 | ≥35MPa | 28天固化强度 |
| 饮用水认证 | 通过 | 饮用水认证适用于给水工程 |
| 耐氯离子渗透 | 至少20年无氯离子渗透 | 市政及海边结构存在大量盐分 |
| 耐二氧化碳渗透 | Dco2 =8.02x10-6 cm2/s μ = 18,600 | 碳化作用是混凝土失效的重要因素 |
| 耐水渗透性能 | 正负1MPa | 1MPa水压相当于100米水柱压力 |
| 热膨胀系数 | ≤30×10-6/℃ | 和混凝土越接近涂层越不易开裂和剥落 |
| 耐化学品性能 | 在以下化学品浸泡90天无漆膜缺陷： 10%次氯酸钠 25%硫酸铁 10%硝酸铵 25%氢氧化钠 10%醋酸 | 检查漆膜在化学类污水的耐受性能 |
| 人工加速老化 | 6000小时无开裂、起泡、脱落 |  |

聚合物水泥基防水涂料可以在潮湿的基材表面施工，因此是目前行业内应用较广泛的材料。在英国北爱尔兰水务署净水池维修中使用该材料，已经有超过20年服役寿命。此外，在广州大坦沙污水处理厂维修中也使用了该类产品，目前已经使用7年时间，无任何缺损发生。在长沙市政污泥发酵罐中，使用该类材料应对污泥发酵中存在大量的微生物、盐分以及搅拌带来的磨损。

这些案例都证明，提出满足实际工况的技术要求，合理的施工，材料是能达到20年以上复杂环境的使用要求的。

9.4.3修理过程中需要清除钢筋表面的锈蚀和污染物，在钢筋表面涂刷涂层，然后用砂浆类材料修平。

# 钢构配件腐蚀修理

## 一般规定

10.1.1给水排水工程构筑物中的钢构配件包括围护建筑物的构件、吊车梁、钢梯、钢爬梯、埋件、钢盖板等，与混凝土构筑物处于相同的环境，腐蚀现象更加严重。

10.1.2考虑到修理质量和环保的要求，明确提出防腐涂层的性能和使用年限。其中防腐涂层附着力≤1级，柔韧性≤2mm ，冲击强度≥40 kg.cm，其使用年限应不小于15-20年。

## 10.2腐蚀调查

10.2.1为了保证维护工作的有效性，做好调查工作是重要的环节。钢构配件发生腐蚀，当出现厚度减薄、点蚀穿孔情况时，应核算承载能力等力学指标满足要求后再修理。

## 10.3腐蚀成因判断与修理诊断

10.3.1钢构配件处在空气中，或接触到气态、液态、固态侵蚀性介质时都可能产生腐蚀，有时是一种因素引起的，而有时是多种因素引起的。修理前应判断清楚，采取对应的材料和施工方法。

## 腐蚀修理

10.4.1水性锈转化剂作为高新环保产品，对钢制构配件表面要求较低，无需喷砂、抛丸、打磨、钝化除锈等工序，既可达到优良的除锈防锈效果、有效减轻劳动负荷，又可以缩短工期、提高功效、减少各种材料的使用，从而减少施工过程对环境造成的污染。

10.4.2明确给出防腐涂层的无毒环保等指标，意在促进产品升级换代、提高质量、重视施工工艺和方法，达到降低维护费用的目的。