CECS 玻璃纤维增强水泥板：201X

中国工程建设协会标准

玻璃纤维增强水泥板幕墙工程

技术规程

Technical specification for glassfiber reinforced cement panel curtain wall engineering

（征求意见稿）

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2016年第一批工程建设协会标准制订、修订计划的通知》的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见基础上，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语和符号、材料、建筑设计、结构设计、加工制作、安装施工、工程验收、保养和维修。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设、设计、施工、监理等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

盈创建筑科技（上海）有限公司

参编单位：上海稳达建筑工程咨询有限公司

主要起草人：

主要审查人：

- 目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  材料	5

3.1  一般规定	5

3.2  铝合金型材	5

3.3  钢材	6

3.4  面板材料	6

3.5  连接件与紧固件	8

3.6  密封材料和粘结材料	9

3.7  其它材料	9

4  建 筑 设 计	11

4.1  一般规定	11

4.2  性能设计	11

4.3  构造设计	11

5  结 构 设  计	13

5.1  一般规定	13

5.2  材料力学性能与物理性能	15

5.3  荷载与作用	19

5.4  荷载及作用效应组合	21

5.5  面板设计	22

5.6  横梁设计	27

5.7  立柱设计	29

5.8  预埋件及后补埋件设计	31

6  加工制作	34

6.1  一般规定	34

6.2  加工制作要求	34

7  安 装 施 工	36

7.1  一般规定	36

7.2  安装施工准备	37

7.3  幕墙安装	37

7.4  安全规定	38

8  工 程 验 收	41

8.1  一般规定	41

8.2  主控项目	42

8.3  一般项目	43

9  保养和维修	45

9.1  一般规定	45

9.2  检查与维修	45

本规程用词说明	47

引用标准名录	48

- 目  次

1  General provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Materials	5

3.1  General requirements	5

3.2  Aluminum alloy profiles	5

3.3  Steel	6

3.4  Panel materials	6

3.5  Connector and fastener	8

3.6  Sealing and bonding materials	9

3.7  Other materials	9

4  Construction design	11

4.1  General requirements	11

4.2  Performance design	11

4.3  Detailing design	11

5  Strucure design	13

5.1  General requirements	13

5.2  Mechanical and physical properties of materials	15

5.3  Load and action	19

5.4  Combination of load and action effect	21

5.5  Panel design	22

5.6  Beam design	27

5.7  Column design	29

5.8  Embedded parts design	31

6  Processing and making requirements	34

6.1  General requirements	34

6.2  Processing and making	34

7  Installation and construction	36

7.1  General requirements	36

7.2  Installation and constrution preparation	37

7.3  Installation of curtain wall	37

7.4  Safety requirements	38

8  Acceptance check of projects	41

8.1  General requirements	41

8.2  Main Items	42

8.3  General Items	43

9  Maintenance and repair	45

9.1  General requirements	45

9.2  Checking, repair and maintenance	45

Explanation of wording in this specification	47

List of quoted standards	48

- 1  总  则

1.0.1  为促进玻璃纤维增强水泥板幕墙工程的合理应用，做到安全可靠、技术先进、美观适用，制定本规范。

【条文说明】近年来，我国建筑幕墙行业得到了飞速发展，建筑幕墙建造量已位居世界前列。各种新材料的研制与生产，各种人造板材以其轻质和独特的装饰效果，得到了广泛应用。

玻璃纤维增强水泥板作为一种新型幕墙材料，具有高强、抗裂、耐火、韧性好、保温、隔声等一系列优点，特别在幕墙工程中，能够节约资源和能源，保护环境。经过表面处理后的产品完全达到真石外观和手感效果，并可生产出各种天然石材色调的颜色，牢固耐用、外观华丽，综合成本却低于石材，产品集结构性、预制性、功能性和装饰性于一体，其具有的薄、轻等特点，可以制作出多种效果，造型丰富，尺寸任意，没有大理石的辐射性，属于绿色建材，体现建筑设计风格，大大减少了建筑的建造周期，综合性价比高。与普通填充墙相比，玻璃纤维增强水泥板幕墙具有建设速度快、结构质量轻、易维护的特点。

在总结近年来玻璃纤维增强水泥板在幕墙行业设计、施工、检测的实践经验基础上，参考现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》的规定，并与我国现有建筑幕墙相关国家和行业标准相协调，编制了本规范。

1.0.2  本规范适用于建筑高度不大于100m，抗震设防烈度不大于8度（含8度）的民用建筑用玻璃纤维增强水泥板幕墙工程的设计、加工制作、安装施工、工程验收以及保养和维修。

1.0.3  在正常使用和正常维护下，玻璃纤维增强水泥板幕墙在规定的设计使用年限内应具有良好的工作性能、安全性和耐久性。抗震设计的玻璃纤维增强水泥板幕墙，当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，一般不需修理即可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时，可能发生损坏，但经一般修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，幕墙支承结构构件不得脱落。

【1.0.2～1.0.3条文说明】玻璃纤维增强水泥板作为人造板材，主要应用范围及要求应与现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》协调一致。

1.0.4  玻璃纤维增强水泥板幕墙工程的材料、设计、加工制作、安装施工、工程验收及保养和维修，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术  语

2.0.1  玻璃纤维增强水泥板幕墙 glassfiber reinforced cement panel curtain wall

由玻璃纤维增强水泥板与支承结构体系组成的、具有规定的承载能力、变形能力和适应主体结构位移的能力，不承担主体结构所受作用的建筑外围护墙。

【条文说明】参考现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的定义。

2.0.2  玻璃纤维增强水泥板glassfiber reinforced cement panel

以耐碱玻璃纤维为主要增强材料、硅酸盐水泥为胶凝材料、砂子为集料，采用工业化连续流水线生产制成的，并经六面防护的具有装饰效果的外墙板。

- 2.2  符  号

2.2.1  材料力学性能

| E | —— | 材料弹性模量； |
| --- | --- | --- |
| f | —— | 材料抗拉、抗压和抗弯强度设计值； |
| f0 | —— | 材料强度标准差； |
| fce | —— | 耐候钢和铸钢件端面承压强度设计值； |
| fcs | —— | 不锈钢型材和板材端面承压强度设计值； |
| fk | —— | 材料抗拉、抗压和抗弯强度标准值； |
| fm | —— | 材料强度平均值； |
| fv | —— | 材料抗剪强度设计值； |
| ReL | —— | 耐候钢的下限屈服强度； |
| Rp0.2b | —— | 钢材的规定非比例延伸强度； |

2.2.2  作用和作用效应

| Gk | —— | 重力荷载标准值； |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 点支承连接面板（背栓、预置螺母、背面和穿透支承连接）拉力设计值； |
| NEk | —— | 点支承连接面板单个连接点在地震作用下的拉力标准值； |
| Nwk | —— | 点支承连接面板单个连接点在风荷载作用下的拉力标准值； |
| P | —— | 点支承连接面板（背栓、预置螺母、背面和穿透支承连接）单个连接点受拉破坏力最小值； |
| PEk | —— | 平行于幕墙平面的集中地震作用标准值； |
| qEk | —— | 垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值 |
| R | —— | 构件截面承载力设计值； |
| S | —— | 作用效应组合的设计值； |
| SE | —— | 地震作用效应设计值； |
| SEk | —— | 地震作用效应标准值； |
| SGk | —— | 永久荷载效应标准值； |
| SWk | —— | 风荷载效应标准值； |
| STk | —— | 温度作用效应标准值 |
| V | —— | 剪力设计值； |
| wk | —— | 风荷载标准值； |
| γgk | —— | 材料重力密度标准值； |
| σwk | —— | 风荷载在板中产生的最大弯曲应力标准值 |
| σEk | —— | 垂直于面板板面方向地震作用在板中产生的最大弯曲应力标准值 |

2.2.3  参数

| A | —— | 构件截面面积或毛截面面积；幕墙平面面积； |
| --- | --- | --- |
| a | —— | 矩形面板的短边边长； |
| a0 | —— | 4点支承矩形面板，支承点之间较短的距离； |
| b | —— | 矩形面板的长边边长； |
| b0 | —— | 4点支承矩形面板，支承点之间较大的距离； |
| c1 | —— | 开缝式板缝竖向接缝宽度； |
| c2 | —— | 开缝式板缝横向接缝宽度； |
| D | —— | 玻璃纤维增强水泥板刚度；玻璃纤维增强水泥板材料密度； |
| l1 | —— | 矩形面板竖向边长； |
| l2 | —— | 矩形面板横向边长； |
| n1 | —— | 承受面板自重荷载的支承连接件数量； |
| t | —— | 面板厚度；型材截面厚度；表面处理层厚度； |
| te | —— | 面板计算厚度； |
| ν | —— | 材料的泊松比。 |

2.2.4  系数

| gR | —— | 面板连接承载力分项系数； |
| --- | --- | --- |
| m | —— | 弯矩系数； |
| α | —— | 材料线膨胀系数； |
| αmax | —— | 水平地震影响系数最大值； |
| β | —— | 应力调整系数； |
| βE | —— | 地震作用动力放大系数； |
| γ0 | —— | 结构构件重要性系数； |
| γE | —— | 地震作用分项系数； |
| γG | —— | 永久荷载分项系数； |
| γr | —— | 材料性能分项系数； |
| γw | —— | 风荷载分项系数； |
| γT | —— | 温度作用分项系数 |
| γRE | —— | 构件承载力抗震调整系数； |
| μ | —— | 挠度系数； |
| ψE | —— | 地震作用效应的组合值系数； |
| ψw | —— | 风荷载作用效应的组合值系数； |
| ΨT | —— | 温度作用的组合值系数。 |

2.2.5  其他

| df | —— | 构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值； |
| --- | --- | --- |
| df,lim | —— | 构件的挠度限值； |
| ulim | —— | 由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值； |

- 3  材  料

- 3.1  一 般 规 定

3.1.1 玻璃纤维增强水泥板幕墙（以下简称玻纤板幕墙）所用材料应符合国家现行有关标准和本规范的规定，并应满足设计要求。

【条文说明】为保证玻纤网幕墙的结构安全和建筑性能，其所用材料应符合国家或行业标准规定的质量要求；当工程所在地有特殊要求时，还应符合相应地方标准规定。

3.1.2  玻纤板幕墙应选用耐候性材料。金属材料和金属配件除不锈钢和耐候钢外，均应根据使用需要，采取有效的表面防腐蚀处理措施。

【条文说明】幕墙处于建筑物的外表面，应具有耐久性。除不锈钢、耐候钢材外，碳素结构钢、低合金结构钢等金属材料应进行热浸镀锌或其他有效的表面防腐处理，铝合金材料应进行表面阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、碳素喷涂漆等有效表面防腐蚀处理，保证幕墙耐久。

3.1.3  玻纤板幕墙所用材料的燃烧性能等级要求应符合现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》的规定。

3.1.4  玻纤板幕墙所用材料应有产品合格证书、质保证书及相关性能检测报告。

【条文说明】材料出厂时，必须有产品出厂合格证书和相关性能检验报告。

- 3.2  铝合金型材

3.2.1  铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定。

3.2.2  铝合金型材的牌号和状态，壁厚、尺寸偏差、表面处理种类、膜厚及质量，应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237.1～GB 5237.6的有关规定，其截面尺寸允许偏差不应低于高精级的要求。

3.2.3 铝合金型材表面处理层种类和膜厚应根据构件的工作环境选用，并满足使用要求。

【条文说明】为防止铝合金型材的腐蚀，影响型材的美观和使用寿命，玻纤网幕墙用铝合金型材应进行表面防护处理。常用的处理方法有阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂和氟碳漆喷涂四种，不同的表面处理方法具有不同的耐腐蚀性能。玻纤网幕墙设计时，应根据幕墙的使用环境、腐蚀介质、浸蚀性作用和使用年限进行选用。

- 3.3  钢  材

3.3.1  玻纤板幕墙用碳素结构钢、合金结构钢、低合金高强度结构钢和碳钢铸件，应符合《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T 3274、《结构用无缝钢管》GB 8162、《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352等现行国家标准的规定。

3.3.2  玻纤板幕墙用不锈钢材宜采用统一数字代号为S304XX和S316XX系列奥氏体型不锈钢，并应符合《不锈钢棒》GB/T 1220、《不锈钢冷加工棒》GB/T 4226、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237、《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》、GB/T 4239《不锈钢丝》GB/T 4240和《一般用途耐蚀钢铸件》GB/T 2100等现行国家标准的规定。

【条文说明】不锈钢材的防锈能力与其铬、镍含量有关。玻纤网幕墙设计时，应根据工程所在地的环境条件、腐蚀介质和浸蚀性作用适当选用。

3.3.3  玻纤板幕墙用耐候钢应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。

3.3.4  玻纤板幕墙用碳素结构钢、低合金结构钢和低合金高强度结构钢时，其防腐措施应符合现行行业标准《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定。

【条文说明】碳素钢和低合金结构钢的表面宜热浸镀锌处理，钢构件过长不便于浸锌或构件外露且建筑有美观要求时，可采用氟碳涂层或聚氨酯涂层。焊缝可采用富锌防锈漆涂层。闭口型材（空心型材），宜采用端部封口措施，防止型材内部腐蚀，提高型材耐久性。采用氟碳漆或聚氨酯漆面漆时，面漆的涂膜厚度，应根据钢构件所处的大气腐蚀性确定，大气腐蚀环境类别得确定，见国家标准《大气环境腐蚀性分类》GB/T 15957-1995。

3.3.5  钢材之间的焊接，应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。焊接所用的焊条应符合《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118、《不锈钢焊条》GB/T 983等现行国家标准的规定。

- 3.4  面 板 材 料

3.4.1  玻璃纤维增强水泥板所用原材料应符合下列规定：

1  硅酸盐水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定，强度等级不应小于52.5号；采用硅酸盐水泥时，可掺入能与Ca(OH)2的硅质材料如粉煤灰、磨细矿渣或偏高岭土等；

2  耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》JC/T 572的规定，且耐碱玻璃纤维中的ZrO2含量不应小于16.5%；

3  砂子应符合现行国家标准《建筑用砂》GB 14684的规定；

4  聚合物宜采用丙烯酸类乳液；

5  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的规定；

6  水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

3.4.2  玻璃纤维增强水泥板的常用规格尺寸见表3.4.2-1，主要性能应符合表3.4.2-2的规定。

表3.4.2-1  玻璃纤维增强水泥板的规格尺寸

| 厚度（mm） | 宽度（mm） | 长度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 8～30 | ≤1200 | ≤3600 |

表3.4.2-2  玻璃纤维增强水泥板的主要性能要求

| 项 目 |  |  | 指 标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度（g/cm3） |  |  | ≥1.8 | 《纤维水泥制品试验方法》 GB/T 7019 |
| 吸水率（%） |  |  | ≤10 |  |
| 湿度变形（%） |  |  | ≤0.07 | 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396 |
| 抗冲击性 |  |  | 落球法试验冲击5次，板面无贯通裂缝 |  |
| 耐久性 | 抗冻性 |  | 冻融循环后，板面不应出现破裂分层。冻融循环试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.80 |  |
|  | 耐热雨性能 |  | 经50次热雨循环，板面不应出现可见裂纹、分层或其它缺陷 |  |
|  | 耐干湿性能 |  | 浸泡-干燥循环50次后的试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.75 |  |
| 饱水状态抗折强度（MPa） |  |  | 纵向：≥15；横向：≥7.0 |  |
| 干态抗折强度（MPa） |  |  | 纵向：≥17；横向：≥7.5 | 《纤维水泥制品试验方法》 GB/T 7019 |
| 抗弯极限强度（MPa） |  | 平均值 | ≥18.0 | 《玻璃纤维增强水泥性能 试验方法》GB/T 15231 |
|  |  | 单块最小值 | ≥15.0 |  |
| 燃烧性能等级 |  |  | A级 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 放射性 |  |  | IRa≤1.0和Iγ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566 |

注：抗冻性中的冻融循环次数为严寒地区100次，寒冷地区75次，夏热冬冷地区50次，夏热冬暖地区25次。

【条文说明】主要性能参照行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396和《玻璃纤维增强水泥外墙板》JC/T 1057-2007保持一致。

- 3.5  连接件与紧固件

- 3.5.1  与玻纤板幕墙配套使用的紧固件应符合现行国家标准《紧固件  螺栓和螺钉》GB/T 5277、《紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.1、《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T 3098.2、《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4、《紧固件机械性能 螺栓 自攻螺钉》GB/T 3098.5、《紧固件机械性能 不锈钢螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.6、《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15和《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21、《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 15856的规定。

- 3.5.2  锚栓应符合《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定，可采用碳素钢、不锈钢或合金钢材料。

- 3.5.3  玻纤板幕墙与建筑主体结构或支承结构之间，宜采用钢连接件或铝合金连接件。钢连接件的材质和表面防腐处理应分别符合本规范第3.3.1、3.3.2和3.3.4条的规定。铝合金型材连接件的材质和表面处理应符合本规范第3.2节的有关规定。

3.5.4  玻纤板幕墙面板用不锈钢挂件，宜采用经固溶处理的奥氏体型不锈钢制品。

- 3.5.5  玻纤板幕墙面板铝合金型材挂件，表面应进行防腐蚀处理并符合设计要求。

- 3.5.6  玻纤板幕墙防雷连接件的材质、截面尺寸和防腐处理，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

- 【3.5.1～3.5.6条文说明】参照现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》。

- 3.6  密封材料和粘结材料

- 3.6.1  采用注胶封闭板缝时，密封胶宜采用聚醚类或聚氨酯类密封胶，其粘结性能和耐久性应满足设计要求，应具有适用于面板基材和接缝尺寸及变位量的类型和位移能力级别，且不应污染所接触的材料。

- 【条文说明】玻纤板幕墙工程中中所采用的聚醚类或聚氨酯类密封胶等都具有与玻璃纤维增强水泥板相适应的粘结性能和耐久性，并具有与主体结构变形相适应的能力。为确保面板表面的无污染，应在使用前进行耐污染试验，证实无污染后，才能使用。密封胶长期存放会出现粘结强度降低、耐候性能和伸缩性能下降等问题，必须在有效期内使用。

- 3.6.2  玻纤板幕墙用密封胶条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶制品，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。

- 【条文说明】玻纤板幕墙用胶条应当具有耐紫外线、耐老化、耐污染、弹性好、永久变形小等特性。采用三元乙丙橡胶和硅橡胶制品时，应保证胶条的连续性，以免接头位置脱开，降低玻纤板幕墙的气密性能和水密性能。

- 3.7  其 它 材 料

- 3.7.1  防火材料应符合下列规定：

- 1  应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定，具备产品合格证书和耐火测试报告；

- 2  玻纤板幕墙防火层的托板材料应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板，不得采用铝板、铝塑板；

- 3  玻纤板幕墙用防火封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864的规定，发生火灾时，在规定时限范围内不应发生位移、脱落现象，不应产生有毒有害气体；

- 4  防火层的密封材料应采用防火密封胶，性能应符合《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

- 【条文说明】在火灾高温作用下，防火封堵材料必须能保持整体稳定，不产生移位、脱落等现象，才能保证其正常防火功能。玻璃纤维等耐高温性能差的材料，不适用于防火封堵。

- 3.7.2  玻纤板幕墙宜采用岩棉、玻璃棉等符合防火设计要求的材料作为保温隔热材料，并应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835、《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350的规定。

- 【条文说明】由于某些保温隔热材料易燃或可燃，不符合消防要求，因此选用岩棉、矿棉、玻璃棉等不燃材料作为玻纤板幕墙的保温隔热材料。

- 4  建 筑 设 计

- 4.1  一 般 规 定

- 4.1.1  玻纤板幕墙的建筑设计应根据建筑物的建筑美学、使用功能和所处环境等，进行立面分格、结构形式及构造。

- 4.1.2  玻纤板幕墙的热工设计应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等相关建筑节能设计标准的规定。

- 4.1.3  玻纤板幕墙的性能设计应根据建筑物所在地的地理、气候、环境，建筑物的类别、体型、高度，使用功能以及设计使用年限等条件进行，性能指标和设计要求应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的规定。

- 4.1.4  玻纤板幕墙开启窗的大小、数量、位置及外观应满足立面效果和使用功能要求。

【4.1.1～4.1.4条文说明】与现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》协调一致。

- 4.2  性 能 设 计

4.2.1  玻纤板幕墙的抗风压性能、抗震性能、平面内变形性能、水密性能、气密性能、热工性能及空气声隔声性能设计应符合现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定。

4.2.2  玻纤板幕墙的防火、防雷等其他安全性设计应符合现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 336的规定。

- 4.3  构 造 设 计

4.3.1  玻纤板幕墙的构造设计应满足安全、适用、美观的要求，并应方便制作、安装、维修和保养。

4.3.2  玻纤板幕墙的防水构造设计要求应符合下列规定：

1  采用封闭式板缝设计时，应采用密封胶密封，应有渗漏雨水的排水措施；

2  采用开放式板缝设计时，应在面板的后部空间设置防水构造。寒冷及严寒地区的开放式幕墙，应采取防止积水、积冰和防止幕墙结构及面板冻胀损坏的可靠措施。

4.3.3  注胶封闭式玻纤板幕墙，胶缝的宽度不宜小于6mm，密封胶与面板的粘结厚度不宜小于6mm，密封胶固化后，胶体的最小截面厚度不宜小于3.5mm。板缝底部宜采用衬垫材料填充，防止密封胶三面粘结。

【条文说明】玻纤板幕墙常用的胶缝尺寸为6mm～15mm的宽度，为了保证幕墙的水密性能，根据工程实际，本条规定了密封胶与板材之间的最小粘结宽度和胶体最小截面的厚度。密封胶三面粘结，会直接降低密封胶的位移能力，容易撕裂；密封胶的厚度和宽厚比，关系到密封胶的位移能力，太薄，防水能力偏低，太厚，降低密封胶的位移能力，容易拉裂。

4.3.4  胶条封闭式玻纤板幕墙，面板之间“十字”接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取必要的防水密封措施。

【条文说明】单块面板之间接缝的“十字”接头部位，是容易发生雨水渗漏的部位，设计时，应采取适当措施，防止雨水渗漏。

4.3.5  玻纤板幕墙板缝设计应符合下列规定：

1  板缝宽度不宜小于6mm，面板接缝尚应符合下式的要求：

c1(1+l1l2×c2c1)≥ulim                       （4.3.6）

式中  ulim——由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值（mm）；按照抗震设计和非抗震设计确定；

l1——矩形面板板块竖向边长（mm）；

l2——矩形面板板块横向边长（mm）；

c1——开缝式板缝竖向接缝宽度。取值时应考虑1.5 mm的施工偏差；

c2——开缝式板缝横向接缝宽度。取值时应考虑1.5 mm的施工偏差；

2  面板后部空间应防止积水并采取有效排水措施。

【条文说明】与现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》协调一致。

- 5  结 构 设  计

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  玻纤板幕墙应按附属于主体结构的外围护结构设计，设计使用年限应不小于25年。

【条文说明】根据现行国家标准《建筑结构可靠度统一设计标准》GB 50068规定，易于替换的结构构件（此处是指承重结构构件）的设计使用年限为25年。建筑幕墙是非承重且易于替换的非结构构件，但考虑其是重要的外围护构件，因此规定其设计使用年限应不小于25年。

根据现行国家标准《建筑结构可靠度统一设计标准》GB 50068和《建筑结构荷载规范》GB 50009的强制规定：建筑结构的设计基准期为50年。设计基准期是为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数，它不等同于建筑结构的设计使用年限。因此，建筑幕墙的设计使用年限为25年，设计基准期为50年。

5.1.2  玻纤板幕墙的抗风设计，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护结构的风荷载要求，并应符合下列规定：

1  在风荷载标准值作用下，玻纤板幕墙主要受力杆件的相对面法线挠度应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086的相关规定，且面板及其它部位不发生损坏；

2  玻纤板幕墙平面内变形性能值不小于主体结构在风荷载作用下的弹性层间位移角限值。

【条文说明】执行现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中对于围护结构风荷载标准值的规定。风荷载标准值作用下，若幕墙构件变形过大，不能保证玻纤板幕墙的正常使用，因此，应对玻纤板幕墙构件的变形进行控制；此外，玻纤板幕墙还应具有与主体结构位移相适应的能力，幕墙的平面内变形性能不得低于主体结构在风荷载作用下的弹性层间位移角限值。

5.1.3  玻纤板幕墙工程在满足抗风设计要求的基础上，还应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对建筑非结构构件的抗震设计要求。

【条文说明】玻纤板幕墙设计应考虑地震作用，进行抗震设计。幕墙属于非结构构件，根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，抗震设防烈度为6度及以上地区，要采用等效侧力法，对幕墙自身及其与主体结构的连接进行抗震设计计算。

玻纤板幕墙承受的荷载和作用中，以风荷载为主，地震作用远小于风荷载作用，因此，无论是否抗震设计，均应以抗风设计为主。但由于地震作用是动力作用，且直接作用于连接节点，因此，玻纤板幕墙的抗震设计不仅要以抗震设计和抗风设计中最不利的荷载和作用效应组合，进行结构设计，还必须加强构造措施。

5.1.4  玻纤板幕墙结构设计应考虑温度效应影响，采取适当构造措施。

【条文说明】玻纤板幕墙工程中，温度变化引起的作用效应是实际存在的，可通过结构构造措施消除温度效应的影响，不进行计算。但对线膨胀系数偏大的构件材料或昼夜温差较大、温度变化激烈地区的玻纤板幕墙工程，应进行设计计算并采取必要的构造措施，防止温度作用效应引起的幕墙破坏。

5.1.5  主体结构中，连接玻纤板幕墙的预埋件、锚固件部位，应能承受幕墙传递的荷载和作用，必要时，应采取安全可靠的有效措施。抗震设计时时，应考虑玻纤板幕墙对主体结构的不利影响。

【条文说明】玻纤板幕墙与主体结构通过预埋件或锚固件连接。埋设预埋件或设置锚固件的部位是主体结构中承受幕墙传递的荷载和作用的关键部位，必须安全可靠。玻纤板幕墙方案设计时，应把幕墙传递给主体结构的各种荷载和作用的参数，提供给结构设计师进行主体结构的计算验证，消除安全隐患。

5.1.6  玻纤板幕墙结构构件及连接应按下列规定验算承载力和挠度：

1  非地震设计状况，承载力应符合下式要求：

γ0S ≤ R                        （5.1.7-1）

2  地震设计状况，承载力应符合下式要求：

SE ≤ R /γRE                    （5.1.7-2）

式中： S ——荷载效应按基本组合的设计值；

SE——地震作用效应和其它荷载效应按基本组合的设计值；

R ——构件抗力设计值；

γ0 ——结构重要性系数，按幕墙设计使用年限确定；

γRE——构件承载力抗震调整系数，取1.0。

3  挠度验算应符合下列规定：

df≤df，lim

式中： df——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值（mm）；

df，lim——构件挠度限值（mm）。

【条文说明】玻纤板幕墙承受永久荷载（自重荷载）、风荷载和温度作用；地震设计状况时，还要考虑地震作用。各种构件产生的内力（应力）和变形不同，情况比较复杂，设计上也可能有不同要求。本规范要求分别进行永久荷载、风荷载、地震作用效应计算；温度作用的影响，可采取适当构造措施消除。

承载能力极限状态设计时，应考虑作用效应的基本组合；正常使用极限状态设计时，作用的分项系数均取1.0。本条给出的承载力设计表达式具有通用意义，作用效应设计值S或SE可以是内力或应力，抗力设计值R可以是构件的承载力设计值或材料强度设计值。

玻纤板幕墙结构构件的重要性系数γ0 ，应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定，与设计使用年限和安全等级有关。幕墙作为非承重外围护结构，其重要程度和破坏后果的严重程度通常低于主体结构。除幕墙与主体结构之间的连接件和锚固系统之外，安全等级一般不超过二级，设计使用年限一般不超过25年。一般情况下，结构重要性系数γ0 应取1.0；对于非常重要的建筑，可取大于1.0。

由于幕墙自重比较轻，其地震作用效应相对风荷载效应是比较小的，通常不会超过20%，如果采用小于1.0的系数γRE 对抗力予以放大，对结构设计是偏于不安全的。所以，幕墙构件承载力抗震调整系数γRE 取1.0。

采用应力设计表达式时，计算应力所采用的内力应采用作用效应的基本组合，并取最不利组合进行设计。

玻纤板幕墙金属构件（如横梁、立柱）应按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《铝合金结构设计规范》GB50429 的规定进行设计，预埋件则应按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行设计。

5.1.7  在风荷载标准值作用下，幕墙横梁、立柱的挠度应符合下列公式规定：

当计算跨度不大于4500mm时，df,≤ l/180                          （5.1.7-1）

当计算跨度大于4500mm，但不大于7000mm时，df,≤l/250+7            （5.1.7-2）

当计算跨度大于7000mm时，df,≤l/200                               （5.1.7-3）

式中  df,——幕墙横梁、立柱在风荷载标准值作用下的最大挠度值（mm）；

L ——横梁或立柱的计算跨度（mm），悬臂构件可取挑出长度的2倍。

- 5.2  材料力学性能与物理性能

5.2.1  常用的热轧钢材、冷弯薄壁型钢和铝合金型材的强度设计值应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《铝合金结构设计规范》GB50429的规定。

5.2.2  耐候钢的强度设计值可按表5.2.2的规定采用。

表5.2.2  耐候钢的强度设计值（N/mm2）

| 钢号 | 厚度t （mm） | 下限屈服强度 ReL | 抗拉 ƒ | 抗剪 ƒv | 端面承压 ƒce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235NH | t≤16 | 235 | 215 | 125 | 295 |
| Q295NH | t≤16 | 295 | 270 | 155 | 345 |
|  | 16＜t≤40 | 285 | 260 | 150 | 345 |
| Q295GNH （Q295GNHL） | t≤16 | 295 | 270 | 155 | 345 |
|  | 16＜t≤40 | 285 | 260 | 150 | 345 |
| Q355NH | t≤16 | 355 | 325 | 190 | 400 |
|  | 16＜t≤40 | 345 | 315 | 185 | 400 |
| Q355GNH （热轧） | t≤16 | 355 | 325 | 190 | 400 |
|  | 16＜t≤40 | 345 | 315 | 185 | 400 |
| Q460NH | t≤16 | 460 | 415 | 240 | 450 |
|  | 16＜t≤40 | 450 | 405 | 235 | 450 |

【条文说明】耐候钢强度设计值参照现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171-2008规定的力学性能指标值和《钢结构设计规范》GB 50017-2003的规定确定。

5.2.3  钢铸件的强度设计值见可按表5.2.3的规定采用。

表5.2.3  钢铸件的强度设计值(N/mm2)

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压和抗弯 f | 抗剪 fv | 端面承压（刨平顶紧） fce |
| --- | --- | --- | --- |
| ZG200-400 | 155 | 90 | 260 |
| ZG230-450 | 180 | 105 | 290 |
| ZG270-500 | 210 | 120 | 325 |
| ZG310-570 | 240 | 140 | 370 |
| ZG03Cr18Ni10 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 285 |
| ZG07Cr19Ni9 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 330 |
| ZG03Cr18Ni10N (σb=510 N/mm2) | 180 | 100 | 285 |
| ZG03Cr19Ni11Mo2 (σb=440 N/mm2) | 140 | 80 | 285 |
| ZG03Cr19Ni11Mo2N (σb=510 N/mm2) | 180 | 100 | 330 |

【条文说明】钢铸件的强度设计值按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003规定的原则和现行国家标准《一般用途耐蚀钢铸件》GB/T 2100-2002规定的材料材料性能确定。

5.2.4  常用不锈钢型材和棒材的强度设计值可按表5.2.4-1的规定采用；常用不锈钢板材和带材的强度设计值可按表5.2.4-2的规定采用。

表5.2.4-1  不锈钢型材和棒材的强度设计值（N/mm2）

| 统一数字代号 | 牌 号 |  | 规定非比例延伸强度 RP0.2b | 抗拉 强度 ƒ | 抗剪 强度 ƒv | 端面 承压强度 ƒcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30408 S30403 S30458 S30453 | 06Cr19Ni10 022Cr19Ni10 06Cr19Ni10N 022Cr19Ni10 | （0Cr18Ni9） （00Cr19Ni10） （0Cr19Ni9N） （00Cr18Ni10N） | 205 175 275 245 | 180 150 240 215 | 105 90 140 125 | 245 220 315 280 |
| S31608 S31603 S31658 S31653 | 06Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2 06Cr17Ni12Mo2N 022Cr17Ni12Mo2N | （0Cr17Ni12Mo2） (00Cr17Ni14Mo2） （0Cr17Ni12Mo2N） (00Cr17Ni13Mo2N） | 205 175 275 245 | 180 155 240 215 | 105 90 140 125 | 245 220 315 280 |

注：括号内为原国家标准中的牌号。

表5.2.4-2  不锈钢板材和带材的强度设计值（N/mm2）

| 牌号 | 规定非比例延伸强度 RP0.2b | 抗拉强度 ƒ | 抗剪强度 ƒv | 局部承压强度 ƒcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06Cr19Ni10 （0Cr18Ni9） 022Cr19Ni10 （00Cr19Ni10） 06Cr19Ni10N （0Cr19Ni9N） 022Cr19Ni10N （00Cr18Ni10N） | 205 170 240 205 | 180 145 210 180 | 105 85 120 105 | 245 215 275 245 |
| 06Cr17Ni12Mo2 （0Cr17Ni12Mo2） 022Cr17Ni12Mo2 (00Cr17Ni14Mo2） 06Cr17Ni12Mo2N （0Cr17Ni12Mo2N） 022Cr17Ni12Mo2N (00Cr17Ni13Mo2N） | 205 170 240 205 | 180 145 210 180 | 105 85 120 105 | 245 215 275 245 |

注：括号内为原国家标准中的牌号。

【条文说明】不锈钢材料（管材、板材、棒材和型材）主要用于幕墙的连接件和支承结构，材料分项系数取1.6，略高于普通钢结构。采用本表未列出的不锈钢材料时，其抗拉强度标准值可取其规定非比例延伸强度RP0.2b。抗拉强度设计值可按其抗拉强度标准值除以材料分项系数1.15后取5的整数倍采用；抗剪强度设计值可按其抗拉强度标准值除以材料分项系数2.0后取5的倍数采用。表5.2.5-1的规定非比例延伸强度RP0.2b按照《不锈钢棒》GB/T 1220-2007确定；表5.2.5-2中的规定非比例延伸强度RP0.2b按照《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280-2007和《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237-2007确定。

5.2.5  玻璃纤维增强水泥板抗弯强度标准值fk，应根据整板的弯曲试验结果，按下式计算值和抗弯强度试验的最小值fmin两者之中的低值确定：

fk＝fm－1.645 f0                         （5.2.5）

并应满足：fk≥8.0 N/mm2；

式中： fk——玻璃纤维增强水泥板抗弯强度标准值（N/mm2）；

fm——玻璃纤维增强水泥板抗弯强度试验平均值（N/mm2）；

f0——玻璃纤维增强水泥板抗弯强度试验标准差（N/mm2）。

【条文说明】玻璃纤维增强水泥板弯曲强度标准值fk ，采用其弯曲强度试验值的平均值扣除1.645倍标准差，相应保证率不低于95%。当弯曲强度试验值的平均值离散型较大时，按照规范中公式5.2.5计算所得结果可能会小于弯曲强度试验值的最小值。当出现这样的情况时，采用弯曲强度试验值的最小值作为弯曲强度标准值。为了确保弯曲强度标准值取值结果的可靠性，每批产品的试验样品抽检数不宜少于9件。面板抗弯强度标准值的最小值应满fk≥8.0 N/mm2。

5.2.6  玻璃纤维增强水泥板抗弯强度设计值应按下式计算：

f＝fk／γr                             （5.2.6）

式中：f——玻璃纤维增强水泥板抗弯强度设计值（N/mm2）；

fk——玻璃纤维增强水泥板抗弯强度标准值（N/mm2）；

γr——玻璃纤维增强水泥板材料性能分项系数，不宜小于2.57。

【条文说明】玻璃纤维增强水泥板的抗弯强度按面板材料产品标准中的弯曲强度确定，其设计值等于弯曲强度标准值（或最小值）除以面板材料性能分项系数。

5.2.7  不锈钢螺栓强度设计值可按表5.2.8的规定采用。

表5.2.8  不锈钢螺栓连接的强度设计值（N/mm2）

| 类 别 | 组 别 | 性能等级 | σb | 抗拉 f | 抗剪 fv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A（奥氏体型） | A1、A2 | 50 | 500 | 230 | 175 |
|  | A3、A4 | 70 | 700 | 320 | 245 |
|  | A5 | 80 | 800 | 370 | 280 |
| C(马氏体型) | C1 | 50 | 500 | 230 | 175 |
|  |  | 70 | 700 | 320 | 245 |
|  |  | 100 | 1000 | 460 | 350 |
|  | C3 | 80 | 800 | 370 | 280 |
|  | C4 | 50 | 500 | 230 | 175 |
|  |  | 70 | 700 | 320 | 245 |
| F(铁素体型) | F1 | 45 | 450 | 210 | 160 |
|  |  | 60 | 600 | 275 | 210 |

5.2.8  玻纤板幕墙材料的物理力学性能可按表5.2.8的规定采用。

表5.2.8  材料的物理力学性能指标

| 材 料 | 弹性模量E （N/mm2） | 泊松比ν | 线膨胀系数α（1/℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 2.06×105 | 0.30 | 1.20×10-5 |
| 不锈钢 |  |  | 1.80×10-5 |
| 铝合金型材 | 0.70×105 | 0.30 | 2.35×10-5 |
| 玻璃纤维增强水泥板 | 0.20×105 | 0.20 | 1.0×10-5 |

【条文说明】玻璃纤维增强水泥板的弹性模量、泊松比和线膨胀系数与现行上海市工程建设规范《建筑幕墙工程技术规范》中玻璃纤维增强水泥板的指标值保持一致。

- 5.3  荷载与作用

5.3.1  玻纤板幕墙材料的重力密度标准值可按表5.3.1的规定采用。

表5.3.1  玻纤板幕墙材料的重力密度γgk（kN/m3）

| 材 料 | γgk | 材 料 | γgk |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢 材 | 78.5 | 岩 棉 | 0.5～2.5 |
| 铝合金 | 28.0 | 矿 渣 棉 | 1.2～1.5 |
| 玻璃纤维增强水泥板 | 18.0～22.0 | 玻璃棉 | 0.2～1.0 |

5.3.2  玻璃纤维增强水泥板以及直接连接玻璃纤维增强水泥板的幕墙支承结构及其连接件，其风荷载标准值wk应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中规定的围护结构风荷载标准值确定，并且不应小于1.0 KPa。

5.3.3  玻纤板幕墙的风荷载可根据风洞试验结果确定；体形复杂、风荷载环境复杂的幕墙，宜进行风洞试验，并参照风洞试验结果确定风荷载值。
5.3.4  玻璃纤维增强水泥板以及与其直接连接的连接件和支承结构，其垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值可按下式计算：

qEk＝βE αmax Gk/A                            （5.3.4）

式中：qEk ——垂直于玻纤板幕墙平面的分布水平地震作用标准值（kN/m2）；

βE ——动力放大系数，可取不小于5.0；

αmax ——水平地震影响系数最大值，按表5.3.4采用；

GK ——玻纤板幕墙构件（包括面板、构件和连接件）的重力荷载标准值（kN）；

A ——玻纤板幕墙平面面积（m2）。

表5.3.4  水平地震影响系数最大值αmax

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| αmax | 0.04 | 0.08(0.12) | 0.16(0.24) |

注：括号中数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

5.3.5  玻璃纤维增强水泥板以及与其直接连接的连接件和支承结构，其平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值可按下式计算：

PEk =βEαmaxGk                      （5.3.5）

式中：PEk ——平行于玻纤板幕墙平面的集中水平地震作用标准值（kN）。

5.3.6  横梁、立柱和其它支承结构件、连接件、锚固件所承受的地震作用，不仅应考虑玻纤板幕墙自身重力荷载产生的地震作用，而且还要考虑依附于玻纤板幕墙上的其他构件传递的地震作用。

【5.3.2～5.3.6条文说明】与现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》协调一致。

- 5.4  荷载及作用效应组合

5.4.1  玻纤板幕墙构件承载力设计时,其荷载与作用效应的组合应符合下列规定:

1  持久设计状况、短暂设计状况的效应组合应按下式计算：

(5.4.1-1)

2  地震设计状况的效应组合应按下式计算：

S =γGSGk+ΨwγwSwk+ΨEγESEk                 (5.4.1-2)

式中： S ——荷载及作用效应组合的设计值；

SGk ——重力荷载（永久荷载）效应标准值；

Swk ——风荷载效应标准值；

SEk ——地震作用效应标准值

| STk | ——温度作用效应标准值，对变形不受约束的支承结构及构件，可取0； |
| --- | --- |

γG——重力荷载分项系数；

γw——风荷载分项系数；

γE——地震作用分项系数；

| γT | ——温度作用分项系数； |
| --- | --- |

Ψw——风荷载的组合值系数；

ΨE ——地震作用的组合值系数；

| ΨT | ——温度作用的组合值系数。 |
| --- | --- |

5.4.2  进行玻纤板幕墙构件的承载力设计时，荷载及作用分项系数应按下列规定取值：

1  一般情况下，重力荷载（永久荷载）、风荷载、地震作用、温度作用的分项系数γG、γw、γE、γT应分别取1.2、1.4和1.3和1.4；

2  当重力荷载（永久荷载）的效应起控制作用时，其分项系数γG应取1.35；

3  当重力荷载（永久荷载）的效应对构件有利时，其分项系数γG的取值不应大于1.0。

5.4.3  可变荷载及作用的组合值系数应按下列规定采用：

1  持久设计状况、短暂设计状况且风荷载效应起控制作用时，风荷载的组合值系数ψw应取1.0，温度作用的组合值系数ψT取0.6；

2  持久设计状况、短暂设计状况且温度作用效应起控制作用时，风荷载的组合值系数ψw应取0.6，温度作用的组合值系数ψT取1.0；

3  持久设计状况、短暂设计状况且永久荷载效应起控制作用时，风荷载的组合值系数ψw和温度作用的组合值系数ψT均应取0.6；

4  地震设计状况时，地震作用的组合值系数ψE取1.0，风荷载的组合值系数ψw取0.2；

【5.4.1～5.4.3条文说明】与现行行业标准JGJ 336 《人造板材幕墙工程技术规范》协调一致。

5.4.4  玻纤板幕墙构件挠度验算时，水平方向的风荷载的变形效应，应按风荷载的标准值进行计算；垂直方向的自重荷载变形效应，应按自重荷载标准值进行计算。水平方向和垂直方向的荷载与作用的变形效应不进行组合。

【条文说明】根据玻纤板幕墙构件的受力和变形特征，正常使用状态下，对构件变形或挠度验算时，一般不考虑不同效应的组合。因地震作用效应相对风荷载效应较小，不必单独进行地震作用下结构的变形验算。在风荷载或重力荷载作用下，幕墙构件的挠度应符合挠度限值要求，且挠度计算时，作用分项系数应取1.0。

- 5.5  面 板 设 计

5.5.1  玻璃纤维增强水泥板的厚度应通过计算确定。

5.5.2  玻璃纤维增强水泥板截面的计算厚度te应按照扣除内外表面凸起高度或凹下深度和加工误差的净厚度进行计算。

【条文说明】对表面平整的板材，按公称厚度（总厚度）采用；对表面带有花纹的板材，按公称厚度减去表面凸起高度或凹陷深度采用。

5.5.3  玻璃纤维增强水泥板的固定宜采用穿透支承连接或背栓支承连接（图5.5.3-1和5.5.3-2）。穿透连接的面板厚度不应小于8mm，背栓连接的面板厚度不应小于12mm。

5.5.3-1  穿透支承连接

5.5.3-2  背栓支承连接

5.5.4  穿透支承连接的玻璃纤维增强水泥板应采用不锈钢螺钉、螺栓、不锈钢开口型平圆头抽芯铆钉或钉芯材为不锈钢的开口型平圆头抽芯铆钉固定。螺栓、螺钉和抽芯铆钉的直径不应小于5mm。

5.5.5  穿透支承连接的玻璃纤维增强水泥板支承连接设计应符合下列规定：

1  板边缘连接点的位置，平行于支承框架方向到板边的距离不宜小于80mm，垂直于支承框架方向到板边的距离不宜小于30mm，且不宜大于160mm；

2  支承连接点应分为紧固点和滑动点。紧固点和滑动点的设置应满足板材变形的要求。

5.5.6  采用背栓支承连接时，背栓的数量应根据面板的形状、大小和所在位置并经过计算确定。背栓中心线与面板端部的距离不应小于50mm，且不宜大于边长的20%。采用2个背栓连接的面板，应采取附加固定措施，防止面板滑移、偏斜。

5.5.7  在风荷载或垂直于板面方向地震作用下，玻璃纤维增强水泥板的抗弯设计应符合下列规定：

1  玻璃纤维增强水泥板的最大弯曲应力标准值宜采用有限元方法分析计算。4个背栓对称布置支承连接的矩形面板，也可按下列公式进行计算:

σwk=6mqwkb02te2                         （5.5.7-1）

σEk=6mqEkb02te2                         （5.5.7-2）

式中   σwk、σEk ——分别为风荷载或垂直于玻璃纤维增强水泥板板面方向地震作用在板中产生的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

wk、qEk——分别为风荷载或垂直于玻璃纤维增强水泥板板面方向地震作用标准值（N/mm2）；

a0、b0 ——支承点（挂件中心线）之间的距离（mm），a0≤b0；

te ——玻璃纤维增强水泥板的计算厚度（mm）。按本规程第5.5.2条规定确定；

m ——四点支承的玻璃纤维增强水泥板在均布荷载作用下的最大弯矩系数，可按照支承点间较短距离与较大距离之比a0/ b0和材料的泊松比ν，按表5.5.7查取。

表5.5.7  四点支承矩形面板的弯矩系数m

| a0/b0 |  | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | ν=0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.126 | 0.128 | 0.130 | 0.132 | 0.134 |
|  | ν=0.20 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.132 | 0.134 |
|  | ν=0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.132 | 0.134 |
|  | ν=0.30 | 0.125 | 0.125 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.132 | 0.134 |
| a0/b0 |  | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| m | ν=0.13 | 0.136 | 0.138 | 0.140 | 0.144 | 0.147 | 0.150 | 0.153 | 0.156 |
|  | ν=0.20 | 0.136 | 0.138 | 0.140 | 0.142 | 0.145 | 0.148 | 0.151 | 0.154 |
|  | ν=0.25 | 0.136 | 0.138 | 0.140 | 0.142 | 0.144 | 0.147 | 0.150 | 0.152 |
|  | ν=0.30 | 0.135 | 0.137 | 0.139 | 0.141 | 0.143 | 0.146 | 0.148 | 0.151 |

2  玻璃纤维增强水泥板由各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值应按本规范第5.4.1条的规定进行组合。组合后的弯曲应力设计值不应超过玻璃纤维增强水泥板的抗弯强度设计值f。

【条文说明】玻璃纤维增强水泥板的结构计算，应根据其实际支撑情况进行结构分析。通常一块玻璃纤维增强水泥板采用四点支撑，可安四点支撑矩形板进行分析。

5.5.8  背栓支承连接的玻璃纤维增强水泥板，在垂直于面板的风荷载标准值作用下，其挠度宜采用有限元方法分析计算。

1  4个背栓对称布置支承连接的矩形面板的挠度也可按下列公式计算：

df=μwkb04D                         (5.5.8-1)

D=Ete3121−ν2                        (5.5.8-2)

式中   df ——在风荷载标准值作用下的玻璃纤维增强水泥板最大挠度值（mm）；

μ——挠度系数，可按表5.5.8选用；

wk——垂直作用于玻璃纤维增强水泥板的风荷载标准值（N/mm2）；

a0、b0——四点支承玻璃纤维增强水泥板支承点（背栓孔中心线）之间的距离（mm），a0≤b0；

D ——玻璃纤维增强水泥板的刚度（N·mm）；

E——玻璃纤维增强水泥板的弹性模量（N/mm2）；

te ——玻璃纤维增强水泥板的厚度（mm），按本规范5.5.2条的规定确定；

ν——玻璃纤维增强水泥板的泊松比。

2  在风荷载标准值作用下，四点支承玻璃纤维增强水泥板的挠度限值df,lim宜按其支承点间长边边长的1/250采用。

表5.5.8  四点支承玻璃纤维增强水泥板的挠度系数μ

| a0/b0 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.0130 | 0.0139 | 0.0140 | 0.0142 | 0.0144 | 0.0147 | 0.0149 | 0.0152 |
| a0/b0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| μ | 0.0155 | 0.0162 | 0.0171 | 0.0183 | 0.0196 | 0.0213 | 0.0233 | 0.0257 |

【条文说明】玻璃纤维增强水泥板的挠度应控制在一定范围之内，避免面板因为裂缝太大产生破坏。

5.5.9  在风荷载或垂直于玻璃纤维增强水泥板板面方向地震作用下，背栓连接抗拉设计宜采用有限元方法分析计算，也可按下列公式计算：

1  两个背栓支承连接时，单个背栓连接的拉力标准值：

Nwk=wkab2                         （5.5.9-1）

NEk=qEkab2                        （5.5.9-2）

2  四个背栓支承连接时，单个背栓连接的拉力标准值：

Nwk=wkabβ4                       （5.5.9-3）

NEk=qEkabβ4                       （5.5.9-4）

式中  Nwk 、NEk——单个背栓连接在风荷载或垂直于玻璃纤维增强水泥板板面方向地震作用下的拉力标准值（N）；

wk 、qEk——分别为风荷载、地震作用标准值（N/mm2）；

a、b ——矩形面板的边长（mm），a≤b；

β——应力调整系数，可按表5.5.9采用。

表5.5.9   应力调整系数β

| 每块板块挂件个数 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| β | 1.00 | 1.25 |

【条文说明】 在采用4颗背拴固定的情况下，由于施工偏差等原因，背拴可能不均匀受力，设计上采用应力调整系数，确保设计的安全性。

3  背栓连接的拉力标准值应按本规范第5.4.1条规定进行组合，组合后的拉力设计值不应超过背栓连接的受拉承载力设计值。

5.5.10  在玻璃纤维增强水泥板自重作用下，背栓连接的剪力设计值应按下式计算：

V=1.35Gkβn1                          （5.5.10）

式中  V ——单个背栓承受的剪力设计值（N）；

Gk——玻璃纤维增强水泥板的自重标准值（N）；

n1 ——承受玻璃纤维增强水泥板自重荷载的背栓数量；

β——应力调整系数，可根据背栓数量n1，按表5.5.9采用。

5.5.11  背栓连接的受拉承载力和受剪承载力应经试验确定，并符合下列规定：

1  背栓连接的受拉承载力设计值应符合下式要求：

N≤PgR                         （5.5.11-1）

2  背栓连接的受剪承载力设计值应符合下式要求：

V≤0.8PgR                          （5.5.11-2）

式中   N ——按本规范第5.5.9条规定计算，并按本规范第5.4.1条规定进行组合得到的单个背栓连接的拉力设计值（N）；

V ——按本规范第5.5.10条规定计算得到的单个背栓连接的剪力设计值（N）；

P ——实测所得背栓连接受拉破坏力最小值（N）；

gR——背栓连接承载力分项系数，可取2.15。

【条文说明】 背拴的承载力和背拴材质、类型、以及埋置深度等有较大的影响。实测需满足一定的数量，确定破坏力最小值。

5.5.12  玻璃纤维增强水泥板和横梁或立柱的连接，应满足结构计算的要求。

5.5.13  连接件和横梁或立柱的连接螺栓、螺钉或销钉应满足抗拉、抗剪、抗扭承载力的要求。螺栓、螺钉或销钉应采用奥氏体型不锈钢制品；螺栓、螺钉的规格不宜小于M6，销钉的直径不宜小于φ5，且不得少于2个。

- 5.6  横 梁 设 计

5.6.1  幕墙支承构件可采用铝合金型材、冷弯薄壁型钢、轧制或焊接钢型材，也可采用铝合金型材和钢型材组合而成。

5.6.2  钢型材构件的截面形式和板件类型，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定。铝合金型材构件的截面形式、板件类型和有效截面计算应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。

5.6.3  构件截面中受压板件的最大宽厚比、构件的计算长度和容许长细比、圆管截面构件的外径与壁厚之比、方管或矩形管截面构件的最大外缘尺寸与壁厚之比，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。

【5.6.1～5.6.3条文说明】立柱、横梁是幕墙的主要支承构件，可采用铝合金型材、冷弯薄壁型钢、轧制或焊接型钢制作。工程中，通常选用薄壁铝合金型材和型钢。受弯薄壁金属梁的截面存在局部稳定问题，为防止产生压应力区的局部屈曲，铝合金型材和钢型材的截面形式、板件类型和和有效截面计算应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定。

采用铝合金型材和钢型材组合梁时，一般是钢型材在内，铝合金型材在外。铝合金型材的表面处理应符合本规范的规定，钢型材也应进行有效的防腐蚀处理，在钢、铝型材的接触部位，还应采取防止双金属腐蚀的措施。

5.6.4  横梁截面有效受力的厚度应符合下列规定：

1  铝合金型材横梁跨度不大于1.2m时，型材截面有效受力的厚度不应小于2.0mm；横梁跨度大于1.2m时，型材截面有效受力的厚度不应小于2.5mm；

2  轧制或焊接钢型材横梁截面有效受力的厚度不应小于2.5mm；

3  冷弯薄壁型钢横梁型材截面有效受力的厚度不应小于2.0mm。

【条文说明】薄壁构件在受弯时，截面中弯压部份，有发生局部屈曲的问题。控制薄壁构件的宽厚比，使构件截面在整体强度丧失之前不会发生局部屈曲，保证截面整体强度。

5.6.5  横梁在自重荷载、风荷载或地震作用下产生的弯矩、剪力和轴力，应根据横梁的实际支承条件和幕墙面板在横梁上的支承状况确定。必要时，宜考虑开口截面横梁约束扭转产生的影响。

5.6.6  横梁构件截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性，应符合下列规定：

1  轧制或焊接钢型材横梁，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定；

2  冷弯薄壁型钢横梁，应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定；

3  铝合金型材横梁，应符合《铝合金结构设计规范》GB 50429的规定；

4  横梁截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性也可采用有限元方法分析计算。

【条文说明】进行玻纤板幕墙构件的承载能力和稳定性设计计算时，应根据构件的材质，按相关现行结构设计规范进行设计。

铝合金型材和钢型材组合梁，应根据组合梁在工作中的荷载工况和荷载分布进行设计计算，并符合相关规范的规定。

5.6.7  当玻璃纤维增强水泥板相对于横梁有偏心时，框架设计时应考虑重力荷载偏心产生的不利影响。玻璃纤维增强水泥板在横梁上偏置使横梁产生较大的扭矩时，应进行横梁抗扭承载力验算。

【条文说明】一般情况下，玻璃纤维增强水泥板的位置均在横梁的外面，偏离截面型心。面板的重力偏心会使横梁产生扭转变形，多数可以通过在连接节点采取措施消除。当面板规格较大，或偏心距较大时，要考虑偏心所带来的不利影响，必要时，应进行横梁的抗扭承载力验算，并采取有效的连接构造措施。

当横梁采用开口截面型材时，应采取有效措施提高开口截面薄壁杆件的抗扭刚度，从而减小扭转变形对临界力的影响。

5.6.8  横梁连续多跨设置时，连续长度不宜大于12m。超过6m长度连续设置时，应考虑温度作用的影响。

【条文说明】横梁采用连续多跨设置时，不仅要考虑主体结构位移或温度变化而发生变形对玻纤板幕墙的影响，还要考虑支承构件本身变形或温度变化而产生的变形，要采取相应的构造措施并留有伸缩余地。型材长度的选择应考虑型材加工和运输能力。

5.6.9  型材孔壁与螺钉之间采用螺纹连接，并由螺纹承受拉力或压力时，应对螺纹的承载力进行验算。型材截面局部加厚时，宽度不应小于螺纹公称直径的1.6倍。

5.6.10  横梁和立柱之间的连接设计，应符合下列要求：

1  横梁和立柱之间可通过连接件、螺栓、螺钉或销钉与立柱连接；

2  连接角码应能承受横梁传递的剪力和扭矩，连接件的截面厚度应经过计算确定且不宜小于3mm；角码和横梁采用不同金属材料时，除不锈钢外，应采取有效措施防止双金属腐蚀；

3  连接件与立柱之间的连接螺栓、螺钉或销钉应满足抗拉、抗剪、抗扭承载力的要求。螺栓、螺钉或销钉应采用奥氏体型不锈钢制品；螺栓、螺钉的规格不宜小于M6，销钉的直径不宜小于φ5，且不得少于2个；

4  钢横梁和钢立柱之间可采用焊缝连接，焊缝承载能力应满足设计要求。

- 5.7  立 柱 设 计

5.7.1  立柱截面有效受力部位的厚度，应符合下列要求：

1  铝合金型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm，闭口部位的厚度不应小于2.5mm；

2  轧制或焊接钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于3.0mm；

3  冷弯薄壁型钢截面有效受力部位的厚度不宜小于2.5mm，不应小于2.0mm；

4  偏心受压立柱和偏心受拉立柱的受压板件，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017，《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《铝合金结构设计规范》GB50429的规定对板件有效截面的宽厚比进行验算。

【条文说明】受弯薄壁金属梁的截面存在局部稳定问题，需要对立柱的最小壁厚加以控制。当立柱采用抗局部失稳性能好的闭口箱型截面，可以采用较小的壁厚。因此，铝合金型材立柱允许采用的壁厚取2.5mm。

钢型材的耐腐蚀性能低于铝合金，采用冷弯成形工艺和热轧成形两种不同工艺生产的钢型材，型材的尺寸精度和耐腐蚀性能都有一定的差异，因此，规定热轧钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于3.0 mm，。根据现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的有关规定和工程经验，规定了立柱冷弯薄壁型钢的推荐厚度、限制厚度以及热轧型钢立柱的最小厚度。

5.7.2  玻纤板幕墙立柱的布置，应符合下列要求：

1  在楼层内独立布置时，其上、下端均宜与主体结构铰接，宜采用上端悬挂方式；

2  在多层或高层建筑中跨层布置时，立柱的长度不宜大于3个层高，立柱与主体结构的连接支承点每层不宜少于一个，宜采用上端悬挂方式。支承点的设计，应满足立柱变形；

3  在混凝土实体墙面或钢结构上分段布置时，每段立柱的支承点不宜少于2个，上支承点宜采用圆孔，中部和下支承点宜采用长圆孔；

4  立柱支承点可能产生较大位移时，应采用与位移相适应的支承装置。

【条文说明】立柱的布置应满足建筑设计要求，确保安全，并根据建筑主体的形状、类型和幕墙构造确定。将立柱设计为偏心受拉的简支梁或多跨梁，可使立柱受力更加合理，降低材料损耗。立柱设计为多跨梁时，应考虑立柱的变形，除了上支点采用圆孔定位之外，其余的支点均应采用长圆孔，有利于立柱伸缩变形，消除温度效应产生的附加作用。立柱支承点可能产生较大位移时，支承点的构造应与位移相适应。

立柱过长，支点过多，不仅不利于幕墙立柱的变形，还会增加材料的生产难度和运输难度，不宜采用。

5.7.3  上、下立柱的连接应符合下列要求：

1  采用闭口截面型材的立柱，可设置长度不小于250 mm的芯柱连接。芯柱一端与立柱应紧密滑动配合，另一端与立柱宜采用机械连接方式加以固定；

2  采用开口截面型材的立柱，可用型材或板材连接。连接件一端应与立柱固定，另一端宜紧靠立柱，并用螺栓将立柱定位；

3  在实体墙面上加密支承的立柱，每段立柱的接头部位可留出空隙而不连接，空隙宽度不宜小于15 mm，支承点宜设置在立柱两端并邻近空隙。

【条文说明】受主体结构的沉降、平面变形和幕墙自重以及温度作用，幕墙立柱会产生上、下移动。每段立柱之间设置活动接头，就可以使立柱有上、下活动的可能，从而使幕墙在自身平面内具有变形能力。不采用活动接头连接的立柱，应在邻近端头位置设置支承点，防止立柱侧移。立柱接头之间的空隙和立柱支承点的构造，应考虑温差变形、施工误差、幕墙自重以及主体结构沉降的影响。

5.7.4  计算立柱由自重荷载、风荷载或地震作用产生的弯矩和轴力时，应根据立柱的实际支承条件，分别按单跨梁、双跨梁或连续梁计算。

【条文说明】幕墙工程中，上、下立柱之间通常采用芯柱或滑动接头连接，芯柱或滑动接头的惯性矩小于立柱的惯性矩，且插入深度上、下立柱的深度也不足2倍立柱截面高度。因此，芯柱或滑动接头与立柱紧密接触，只能传递剪力，不能传递弯矩。常用的立柱计算模型如下：

1  每层1个支点，立柱上端悬挑一小段，按单跨铰支梁（简支梁）模型进行计算；

2  每层2个支点，立柱上端悬挑一小段，按照双跨铰支梁模型进行计算；

3  每层1个支点，立柱上端悬挑一大段，按单支点多跨铰接梁模型进行计算；

4  每层2个支点，立柱上端悬挑一大段，按双支点多跨铰接梁模型进行计算。

上下两层立柱之间的连接，应符合本规范7.3.3条的有关规定。

目前，已有专门的计算软件，可按照自下而上各层的层高、支撑状况和水平荷载的不同数值，计算立柱各截面的弯矩、内力和挠度。各项参数的选取符合工程实际情况，计算结果比较准确，可以节约材料，降低工程成本，可作为幕墙立柱设计的工具。

立柱上、下端均与主体结构铰接，除了可以改善主体结构的受力状态之外，也可提高幕墙适应主体结构的能力。立柱下端与主体结构的连接设计，应考虑立柱温度变化而产生的变形，留有伸缩余地。

5.7.5  玻纤板幕墙连接件与主体结构连接件之间的连接，可采用钢连接件或铝合金连接件。钢连接件与主体结构之间可采用螺栓连接或焊接。采用螺栓连接时，螺栓直径应经计算确定，螺纹的规格不应小于M10，每个连接点的螺栓数量不应少于2个。连接件的厚度应经过计算确定，且钢板或钢型材的厚度不应小于5mm，铝型材的厚度不应小于6mm。

## 5.8  预埋件及后补埋件设计

5.8.1  玻纤板幕墙应与主体结构可靠连接锚固，连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。

【条文说明】玻纤板幕墙与主体结构的连接锚固必须可靠，其承载力必须通过计算或实物试验予以确认，并要留有余地，防止地震作用或其它偶然因素作用产生突然破坏。连接件与主体结构的锚固承载力应大于连接件本身的承载力，任何情况下不允许发生锚固破坏。

混凝土的强度等级和施工质量直接关系到锚固连接的承载能力。对于新建建筑，当主体结构为混凝土结构时，为了保证与主体结构的连接可靠性，连接部位主体结构的混凝土强度等级不应低于C30。

5.8.2  当建筑主体为混凝土结构时，玻纤板幕墙的主要受力构件应通过预埋件与主体结构连接，预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并通过试验确定玻纤板幕墙与主体结构连接的可靠性。

【条文说明】玻纤板幕墙与主体结构的连接件和连接螺栓，是将幕墙承受的荷载和作用传递到主体结构上的关键构件，应当具备相应的承载能力和耐久性，应进行设计计算并对连接件的截面厚度和螺栓规格应加以控制。连接件通常采用钢板、钢型材或铝合金型材制作，钢连接件与主体结构上的预埋件或锚固件可采用螺栓连接或焊接连接，铝合金连接件与主体结构上的预埋件或锚固件应采用螺栓连接。采用螺栓连接时，每个连接点的螺栓不宜少于2个。

5.8.3  由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，且锚筋的锚固长度不应小于15倍钢筋直径，且不小于200mm。

5.8.4  槽式预埋件的中心线与混凝土构件边缘的距离应根据构件的受力状态确定，且不宜小于100 mm，且锚筋（锚爪）应位于主筋内侧。槽式预埋件应按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017有关规定进行设计，并应通过试验检验其承载力。

5.8.5  玻纤板幕墙框架与主体混凝土结构采用后锚固连接时，应采取措施保证连接的可靠性。在混凝土结构上采用后锚固锚栓连接，应符合下列规定：

1  锚栓的材质可为碳素钢、不锈钢或合金钢，应根据环境条件及耐久性要求选用。锚栓的直径不应小于10mm。锚栓的性能应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160的相关规定碳钢、合金钢锚栓的外露表面应进行抗腐蚀处理；

2  每个连接节点不应少于2个锚栓；

3  在与化学锚栓（化学植筋）接触的连接件上，不宜进行连续焊缝的焊接；

4  锚栓和混凝土构件的承载能力，应按照现行行业标准《混凝结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定进行验算，并进行现场检验。锚固承载力分项系数可取2.15。

【条文说明】进行玻纤板幕墙后锚固连接设计时，应按照现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004中关于抗震设计和非抗震设计的规定，分别对群锚中拉力最大锚栓的拉力设计值、剪力最大锚栓的剪力设计值、构件边缘受剪混凝土楔形体破坏时的受剪承载力、混凝土剪撬破坏时的受剪承载力、拉剪复合受力下锚栓钢材破坏时的承载力、拉剪复合受力下混凝土破坏时的承载力进行计算。并对混凝土结构后置锚栓的抗拔承载力应进行现场检验。考虑到锚固处是幕墙的重要连接部位，且锚栓受力复杂，锚固破坏类型难以明确界定，因此，将锚栓的锚固承载力分项系数γR统一规定为2.15。

由于化学锚栓（化学植筋）的化学胶粘剂（锚固胶）对热影响比较敏感，因此，应避免在与化学锚栓（化学植筋）接触的连接件上连续焊接，防止锚栓升温超出允许的热影响范围，降低锚栓的承载能力。当不可避免时，应采用构造措施改善。

5.8.6  轻质填充墙和砌体结构不应作为玻纤板幕墙的支承结构。玻纤板幕墙与轻质填充墙和砌体结构连接时，应采取有效措施，保证连接可靠性和耐久性。

【条文说明】轻质填充墙承载能力和变形能力低；砌体结构平面外承载能力低，不能直接承受玻纤板幕墙传递的荷载和作用，均不应作为幕墙的支承结构。不可避免时，应采取有效措施，如：增设混凝土结构或钢结构梁、柱作为幕墙与主体结构的连接构件，确保玻纤板幕墙连接可靠、耐久。

5.8.7  安装人玻纤板幕墙的混凝土强度等级不应低于C20。旧建筑改造需要增设玻纤板幕墙时，主体结构的混凝土强度等级应符合现行有关国家标准和行业标准的规定，并经现场实测确定。玻纤板幕墙框架与主体结构采用后锚固锚栓连接时，应符合本规范5.1.6条的规定。

【条文说明】混凝土的强度等级决定了混凝土对锚固钢筋和锚爪的粘结力。在现行行业标准《混凝结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004中，规定“基材混凝土强度等级不应低于C20。基材混凝土的强度指标及弹性模量取值应根据现场实测结果按现行国家标准《混凝结构设计规范》GB50010确定”。因此，当旧有建筑增设玻纤板幕墙时，主体结构的混凝土强度等级应不低于C20，但必须满足幕墙与主体结构的连接强度要求，确保安全。

5.8.8  玻纤板幕墙构件采用隔热衬垫断热构造时，应对内外型材间的连接强度进行验算。

【条文说明】玻纤板幕墙构件采用隔热衬垫断热构造措施时，内外型材之间的连接必须牢固可靠，并根据内外型材的荷载布置和荷载工况，对型材之间的连接强度进行设计计算。由于隔热衬垫组合而成的断热型材内外型材之间的连接构造种类较多，因此，进行玻纤板幕墙设计时，应根据工程实际情况进行连接强度验算，保证安全。

- 6  加 工 制 作

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  玻纤板幕墙在加工制作前应与建筑、结构施工图进行核对，对已建主体结构进行复测，并应按实测结果对玻纤板幕墙设计进行必要调整。

6.1.2  背栓孔的加工和安装应符合下列要求：

1  背栓孔应采用与背栓产品配套的专用钻孔设备，钻头的切削性能应与面板材料相适应；

2  背栓孔的形状、数量、位置和深度应符合设计要求。钻孔和扩孔直径应符合背栓产品的技术要求；

3  背栓孔不得有损坏或崩裂现象，孔内应光滑、洁净；

4  背栓孔加工尺寸允许偏差应符合表8.1.4的规定；

5  背栓与玻璃纤维增强水泥板的连接应牢固、可靠，背栓的安装方法、装配尺寸和紧固力矩应符合背栓产品生产厂家的规定。

表6.1.4  背栓孔加工尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 孔径 | 扩孔 | 孔深 | 孔中心距 | 孔中心到端边距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.4 0 | ±0.3 | +0.2 0 | ±0.5 | +5.0 -1.0 |

6.1.3  玻纤板幕墙构件或组件检验应符合现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 366的规定。

- 6.2  加工制作要求

6.2.1  铝型材、钢构件的加工制作应符合现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 366的规定。

- 6.2.2  玻璃纤维增强水泥板的加工应符合下列规定：

- 1  玻璃纤维增强水泥板的加工宜采用专用设备；

- 2  加工过程中应做好必要的防护措施和除尘措施；

- 3  玻璃纤维增强水泥板加工的允许偏差应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2  玻璃纤维增强水泥板加工允许偏差

| 项目 | 允许偏差 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度（mm/m） | 宽度（mm/m） | 厚度（mm） | 板面平整度（mm） |
| 板长≤2m | ±1.5 | ±1.5 | -2～+2 | ≤3 |
| 板长＞2m | ≤±2 | ≤±2 | -2～+2 | ≤3 |

- 7  安 装 施 工

- 7.1  一 般 规 定

7.1.1  安装玻纤板幕墙的主体结构，应符合有关结构施工质量验收规范的要求。

【条文说明】主体结构应当满足玻纤板幕墙安装的基本要求，幕墙安装前，应对主体结构的施工质量进行验收。常用的现行主体结构验收规范有：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205等。

7.1.2  进场的玻纤板幕墙构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能，应符合设计要求。玻纤板幕墙构件安装前应进行检验。不合格的构件不得安装使用。

【条文说明】玻纤板幕墙施工图中应明确规定其构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能。构件的尺寸、形状不符合设计要求时，会严重影响玻纤板幕墙的安装质量，不得使用。

7.1.3  玻纤板幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计，包含内容应符合现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 366的规定。

7.1.4  玻纤板幕墙安装过程中，对玻纤板幕墙构件或组件的存放、搬运、吊装，以及对安装完成的半成品、成品应采取有效的保护措施。

【条文说明】由于多工种交叉作业和施工环境本身就比较差，容易污染或损坏挤玻纤板幕墙成品、半成品，应严格执行施工组织设计中规定的有关的操作要求和成品、半成品保护措施。

7.1.5  进行焊接作业时，应对受其影响的玻纤板幕墙构件采取有效的保护措施。施焊后应对受到焊接影响的部位进行表面防护处理。

【条文说明】焊接施工时，掉落的焊接熔渣（焊渣）温度非常高，很容易烧伤铝合金型材的表面处理层和碳钢型材表面的涂层以及面板保护膜，应采取措施进行防护。

烧焊后，应对钢型材表面进行检查。发现碳钢型材表面有灼伤时，应清理干净并进行防腐蚀处理；发现不锈钢型材表面有灼伤时，及时清理，防止熔渣中的铁生锈，产生绣点、锈斑，影响表面质量。

- 7.2  安装施工准备

7.2.1  安装施工之前，应检查现场是否具备玻纤板幕墙安装施工条件。

7.2.2  构件储存时应依照幕墙安装顺序排列放置，储存架应有足够的承载力和刚度。

【7.2.1～7.2.2条文说明】与现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 336保持一致。

7.2.3  玻纤板幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设；预埋件应牢固，位置正确，位置偏差应符合设计要求。当设计无明确要求时，预埋件的位置偏差不应大于20 mm。

【条文说明】预埋件的安装位置如出现偏移、倾斜，受力状况会发生改变，承载力下降。安装预埋件时，应采取措施防止预埋件偏移。幕墙防雷一般都采用共同接地方式，有防雷接地要求的预埋件，必须与主体结构的接地导体连接成电器通路。

7.2.4  当预埋件位置偏差过大或主体结构未埋设预埋件时，应制订补救措施或可靠连接方案，经与业主、土建设计单位洽商后方可实施。

7.2.5  由于主体结构施工偏差过大而影响玻纤板幕墙施工安装时，应会同业主、设计单位、施工单位洽商，采取相应的措施，并在玻纤板幕墙安装施工前实施。

【7.2.4～7.2.5条文说明】与现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 336保持一致。

- 7.3  幕 墙 安 装

7.3.1  玻纤板幕墙立柱的安装应符合下列规定：

1  立柱安装轴线偏差不应大于2 mm；

2  相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3 mm，同层立柱端部的标高偏差不应大于5 mm；相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2 mm；

3  立柱安装就位、调整后应及时紧固。

7.3.2  玻纤板幕墙横梁的安装应符合下列要求：

1  横梁应安装牢固。伸缩间隙宽度应满足设计要求，采用密封胶对伸缩间隙进行填充时，密封胶填缝应均匀、密实、连续；

2  同一根横梁两端或相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1 mm。同层横梁的标高偏差应符合下列规定：

1）当一幅幕墙宽度不大于35m时，不应大于5 mm；

2）当一幅幕墙宽度大于35 m时，不应大于7 mm；

3  横梁安装完成一层高度时，应及时进行检查、校正和固定。

7.3.3  玻纤板幕墙其他主要附件安装应符合下列要求：

1  防火、保温材料应铺设平整且可靠固定，拼接处不应留缝隙；

2  冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应采取密封措施；

3  其他通气槽、孔及雨水排出口等应按设计要求施工，不得遗漏；

4  封口应按设计要求进行封闭处理；

5  玻纤板幕墙安装采用的临时构件、临时螺栓等，应在紧固后及时拆除；

6  采用现场焊接或高强螺栓紧固的构件，应对焊接或紧固部位及时进行防锈处理。

7.3.4  玻璃增强水泥板安装应符合下列要求：

1  安装玻璃纤维增强水泥板前，应按本规范以及相关国家标准和行业标准的规定进行面板的弯曲强度试验。用于寒冷地区的玻璃纤维增强水泥板，还应进行耐冻融性试验；

2  检查玻璃纤维增强水泥板用粘结剂的相容性和密封胶的污染性，玻璃纤维增强水泥板用粘结剂应符合本规范3.6节的规定；

3  根据连接方式确定玻璃纤维增强水泥板的安装顺序，预安装并调整后，需在孔、槽内注胶粘剂的面板，胶粘剂的品种和性能应符合本规范3.6节的规定；

7.3.5  玻纤板幕墙面板开缝安装时，应对主体结构采取可靠的防水措施，并应有符合设计要求的排水出口。

7.3.6  板缝密封施工，不得在雨天打胶，也不宜在夜晚进行。打胶温度应符合设计要求和产品要求，打胶前应使打胶面清洁、干燥。较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材填塞。

- 7.4  安 全 规 定

7.4.1  玻纤板幕墙的安装施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外，还应遵守施工组织设计中确定的各项要求。

7.4.2  安装施工机具在使用前，应进行安全检查；使用中，应定期进行安全检查。电动工具应进行绝缘电压试验。

7.4.3  吊装机具应符合下列规定：

1  吊装机具运行速度应可控制，并有安全保护措施，

2  吊装前，应对吊装机具进行全面的质量、安全检验，并进行空载试运转之后才能进行吊装；

3  定期对吊挂用钢丝绳进行检查，发现断股应及时更换；

4  定期对吊装机具进行检查、保养，发现问题立即停工修理，严禁吊装机具带病作业；

5  吊装机具操作人员应经培训并考核合格。

7.4.4  采用外脚手架施工时，脚手架应经过设计，并应与主体结构可靠连接。悬挂式脚手架宜为3层层高；落地式脚手架应为双排布置。

7.4.5  当玻纤板幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在主体结构的施工层下方应设置防护网；在距离地面约3m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

7.4.6  采用吊篮施工时，应符合下列要求：

1  施工吊篮应进行设计，使用前应进行严格的安全检查，符合要求方可使用；

2  安装吊篮的场地应平整，并能承受吊篮自重和各种施工荷载的组合设计值；

3  吊篮用配重与吊篮应可靠连接；

4  每次使用前应进行空载运转并检查安全锁是否有效。进行安全锁试验时，吊篮离地面高度不得超过2米，并只能进行单侧试验；

5  施工人员应经过培训，熟练操作施工吊蓝；

6  施工吊篮不应作为竖向运输工具，并不得超载；

7  不应在空中进行施工吊篮检修；

8  施工吊篮上的施工工人必须戴安全帽、配系安全带，安全带必须系在保险绳上并与主体结构有效连接；

9  吊篮上不得放置电焊机，也不得将吊篮和钢丝绳作为焊接地线，收工后，吊篮应降至地面，并切断吊篮电源；

10  收工后，吊篮及吊篮钢丝绳应固定牢靠，并做好电器防雨、防潮和防尘措施。长期停用，应对钢丝绳的采取有效的防锈措施。

7.4.7  现现场焊接作业时，应采取可靠的防火措施。

- 7.4.8  施工过程中，不得在窗台、栏杆上放置施工工具，每完成一道施工工序后，应及时清理施工现场遗留的杂物。

【7.4.1～7.4.8条文说明】与现行行业标准《人造板幕墙工程技术规范》JGJ 336保持一致。

- 8  工 程 验 收

- 8.1  一 般 规 定

8.1.1  玻纤板幕墙工程验收时，应根据工程实际情况检查下列文件和记录的部分或全部：

1  玻纤板幕墙工程的竣工图或施工图、结构计算书、热工性能计算书、设计变更文件、设计说明及其他设计文件；

2  建筑设计单位对玻纤板幕墙工程设计文件的确认；

3  玻纤板幕墙工程所用材料、紧固件及其他附件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

4  本规范规定应进行面板连接承载力验证的检测报告；

5  玻璃纤维增强水泥板采用均布静态荷载弯曲试验确定其受弯承载能力的检测报告；

6  后置埋件的现场拉拔检测报告；

7  玻纤板幕墙的气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告；地震设计状况时，尚应提供平面内变形性能检测报告；

8  玻纤板幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录；

9  隐蔽工程验收文件；

10  玻纤板幕墙安装施工质量检查记录；

11  现场淋水试验记录；

12  建设工程质量监督机构所要求的其他质量保证资料。

8.1.2  玻纤板幕墙工程应对下列材料性能进行复验：

1  玻璃纤维增强水泥板的抗弯强度；

2  用于寒冷地区和严寒地区时，玻璃纤维增强水泥板的抗冻性；

3  建筑密封胶以及玻璃纤维增强水泥板缝隙填充用粘结剂的污染性；

4  立柱、横梁等支承构件用铝合金型材、钢型材以及玻纤板幕墙与主体结构之间的连接件的力学性能。

8.1.3  玻纤板幕墙工程验收前，应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收；

1  预埋件或后置锚栓连接件；

2  玻纤板幕墙构件与主体结构的连接节点；

3  玻纤板幕墙四周、玻纤板幕墙内表面与主体结构之间的封堵；

4  玻纤板幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点；

5  玻纤板幕墙防雷连接节点；

6  玻纤板幕墙防火、隔烟节点。

8.1.4  各分项工程检验批的划分应符合下列规定：

1  设计、材料、工艺和施工条件相同的玻纤板幕墙工程，每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批。每个检验批每100m2应至少查一处，每处不得少于10m2；

2  同一单位工程中不连续的玻纤板幕墙工程应单独划分检验批；

3  对于异形或有特殊要求的玻纤板幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模，宜由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

- 8.2  主 控 项 目

8.2.1  玻纤板幕墙工程所使用的材料、构件和组件的质量，应符合设计要求及国家现行产品标准和本规范的规定。

检验方法：检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录和本规程8.1.2条中所规定的材料力学性能复验报告。

8.2.2  玻纤板幕墙工程的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查。

8.2.3  主体结构的预埋件和后置埋件的位置、数量、规格尺寸及后置埋件、槽式预埋件的拉拔力必须符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录；槽式预埋件、后置埋件的拉拔试验检测报告。

8.2.4  玻纤板幕墙构架与主体结构预埋件或后置埋件、幕墙构件之间、面板连接件与面板以及面板与幕墙框架之间的连接、安装必须可靠并符合设计要求。

检验方法：手搬检查；检查隐蔽工程验收记录。

- 8.2.5  金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。

- 检验方法：观察。

- 8.2.6  各种结构变形缝、墙角的连接点应符合设计要求。

- 检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

8.2.7  玻纤板幕墙的金属构架应与主体防雷装置可靠接通，并符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

8.2.8  玻纤板幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

- 8.3  一 般 项 目

- 8.3.1  面板表面应平整、洁净，无污染，颜色基本一致。不得有缺角、裂纹、裂缝、斑痕等不允许的缺陷。

- 检验方法：观察；尺量检查。

- 8.3.2  板缝应平直，均匀。胶条封闭式板缝的胶条应连续、均匀、安装牢固、无脱落，板缝宽度应符合设计要求。

- 检验方法：观察；尺量检查。

- 8.3.3  转角部位面板边缘整齐、合缝顺直，压向符合设计要求。

- 检验方法：观察。

- 8.3.4  滴水线宽窄均匀、光滑顺直，流水坡向符合设计要求。

- 检验方法：观察。

- 8.3.5  玻纤板幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

- 检验方法：观察。

- 8.3.6  有水密性能要求的玻纤板幕墙应无渗漏。

- 检验方法：检查现场淋水记录。

8.3.7  幕墙的安装质量检验应在风力小于4级时进行，幕墙的安装质量和检验方法应符合表8.3.7的规定：

表8.3.7  幕墙安装质量和检验方法

| 项次 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻立柱间距尺寸（固定端） | — | ±2.0 | 钢直尺 |
| 2 | 相邻两横梁间距尺寸（mm） | ≤2000 | ±1.5 | 钢直尺 |
|  |  | ＞2000 | ±2.0 | 钢直尺 |
| 3 | 单个分格对角线长度差 | 长边边长≤2000 | 3.0 | 钢直尺或伸缩尺 |
|  |  | 长边边长＞2000 | 3.5 | 钢直尺或伸缩尺 |
| 4 | 立柱、竖缝及墙面的垂直度 | 幕墙总高度≤30m | 10.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 幕墙总高度≤60m | 15.0 |  |
|  |  | 幕墙总高度≤90m | 20.0 |  |
|  |  | 幕墙总高度≤150m | 25.0 |  |
| 5 | 立柱、竖缝直线度 | — | 2.0 | 2.0m靠尺、塞尺 |
| 6 | 立柱、墙面的平面度 | 相邻两墙面 | 2.0 | 激光仪或经纬仪 |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤20m | 5.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤40m | 7.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度≤60m | 9.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙总宽度＞80m | 10.0 |  |
| 7 | 横梁水平度 | 横梁长度≤2000 | 1.0 | 水平仪或水平尺 |
|  |  | 横梁长度＞2000 | 2.0 |  |
| 8 | 同一标高横梁、横缝的高度差 | 相邻两横梁、面板 | 1.0 | 钢直尺、塞尺 或水平仪 |
|  |  | 一幅幕墙幅宽≤35m | 5.0 |  |
|  |  | 一幅幕墙幅宽＞35m | 7.0 |  |
| 9 | 缝宽度（与设计值比较） | — | ±2.0 | 游标卡尺 |

- 注：一幅幕墙是指立面位置或平面位置不在一条直线或连续弧线上的幕墙。

- 9  保养和维修

- 9.1  一 般 规 定

- 9.1.1  玻纤板幕墙工程竣工验收时，承包商应向业主提供《幕墙使用维护说明书》。《幕墙使用维护说明书》应包括下列内容：

- 1  玻纤板幕墙的设计依据、主要特点和性能参数，以及幕墙结构的设计使用年限；

- 2  使用过程中的注意事项；

- 3  特殊开启形式窗的使用与维护要求。必要时，在开启窗明显部位设置使用警示标志和说明；

- 4  环境条件变化可能对玻纤板幕墙使用产生的影响；

- 5  日常与定期的维护、保养及清洁要求；

- 6  玻纤板幕墙的主要结构特点及易损零部件更换方法；

- 7  备品、备料清单及主要易损件的名称、规格；

- 8  承包商的保修责任、保修年限；

- 9.1.2  玻纤板幕墙交付使用后，应及时制定玻纤板幕墙的检查、维修、保养计划与制度。玻纤板幕墙的保养和维护应符合现行行业标准《建筑外墙清洗维护规程》JGJ 168的规定，并做好周边环境的安全保护措施。

- 9.2  检查与维修

- 9.2.1  日常维护和保养应符合下列规定：

- 1  保持玻纤板幕墙表面整洁，避免锐器及腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触；

- 2  保持玻纤板幕墙排水系统的畅通，发现堵塞及时疏通；

- 3  保持开缝式玻纤板幕墙防水系统和排水系统的有效性和完好性，发现堵塞及时疏通；

- 4  发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时进行修补与更换；

- 5  发现玻纤板幕墙构件或附件的螺栓、螺钉松动或锈蚀时，应及时拧紧或更换；

- 6  发现玻纤板幕墙构件锈蚀时，应及时除锈补漆或采取其他防锈措施；

- 7  对破损的板材应及时进行更换。

- 9.2.2  定期检查和维护应符合下列规定：

- 1  在玻纤板幕墙工程竣工验收后一年时，应对幕墙工程进行一次全面的检查，此后每五年应检查一次。定期检查和维护项目应包括：

- （1）玻纤板幕墙整体有无变形、错位、松动，一旦发现上述情况，则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查；

- （2）玻纤板幕墙的主要承力件、连接件和连接螺栓等有无锈蚀、损坏，连接是否可靠；

- （3）玻纤板幕墙面板有无松动和损坏；

- （4）密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象；

- （5）玻纤板幕墙排水系统是否通畅，开缝玻纤板幕墙的防水系统是否损坏或失效。

- 2  玻纤板幕墙工程使用十年后，宜委托专业机构对幕墙进行可靠性鉴定。此后，每三年应检查一次。

- 9.2.3 灾后检查和维修应符合下列规定：

- 1  当玻纤板幕墙遭遇强风袭击后，应及时对玻纤板幕墙进行全面检查，修复或更换损坏的构件；发现损坏情况较严重时，应及时通知有关单位，制定切实可行的维修方案，进行维修；

- 2  当玻纤板幕墙遭遇地震、火灾等灾害后，应由专业技术人员对玻纤板幕墙进行全面的检查，并根据损坏程度制定处理方案和维修方案，进行维修。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《钢结构设计规范》GB 50017

- 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

- 《铝合金结构设计规范》GB 50429

- 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 8

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《混凝土用水标准》JGJ 63

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

- 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

- 《混凝结构后锚固技术规程》JGJ 145

- 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160

- 《建筑外墙清洗维护规程》JGJ 168

- 《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

- 《通用硅酸盐水泥》GB175

- 《碳素结构钢》GB/T 700

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912

- 《不锈钢焊条》GB/T 983

- 《不锈钢棒》GB/T 1220

- 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

- 《一般用途耐蚀钢铸件》GB/T 2100

- 《合金结构钢》GB/T 3077

- 《紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

- 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T 3098.2

- 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4

- 《紧固件机械性能 螺栓 自攻螺钉》GB/T 3098.5

- 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

- 《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15

- 《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》GB/T 3098.21

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T 3274

- 《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280

- 《耐候结构钢》GB/T 4171

- 《不锈钢冷加工棒》GB/T 4226

- 《不锈钢丝》GB/T 4240

- 《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》GB/T 4239

- 《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237

- 《碳钢焊条》GB/T 5117

- 《低合金钢焊条》GB/T 5118

- 《铝合金建筑型材 第1部分 基材》GB 5237.1

- 《铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化型材》GB 5237.2

- 《铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材》GB 5237.3

- 《铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材》GB 5237.4

- 《铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材》GB 5237.5

- 《铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材》GB 5237.6

- 《紧固件  螺栓和螺钉》GB/T 5277

- 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

- 《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019

- 《混凝土外加剂》GB 8076

- 《结构用无缝钢管》GB 8162

- 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

- 《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352

- 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T 11835

- 《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》GB/T 15231

- 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

- 《建筑用砂》GB 14684

- 《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》GB/T 15856

- 《建筑幕墙》GB/T 21086

- 《防火封堵材料》GB 23864

- 《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

- 《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

- 《耐碱玻璃纤维无捻粗纱》JC/T 572

- 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160

- 《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396