CECS XXX:201X

中国工程建设协会标准

绿色建材评价标准  新风净化系统

Green building materials assessment - Outdoor air purification system

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2018-01-20）

中国计划出版社

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发《2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目  录

前言	2

1.	范围	4

2.	规范性引用文件	4

3.	术语和定义	4

4.	评价要求	5

5.	评价方法	9

附录A（规范性附录）	单位风量耗功率及其修正值计算……………………………………....10

绿色建材评价 新风净化系统

- 范围

本标准规定了新风净化系统绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于不带热回收功能新风净化系统和带热回收功能新风净化系统的绿色建材评价。

本标准适用于风量在5000m³/h以下新风净化系统的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14295 空气过滤器

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 21087 空气-空气能量回收装置

GB 21551.3 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 空气净化器的特殊要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 34012 通风系统用空气净化装置

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

- 新风净化系统 Outdoor air purification system

将室外新风经过净化处理后引入室内的空气处理系统（装置），简称新风净化系统。

- 3.3

- 不带热回收功能新风净化系统Outdoor air purification system without energy recovery

将室外新风仅经过净化处理后引入室内的空气处理系统（装置），主要用于降低室内CO2浓度和空气污染物（包括颗粒物、气态污染物和微生物）浓度。

- 3.4

- 带热回收功能新风净化系统Outdoor air purification system with energy recovery

- 将室外新风经过净化处理和与室内排风的热交换后引入室内的空气处理系统（装置），主要用于降低室内CO2浓度和空气污染物（包括颗粒物、气态污染物和微生物）浓度，同时实现冷、热能量回收。

- 3.5

- 单位风量耗功率 energy consumption per unit air volume

新风净化系统在额定风量下，输送单位风量所消耗的功率。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

- 4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

- 4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定；生产企业噪声排放应符合GB 12348的规定，生产企业污水排放应符合GB 8978的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

- 4.1.3  生产企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

- 4.1.4  安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

- 4.1.5  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

- 4.1.6  生产企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家及地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

- 4.1.7  新风净化系统的性能应满足对应的产品标准要求。

- 4.1.8  产品包装应符合GB/T 191、GB/T 1019、GB/T 18455和GB/T 31268标准要求。

4.1.9  生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

- 4.1.10  生产企业其他规定应符合表1的规定。

- 表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交新风净化系统环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

- 4.2 评价指标要求

新风净化系统评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。不带热回收功能新风净化系统指标应符合表2的要求；带热回收功能新风净化系统应符合表3的要求。

| - 表2 不带热回收功能新风净化系统评价指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  | 证明材料 |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  | 企业自我声明 GB/T 24256 |
| 能源属性 | 单位风量耗功率 |  | （W•h）/m3 | ≤0.30+ △Ws | ≤0.25+ △Ws | ≤0.20+ △Ws | 第三方检测报告 GB/T 21087、附录A |
|  | 万元产值能耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  | 证明材料 |
| 环境属性 | 新风臭氧浓度增加量 |  | mg/m3 | ≤0.05 | ≤0.01 | 未检出 | 第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 新风出风口TVOC浓度 |  | mg/m3 | ≤0.15 |  |  | 第三方检测报告 GB 21551.3 |
|  | 噪声 |  | dB（A） | ≤标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 紫外线泄漏量 |  | μW/cm2 | ≤5 |  |  | 当产品采用紫外灯管时， 第三方检测报告 GB/T 21087 |
| 品质属性 | 风量 |  | m3/h | ≥标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 机外静压 |  | Pa | ≥标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | PM2.5净化效率 |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 气态污染物净化效率 |  | % | ≥40 | ≥50 | ≥60 | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 微生物净化效率 |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 空气过滤器部件 | 容尘量 | g | ≥标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  | 可清洗或清洁净化单元 | 清洗或清洁后阻力 | % | ≤150%标称值 |  |  | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  |  | 清洗或清洁后PM2.5净化效率 | % | ≥85%标称值 |  |  | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  | 自动控制功能 | PM2.5浓度监测 | / | 满足2项 | 满足3项 | 满足4项 | 证明材料 |
|  |  | 温湿度监测 | / |  |  |  |  |
|  |  | CO2浓度监测 | / |  |  |  |  |
|  |  | 风量分档控制 | / |  |  |  |  |
|  |  | 风阀控制 | / |  |  |  |  |
|  | 服务 承诺 | 整机免费 保修期 | 年 | ≥2 | ≥3 | ≥5 | 企业承诺书 |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  | 企业自我声明 |

| - 表3 带热回收功能新风净化系统评价指标要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  | 证明材料 |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  | 企业自我声明 GB/T 24256 |
| 能源属性 | 单位风量耗功率 |  | （W•h）/m3 | ≤0.325+ △Ws | ≤0.275+ △Ws | ≤0.225+ △Ws | 第三方检测报告 GB/T 21087、附录A |
|  | 全热型 | 制冷焓交换效率 | % | ≥55 | ≥60 | ≥65 | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  |  | 制热焓交换效率 | % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 显热型 | 制冷 温度交换效率 | % | ≥60 | ≥65 | ≥70 | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  |  | 制热 温度交换效率 | % | ≥65 | ≥70 | ≥75 | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 万元产值能耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  | 证明材料 |
| 环境属性 | 新风臭氧浓度增加量 |  | mg/m3 | ≤0.05 | ≤0.01 | 未检出 | 第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 新风出风口TVOC浓度 |  | mg/m3 | ≤0.15 |  |  | 第三方检测报告 GB 21551.3 |
|  | 噪声 |  | dB（A） | ≤标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 紫外线泄漏量 |  | μW/cm2 | ≤5 |  |  | 当产品采用紫外灯管时， 第三方检测报告 GB/T 21087 |
| 品质属性 | 风量 |  | m3/h | ≥标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 机外静压 |  | Pa | ≥标称值 |  |  | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  | 有效换气率 | 全热型 | % | ≥90 | ≥92 | ≥94 | 第三方检测报告 GB/T 21087 |
|  |  | 显热型 | % | ≥90 | ≥92 | ≥94 |  |
|  | PM2.5净化效率 |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 气态污染物净化效率 |  | % | ≥40 | ≥50 | ≥60 | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 微生物净化效率 |  | % | ≥90 | ≥95 | ≥99 | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 34012 |
|  | 空气过滤器部件 | 容尘量 | g | ≥标称值 |  |  | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  | 可清洗或清洁净化单元 | 清洗或清洁后 阻力 | % | ≤150%标称值 |  |  | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  |  | 清洗或清洁后PM2.5净化效率 | % | ≥85%标称值 |  |  | 当产品申明有该项功能时，第三方检测报告 GB/T 14295 |
|  | 自动控制功能 | PM2.5浓度监测 | / | 满足2项 | 满足3项 | 满足4项 | 证明材料 |
|  |  | 温湿度监测 | / |  |  |  |  |
|  |  | CO2浓度监测 | / |  |  |  |  |
|  |  | 风量分档控制 | / |  |  |  |  |
|  |  | 风阀控制 | / |  |  |  |  |
|  | 服务承诺 | 整机质保期 | 年 | ≥2 | ≥3 | ≥5 | 企业承诺书 |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  | 企业自我声明 |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

附录 A

（规范性附录）

单位风量耗功率及其修正值计算

A.1 新风净化系统单位风量耗功率计算

新风净化系统单位风量耗功率应按式A.1计算：

Ws=N/Q……………………………………… （A.1）

式中：

Ws——单位风量耗功率，单位为(W•h)/m³；

N——额定功率实测值，单位为W；

Q——风量，对于含有新风和排风的新风净化系统，系统风量为新风风量与排风风量之和，单位为m³/h。

A.2 新风净化系统单位风量耗功率修正值计算

当新风净化系统机外静压不为零时，单位风量耗功率修正值△Ws应按式A.2计算：

ΔWs=Px+Pp3600×η      （W•h）/m3 ……………………………（A.2）

其中： △Ws-单位风量耗功率修正值，单位为（W•h）/m3；

Px-新风净化系统新风侧机外静压值，单位为Pa；

Pp-新风净化系统排风侧机外静压值，单位为Pa，对于单向流新风净化系统，该项取值为0；

η-新风净化系统风机静效率，对于交流驱动的风机取0.3，直流驱动的风机取0.4。