UDC

CECS XXX：201X

中国工程建设标准化协会标准

绿色建材评价标准 控制与计量设备

Assessment standard for green building materials – control and measurement equipment

（征求意见稿）

中国计划出版社

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家绿色产品评价标准化总体组提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口管理。

本标准在编制过程中，标准编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考了有关国际标准和国内外先进标准。

本标准共分为7章，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、评价要求、评价方法、参考文献和附录。

本标准起草单位：中国建筑科学研究院有限公司

住房城乡建设部科技与产业化发展中心

国家建筑节能质量监督检验中心

国家能源计量中心（航天）

中国建筑标准设计研究院有限公司

上海电器科学研究院

北京硕人时代科技股份有限公司

北京汉元永昌科技发展有限公司

北京华热科技发展有限公司

。。。。。。。。。。。。

本标准主要起草人：

绿色建材评价 控制与计量设备

- 范围

本标准规定了建筑机电系统控制与计量设备绿色建材评价的评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑机电系统控制与计量设备的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18455 包装回收标志

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB/T 19001-2016 质量管理体系要求

GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 22080-2008 信息技术 安全技术 信息安全管理体系要求

GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24856-2009 信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系  要求

GB/T 28750-2012 节能量测量和验证技术通则

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 32224-2015 热量表

GB/T 33008.1_2016 工业自动化和控制系统网络安全可编程序控制器（PLC）第1部分：系统要求

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

JJG 225-2010 热量表检定规程

DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议

《2006年IPCC国家温室气体清单指南》

IEC 61000-6-2:2005工业环境中的抗扰度试验

IEC 61000-6-4:2006工业环境中的发射标准

AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

冷热量表 meters for heating and cooling

用于测量及显示水流经热交换系统所释放和吸收热能量的仪表。

- 3.3

数字控制器 digital controller

一种用于工业环境的数字式操作的电子系统。这种系统用于可编程的存储器操作面向用户指令的内部寄存器，采用预定的控制程序，完成规定的功能，如逻辑、顺序、定时、计数、运算等，通过数字或模拟的输入/输出，控制各种类型的机械或过程，也称为直接数字式控制器或可编程序（逻辑）控制器。

- 3.4

数据采集器 data acquisition unit

通过信道对其管辖的各类计量装置的信息进行采集、处理和存储，并与数据中心交换数据，具有实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理以及自动传输等功能的设备。

- 3.5

能耗监管软件系统 energy-consuming supervision software system

通过对建筑安装能耗、环境、安全等计量与控制装置，采用在线传输等手段采集、监测计量与控制数据，实现建筑计量数据的统计、分析、评估、诊断、预警、控制等功能的软件系统。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

4.1.1  生产企业应满足适用的国家标准、地方标准及环评批复的要求，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3  工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1—2007和GBZ 2.2—2007要求。

4.1.4  安全生产管理，应符合AQ/T 9006三级要求，且近3年无重大安全事故。

4.1.5生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GBT 22080-2008和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.6  生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.7  控制与计量设备基本性能、外形尺寸、精度等应符合相应的现行国家、行业标准要求。

4.1.8  产品包装应符合GB/T 191、GB/T 1019、GB/T 18455和GB/T 31268标准要求，包装箱内至少应有合格证、装箱清单和使用说明书。

- 4.2 评价指标要求

绿色建材控制与计量设备评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。

冷热量表评价指标要求见表1，控制器评价指标要求见表2、表3，数据采集器评价指标要求见表4，能耗监管软件系统评价指标要求见表5。

- 表1 冷热量表评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 环境属性 | 工作环境允许参数 |  | 温度范围 | 民用室内冷热量表（DN≤40） |  | ℃ | 5 ~55 |  |  | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》） |
|  |  |  |  | 民用室外冷热量表（DN＞40） |  |  | -25 ~55 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业用冷热量表 |  |  | 5 ~55 |  |  |  |
|  |  |  | 湿度范围 | 民用室内冷热量表（DN≤40） |  | % | 5~93 |  |  | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》） |
|  |  |  |  | 民用室外冷热量表（DN＞40） |  |  | 5~93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业用冷热量表 |  |  | 5~93 |  |  |  |
| 能源属性 | 内置电池使用寿命 |  |  | 民用室内冷热量表（DN≤40） |  | 年 | ≥5 | ≥7 | ≥9 | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》） |
|  |  |  |  | 民用室外冷热量表（DN＞40） |  |  | ≥3 | ≥5 | ≥7 |  |
| 品质属性 | 宽电压供电 |  |  |  |  | / | 否 | 否 | 是 | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》） |
|  | 耐久性 |  |  |  |  | 年 | ≥5 | ≥7 | ≥8 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  | 压损等级 |  |  |  |  | MPa | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.015 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  | 计量性能 | 量程比 |  |  |  | / | ≥50 |  | ≥100 | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  |  | 流量传感器误差限 |  |  | 民用室内冷热量表（DN≤40） | % | ≤5 | ≤3.5 | ≤2 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  |  |  |  |  | 民用室外冷热量表（DN＞40） |  | ≤3.5 | ≤2 | ≤1 |  |
|  |  | 温度传感器 |  |  | 单支温度传感器温度的偏差 | ℃ | ≤2 |  |  | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  |  |  |  |  | 配对温度传感器的最大允许误差 | % | ≤3.5 | ≤2.5 | ≤1 |  |
|  |  | 计算器计量热量值最大允许误差 |  |  |  | % | ≤3.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  |  | 准确度等级 |  |  |  | / | 1级 | 2级 | 3级 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  |  | 数据储存 |  |  |  | 月 | ≥18 |  | ≥24个月+1个月存储 | 需提供厂家申明文件（参照GB/T 32224-2015《热量表》） |
|  |  | 数据通讯兼容性 |  |  |  | / | 否 |  | 是 | 需提供计量器具型式评价报告（参照GB/T 32224-2015《热量表》及JJG225-2010《热量表检定规程》） |
|  | 信息安全 | 数据防篡改 |  |  |  |  | 有容错校验机制 |  | 有容错校验机制 | 有加密防护和容错校验机制 |
|  |  | 数据传输保护 |  |  |  | —— | —— |  | —— | 有加密防护机制 |

- 表2 数字控制器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |  |
| 资源属性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | 产品部件成分符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定 |  | —— | 符合 |  |  |  | 需提供厂家申明文件 |
| 能源属性 | 供电电压 |  | —— | —— |  |  | 220V AC或双电压供电 | 需提供厂家申明文件 |
| 品质属性 | 工作环境 | 工作温度范围 | ℃ | 0-70 |  |  |  | 需提供厂家申明文件 |
|  |  | 工作湿度范围 | % | 10-90 |  |  |  |  |
|  | 支持楼宇通讯协议BacNet、LonWorks、Modbus、Konnex的种类 |  | 类 | ≥1 | ≥2 | ≥3 |  |  |
|  | IO功能 | AI分辨率 | 位 | ≥8 | 12 | ≥16 |  |  |
|  |  | AI支持类型 | 类 | ≥3 | ≥4 | ≥5 |  |  |
|  |  | AO分辨率 | 位 | ≥8 | ≥12 |  |  |  |
|  |  | DI数字输入标准工作范围 | 类 | 第1/2/3类限值 |  |  |  |  |
|  |  | DO短路保护 | —— | 无短路保护 | 耐短路保护 |  |  |  |
|  | 信息安全 | 操作认证 | —— | 否 | 是 | 采用加密认证机制 |  |  |
|  |  | 数据防篡改 | —— | 有容错校验机制 | 有容错校验机制 | 有加密防护和容错校验机制 |  |  |
|  |  | 数据传输保护 | —— | —— |  | 有加密防护机制 |  |  |
|  | 外壳防护等级 |  | —— | —— | —— | IP54 |  |  |

- 表3 数据采集器评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |  |
| 资源属性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境属性 | 产品部件成分符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定 |  | —— | 符合 |  |  |  | 需提供厂家申明文件 |
| 能源属性 | 供电电压 |  | —— | —— |  |  | 220V AC或双电压供电 | 需提供厂家申明文件 |
| 品质属性 | 工作环境 | 工作温度范围 | ℃ | 0-70 |  |  |  | 需提供厂家申明文件 |
|  |  | 工作湿度范围 | % | 10-90 |  |  |  |  |
|  | 数据采集 | 单路RS485串行接口计量装置连接数量 | 个 | ≥16 | ≥32 | ≥64 |  |  |
|  |  | 单路RS485串行接口连接计量装置种类 | —— | ≥1 | ≥3 | ≥4 |  |  |
|  |  | 断点续传 | —— | 支持 |  |  |  |  |
|  |  | 最小采集周期 | 分钟 | ≤15 | ≤10 | ≤5 |  |  |
|  | 数据存储 | 存储容量 | M | 256 | 512 | 1024 |  |  |
|  | 设备配置方式 |  | —— | 现场配置 | 现场和远程配置 |  |  |  |
|  | 外壳防护等级 |  | —— | —— | —— | IP54 |  |  |

- 表4 能耗监管软件系统评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 |  |  | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 可扩展性 |  |  |  | -- | 软件产品应提供在线升级功能 |  |  | / |
|  | 请求响应时间 |  |  |  | s | ≤8 | ≤5 | ≤3 | / |
| 能源属性 | 系统节能率 |  |  |  | -- | -- | ≥10% | ≥15% | 需提供第三方审核报告（参照GB/T 28750-2012《节能量测量和验证技术通则》） |
| 环境属性 | 安装运行环境 | 历史数据存储要求 |  |  | 年 | ≥3 | ≥5 | ≥10 | / |
|  |  | 兼容系统数 |  |  | 种 | 1 | 2 | ≥3 | / |
| 品质属性 | 基本功能 | 信息安全 | 信息安全状况自检 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 | 需提供第三方检测机构证明文件，参照《GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 |
|  |  |  | 身份认证 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  |  | 授权管理 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  |  | 数据安全保护 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  |  | 操作行为记录 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  | 软件功能 | 数据采集 |  |  | 必须满足 | 必须满足 | 必须满足 | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 数据处理 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 建筑信息 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 分项统计 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 数据分析 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 报表查询 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 成本核算 |  | -- | 至少满足其中9项功能要求 | 至少满足其中9项功能要求 | 至少满足其中9项功能要求 | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 数据上报 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能源绩效 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能耗公示 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 重点用能 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 移动访问 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 电能质量分析 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能流图 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能耗报警 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 通讯报警 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 权限管理 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 后台管理 |  | -- |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  | 附加功能 | 信息安全 | 信息安全管理中心 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级70%功能 | 需提供第三方检测机构证明文件，参照《GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 |
|  |  |  | 操作行为审计和异常报警 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  |  | 恶意代码和入侵攻击报警 |  | -- | -- | 等级保护二级功能 | 等级保护三级功能 |  |
|  |  | 软件功能 | 设备报警 |  | -- | -- | 至少满足其中7项功能要求 | 至少满足其中7项功能要求 | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 故障诊断 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能耗诊断 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 远程抄表 |  |  |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 能源审计 |  |  |  |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 设备配置管理 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 通讯配置管理 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 日志管理 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | GIS应用 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  | 台账管理 |  | -- | -- |  |  | 要求详见附录一 |
|  | 拓展功能 | 软件功能 |  | 能耗预测 | -- | -- |  | 至少满足其中5项功能要求 | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | 冷热源控制 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | 空气环境控制 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | 照明控制 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | 碳排放核查 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | 节能诊断 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  |  |  |  | BIM运维 | -- | -- | -- |  | 要求详见附录一 |
|  | 备注 | 数据采集、数据处理、分项统计、数据分析和报表查询等5项功能为基本功能，必须满足，一星级考察能耗数据，二星级考察能耗数据和环境数据，三星级考察能耗数据、环境数据和安全数据。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

5.2按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展第三方评价，采用符合性评价方法，分为一星级、二星级、三星级3个等级。3个等级的绿色建材均应满足所有基本要求，并根据对某一评价等级的全部评价指标要求满足情况，最后确定为一星级、二星级、三星级。

- 参考文献

GB/T 19582.1-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分：Modbus应用协议

GB/T 19582.2-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南

GB/T 20965-2013 控制网络HBES技术规范——住宅和楼宇控制系统

ANSI/ASHARE Standard 135-1995 Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network

附录1 能耗监管软件功能测试要求

| 序号 | 功能名称 | 评价说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | - 数据采集需包括自动采集和手动采集功能； - 自动采集通过数据采集器集中采集上传至采集服务器，并存储至数据库； - 手动采集功能包括手动采集录入单块电表的数据、分项能耗数据、能耗总量数据等； - 手动采集功能同时应实现手动设定采集频率、上传频率、存储时间等功能。 |
| 2 | 数据处理 | - 数据处理功能需包括数据校验、数据包解析、归一化预处理、拆分计算、数据持久化等功能； - 数据校验是指检查数据包的合法性，数据包格式是否正确，数据包包含的信息是否完整，数据包目的地址是否正确，数据采集时间是否和话，数据中心是否存在与数据包制定建筑物匹配的信息等内容； - 数据包解析是指服务器解析接收到的XML格式的原始数据包为系统可以识别的数据格式，调用“数据持久化”模块对原始采集监测的能耗、环境、安全等数据进行保存； - 归一化预处理是指将原始能耗、环境、安全等数据不规范的采集时间规范到整时刻的标准时间点，同时对不同的计量单位等进行归一化预处理，为下一步的拆分计算做好准备； - 数据拆分是指根据数据包携带的楼宇信息、能耗信息等，调用项目的拆分模型配置信息，对能耗、环境、安全等数据进行拆分计算； - 数据持久化是指通过数据库等存储环境永久性保存能耗、环境、安全等采集、分析、报警、诊断等数据。 |
| 3 | 建筑信息 | - 建筑信息功能需包括信息配置和信息展示功能； - 信息配置功能需包括配置建筑的基本信息、采集网络信息、数据采集器信息、设备通讯信息等基本的采集配置信息； - 信息展示功能需包括建筑基本信息展示、建筑面积、建筑类型、用能人数、监测数据总量、统计指标等数据展示。 |
| 4 | 分项统计 | - 分项统计功能实现按照不同的拆分维度对建筑监测数据进行统计； - 分项统计的时间周期应包含逐时、逐日、逐周、逐月、逐年等基准时间； - 分项统计结果需有可靠的存储环境。 |
| 5 | 数据分析 | - 分析总建筑监测数据、各建筑监测数据，并实现曲线、柱状图、饼状图等不同形式的展示功能； - 分析展示的统计时间周期应包含逐时、逐日、逐周、逐月、逐年等基准时间； - 实现实时数据展示、同期比较展示、环期比较展示、同类比较展示、分项对比展示、分维度展示等功能。 |
| 6 | 报表查询 | - 实现监测点位历史、分项统计、分析指标等数据查询基本功能； - 实现报警记录、诊断信息、操作日志、运行日志等查询功能。 |
| 7 | 成本核算 | - 实现能源运行费用成本的分析与统计功能； - 实现成本分析、异常费用支出等功能。 |
| 8 | 数据上报 | - 数据上报主要包括上传配置、数据提取、数据打包、数据上传、接收反馈等功能； - 上传配置是指通过页面配置上报服务器的上报地址、采集协议、上传频率、上传点位等信息； - 数据提取是指通过页面反映上传数据的提取结果信息； - 数据打包是指通过页面反映数据打包的文件结果信息； - 数据上传是指通过页面反映上传结果信息； - 接收反馈是指通过页面反映服务器反馈的结果信息。 |
| 9 | 能源绩效 | - 实现分析建筑能源绩效功能； - 能源绩效的分析指标内容参照《能源管理体系-能源基准和能源绩效参数》。 |
| 10 | 能耗公示 | - 具有独立的能耗公示访问用户组，该组用户仅访问能耗公示功能； - 实现总用能、建筑分项用能、单位建筑面积用能（含各分类能耗）、人均能耗（含各分类能耗）、核算单位能耗（含各分类能耗）等能耗公示结果的统计、展示等功能； - 实现特定时间段内各统计能耗的公示。 |
| 11 | 重点用能 | - 实现大型用能设备和系统的能耗分析与展示功能； - 实现重点用能的能效指标分析，如冷水主机能效比、水泵输送效率、冷源系统运行能效比、数据机房PUE指标等分析功能； - 实现重点用能的能效指标分析数据的查询和导出功能。 |
| 12 | 移动访问 | 实现软件平台系统的移动端访问，如Android系统、IOS系统等。 |
| 13 | 电能质量分析 | - 实现项目一级供电系统的电能质量分析功能； - 主要分析指标包括三相电压不平衡度、三相电压偏差、供电电网谐波等。 - 实现电能质量分析数据的限值报警功能； - 实现电能质量监测数据、分析数据、报警数据的查询和导出功能。 |
| 14 | 能流图 | - 实现建筑用能中的各能源流动、分配等能源总量、能源利用效率等数据的展示功能； - 实现对特定时间段内能源指标的分析、展示功能； - 实现对查询的特定时间段内能流图的导出功能。 |
| 15 | 能耗报警 | - 实现监测的各计量采集点位的限值报警功能，含能耗数据、环境数据和安全数据； - 实现各主要分析统计总量、核算指标的限值报警功能； - 实现各报警参数的设定、查询和导出功能； - 实现各异常报警的报警提示功能，如邮件报警、短信报警、微信报警等。 |
| 16 | 通讯报警 | - 实现各计量监测设备通讯异常报警功能； - 实现各数据采集器的通讯异常报警功能； - 实现各通讯报警的数据查询、报表导出功能。 |
| 17 | 权限管理 | - 实现用户组的新建、修改、删除功能； - 实现各用户组访问软件功能模块权限的维护功能； - 实现用户的新建、修改、删除功能； - 管理各用户组中的用户信息管理； - 管理各用户的基本信息功能； - 用户维护修改各自的基本信息。 |
| 18 | 后台管理 | - 管理维护软件各功能模块的功能属性； - 管理完善软件的功能内容属性； - 管理各功能模块数据对接属性内容； - 管理各统计分析指标的维度信息管理； - 管理和配置各分析指标的核算信息管理。 |
| 19 | 设备报警 | - 实现各主要运行设备的异常运行报警； - 实现各主要运行设备的异常用能报警； - 实现各主要运行设备的报警数据查询、结果导出功能。 |
| 20 | 故障诊断 | - 实现各主要设备运行故障的诊断功能； - 实现各故障诊断功能参数的配置与管理功能； - 实现各主要设备运行故障的相关数据查询、结果导出功能。 |
| 21 | 能耗诊断 | - 实现各核算单元、用能设备的能耗限额管理； - 实现各限额指标的核算与分析； - 实现实际用能超限额的异常用能分析功能； - 诊断各超限额用能的主要参数指标展示与分析功能； - 实现各能耗诊断参数的数据查询、结果导出功能。 |
| 22 | 远程抄表 | - 实现各末端楼层、各核算单元、各分支系统的各用能数据的在线监测功能； - 实现各监测用能数据的能源费用的统计； - 实现各统计核算单元信息的维护管理功能； - 实现抄表能耗数据、分析能源费用、核算单元信息等信息的报表查询、编辑、导出等功能。 |
| 23 | 能源审计 | - 实现新增、编辑、生成审计报告功能； - 实现审计模版及审计建筑物信息等的编辑功能； - 实现选定特定时间范围生成建筑或部门的能源审计报告； - 实现按照预设的能源审计算法，查询某建筑或某部门的能源审计结果。 |
| 24 | 设备配置管理 | - 实现各计量设备的在线管理功能； - 实现各主要用能设备的计量参数在线配置与管理 |
| 25 | 通讯配置管理 | - 实现计量设备的通讯参数在线配置功能。 |
| 26 | 日志管理 | - 查询系统运行日志、用户操作日志、报警信息日志； - 分类查询和管理各日志文件与运行记录信息。 |
| 27 | GIS应用 | - 实现GIS在线展示的基本功能； - 实现能耗、电耗、水耗、等GIS应用分析与效果展示功能； - 实现输送管线的GIS效果展示等功能； - 配置和维护各GIS展示内容的基本信息。 |
| 28 | 台账管理 | - 配置各计量设备的基本信息； - 配置和维护各耗材设备的基本信息； - 配置和维护建筑相关设备的资料，如图纸、招投标文件等； - 配置和维护各设备设计、采购、运行、保修、维护、报废等信息； - 核算各主要设备设施在全寿命周期内的费用成本。 |
| 29 | 能耗预测 | - 实现各计量回路的能耗预测功能； - 实现各分项统计、分析指标的预测功能； - 实现各预测数据与实际运行数据的对比功能； - 实现各预测数据与实际运行数据的可视化展示功能； - 实现各预测数据的节能分析和能源费用分析功能； - 实现各预测数据、诊断数据、能耗费用数据、分析指标数据等数据的报表查询、数据导出功能。 - 实现预测时间、预测指标、预测核算单元的配置与管理。 |
| 30 | 冷热源控制 | - 实现建筑冷热源系统的在线控制功能； - 实现冷热源系统各控制参数的设定与维护； - 实现冷热源系统控制效果的节能分析与展示； - 实现冷热源系统控制运行数据的查询与导出功能； - 实现冷热源系统用户控制权限的管理与维护功能。 |
| 31 | 空气环境控制 | - 实现建筑舒适度的在线控制功能； - 实现舒适度各控制参数的设定与维护； - 实现舒适度控制效果的节能分析与展示； - 实现舒适度控制运行数据的查询与导出功能； - 实现舒适度控制用户控制权限的管理与维护功能。 |
| 32 | 照明控制 | - 实现建筑照明系统的在线控制功能； - 实现照明系统各控制参数的设定与维护； - 实现照明系统控制效果的节能分析与展示； - 实现照明系统控制运行数据的查询与导出功能； - 实现照明系统用户控制权限的管理与维护功能。 |
| 33 | 碳排放核查 | - 实现新增、编辑、生成碳排放审核报告功能； - 碳排放审核报告的内容参照《IPCC国家温室气体清单指南》和各地《二氧化碳排放核算及报告指南》。 |
| 34 | 节能诊断 | - 实现项目运行的能耗、能效指标分析功能的基本功能； - 管理与维护节能基准、评价基准、评价指标等信息； - 分析实际运行能耗、设备故障诊断等实际运行状态、能耗等运行数据，实现异常运行耗能、能耗超限运行等节能效果分析； - 实现各节能效果的数据可视化展示功能； - 实现各节能效果的报表查询与结果导出功能。 |
| 35 | BIM运维 | - 实现以三维动态模型的形式展示建筑、系统等实际可视效果； - 实现能耗数据、环境数据、安全数据的集中可视化展示； - 实现可视化效果下的故障提醒功能； - 实现可视化效果下的运维巡检功能。 |