前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结各地实践经验，参考有关国内外标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主编单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

绿色建材评价标准 LED照明产品

- 范围

本标准规定了LED照明产品的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于LED照明产品的绿色建材评价，产品形式包括室内照明用LED产品、室外照明用LED投光灯产品和城市道路照明用LED产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5702 光源显色性评价方法

GB 7000.1 灯具 第1部分：一般要求与试验

GB/T 7922 照明光源颜色的测量方法

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 20145 灯和灯系统的光生物安全性

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 28001 职业健康安全管理体系  要求

GB/T 31831 LED室内照明应用技术要求

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值物理有害因素

- 术语和定义

GB/T 31831界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 31831中的某些术语和定义。

绿色建材  green building material

是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

绿色建材评价 green building material assessment

由认证机构证明产品符合绿色建材标准要求的合格评定活动。

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

可再生利用率 recyclability rate

新产品中能够被再使用部分与再生利用部分的质量之和占新产品质量的百分比。

LED光源 LED light source

带有一个灯头，组合了一个或多个LED模块的光源，除非永久性损坏，LED模块不能拆除。包括定向LED光源和非定向LED光源。

- LED光源可以是一体化、半一体化或非一体化的。

- LED光源通常设计成可以被终端用户或普通人更换。

LED线形灯具 LED batten luminaire

一种以LED作为光源，通常长度与截面最大尺寸之比大于8的长条形灯具。

LED平面灯具 LED panel luminaire

一种以LED 作为光源，通过扩散部件或反射部件形成发光面的灯具，包括控制装置、散热装置、光学元件及相关构件。

LED高天棚灯具 LED high bay luminaire

一种以LED作为光源，用于室内高大空间一般照明的灯具。

频闪比 percent flicker

FPF

在一个波动周期内，光输出的最大值与最小值的差与光输出最大值及最小值的和之比，以百分比表示。

发光效能  luminous efficacy

在规定的使用条件下，LED灯具发出的总光通量与其所输入的功率之比，单位为流明每瓦特（lm/W）。

显色指数  colour rendering index

光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。

特殊显色指数  special colour rendering index

Ri

光源对国际照明委员会（CIE）选定的标准颜色样品的显色指数。

一般显色指数　general colour rendering index

Ra

光源对国际照明委员会（CIE）规定的第1～8号标准颜色样品显色指数的平均值。

相关色温（度）　correlated colour temperature

当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温（度），简称相关色温。

色容差  chromaticity tolerances

表征一批光源中各光源与光源额定色品的偏离，用颜色匹配标准偏差SDCM（standard derivation of color matching）表示。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业应符合适用的国家标准、地方标准及环评批复的规定，并取得地方政府的排污许可证，且近3年无重大环境污染事件。

    - 一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 安全生产管理应符合适用的国家标准、地方标准规定，且近3年无重大安全事故。

    - 生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

    - 生产企业还应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000要求 | —— | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交LED照明产品的环境产品声明（EPD）或碳足迹报告 |  |  |  |

    - 参评绿色建材的LED照明产品的性能应符合现行国家、行业标准要求。LED灯具、LED模块用直流或交流电子控制装置应符合国家3C认证的规定，其产品使用说明书中应有安全使用的相关内容。

    - LED照明产品的有害物质含量应符合GB/T 26572的要求。LED照明产品的蓝光危害应符合GB/T 20145的规定。

  - 评价指标要求

LED照明产品评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，评价指标分为一星级、二星级和三星级。室内照明用LED产品评价指标要求见表2；室外照明用LED投光灯产品评价指标要求见表3；城市道路照明用LED产品评价指标要求见表4。

- 表2 室内照明用LED产品指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 可再生利用率 |  | % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | 企业声明 提供证明文件 |
| 能源属性 | 能效 | 非定向LED光源 | lm/W | ≥80 | ≥90 | ≥100 | 检测报告 GB/T 9468 |
|  |  | 定向LED光源 | lm/W | ≥60 | ≥65 | ≥70 |  |
|  |  | LED筒灯 | lm/W | ≥65 | ≥65 | ≥70 |  |
|  |  | LED线形灯具 | lm/W | ≥85 | ≥90 | ≥95 |  |
|  |  | LED平面灯具 | lm/W | ≥80 | ≥85 | ≥90 |  |
|  |  | LED高天棚灯具 | lm/W | ≥80 | ≥90 | ≥100 |  |
| 环境属性 | 工作温度 |  | ℃ | -20～40 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
|  | 防护等级 |  | — | ≥IP20 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
| 品质属性 | 频闪比 |  | % | ≤3 | ≤2 | ≤1 | 检测报告 GB/T 31831 |
|  | 一般显色指数 |  | - | ≥80 |  |  | 检测报告 GB/T 7922 GB/T 5702 |
|  | 特殊显色指数R9 |  | - | >0 | ≥20 | ≥40 |  |
|  | 色容差 |  | - | ≤5 | ≤5 | ≤3 | 检测报告 GB/T 31831 |
|  | 可调光范围* |  | % | 10%～100% |  | 5%～100% | 检测报告 GB/T 9468 |

注：*灯具可调光时适用。

- 表3 室外照明用LED投光灯产品指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 可再生利用率 |  | % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | 企业声明 提供证明文件 |
| 能源属性 | 能效 | Ra≥70 | lm/W | ≥90 | ≥95 | ≥100 | 检测报告 GB/T 7002 |
|  |  | 70<Ra≤80 | lm/W | ≥90 | ≥90 | ≥95 |  |
|  |  | Ra>80 | lm/W | ≥80 | ≥80 | ≥85 |  |
|  | 光束效率* |  | % | ≥90 | ≥90 | ≥95 | 检测报告 GB/T 7002 |
| 环境属性 | 工作温度 |  | ℃ | -40～50 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
|  | 防护等级 |  | — | ≥IP65 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
| 品质属性 | 色容差 |  | — | ≤5 |  |  | 检测报告 GB/T 7922 GB/T 5702 |
|  | 可调光范围** |  | % | 10%～100% | 10%～100% | 5%～100% | 检测报告 GB/T 7002 |

注：*光束角按10%光强计算。**灯具可调光时适用。

- 表4 城市道路照明用LED产品指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |  |
| 资源属性 | 可再生利用率 |  | % | ≥60 | ≥70 | ≥75 | 企业声明 提供证明文件 |
| 能源属性 | 能效 | 2700K/3000K/3500K | lm/W | ≥95 | ≥110 | ≥120 | 检测报告 GB/T 9468 |
|  |  | 4000K/5000K | lm/W | ≥100 | ≥115 | ≥130 |  |
| 环境属性 | 工作温度 |  | ℃ | -40～50 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
|  | 防护等级 |  | — | ≥IP65 |  |  | 检测报告 GB 7000.1 |
|  | 上射光通比 |  | % | ≤15 | ≤15 | ≤10 | 检测报告 GB/T 9468 |
| 品质属性 | 可调光范围 |  | % | 30%～100% | 30%～100% | 10%～100% | 检测报告 GB/T 9468 |

注：*灯具可调光时适用。

- 评价方法

  - 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方环境监测报告、管理体系认证证书、产品型式检验报告、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件（如企业标准、企业技术规程、施工应用指南、使用说明书等）等相关资料。

  - 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。

_______________________________