CECS XXX:201X

中国工程建设标准化协会标准

建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统

应用技术规程

Carbon-fiber heating cables in building

floor radiant heating

（征求意见稿）

中 国 计 划 出 版 社

中国工程建设协会标准

建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统

应用技术规程

（征求意见稿）

Carbon-fiber heating cables in building

floor radiant heating

- CECS  XXX：201x

主编单位：河北省建筑科学研究院

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2019年XX月XX日

中 国 计 划 出 版 社

2019年     北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2013年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2013〕119号）的要求，制定本规程。

建筑用碳纤维发热线是一种新型电能发热材料，多应用于地面辐射供暖系统中。本规程是在总结国内实践经验的基础上，经过广泛调查研究和多项实测后编制而成。本规程内容包括：总则、术语、设计、材料、施工、检验、调试与验收、运行维护。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准发布协会标准《建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统应用技术规程》，编号为CECSXXX：XXXX。推荐给工程建设设计、施工和使用单位采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理。由河北省建筑科学研究院负责具体解释，本规程在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料寄送至河北省建筑科学研究院（河北省石家庄市槐安西路395号河北省建筑科技研发中心，邮政编码050000）。

主编单位： 河北省建筑科学研究院

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

中国工程建设标准化协会

2019年X月X日

目 次

1 总则

2 术语

3 设计

3.1  一般规定

3.2  地面构造

3.3  房间热负荷计算

3.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统设计

3.5  配电设计

4 材料

4.1  一般规定

4.2  绝热层材料

4.3  填充层、面层材料

4.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统材料和温控设备

5 施工

5.1  一般规定

5.2  绝热层敷设

5.3  发热线缆系统安装

5.4  填充层施工

5.5  面层施工

5.6  卫生间施工

6  检验、调试与验收

6.1  一般规定

6.2  质量检查与中间验收

6.3  调试与运行

6.4  竣工验收

7  运行与维护

附录A  碳纤维发热线缆的电气和机械性能要求

附录B  碳纤维发热线缆直流电阻测试记录

附录C  绝缘电阻测试记录

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General Provision

2  Terms

3  Design

3.1  General provisions

3.2  Ground Construction

3.3  Design of floor radiant heating by carbon fiber electric hot plate (line)

3.4  Installation of hot plate(line) and room thermostat

3.5  Distribution design

4  Construction

4.1  General provisions

4.2  Requirements for quality of materials

4.3  Construction of insulating course

4.4  Installation

4.5  Construction of filler and toweling course

4.6  Construction of surface course

4.7  Toilet construction

5  Testing， commissioning and acceptance

5.1  General provisions

5.2  Acceptance of concealed work

5.3  Commissioning and trial run

5.4  Final acceptance of construction

Appendix A  record of direct resistivity test of hot plate(line)

Appendix B  record of insulation resistance test

Appendix C  Carbon fiber heater electrical and mechanical

performance  requirements

Explanation of wording in this specification

Directory of quoted standard

Clause explanation

# 1  总    则

1.0.1  为规范建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统的设计、施工和验收，做到技术先进、经济合理、安全可靠，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于在供电政策支持、供电充足地区的新建、改建和扩建的建筑工程中，以建筑用碳纤维发热线为加热元件的地面辐射供暖系统的设计、施工及验收。

1.0.3  建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统的设计、施工及验收除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2  术    语

2.0.1  建筑用碳纤维发热线地面辐射供暖系统  floor radiant heating by carbon fiber hot plate(line)

以建筑用碳纤维发热线为热源，提升围护结构内表面中地面的表面温度，形成热辐射面，通过辐射面以辐射和对流的方式向室内供热的供暖方式。

2.0.2  建筑用碳纤维发热线carbon-fiber heating cables in building

由碳纤维连续长丝与电绝缘材料及保护套和冷热线接头组成的通电后发热的柔性线状电热元件.

2.0.3  线功率密度 linear power density

碳纤维发热线在正常工作条件下，有效发热单位长度的功率（W/m）。

2.0.4  填充层  filler and toweling course

在绝热层或楼板基面上设置碳纤维发热板(线)用的构造层，同时进行抹平找坡，用以保护发热元件并使地面温度均匀。

2.0.5  接地网  groundnet

覆盖在碳纤维发热板(线)外并与碳纤维发热板(线)绝缘的金属网。其材质可以是编织成网或螺旋缠绕的金属丝，也可以是螺旋缠绕或纵向围合的金属丝或金属带。

2.0.6  温控器  room thermostat

能够感应温度并加以控制调节的自动控制装置，按照控制方法的不同主要分为室温型、地温型和双温型温控器。

2.0.7  受控相线  phase wire controlled by thermostat

温控器开关下口至碳纤维发热线缆的一段导线。

2.0.8  送电检验  power supply test for heating

检查碳纤维发热板(线)质量和在施工过程中是否遭到破坏以及施工质量优劣的最直接的检验方法。在碳纤维发热板(线)安装后需逐个房间临时给碳纤维发热板(线)供电一次，以检查碳纤维发热板(线)发热情况和接线是否可靠，是否产生电弧。

# 3  设    计

## 3.1  一般规定

## 3.1.1  碳纤维发热线缆地面辐射供暖的地表面平均温度应符合表3.1.1的规定。

## 表3.1.1  地面表面平均温度（℃）

| 设置位置 |  | 宜采用的平均温度 | 平均温度上限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 人员经常停留 | 25～27 | 29 |
|  | 人员短期停留 | 28～30 | 32 |
|  | 无人停留 | 35～40 | 42 |

## 3.1.2  地面辐射供暖工程应提供下列施工图设计文件：

## 1  设计说明；

## 2  碳纤维发热线缆供暖平面图；

## 3  温控装置及相关管线布置图，当采用集中控制系统时，应提供相关控制系统布线图；

## 4  地面构造示意图；

## 5  供电系统图及相关管线平面图。

## 3.1.3  碳纤维发热线缆供暖平面图应绘制下列内容：

## 1各房间发热线缆的环路布置形式，标明敷设长度、间距、发热线缆规格（线功率）、温控器位

## 置；

## 2 伸缩缝位置；

## 3 配电线路布置平面图（包括电气安全保护）。

## 3.1.4  采用碳纤维发热线缆地面辐射供暖时，应符合下列规定：

## 1  当敷设间距等于50mm，且连续供暖时，其线功率不宜大于17W/m；当敷设间距大于50mm 时，线

## 功率不宜大于 20W/m。

## 2  当面层采用带龙骨的架空木地板时，应采取散热措施；发热线的线功率不应大于10W/m，且功率

## 密度不宜大于80W/m2。

## 3  发热线缆布置时应考虑家具位置的影响。

# 3.2  地面构造

# 3.2.1  碳纤维发热线缆辐射供暖地面的构造应有下面全部或部分组成：

# 1 楼板或与土壤相邻的地面；

# 2 防潮层（对与土壤相邻房间）；

# 3 绝热层；

# 4 碳纤维发热线缆；

# 5 填充层与接地网；

# 6 隔离层（对潮湿房间）；

# 7 面层。

# 3.2.2  辐射地面的构造应符合下列规定：

# 1  直接与室外空气接触的楼板或与不供暖房间相邻的地板作为供暖辐射地面时，必须设置绝热层；

# 2 当与土壤接触的底层地面作为辐射地面时，应设置绝热层。设置绝热层时，绝热层与土壤之间应

# 设置防潮层；

# 3 潮湿房间的混凝土填充式供暖地面的填充层上应设置隔离层。

# 3.2.3  地面辐射供暖面层宜采用热阻小于0.05m2•K/W的材料。

# 3.2.4  混凝土填充式地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时，其热阻不应小于表3.2.5的数值。

表3.2.4  聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层热阻

| 绝热层位置 | 绝热层热阻 (m2•K/W) |
| --- | --- |
| 楼层之间地板上 | 0.488 |
| 与土壤或不供暖房间相邻的地板上 | 0.732 |
| 与室外空气相邻的地板上 | 0.976 |

# 3.2.5  混凝土填充式发热线缆辐射供暖地面的填充层和面层构造应符合下列规定：

# 1  填充层厚度不宜小于40mm；

# 2  固定发热线缆的接地网应敷设于填充层中间，发热线缆不应与绝热层直接接触。---5.5.6/1

# 3  豆石混凝土填充层上部应根据面层的需要铺设找平层。

# 4  没有防水要求的房间，水泥砂浆填充层可同时作为面层找平层。

3.3  房间热负荷计算

3.3.1  碳纤维发热板（线）地面辐射供暖系统房间热负荷应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定进行计算。

3.3.2  全面辐射供暖室内设计温度可降低2℃。

3.3.3  局部地面辐射供暖系统的热负荷，可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规定的附加系数确定。---3.3.3

表3.3.3  局部辐射供热负荷计算系数

| 供暖区面积与房间总面积的比值K | K≥0.75 | K=0.55 | K=0.40 | K=0.25 | K≤0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算系数 | 1 | 0.72 | 0.54 | 0.38 | 0.30 |

3.3.4  进深大于6m的房间，宜宜距外墙6m为分界区，分别计算热负荷，并进行发热线缆的环路布置。

3.3.5  对敷设发热线缆的建筑地面，不应计算其传热损失。

3.3.6  当采用碳纤维发热线缆地面辐射供暖的房间（不含楼梯间）高度大于4m时，应在基本耗热量和朝向、风力、外门附加耗热量之和的基础上，计算高度附加率。每高出1m应附加1%，但最大附加率不应大于8%。

3.3.7  采用碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统应考虑户间传热及间歇供暖的影响。

3.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统设计

3.4.1  房间所需单位地面面积向上供热量应按下列公式计算：

(3.4.1-1)

(3.4.1-2)

式中:    q1——房间所需单位地面面积向上供热量（W/m2）；

Q1——房间所需地面向上的供热量（W）；

Fr——房间内敷设供热部件的地面面积（m2）；

β——考虑家具等遮挡的安全系数；

Q——房间热负荷（W）；

Q2——自上层房间地面向下传热量（W）。

3.4.2  确定安装碳纤维发热线缆的向上供热量时，应校核地面的表面平均温度，确保其不高于本规程表3.1.1的最高限值。地表面平均温度宜按下式计算：

tpj=tn+9.82×(qx100 )0.969              (3.4.2)

式中：tpj——地表面平均温度(℃)；

tn——室内计算温度(℃)；

qx——单位地面面积向上散热量(W/m2)。

3.4.3 发热线缆长度和布线间距应根据下列公式计算：

(3.4.3 -1)

(3.4.3 -2)

式中：L ——按发热线缆产品规格选定的发热线总长度（mm）；

δ——向下传热量占发热线缆供热功率的比例，绝热层为聚苯乙烯泡沫塑料时，按表3.4.3取值；

β——考虑家具等遮挡的安全系数；

Q1——房间所需地面向上的散热量(W)，按本规程公式3.4.1条计算确定；

S——发热线缆的布线间距（mm）；

Px ——发热线缆的线功率(W/m)；

Fr——敷设发热线缆的地面面积（m2 ）。

表3.4.3  地面向下传热量占发热线缆功率的比例

| 绝热层材料 | 面层类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓷砖 | 塑料面层 | 木地板 | 地毯 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |

注：计算条件为：发热线缆外表面温度为 45℃、敷设间距为200mm；绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板，绝热层厚度为20mm，填充层厚度为40mm。

3.4.4  碳纤维发热线缆布置应符合下列规定：

1 每个房间宜独立设置发热线缆回路；

2 发热线缆宜采用平行型布置；

3 碳纤维发热线缆与室内各设施的最小距离应符合表3.4.4的要求；

表3.4.4  碳纤维发热线缆与室内各设施的最小距离

| 设 施 | 其他热源(<80℃) | 地面内导线 | 隐蔽装置的贴面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距离mm | 200 | 100 | 50 |

4 碳纤维发热线缆的间距不宜小于100mm。碳纤维发热线缆与外墙面内表面距离不得小于100mm，与内墙表面距离宜为200～300mm；

5 地面上的固定设备或卫生器具下方，不应敷设发热线缆；

6 生活给水管道、电气系统管线不得与发热线缆敷设于统同一构造层内。

3.4.5  每个回路发热线缆的最大功率不应超过产品规格限制，不宜超过所选温控器的额定电流。-

3.4.6  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统应设室温控制装置，可采取用户自行控制和供暖部门集中控制方式。---3.8.1

3.4.7  温控器的选型应符合下列规定：---3.8.5/2、3、4、6

1 应根据建筑物使用功能、对系统的供暖要求等相应设置室温控制器或地温控制器。

2 对需要同时控制室温和地表温度的场合应选用双温型温控器。

3.4.8 温控器的设置应符合下列规定：

1 每个独立发热线缆供暖环路对应的房间或区域应设置温控器；---3.8.4

2 室温控器应设置在附近无散热体、周围无遮挡物、不受风直吹、不受阳光直晒、通风干燥、能正确反映室内温度的位置，不宜设在外墙上，设置高度宜距地面1.4m，或与照明开关在同一水平线上

3 地温控制器的传感器不应被家具、地毯等覆盖或遮挡，宜布置在人员经常停留的位置且在加热部件之间。

3.5  配电设计

3.5.1  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统配电设计应符合下列规定：---3.9.1

1  电度表的设置应符合当地供电部门规定并满足节能管理的要求；

2  用户采用自行温控方式时，其供电应采用该户原配置的系统，并应校核户用电系统容量；

3  供暖部门对用户采用室温集中方式时，其供电回路应独立设置；当供暖系统与其他用电设备合用配电箱时，应分别设置回路；

4  系统配电回路应设置过载、短路及剩余电流保护器。剩余电流保护器脱扣电流应为 30mA。

3.5.2  系统应采用电压等级为 220/380V 的交流供电方式。

3.5.3  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统应做等电位连接，且等电位连接线应与配电系统的地线连接。

3.5.4  系统配电导线设计时，应合理布置温控器、接线盒等位置，减少连接管线，并应符合下列规定：

1  导线应采用铜芯导线；导体截面应按敷设方式、环境条件确定，且导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流；

2  固定敷设电源线的最小芯线截面不应小于 2.5mm2 ；

3  电气线路的敷设方式应符合安全要求，导线穿管应满足国家现行相关标准的要求，与碳纤维发热板（线）设备或元件连接的部分宜采用柔性金属导管敷设，其长度应满足国家现行相关标准的要求。

3.5.5  温控器的工作电流不得超过其额定工作电流；当所控制回路的工作电流大于温控器的额定工作电流时，可采用温控器与接触器等其他控制设备相结合的形式实现控制功能。

3.5.6  地温传感器穿线管应选用硬质套管。

# 4  材料

## 4.1 一般规定

## 4.1.1  辐射供暖系统重所使用的材料应根据系统工作温度、建筑荷载、设计寿命、现场防水、防火等工程环境要求，以及施工技术条件和投资等因素，经综合比较后确定。

## 4.1.2  辐射供暖系统所使用材料均应符合国家现行相关标准的规定，并具有有效证明文件。

## 4.2  绝热层材料

4.2.1  绝热材料应采用导热系数小、难燃或不燃，具有足够承载能力的材料，且不宜含有殖菌

源，不得有散发异味及可能危害健康的挥发物。

4.2.2  地面辐射供暖工程中采用聚苯乙烯泡沫塑料板材（挤塑板）的技术指标应符合表4.2.6的规定。当采用其他绝热材料时，其技术指标应按照本规程表4.2.2的规定，选用同等效果的绝热材

料。

表4.2.2  聚苯乙烯泡沫挤塑板材主要技术指标

| 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 表观密度 | kg/m3 | ≥20.0 |
| 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力) | kPa | ≥200 |
| 导热系数 | W/m·K | ≤0.035 |
| 吸水率(体积分数) | %(v/v) | ≤2.0 |
| 尺寸稳定性 | % | ≤2 |
| 水蒸气透过系数 | Ng/(Pa·m·s) | ≤3.5 |
| 燃烧分级 | 达到B2级 |  |

## 4.3  填充层、面层材料

4.3.1  豆石混凝土填充层材料等级宜为C15，豆石粒径宜为5～12mm。

4.3.2  填充层伸缩缝的填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板；也可预设木板条，待填充层施

工完毕后去出，缝槽内满填弹性膨胀膏。

4.3.3  装饰地面宜采用下列材料：

1  水泥砂浆；

2  陶瓷砖、大理石、花岗岩等；

3  符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板，不宜采用有龙骨的实木地板。

## 4.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统材料和温控设备

4.4.1  碳纤维发热线缆的性能指标应符合下列规定：

1  在正常工作温度下应能承受交流50Hz、3750V历时1min的电气强度测试；

2  在正常工作温度下的泄漏电流≤0.75mA；

3  法向全发射率≥0.83；

4  当电源电压波动±10%时，应能正常工作；

5  辐射波长范围5～15μm；

6  输入功率偏差±10%。

4.4.2  发热线缆的商标和型号应有清晰标志，冷、热线接头位置应有明显标志。

4.4.3  碳纤维发热线缆应经国家质量监督检验部门检验合格，产品的电气和机械性能应符合本规

程附录A的规定。

4.4.4  所用导线、温控器、漏电保护断路器、开关等电气材料应符合国家现行相关标准规定，具

备质监部门颁发的产品合格证及国家认证认可的“CCC”认证证书和标志。

4.4.5  发热线缆的冷线和热线的接头应采用专用设备和工艺连接，不应在现场简单连接；接头应

可靠、密封，并保持接地的连续性。

###### 5  施  工

5.1 一般规定

5.1.1  承担碳纤维发热线缆地面辐射供暖工程的施工单位应具备相应的施工资质；施工现场应具有相应的施工技术标准。

5.1.2  施工图深化设计单位应具有相应的设计资质，修改设计应有设计单位出具的设计变更文件，并经原工程设计单位认可后方可施工。

5.1.3  施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度：

1 质量管理体系包括下列内容：岗位责任制、技术管理责任制、质量管理责任制、工程质量分析例会制；

2 施工质量控制和检验制度包括下列内容：施工组织设计（方案）及技术交底执行情况检查制度、材料与设备进场检验制度、施工工序控制制度、相关工序间的交接检验制度以及专业工种之间的中间交接检验制度、施工检验及试验制度。

5.1.4  工程施工前应具备下列技术条件：

1  施工图组织设计或施工方案应已批准，采用的技术标准和质量控制措施文件齐全并已完成技术交底；

2  材料进场验收应已合格并满足安装要求，施工机具等已准备就绪，且能保证正常施工。

5.1.5  工程施工现场应具备下列条件：

1  建筑物楼板表面平整度应达到《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的要求，地面已经清理干净，卫生间应做完闭水试验并经过验收；

2  直接与土壤相邻或有潮湿气体侵入的地面，已完成防潮层铺设；

3  碳纤维发热线缆电源配电箱安装就位，电源和各分支回路管线工程铺设完毕；

4  施工现场具备储放材料条件，能满足施工需要。

5.1.6  施工过程中，发热线缆间有搭接时，严禁对线缆通电。

5.1.7  施工时不宜与其他工种交叉施工作业，所有地面留洞应在填充层施工前完成。

5.1.8  施工时的环境温度不宜低于5℃；在低于0℃的环境下施工时，现场应采取相应升温措施。

5.1.9  施工过程中，在发热线缆的铺设区内，严禁穿凿、钻孔或进行射钉作业。

5.1.10  施工结束后应绘制竣工图，并应准确标注线缆敷设位置及地温传感器埋设地点

5.2  绝热层敷设

5.2.1  铺设绝热层的原始工作面应平整、干燥、无杂物，边角交接面根部应平直且无积灰现象。

5.2.2  泡沫塑料类绝热层的铺设应平整，接合严密，接头处应用塑料胶带粘结平顺。多层绝热层要错层铺放。

5.2.3  在铺设辐射面绝热层的同时或在填充层施工前，应由供暖系统安装单位在与辐射面垂直构件交接处设置不间断的侧面绝热层，侧面绝热层的设置应符合下列规定：

1  绝热层材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料，厚度不宜小于 10mm；应采用搭接方式连接，搭接宽度不应小于 10mm；

2  绝热层材料也可采用密度不小于20kg/m3的模塑聚苯乙烯泡沫塑料板，其厚度应为20mm，接头处应采用搭接方式连接；

3  侧面绝热层应从辐射面绝热层的上边缘做到填充找平层的上边缘；交接部位应有可靠的固定措施，侧面绝热层与辐射面绝热层应连接严密。

5.3  发热线缆系统安装

5.3.1  碳纤维发热线缆安装前，应进行完成下列工作：

1 应测量碳纤维发热线缆的标称电阻和绝缘电阻，应对照施工图纸核定碳纤维发热线缆的型号，检查碳纤维发热线缆的外观质量，并做自检记录；

2 应确认碳纤维发热线缆冷线预留管、温控器接线盒、地温传感器预留管、供暖配电箱等预留、预埋工作己完毕。

5.3.2.  碳纤维发热线缆出厂后严禁剪裁和拼接，有外伤或破损的碳纤维发热线缆严禁敷设。5.3.3  碳纤维发热线缆接线用导线应分颜色使用：

1  相线宜与本户电源线颜色一致；

2  受控相线——白色绝缘导线；

3  N线（零线）——浅蓝色绝缘导线；

4  PE线（接地线）——黄绿色相间的绝缘导线。

5.3.4  碳纤维发热线缆敷设应符合下列要求：

1 碳纤维发热线缆应按照施工图纸标定的间距和走向敷设，保持平直，安装间距误差不应大于10mm；敷设应平整，严禁有褶皱、扭曲；

2碳纤维发热线缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值，且不得小于6倍线缆直径。

5.3.5  采用混凝土填充式地面供暖时，碳纤维发热线缆应铺设金属网（接地网），应符合下列规定：

1  金属网应铺设在填充层中间，填充层在铺设金属网和碳纤维发热线缆的前后分层施工；

2  应将碳纤维发热线缆以 300mm间距固定在金属网上。

3  金属网网眼不应大于 100mm×100mm ，金属直径不应小于1. 0mm；

5.3.6  碳纤维发热线缆的热线部分严禁进入冷线预留管。

5.3.7  碳纤维发热线缆的冷线与热线接头应暗装在填充层内，接头处 150mm 之内不应弯曲

5.3.8  碳纤维发热线缆之间应按并联电路接线。

5.3.9  碳纤维发热线地面辐射供暖系统应做等电位连接，且等电位连接线应与配电系统的地线连接。

5.3.10 填充层伸缩缝的设置应与碳纤维发热线缆敷设同步，或在填充层施工前进行，并应符合下列规定：

1  在与内外墙、柱等垂直部件交接处应留不间断的伸缩缝，伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接，搭接宽度不应小于10mm；伸缩缝填充材料与墙、柱应有可靠的固定措施，与地面绝热层连接应紧密，伸缩缝宽度不宜小于10mm。

2  当地面面积超过30m¬2或边长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不应小于8mm。

3  伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的上边缘。

5.3.11  温控器安装应符合下列要求：

1 温控器的位置及安装高度应以按设计图纸为准。

2 温控器安装在暗盒上，盒的四周不应有空隙，温控器安装应端正，其面板应紧贴墙面。

3 温控器应按产品说明书的要求接线，接线后保护通风窗，防止污染。

5.3.12  碳纤维发热线缆供暖系统和温控系统的电气施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。

5.4  填充层施工

5.4.1   填充层施工前应具备下列条件：

1  发热线缆经电阻检测和绝缘性能检测合格；

2  侧面绝热层和填充层伸缩缝已安装完毕；

3  温控器的安装盒、发热线缆冷线穿管已经布置完毕；

4  通过隐蔽工程验收。

5.4.2  填充层施工应由有资质的施工单位承担，与线缆安装单位密切配合，在施工过程中应符合下列规定：

1 施工中，严禁使用机械振捣设备；施工人员应穿软底鞋，使用平头铁锹。

2不得拆除和移动伸缩缝。

3 施工中严禁破损碳纤维发热线缆。

5.4.3  碳纤维发热线缆敷设后临时送电检验结束，必须断电后再进行下道工序。

5.4.4  系统初始供暖前，水泥砂浆填充找平层养护时间不应少于7d，或抗压强度应达到5MP，方可上人行走；豆石混凝土填充找平层的养护周期不应少于21d。养护期间及期满后，应对地面采取保护措施，不得在地面加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温设备。

5.4.5  填充找平层施工完毕后，应进行供暖环路的标称电阻和绝缘电阻检测验收并做好记录，见附录B、附录C。

5.5  面层施工

5.5.1  面层施工前，混凝土填充层应达到面层需要的强度。面层施工除应符合设计图纸的各项要求外，尚应符合下列规定：

1  施工面层时，不得剔、凿、割、钻和钉填充找平层，不得向填充找平层内楔入任何物件；

2  石材、面砖在与内外墙、柱等垂直构件交接处，应留10mm宽伸缩缝；木地板铺设时，应留不小于14mm的伸缩缝。伸缩缝应从填充找平层的上边缘作到高出装饰层上表面10～20mm，面层敷设完毕后，应裁去多余部分。

5.5.2  瓷砖、大理石、花岗岩面层施工时，在伸缩缝处宜采用干贴施工。

5.5.3  以木地板作为面层时，木材应经干燥处理，且应在填充层完全干燥后才能进行地板施工。

5.6  卫生间施工

5.6.1  卫生间应做两层隔离层。

5.6.2  卫生间过门处应设置止水墙，在止水墙内侧应配合土建专业做防水。发热板（线）过止水墙处应做防水处理。

6 检验、调试与验收

6.1 一般规定

6.1.1  碳纤维发热线缆地面辐射供暖安装工程验收应以批准的设计文件和本技术规程、国家现行有关标准、施工承包合同为依据；由业主主持，参加工程验收的各方人员应具有相应的资格。6.1.2  工程施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上，由监理单位组织有关人员进行。

6.1.3  送电检验合格后，才可进行运行调试。

6.2  质量检查与中间验收

6.2.1  工程质量检查包括下列内容：

1 对碳纤维发热线缆、温控器、绝热材料等的材料设备质量检查；

2 对原始工作面、防潮层、绝热层、填充层、面层、隔离层和伸缩缝等的施工质量检查；

3 对发热线缆、温控器等的设备安装质量检查。

6.2.2  碳纤维发热线缆供暖系统供暖地面施工中间验收应符合下列规定：

1 地面施工前，地面的平整、清洁状况符合施工要求；

2 供暖地面构造按要求铺设；

3 绝热层的厚度、材料的技术指标及铺设应符合设计要求；

4 伸缩缝应按设计要求敷设完毕；

5 填充层、面层平整，表面无明显裂缝；

6 供暖地面安装工程技术要求及允许偏差应分别符合表6.2.2-1和表6.2.2-2的规定：

表6.2.2-1  原始工作面、填充找平层、面层施工技术要求及允许偏差

| 序号 | 项目 | 条件 |  | 技术要求 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原始工作面 | 铺设绝热层或保温板前 |  | 平整 | — |
| 2 | 填充层 | 豆石混凝土 | 标号，最小厚度 | C15，宜40mm | 平整度±5 |
|  |  | 面积大于30m2，或长度大于6m |  | 留8mm伸缩缝 | +2 |
|  |  | 与内外墙、柱等垂直部件 |  | 留10mm侧面绝热层 | +2 |
| 3 | 面层 | 与内外墙、柱等垂直部件 | 瓷砖、石材地面 | 留10mm伸缩缝 | +2 |
|  |  |  | 木地板、地面 | 留大于或等于14mm伸缩缝 | +2 |

表6.2.2-2 绝热层、保温板、加热部件施工技术要求及允许偏差

| 序号 | 项目 |  | 条件 | 技术要求 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热层 | 泡沫塑料类 | 结合 | 无缝隙 | — |
|  |  |  | 厚度 | 按设计要求 | +10 |
| 2 | 加热线 | 间距 | 按设计要求 |  | +10 |
|  |  | 弯曲半径 | 不应小于生产企业规定限值，且≥6倍线外径 |  | -5 |

6.2.3  碳纤维发热线缆供暖系统安装中间验收应符合下列规定：

1发热线缆的材料、规格、及敷设间距、弯曲半径及固定措施符合设计要求；

2 发热线缆不应被裁剪和破损，无扭曲和褶皱，线缆之间不应在任何地方有互相接触、交叉或重叠的现象；

3 发热线缆的每个环路应无短路和断路现象，直流电阻及绝缘电阻测试符合要求，详见附录A、附录B；

4 温控器安装后应有成品保护措施。

6.2.4 碳纤维发热线缆供暖系统安装中的性能检测应符合下列规定：

1 对环路的直流电阻检测应在线缆安装后、填充层施工完成后各测一次；

2 对环路的送电检验应在线缆安装后、面层施工前各进行一次。

6.2.5 检验批质量验收分为主控项与一般项目。当未达质量标准时，应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定处理。

6.2.6 隐蔽工程验收全部合格后，应在碳纤维发热线缆配电装置上加警示标志。

6.3  调试与试运行

6.3.1  系统未经调试，严禁运行使用。

6.3.2  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统的运行调试，应在施工完毕且养护期满后，供暖季前，且具备正常供电条件下，由施工单位在建设单位配合下进行。

6.3.3  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统初始通电加热时，应控制室温平缓上升，直至达到设计要求。

6.3.4  温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的要求进行。

6.3.5  辐射供暖系统室内空气温度检测应符合下列规定：

1  辐射供暖时，宜以房间中央离地0.75m高处的空气温度作为评价依据；

2  温度测量系统准确度应为 0.2℃。

6.4  竣工验收

6.4.1  竣工验收应在碳纤维发热线缆供暖系统性能测试合格后进行。

6.4.2  竣工验收应提供以下文件：

1  施工图、竣工图及设计变更文件；

2  主要设备、配件等主要材料的出厂合格证书及检验报告；

3  隐蔽工程验收检验记录（可按附录A和附录B样表规定填写）；

4  材料及产品的现场复验报告；

5  带负荷试验的调试运行记录；

7  工程使用维护说明书。

7  运行与维护

7.0.1  向用户提交发热线缆平面布置图工程使用维护说明书。

7.0.2  地面辐射供暖系统每年供暖期使用前，应检查温控器与电路系统是否正常。

7.0.3  不得对敷设发热线缆地面进行打洞、钉凿、高温作业等工作。

附录A  碳纤维发热线的电气和机械性能要求

| 类别 | 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 标志 | 成品发热线表面标志 标志间距离（标志在护套上） | 字迹清楚、容易辨认、耐擦 最大500mm |
| 电压试验绝缘电阻 | 室温成品发热线电压试验(2.0kV/5min) 高温成品发热线电压试验(导体额定温度+20℃，1.5kV/15min) 绝缘电阻(导体额定温度+20℃) | 不击穿 不击穿 最小0.03MΩ•km |
| 加热导体 | 导体电阻（20±1℃） 电阻温度系数 | 在标定值(Ω/m)的+10%和-5%之间 不为负数 |
| 成品性能试验 | 变形试验(300N，耐受1.5kV 30s) 拉力试验(最小拉力120N) 正反卷绕试验 低温冲击试验(-15±2℃) | 不击穿 不断裂 不击穿 不开裂 |
| 绝缘层 | 绝缘厚度 平均厚度 最薄厚度与平均厚度差值 | 最小0.80mm 不大于平均厚度的10%±0.1mm |
| 外护套 | 外套厚度 厚度平均值 最薄处厚度与平均厚度差值不大于 | 最小0.8mm 厚度平均值的15%+0.1mm |

附录B  碳纤维发热板(线)直流电阻测试记录

编号：                                         测试时间：   年   月  日

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 仪表型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间编号 No. | 回路编号 No. | 安装总数 (片/根) |  | 阶 段 | 设计电阻(Ω) |  | 实测电阻 (Ω) |  | 相对偏差 (％) |  | 备 注 |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线)安装好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位(监理单位) |  |  | 施工单位技术负责人 |  |  | 质检员 |  | 测试员 |  | 测试员 |  |

附录C  绝缘电阻测试记录

编号：                                                  测试时间：    年  月  日

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪表型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对零电阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  |  | 对地电阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间编号 No. | 回路编号 No. |  |  | 阶段 |  |  |  |  | A-N |  | B-N |  |  | C-N |  |  | A-E |  | B-E |  |  |  | C-E |  | N-E |  |
|  |  |  |  | 发热板(线) 安装好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线) 安装好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线) 安装好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 发热板(线) 安装好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 填充找平层 铺装完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  | 相间电阻(MΩ) |  |  |  |  |  | 相对零电阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  |  | 对地电阻(MΩ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层编号 No. |  | 回路编号 No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A-B |  |  | B-C | C-A |  | A-N |  |  | B-N |  | C-N |  |  | A-E |  | B-E |  |  |  | C-E |  | N-E |
| 测试结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位(监理单位) |  |  |  |  | 施工单位技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 质检员 |  |  |  | 测试员 |  |  |  |  |  | 测试员 |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

- 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指定应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB 50736

2  《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB 50258

3  《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

4  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

5  《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

6  《建筑用碳纤维发热线》JG/T 538

中国工程建设协会标准

预制沟槽保温模块地面辐射供暖系统

应用技术规程

CECS000 ：20xx

条 文 说 明

目次

1 总则

2 术语

3 设计

3.1  一般规定

3.2  地面构造

3.3  房间热负荷计算

3.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统设计

3.5  配电设计

4 材料

4.1  一般规定

4.2  绝热层材料

4.3  填充层、面层材料

4.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统材料和温控设备

5 施工

5.1  一般规定

5.2  绝热层敷设

5.3  发热线缆系统安装

5.4  填充层施工

5.5  面层施工

5.6  卫生间施工

6  检验、调试与验收

6.1  一般规定

6.2  质量检查与中间验收

6.3  调试与运行

6.4  竣工验收

7  运行与维护

1  总  则

1.0.2  电能是高品位能源，以往在作为供暖热源选用中受到限制，《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB 50736等技术规范、标准对此作出明确规定。当前，我国进入社会主义发展新时代，在社会经济发展与转型、建设生态文明背景下：发电装机容量、电力生产逐年增长，可再生能源发电在电力生产中的占比逐年上升，电力供应充足；供暖技术与设备的新发展；特别在北方地区为治理冬季大气污染而推行清洁能源供暖，对以电为热源的供暖技术（热泵、电直热）的采用和发

展创造了条件。

与此同时，考虑我国的能源储量条件、经济发展目标、环境保护要求，必须提高电供暖的节能性、合理性。为此，在民用建筑以电作为供暖热源时首先应当重视建筑节能，比如用于低能耗建筑（被动式建筑等）。目前大量的城镇既有建筑和农村住宅的围护结构热工性能较差，建筑热负荷大，采用碳纤维发热线缆地面辐射供暖时宜进行节能改造，尤其对局部热工性能薄弱部位（如窗户、屋面、山墙等）进行节能改造，实现节电能和节费的效果。因此，为了合理、科学、规范使用

电供暖技术，本条提出了使用碳纤维发热线缆地面辐射供暖技术应得到供电政策等的支持。

1.0.3  本条文要求在执行本规程的同时，还应注意贯彻执行现行相关标准、规范的有关规定，如《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26、《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《民用

建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB 50736的相关规定。

2  术  语

2.0.1～2.0.10  本规程采用的术语及其涵义，是根据下列原则确定的：

1  凡现行工程建设国家标准已作规定的，一律加以引用，不再另行给出定义；

2  凡现行工程建设国家标准尚未规定的，由本规程参照其他省标准和相关资料给出定义；

3  当现行工程建设国家标准虽已有该术语，但定义不准确或概括的内容不全时，由本规程完善其定义。

3  设  计

3.1  一般规定

3.1.2~3.1.3  规定了设计文件的内容要求。

3.1.4  本条给出了发热线缆功率的限定值。发热线缆在家具或无腿家具的占压区域下敷设，直接影响供暖效果，在低能耗建筑的供暖设计中尤要注意

3.2  地面构造

图1  混凝土结构碳纤维发热线缆地面构造示意图

3.2.1  以下为采用泡沫塑料绝热层碳纤维发热线缆供暖混凝土结构构造示意图：

当采用预制沟槽保温板、供暖板时，其地面构造层设置可按照JGJ1421的相关规定执行。

3.2.2  本条的1条原为强制性条文。引自《辐射供暖供冷技术规程》第3.2.2条。

本条的2、3条为设置绝热层、防潮层、隔离层的要求。

当地面荷载特别大时，与土壤接触的底层的绝热层有可能承载能力不够，考虑到土壤热阻相对楼板较大，散热量较小，一般情况下均应设置绝热层。为保证绝热效果，规定绝热层与土壤间设置防潮层。对于潮湿房间，混凝土填充式供暖地面的填充找平层上设置隔离层，以防止水渗入。

3.2.3  面层热阻直接影响到地面的散热量。实测证明，在相同供热条件和地板构造的情况下，在同一个房间里，以热阻为0.02㎡•K/W左右的陶瓷砖等作面层的地面散热量，比以热阻为0.10㎡•K/W左右的木地板时要高30%～60%；比0.15㎡•K/W左右的地毯时要高60%～90%。为了节省能耗和运行费用，因此要求应尽量选用热阻小于0.05㎡•K/W材料做面层。

3.2.4  为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量，本条给出了绝热层的最低要求，其对应厚度见表1。当工程条件允许时，宜在此基础上再增加10mm左右。聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标见本规程第4.2节。

表1  聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度（mm）

| 绝热层位置 | 绝热层厚度 |
| --- | --- |
| 楼层之间楼板上的绝热层 | 20 |
| 与土壤或不供暖房间相邻的地板上的绝热层 | 30 |
| 与室外空气相邻的地板上的绝热层 | 40 |

3.2.5  对碳纤维发热线缆地面辐射供暖来说，填充层的作用主要有二：一是保护碳纤维发热板(线)；二是使热量能比较均衡地传至地面，从而使地面的表面温度趋于均匀。为此要求填充层有一定的厚度。由于填充层的厚度，直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑的初投资，所以不宜太厚。

规定发热线缆设在填充层中间，保证发热线缆与绝热材料之间有一定的填充层材料，是为了发热线缆向四周散热，避免供暖地面上部被地毯等遮挡不能向上散热，紧贴发热线缆的绝热层又阻挡向下散热时，产生发热线缆局部过热现象，影响发热线缆的寿命。为此将发热线缆的豆石混凝土填充找平层最小厚度由原规程的30mm 增至 40mm。

3.3  房间热负荷计算

3.3.3在地面辐射供暖用于局部采暖时，耗热量还要乘以表3.3.3所规定的附加系数(局部采暖的面积与房间总面积的面积比大于75%时，按全面采暖耗热量计算)。

3.3.5、3.3.6  分别对地面传热损失和高度附加值进行了规定。

3.3.7  对于采用地面辐射供暖系统，其热负荷计算时需考虑户间传热及间歇供暖的影响。考虑附加后房间热负荷可按下式计算：

Q = α•QJ + qh•M

式中：Q ---考虑附加后房间热负荷（W），

QJ ---房间热负荷（W），

α ---考虑间歇供暖的修正系数，取 α =1.3

qh ---房间单位面积平均户间传热量（W/m2），取qh =7 W/m2

M ---房间使用面积（m2），

计算建筑物总用电负荷时，不考虑户间传热量，按下式计算：

Q = α•QJ

式中：α ---考虑间歇供暖的修正系数，取α=1.1

间歇供暖的公共建筑，应考虑间歇负荷修正，仅在白天使用的取α =1.2，不经常使用的取α =1.3

3.4   碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统设计

3.4.2  给出了校核地表面平均温度的近似公式。如果地表面温度高于本规程3.1.1条规定的限值，应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备，减少地面供暖系统负担的热负荷，满足限值要求。

3.4.3   给出了连续采暖时发热线缆的长度和间距的算法。

当绝热层材料为发泡水泥时，地面向下传热量占发热线缆功率的比例 按表2取值.

表3  地面向下传热量占发热线缆功率的比例δ

| 绝热层材料 | 面层类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瓷砖 | 塑料面层 | 木地板 | 地毯 |
| 发泡水泥 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |

注：计算条件为：发热线缆外表面温度为 45℃、敷设间距为200mm；绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板，绝热层厚度为20mm，填充层厚度为40mm。

3.4.4  规定了发热线缆的敷设要求。

3.4.5  房间所需供热功率和发热线总长度超过产品规格中单根发热线的最大功率或总长度时，应设2个以上独立回路。

3.4.7  应根据建筑物使用功能等进行温控器的选型：

当供暖系统仅负担部分供暖负荷或作为值班采暖时，可采用地温型温控器；

对高大空间场所，室温控制器无法布置在对应回路附近时，可采用地温型温控器；

对浴室、带沐浴设备卫生间、游泳池等潮湿区域，当室温控制器的防护等级和设置不能满足国家现行相关标准要求时，应采用地温控制器。

3.4.8温控器位置应满足测量准确、操作方便的要求。在潮湿、宜溅水场所温控器安装应采取防水措施。

3.5  配电设计

3.5.1  有一些地区对冬季以电为供暖热源实行优惠政策。在此情况下，碳纤维发热线缆供暖系统回路需单独设置和计费，以配合优惠政策的执行。

供暖部门对用户采用室温集中方式时，由于碳纤维发热线缆供暖负荷为季节性负荷，其供电回路独立设置，与其他照明、电力等负荷分开回路配电，便于设备停运、检修和独立控制。

3.5.3  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142强制性条文。用于辐射供暖的发热线缆供暖系统必须做到等电位连接，且等电位连接线应与配电系统的 PE 线连接，才能保障发热线缆辐射供暖运行的安全性。

3.5.4  对配电导线的要求不包括温控开关或接触器出线端配至每组发热线缆系统设备的导线，以及温度传感器的控制线，这部分线缆由设备供应商配套提供，其规格应满足相关产品标准要求。

4 材料

4.2  绝热层材料

4.2.2 表中数据摘自《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2—2002。国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2006 已经对材料的燃烧性能进行了新的分级，但由于对应聚苯乙烯泡沫塑料的标准还未进行修改，仍引用其燃烧性能的数据。挤塑材料的绝热性能等指标均好于模塑材料，故本规程优先选用。

对绝热层采用其他材料时，本条规定了达到“同等效果”替代原则。本规程总结工程实际，从经济实用、施工简便等角度出发，主要对混凝土填充层作法和聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层作出规定。对于其他作法，如采用预制沟槽保温板时；对于其他绝热材料，如采用发泡水泥绝热时，其相关规定可遵照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142执行。

4.3  填充层、面层材料

4.3.1  当采用水泥砂浆作为填充层材料时，对水泥砂浆的相关规定见《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142。

4.3.3  本条规定了地面宜采用的装饰材料的种类，避免由于地面装饰层材料选择不当，造成一定的经济损失。

4.4  碳纤维发热线缆地面辐射供暖系统材料和温控设备

4.4.1、4.2.2  规定了碳纤维发热线缆的技术指标与外观要求。

4.4.3、4.4.4  对未经国家质量检查部门检测和商检的产品不能使用。对碳纤维发热线缆等主要材料应复验合格，不符合设计要求与国家标准的产品不得使用。

4.4.5  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中的强制性条文。

5  施  工

5.1  一般规定

5.1.3  施工单位要建立质量责任制度和管理制度来保证工程目标的实现。在4.1.3/2中提出了施工质量控制和检验的五个方面内容。建筑安装施工技术标准、质量管理体系、和工程质量控制与检验制度，共同组成了施工现场的质量保证体系。

5.1.6  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中的强制性条文。目的在于保护发热线缆，以免搭接时温度过高损坏线缆。

5.1.8   碳纤维发热线的普遍特性是随着环境温度的降低，其韧性变差，抗弯曲性能变坏，因此很难施工。同时，当环境温度低于5℃时，混凝土填充找平层的施工和养护质量也较难保证。当然，这也可以通过采取某些技术措施来确保混凝土的施工质量，但工程造价将相当增加，非万不得已不宜这么做。

5.1.9  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中的强制性条文。目的在于保护发热线缆免遭损坏。

5.2  绝热层敷设

5.2.1  地面平整与否，会影响到绝热层的铺设质量和发热板（线）的安装质量。如不平整度较大，应由建筑公司用适当办法找平，不能用松散的砂粒找平。

5.2.2  本条规定了泡沫塑料类绝热层的铺设要求。绝热层接合应严密，多层绝热层要错缝铺放。发泡水泥绝热层的铺设、预制沟槽保温板、供暖板铺设可按照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的有关规定执行。

5.2.3  采用地面供暖时，与地面相接处的墙内表面温度会升高，为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量，同时考虑施工方便，规定与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不宜小于10mm。

5.3  发热线缆系统安装

5.3.1  测试直流电阻和绝缘电阻，是为了确定发热线缆无断路、短路现象。直流电阻和绝缘电阻测试在施工和验收过程中应进行3次：发热线缆安装前及安装后隐蔽前，填充找平层施工后。

5.3.2  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中的强制性条文。

在碳纤维发热线缆出厂时，冷线及其接头已加工完成，按照设计选型、安装，现场不允许裁剪和拼接，现场裁剪或拼接不但不能调节发热功率，而且会造成碳纤维发热板(线)或接头损坏，通电后会造成严重后果。

5.3.5  分层施工有利于把金属网设在填充找平层中间，使发热线与绝热层不直接接触，又有防裂和均热的作用。金属网应有一定的强度，因此对其网眼尺寸和金属直径作出规定。

5.3.6  原为《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142中的强制性条文。

5.3.7  暗装的目的是防止热线在地面上发热，形成安全隐患。同时，电缆出地面后就难以保证间距。接头处避免弯曲是为了确保接头通电时产生的应力能充分释放。

5.3.8  碳纤维发热线缆额定电压为AC220V，只有并联能满足电压要求。

5.3.9  为了保证人身安全，防止人体触电，对供暖系统的等电位连接作了具体要求：地面应满铺金属网，且金属网与铜导线应多点连接；连接点应采用铜导线多圈缠绕，连接牢固可靠，并与接地线可靠连接。

5.3.10  伸缩缝是碳纤维发热线缆地面辐射供暖工程设计中非常重要的部分。混凝土填充找平层设置伸缩缝，是为了防止地面热胀冷缩而被破坏。混凝土的线膨胀系数为10×10－6m/(m•℃)左右，间距为6m时，其膨胀量约为2.7mm，考虑施工方便，规定伸缩缝宽度不宜小于8mm；与内外墙、柱及过门处等交接处设置的伸缩缝，除有补偿填充找平层伸缩外，还起到保温作用。采用碳纤维发热板(线)地面辐射供暖时，与地面邻接处的墙内表面温度会升高，为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量，同时考虑施工方便，规定与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10mm。

5.4  填充层施工

5.4.1  对填充层施工的时机作了明确规定，即未通过隐蔽工程（如室内的水、电系统）验收之前，不得施工。

5.4.2  施工应遵守的规定，目的在于保护碳纤维发热线缆，避免人为破坏。

5.4.4  填充层不受干扰的凝固和硬化时间：一般不添加特殊掺合料的混凝土填充找平层21d，最早48h以后才能踩踏。在此时间内，不得对碳纤维发热线缆通电加热及放置任何形式的荷载，以免造成填充找平层开裂。由于碳纤维发热线缆绝缘层耐温在120℃，很容易被电炉、喷灯等烘烤变型，降低绝缘性能。因此，施工中应对填充找平层妥加保护。本条的这些要求，都是实践中教训的总结，必须引起足够的重视并严格遵守。

5.5  面层施工

5.5.1  在实际工程中，出现过很多在施工面层时损坏碳纤维发热线缆的事故，而这些事故本来是完全可以避免的，因此在本条中对面层施工提出了一些具体的注意事项。

当采用预制沟槽保温板、供暖板时，面层可按照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的有关规定执行。当采用发泡水泥绝热层和水泥砂浆填充层时，当面层为瓷砖或石材时，填充层与面层应同时施工

5.5.2  干贴的目的是为了防止地面加热时拉断面层。

5.6  卫生间施工

5.6.1～5.6.2  对卫生间施工作出了具体规定。

6  检验、调试与验收

6.1  一般规定

6.1.1～6.1.3  对验收依据、验收组织、隐蔽工程验收和竣工验收时机等作出规定。

6.2  质量检查与中间验收

6.2.2  当发泡水泥绝热层时，验收应按照《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的有关规定执行。

6.2.4  测直流电阻不仅是检查安装质量、也是检查碳纤维发热板(线)本身质量。

对供暖环路直流电阻测量应采用2.5级数字式万用表测量碳纤维发热线缆的直流电阻值；其额定电阻可按式下进行计算：

R=U 2/P

式中： U——额定电压(V)；

P——额定功率(W)；

R——额定电阻(Ω)。

一般认为实测房间总电阻值高于计算值5％以上或低于10％以上都认为不合格，应认真检查，排除故障. 房间碳纤维发热线缆总电阻按计算并联电路总电阻原则进行计算。

相间绝缘、相零绝缘以及对地绝缘是安全供电的保证。碳纤维发热线缆回路与接地线间绝缘电阻不得小于2MΩ。当不满足要求时，必须处理。可采用500V兆欧表测试绝缘电阻。测量记录样表见附录。----原规程第5.2.2、5.2.3条作为本条/1的条文说明

在填充层施工前，以送电方式直接检查发热部件的安装质量。应每个房间进行临时送电检验，通电几分钟后，发热区都应发热；且在夜间接线处不应产生电弧。若有发热区不热或产生电弧，必须重新连接或更换线缆。在填充层施工完成地面层施工前，应再做送电试验。送电后，严禁直接用手触摸发热线缆，应采用红外热像仪测量线缆布置区是否全部发热，发热正常为合格。

6.2.5  主控项目为：线缆拼接（本规程5.1.6、5.3.2、5.3.6条）、弯曲半径（5.3.4 / 2条）、冷热线接头(5.3.7 / 2条)、线缆电阻（不短路、断路）、线缆绝缘电阻(附录C)。

一般项目为：线缆安装（本规程5.3.4、5.3.5条）、线缆与绝热层的隔离（3.2.6、5.3.5条）、防潮层及隔离层铺设（设计要求）、绝热层铺设（5.2.2条）、侧面绝热层与伸缩缝设置（5.2.3、5.3.10、4.3. 条）、填充层强度（4.3.1条）。

辐射供暖安装工程施工质量检验的主控项目，必须达到本规程规定的质量标准，认定为合格；一般项目80%以上的检查点（处）符合本规程规定的质量要求，其他检查点（处）不得有明显影响使用，并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定处理。

6.2.6 对安全警示的规定。

6.3  调试与试运行

6.3.1  原为强制性规定。引自《辐射供暖供冷技术规程》第6.1.1条。为了避免对系统造成损坏，在未经调试与试运行过程之前，应严格限制随意启动运行。

6.3.2  调试与试运行的目的，具备正常的供电条件是进行调试的必要条件。若暂时不具备正常供电条件时，调试工作应推迟进行。

6.3.3  碳纤维发热线缆的功率控制基本上都是开关调节控制方式，即只要是在通电状态下，碳纤维发热线缆的发热功率就基本恒定，实现全功率加热，碳纤维发热线缆实际发热功率的调节是靠通电断电的时间周期比例关系来实现的。因此，在实际应用中，碳纤维发热线缆表面的温度无法加以具体的控制，但碳纤维发热线缆加热时的应力变化和对填充找平层的影响较小。因此，本条对升温速度不作具体规定，在初始通电加热时应保持室温尽量平缓地升高。

6.3.4  碳纤维发热线缆)地面辐射供暖时，由于有辐射传热和对流传热同时作用，效果评价应以同时反映辐射和对流综合作用的黑球温度作为评价和考核供热效果的依据。但考虑目前工程检测技术条件，同时由于设计工况是以室内空气的干球温度作为设计依据，缺乏黑球温度评价标准。为此，考虑实际工程的可操作性，本条规定以室内空气的干球温度作为评价标准。本规程参考相关的标准，考虑头冷脚热的人体舒适性要求，所以给出了供暖的室内温度测点的高度规定。