CECS                CECS XXX: 201X

中国工程建设协会标准

生物天然气提纯制气技术规程

Technical code for bio-natural gas purified engineering

（征求意见稿）

2018.8.22

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

生物天然气提纯制气技术规程

Technical code for bio-natural gas purified engineering

CECS XXX: 201X

主编单位：

批准单位： 中国工程建设标准化协会

施行日期： 201X年XX月XX日

中国计划出版社

201X  北京

# 前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]031号）的要求，在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程的主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、站址选择；5、总平面布置；6、工艺与设备；7、消防设施与给水排水；8、电气与自控；9、采暖通风与建（构）筑物；10、施工与验收。

本规程由中国工程建设标准化协会城镇燃气专业委员会归口管理，由北京城市管理科技协会负责具体技术内容的解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市朝阳区农光里117号楼711房间，邮政编码：100021  ）。

主编单位： 北京城市管理科技协会、北京市煤气热力工程设计院有限公司

参编单位： 瑞必科净化设备（上海）有限公司、国能环科环保技术设备有限公司、河南城乡规划设计院、济南能源建设发展集团有限公司、山西神沐新能源有限公司。

主要起草人： 孙明烨、郝丽娟、白学平、王迈、王鑫、武振宇、水新亮、张兆民、李亚松、高菲、张宇、李晨、刘振平、张丽莉、王璠、赵立明。

主要审查人：

# 目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	3

4 站址选择	4

5 总平面布置	5

6工艺与设备	6

6.1 一般规定	6

6.2 除尘、脱水	6

6.3 脱硫系统	7

6.4 原料气增压系统	7

6.5 提纯系统	8

6.6 管道及附件	9

7 消防设施与给水排水	11

7.1 消防设施	11

7.2 给排水系统	11

8 电气与自控	12

8.1 电气	12

8.2 自控	12

9 采暖通风与建（构）筑物	14

9.1采暖通风	14

9.2建（构）筑物	14

10 施工与验收	15

10.1一般规定	15

10.2土建工程	15

10.3设备安装工程	16

10.4管道工程	16

10.5电气仪表安装工程	18

10.6试运转	19

10.7 竣工验收	19

附录A 生物天然气提纯制气工程爆炸危险区域等级和范围划分	20

附录B 监控仪表的设置要求	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

附：条文说明	26

# Contents

1 General provisions 	1

2 Terms 	2

3 Basic requirements 	3

4 Station site selection 	4

5 General layout 	5

6 Processes and Equipments 	6

6.1 General requiements	6

6.2 Dust removal and dehydration	6

6.3 Desulfurization	7

6.4 Feed gas pressurization	7

6.5 Purification	8

6.6 Pipeline and fittings	9

7 Fire fighting facilities, water supply and drainage system 	11

7.1 Fire fighting facilities	11

7.2 water supply and drainage system	11

8 Electric and automatic control 	12

8.1 Electric	12

8.2 automatic control	12

9 Heating,ventilation and buildings	14

9.1 Heating and ventilation	14

9.2 Buildings	14

10 Construction and acceptance	15

10.1 General requiements	15

10.2 Civil engineering	15

10.3 Equipments installation	16

10.4 Pipeline installation	16

10.5 Installation of electrical equipments and instruments	18

10.6 Equipment test and Commissioning	19

10.7 Acceptance	19

Appendix A Classification and range of explosive danger area of bio-natural gas purified engineering	20

Appendix B Monitor and control instruments requirements	22

Explanation of wording in this code	23

List of quoted standards	24

Addition: Explanation of provisions...............................................................................................................26

## 1 总  则

1.0.1  为使生物天然气提纯制气工程的设计和施工符合适用、安全、节能、经济、环保等基本原则，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于以农业废弃物发酵沼气、城市生活垃圾发酵沼气、工业有机废水废渣发酵沼气、污泥发酵沼气、垃圾填埋气等为原料的新建、扩建和改建的生物天然气提纯制气工程的设计和施工。

1.0.3  本规程不适用于原料气的生产和储存。

1.0.4  生物天然气提纯制气工程的设计和施工，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

## 2 术  语

2.0.1  生物天然气Bio-natural gas

生物天然气，又称为生物甲烷，是指农业废弃物发酵沼气、城市生活垃圾发酵沼气、工业有机废水废渣发酵沼气、污泥发酵沼气、垃圾填埋气等原料气经除尘、脱水、脱硫和提纯后达到城镇燃气品质要求的可燃性气体。

2.0.2  生物天然气提纯制气工程Bio-natural gas purified engineering

将沼气工程或垃圾填埋气收集工程输入的原料气经除尘、脱水、脱硫和提纯后生产生物天然气，并将生物天然气调压、计量、加臭后输入城镇燃气管网，或将生物天然气计量、加臭、压缩后并入压缩天然气供应系统的工程。

2.0.3  车用生物天然气 Bio-natural gas as vehicle fuel

以专用压力容器存储的，用作车用燃料的生物天然气。

2.0.4  脱硫 Desulfurization

通过干法、湿法及生物脱硫法等脱除原料气中H2S的工艺过程。

2.0.5  提纯 Purification

通过吸附法、水洗法及膜分离法等，提高净化后气体中的甲烷含量，使产品气质量达到城镇燃气品质要求的工艺过程。

2.0.6  燃气输配管网 Gas distribution pipeline network

在供气地区专门输送燃气或将燃气分配给用户的管道系统。

2.0.7  压缩天然气供应系统 Compressed natural gas supply system

压缩天然气加气系统、储配系统和瓶组供气系统的统称。

2.0.8  尾气 Exhaust gas

提纯系统排放出的废气，以二氧化碳气为主。

## 3 基本规定

- 3.0.1  生物天然气提纯制气工程的设计应符合综合利用、安全生产、环境保护和职业卫生的要求。

- 3.0.2  生物天然气提纯制气工程宜与原料气生产工程同时设计、同时投入生产和使用。提纯制气工程的站址、总平面布置、辅助生产设施、公用设施应纳入全厂统一规划。

- 3.0.3  生物天然气提纯制气工程的设计能力和工艺路线应根据原料气类型、流量、组分，以及产品气用途等综合确定。

- 3.0.4  生物天然气提纯制气工程的工艺流程、总平面布置、主要设备、设施等应能最大限度地满足生产和使用的需要，并具备50%～100%的负荷调节能力。

- 3.0.5  生物天然气提纯制气工程宜采用国内外成熟适用的新工艺、新技术、新材料和新设备。

- 3.0.6  生物天然气的技术指标应符合表3-1的规定。并入现状燃气输配管网或压缩天然气供应系统的生物天然气发热量和组分的波动应符合当地城镇燃气互换的要求。

表3-1 生物天然气的技术指标

| 项目 | 一类 |  | 二类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 用户 | 车用 | 用户 | 车用 |
| 高位发热量，MJ/m3 | ≥35.2 |  | ≥31.4 |  |
| 甲烷 yCH4，% | ≥95 |  | ≥85 |  |
| 总硫（以硫计），mg/m3 | 60 | 60 | 200 | 100 |
| 硫化氢，mg/m3 | 6 | 15 | 20 | 15 |
| 二氧化碳，yco2 % | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 氧气，yo2 % | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 水露点，℃ | 在最高操作压力下，水露点应比输送条件下最低环境温度低5℃，并不应高于-13℃ |  |  |  |
| 固体颗粒直径 | ≤5μm |  |  |  |
| 注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃。 |  |  |  |  |

- 3.0.7  生物天然气提纯制气工程甲烷回收率宜大于等于95%。

- 3.0.8  供给用户或车用的生物天然气应具有可以察觉的臭味。加臭剂的最小量应使人在生物天然气泄漏到空气中达到爆炸下限的20%时能够察觉。加臭剂质量及添加量的检测应符合现行行业标准《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148的有关规定。直接供给工业用户生产用的生物天然气，当采取可靠的泄漏报警和切断控制等措施时，可不加臭。

- 3.0.9  生物天然气提纯制气工程的设计使用年限应不小于工程投运时原料气生产工程的使用年限。

- 3.0.10  生物天然气提纯制气工程的噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348。

- 3.0.11  生物天然气提纯制气工程的抗震设计应符合现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032的有关规定。

- 3.0.12 生物天然气提纯制气工程中的危险场所和其他相关位置应设置安全标志和专用标志，并宜符合现行行业标准《城镇燃气标志标准》CJJ/T153的有关规定。

- 3.0.13  生物天然气提纯制气工程中压缩天然气储气设施的总容积，压缩机、站内储气设施、加卸气设备区的平面布置和工艺设计应符合现行国家标准《压缩天然气供应站设计规范》GB51102和《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的有关规定。

## 4 站址选择

- 4.0.1  生物天然气提纯制气工程的站址选择应符合下列规定：

1  应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求；

2  应符合原料气生产工程的总体布局，靠近原料气生产或储存设施；

3  宜布置在原料气生产工程和生产辅助区全年最小频率风向的上风侧；

4  应具有方便、畅通的交通运输条件；

5  宜具有良好的工程地质和水文地质条件。

- 4.0.2  生物天然气提纯制气工程厂房与站外建(构)筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

- 4.0.3  生物天然气提纯制气工程露天工艺装置、集中放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距不应小于表4-1的规定。

表4-1 露天工艺装置、集中放散管管口与站外建(构)筑物的安全间距（m）

| 项目 |  |  | 露天工艺装置 | 集中放散管管口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要公共建筑物 |  |  | 30 | 30 |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  | 20 | 25 |
| 民用建筑物保护类别 |  | 一类保护物 | 20 | 25 |
|  |  | 二类保护物 | 14 | 20 |
|  |  | 三类 | 12 | 15 |
| - 乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  |  | 18 | 25 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐 |  |  | 13 | 18 |
| 室外变、配电站 |  |  | 18 | 25 |
| 铁路 |  |  | 22 | 30 |
| 厂外道路 | 快速路、主干路 |  | 6 | 10 |
|  | 次干路、支路 |  | 5 | 8 |
| 架空通信线 |  |  | 0.75倍杆高 | 0.75倍杆高 |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 |  | 1倍杆（塔）高 | 1.5倍杆（塔）高 |
|  | 有绝缘层 |  | 1倍杆（塔）高 | 1倍杆（塔）高 |
| 注1：室外变、配电站指电力系统电压为35kV~500kV ，且每台变压器容量在10MV. A 以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。低于上述规格的室外变、配电站或变压器可按丙类生产厂房对待。 注2：表中道路指机动车道路。高速公路、一级和二级公路应按快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 注3：与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级以上公路的隧道出入口）不应小于50m。 注4：重要公共建筑物及民用建筑物保护类别划分应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的规定。 |  |  |  |  |

## 5 总平面布置

- 5.0.1  生物天然气提纯制气工程站区总平面布置应符合下列规定：

- 1  应按生产区和辅助区分区布置，生产区与辅助区之间宜采用隔墙或栅栏隔开；

- 2  站区四周边界应设置不燃烧体围墙。生产区与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当生产区的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-1中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。

- 3  生产区、辅助区宜分别设置对外出入口；

- 4  生产区应设有满足生产、运行、消防等需要的道路和回车场地；

- 5  竖向设计应充分利用原有地形高差，做到工艺能耗低、土方平整和排水畅通。

- 5.0.2  生物天然气提纯制气工程宜与原料气生产工程合建，合建时应符合下列规定：

- 1  原料气生产设施和提纯制气生产设施工艺装置宜分开布置；

- 2  供电、给水、采暖通风等公用设施应统一考虑，宜合并设置；

- 3  与提纯制气工程毗邻的厂区围墙宜为不燃烧体实体围墙。

- 5.0.3  生物天然气压缩为车用生物天然气并向汽车储气瓶充装时，汽车加气区、加气服务区与生物天然气生产区之间宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体隔墙。

- 5.0.4  站内变、配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变、配电间的起算点应为门窗等洞口。

- 5.0.5  站内爆炸危险区域不应超出站区围墙。

- 5.0.6  站内爆炸危险区域的等级和范围划分，应符合附录A的规定。

- 5.0.7  根据工作环境及装置工作要求，站内工艺装置宜露天设置或撬箱内设置。在严寒、风沙、噪声控制地区可厂房内设置。

- 5.0.8  站内露天工艺装置之间，以及露天工艺装置与集中放散管之间的间距应满足操作、维护的要求，站内工艺设备与生产厂房的间距按工艺要求确定。

- 5.0.9  露天工艺装置、集中放散管管口与站内建(构)筑物的防火间距不应小于表5-1的规定。

表5-1 露天工艺装置、集中放散管管口与站内建(构)筑物的防火间距（m）

| 项目 | 露天工艺装置 | 集中放散管管口 |
| --- | --- | --- |
| 控制室、变配电室、值班室等辅助生产用房 | 12 | 14 |
| 自用有燃气设备的房间 | 12 | 14 |
| 消防泵房、消防水池取水口 | 15 | 15 |
| 围墙 | 5 | 3 |

- 5.0.10  本规程未作规定的站内设施之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定。

## 6工艺与设备

### 6.1 一般规定

- 6.1.1提纯制气工艺应根据原料气组分、处理量，产品气的用途，并结合当地环境、温度等因素，经技术经济比较后确定。

- 6.1.2 原料气进站管道上宜设计量装置，产品气出站管道上应设置计量装置，出站管道上计量装置可与提纯系统出口的计量装置合并。用于贸易结算的流量计量装置，其计量精度应满足国家有关规定和供需双方的合同约定。

- 6.1.3 原料气进站和产品气出站管道上应设置切断阀。

- 6.1.4 原料气进站管道上应设置测定原料气组份、温度、压力的仪表。

- 6.1.5 原料气压力如不能满足提纯制气工程除尘、脱水、脱硫系统阻力损失和原料气增压机最低入口压力要求，应设置增压风机。

- 6.1.6 寒冷或严寒地区室外设置的设备、仪表应采取防冻措施。

- 6.1.7 提纯制气工艺与设备应满足原料气特性的要求，应采取防爆、防腐蚀措施。

- 6.1.8 属于压力容器工艺设备的设计应符合现行国家标准《压力容器》GB150和特种设备安全技术规范《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21的有关规定。

- 6.1.9 设备、管道绝热材料的选择和设计应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264和《设备及管道绝热技术通则》GB4272的有关规定。

- 6.1.10 仪表气应采用压缩空气或氮气。

### 6.2 除尘、脱水

- 6.2.1 应根据脱硫、增压、提纯系统的工艺要求和产品气质量要求设置除尘、脱水设备。

- 6.2.2除尘系统应符合下列规定：

- 1  进入压缩机的含尘量和微尘直径等质量指标应符合所选用的压缩机的有关规定；

- 2  进入变压吸附装置气体的微尘直径应小于1μm；

- 3  进入膜组件气体的微尘直径宜小于0.1μm。

- 6.2.3 脱水系统应符合下列规定：

- 1  进入压缩机的原料气不应含游离水；

- 2  游离水、可挥发性有机物冷凝液不应进入提纯设备，采用膜提纯工艺时，进膜组件前宜采用冷干法脱水；

- 3  采用水洗法提纯工艺时，提纯装置出口应设置脱水设备，脱水深度应满足产品气水露点的要求；

- 4  冷干法或固体吸附法脱水装置前宜设置气水分离器或凝水器；

- 5  脱水前的沼气管道的最低处宜设置凝水器；

- 6  固体吸附法脱水系统宜设置备用脱水设备；

- 7  脱水设备的出口管道上宜设置露点检测取样口，产品气应设置在线露点检测仪。

### 6.3 脱硫系统

- 6.3.1 原料气应进行脱硫处理。脱硫宜采用干法脱硫、湿法脱硫或生物脱硫。

- 6.3.2 当一级脱硫后的沼气质量不能满足要求时，应采用两级或多级脱硫。

- 6.3.3脱硫系统的设计应符合下列规定：

- 1  脱硫宜在原料气增压前进行，生物脱硫应设置在脱水装置前端，干法脱硫应设置在脱水装置后端；

- 2  脱硫设备宜设在室外；

- 3  脱硫塔前后的工艺管道上应设置硫化氢含量检测取样口，宜设置硫化氢含量在线检测分析仪；

- 4  生物脱硫后的沼气管路宜设置含氧量在线监测系统，沼气中余氧含量应小于1%；

- 5  废脱硫剂、硫泥的处置应符合环境保护的要求。

### 6.4 原料气增压系统

- 6.4.1 原料气压缩机数量和调节能力应满足提纯制气工程的负荷调节要求，宜采用变频调速装置。当选用1台原料气压缩机能满足负荷调节和检修需要时，可只设置1台。多台并联运行压缩机的总排气量应按各台压缩机公称容积流量之和的80%计算。

- 6.4.2 压缩机组进口应设缓冲罐，出口宜设排气缓冲罐，缓冲罐的设置应符合下列规定：

- 1  缓冲罐应设在进、出口总管上或每台机组的进、出口管路上；

- 2  出口缓冲罐宜设置在机组排气除油过滤器之后；

- 4  缓冲罐的设计停留时间不宜小于10s；

- 5  容积大于0.3m3的缓冲罐应设压力指示仪表，并应有超压安全泄放措施。

- 6.4.3 采用往复式压缩机时，往复式压缩机宜采用气缸无油润滑压缩机。采用有油润滑时，应设置油污过滤设施，油污除净率及压降应满足后续工艺要求。

- 6.4.4 原料气压缩机排气压力应满足提纯系统的工作压力，膜提纯系统排气压力波动不宜高于0.1Mpa/10s。

- 6.4.5压缩机组吸气、排气管道应避免振动对管道系统、压缩机和建（构）筑物造成有害影响。

- 6.4.6 压缩机周边应具备操作、检修的场地和通道，压缩机的主要通道宽度不宜小于2m，其他通道宽度不宜小于1.5m。压缩机宜根据设备情况设置检修用起吊装置。

- 6.4.7 压缩机的卸载排气宜回流至压缩机入口，不应对外放散。

- 6.4.8 压缩机应设置安全阀及甲烷浓度报警器，安全阀放散管的设置应符合本规程第8.2.7条的规定。报警器与报警联动控制装置关联。

- 6.4.9 压缩机近旁应设有紧急停车启动装置。

- 6.4.10 压缩机、冷却器、分离器排出冷凝水的处理应符合下列规定：

- 1  冷凝水应集中收集，不得直接排入下水道；

- 2  共用冷凝水汇总管道的设备应设置避免冷凝水排放相互影响的装置；

- 3  压缩机应设置自动排出冷凝水的装置。

### 6.5 提纯系统

- 6.5.1 提纯系统工艺可采用水洗法、变压吸附法或膜分离法等。

- 6.5.2 采用催化脱氧装置除氧的工艺应设置氧含量分析仪和温度检测报警，并与脱氧装置前的紧急切断阀连锁。

- 6.5.3 垃圾填埋气、污泥沼气和生活垃圾发酵沼气提纯系统前应设置吸附器去除挥发性有机物、硅氧烷等杂质。

- 6.5.4提纯系统能耗宜小于0.3kwh/Nm3原料气。

- 6.5.5 膜提纯工艺与设备应符合以下要求：

- 1  应选用高分离性能的膜组件；

- 2  进入膜组件的原料气应根据膜材的特性满足相应的条件，当原料气杂质含量超过膜材的耐受范围时，应增加预处理工艺；

- 3  膜组件的操作温度应稳定，宜为25～50℃。在低温地区使用时，宜设增温系统。当膜提纯系统环境温度低于4℃时，应采取防冻措施；

- 4  膜组件不宜露天布置，不应安装在多尘、高温、振动的地方。

- 6.5.6 变压吸附提纯工艺与设备应符合以下要求：

- 1  宜采用真空解吸变压吸附系统；

- 2  应选用高分离性能的吸附剂；

- 3  提纯装置入口压力宜为0.3～1.0MPa；

- 4  变压吸附均压次数宜大于等于两次；

- 5  吸附器应进行疲劳分析设计；

- 6  程序控制阀应具备长时间频繁开启、关闭动作不出现泄漏的性能。程序控制阀安装前宜逐个进行气密性试验；

- 7  气动程序控制阀应设置阀位传感器；

- 8  真空泵可选用液环式或活塞式机组；

- 9  真空泵机组的性能、结构和材质应满足解吸气特性的要求；

- 10  采用液环式真空泵时，真空机组宜设置与其泵前程序控制阀的停机连锁措施。

- 6.5.7 水洗法提纯工艺与设备应符合以下要求：

- 1  宜选用填料塔以保证连续生产；

- 2  宜选用陶瓷或尼龙材质的整装波纹填料；

- 3  富液管路的法兰垫片宜选用聚四氟乙烯或尼龙材质；

- 4  吸收塔操作压力宜介于1.05MPa-1.6MPa之间，解吸塔操作压力可以为环境压力；

- 5  当吸收塔操作压力大于等于1.35MPa时，应在吸收塔与解吸塔之间设置缓冲罐。缓冲罐压力宜介于0.6MPa-0.8MPa之间；

- 6  若选用缓冲罐，应设置罐内液面保持装置；

- 7  富液出口管路应选用气动阀门；

- 8  贫液出口管路所使用的多级泵应选用不锈钢泵体；

- 9  冬季生产严防缓冲罐出口及紧急放散口结冰；

- 10  吸收塔高径比宜控制在9-12之间，解吸塔高径比宜控制在5-8之间；

- 11  解吸塔顶应设置除沫器。

- 6.5.8 提纯系统尾气可根据需要回收利用或直接排入大气，排入大气时应符合国家及地方的相关排放标准。

- 6.5.9 提纯产品气应设流量、压力、温度检测装置。

- 6.5.10 提纯产品气应设置甲烷、二氧化碳、氧气、硫化氢含量在线检测分析仪。如脱硫后管道设置硫化氢在线检测分析仪，产品气可不再重复设置。不合格产品气应回流至提纯装置入口。

- 6.5.11 尾气应设置取样口，定期检测尾气中甲烷、硫化氢含量。

### 6.6 管道及附件

- 6.6.1 工艺管道的设计应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的有关规定。当属于压力管道时，还应符合现行国家标准《压力管道规范 工业管道》GB/T20801和特种设备安全技术规范《压力管道安全技术监察规程》TSG D0001的有关规定。

- 6.6.2 管道、管件、设备与阀门的设计压力或压力级别不应小于相应的系统设计压力，其材质应适应原料气和产品气介质。管道之间宜采用焊接连接，管道与容器、设备及阀门等宜采用法兰连接。

- 6.6.3 除不锈钢管道外，站内钢质管道应进行外防腐，其设计应符合现行行业标准《化工设备、管道外防腐设计规范》HG/T20679的有关规定。

- 6.6.4 站内设备、仪表、管道等安装的水平间距和标高均应便于观察、操作和维修。膜组件和变压吸附装置的阀门、管道应对称或同形布置。

- 6.6.5 提纯制气工程进站原料气管道或出站天然气管道应设置紧急切断阀。紧急切断阀应与甲烷浓度报警器的二级报警浓度信号连锁。

- 6.6.6 放散装置的设置应符合下列规定：

- 1  提纯制气工程的尾气放散可直接排入大气，或并入原料气生产工程的火炬或集中放散装置。

- 2  集中放散装置的放散管口高度应符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156的有关规定。

- 3  脱硫塔、压缩机、提纯装置等工艺设备的操作放散、检修放散、安全放散，当放散管直径大于150mm时，放散管口高出建（构）)筑物或露天设备平台的距离不应小于4m；当放散管直径小于或等于150mm时，放散管管口高出建（构）筑物或露天设备平台的距离不应小子2.5m，且距地面高度不应小于4m。

- 4  不同压力级别的放散管宜分别设置。不同排放压力的管道接入同一放散管时，应确保不同压力的放散点能同时安全排放。

- 5  从放空阀门排气口至放散管接入点之间的管道不应缩径。

- 6.6.7 站内工艺管道宜架空敷设，架空敷设应符合下列规定：

- 1  应敷设在非燃烧材料的支架上；

- 2  在同一支柱或栈桥上敷设时，其上下敷设的垂直净距不宜小于250mm；

- 3  与高温热源在同一管架敷设时，应采取隔热措施；

- 4  与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时，应架设在上方，对敷设于输送腐蚀介质管道容易泄漏部位上方的工艺管道应采取保护措施；

- 5  与在同一支架上平行敷设的其他管道的最小水平净距宜符合表6-1的规定；

表6-1 最小水平净距                       单位为毫米

| - 序号 | - 其他管道公称直径 | - 沼气、生物天然气管道公称直径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - <300 | - 300~600 | - >600 |
| - 1 | - <300 | - 100 | - 150 | - 150 |
| - 2 | - 300~600 | - 150 | - 150 | - 200 |
| - 3 | - >600 | - 150 | - 200 | - 300 |

- 6  与道路、其他管线交叉的垂直净距不应小于表6-2的规定。

- 表6-2 最小垂直净距

| - 建筑物和管线名称 |  | - 最小垂直净距（m） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 燃气管道下 | - 燃气管道上 |
| - 人行道路路面 |  | - 2.2 | - — |
| - 车行道路路面 |  | - 5.0 |  |
| - 架空电力线，电压 | - 3kV以下 | - — | - 1.5 |
|  | - 3～10kV | - — | - 3.0 |
|  | - 35～66kV | - — | - 4.0 |
| - 其他管道，管径 | - ≤300 | - 同管道直径，但不小于0.1 | - 同管道直径，但不小于0.1 |
|  | - >300 | - 0.3 | - 0.3 |

- 6.6.8 生物天然气注入燃气输配管网时调压系统应符合以下规定：

- 1  调压器选型应满足最大设计流量和输配管网压力的要求；

- 2  调压器宜设置备用；

- 3  在调压器入口处应安装过滤器；

- 4  应设有防止燃气出口压力过高的超压紧急切断装置和安全放散装置，超压紧急切断装置应采用人工复位型；

- 6.6.9 产品气埋地敷设的管道应符合《城镇燃气设计规范》GB50028的有关规定。

## 7 消防设施与给水排水

### 7.1 消防设施

7.1.1 生物天然气提纯制气工程灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。

7.1.2 生物天然气提纯制气工程消防设施设计和建筑物消防用水量的确定应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

7.1.3 生物天然气提纯制气工程的露天工艺装置区可不设消防水系统。

7.1.4 建筑物消防给水宜利用城市或原料气生产工程已建的消防给水系统。当无消防给水系统可依托时，应自建消防给水系统。

### 7.2 给排水系统

7.2.1 生物天然气提纯制气工程给水系统设计应符合国家现行标准《室外给水设计规范》GB50013和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

7.2.2 生产用水应满足工艺设备的水质、水量和连续性要求，且应循环使用。循环水系统设计应符合国家现行标准《工业循环水冷却设计规范》GBT 50102的有关规定。

7.2.3 排水应采取雨污分流制。排水系统设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014的有关规定。

7.2.4 生产区雨水可散流排出站外，生产区不得采用暗沟排水。生产污水应集中处理。

7.2.5 排出站外的污水应符合国家现行标准《污水综合排放标准》GB 8978及当地环保部门的有关规定。

## 8 电气与自控

### 8.1 电气

8.1.1 生物天然气提纯制气工程的供电负荷等级可为三级，供电设计应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。

8.1.2 控制系统、可燃气体报警系统应配备不间断供电电源设备（UPS）。

8.1.3 控制室、变配电室及生产区等处应设置应急照明；当采用蓄电池作为灯具备用电源时，其连续供电时间不应小于90min。应急照明和疏散指示标志的设置应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945和《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

8.1.4 爆炸危险场所电力装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

8.1.5 可燃气体工艺装置和具有爆炸危险的生产厂房、罩棚等应设防雷接地装置，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 中“第二类防雷建筑物”的有关规定；控制室等电子信息系统的防雷设计应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

8.1.6 爆炸危险区域内可能产生静电危险的设备和管道，应采取防静电措施，静电接地设计应符合国家现行标准《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675的规定。

8.1.7 工艺装置区入口处和加气作业区应设置人体静电消除装置。

8.1.8 具有爆炸危险的场所应采用防爆型电话。

### 8.2 自控

8.2.1 生物天然气提纯制气工程自动控制系统应具有工艺过程监控、可燃气体探测报警功能。

8.2.2 工艺过程监控系统应满足工艺装置启动、正常运行工况的监视和调整、停机和事故处理的要求。

8.2.3 自动控制系统应有完善的数据采集和处理、模拟量控制、顺序控制、联锁、保护和报警等功能。

8.2.4 自动控制系统的配置应符合下列要求：

- 1  系统应采用模块化设计、成熟的应用软件、硬件和通讯方案。

- 2  系统设计应符合国家现行的标准，并与同期的智能控制器、计算机软硬件技术水平相适应。

- 3  系统操作模式可为自动控制或手动控制。

- 4  对现场的工艺变量进行数据采集和处理。

- 5  应对重要参数、重要设备状态、事件和报警信息进行查询、存储，并支持打印输出和声光报警。

- 6  电路和接口设计应符合国家现行有关标准的规定，并具有通用性、兼容性。系统应具有可扩展性。

- 7  硬件和软件应有较高的可靠性，并应设置系统自身诊断功能，软件和关键的硬件宜采用冗余技术。

- 8  应具有针对全站和特定设备的报警和紧急切断功能，报警装置应预留联网接口，紧急切断系统应只能手动复位；

- 9  远程通信应采用认证、加密、访问控制等技术措施，应能实现数据的远程安全传输。

8.2.5 自控设备和仪表选型应满足使用环境的要求。除满足就地操作或巡回检查需要的就地仪表外，监控仪表的设置宜符合附录B的规定。

8.2.6 压缩机应设置就地操作盘及成套控制柜，对关键参数设有超限自动停车保护，以保护机组的运行正常，安全可靠。

8.2.7 有可能产生可燃气体泄漏的压缩机室、提纯室、加气区应设置甲烷浓度报警器，室内应设置事故风机。当检测到空气中甲烷浓度达到爆炸下限的25%（体积比）时，事故风机应能自动开启，并将报警信号送至控制室。甲烷浓度报警器和报警控制器的选用和安装应符合现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116有关规定。当检测到空气中甲烷浓度达到爆炸下限的50%（体积比）时，紧急切断阀切断。

## 9 采暖通风与建（构）筑物

### 9.1采暖通风

9.1.1 生物天然气提纯制气工程站内建筑物和撬箱的供暖、通风及空调系统的设计、施工、验收应符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《通风与空调工程质量验收规范》GB50243的有关规定。

9.1.2 工艺设备房间或箱体应采用强制通风，通风孔应合理布置，避免气流短路。工作通风换气次数不应少于6次/h，事故通风换气次数不应少于12次/h。通风设备应防爆，并应与甲烷浓度报警器连锁。

9.1.3 建筑物采暖应选用不易积尘的散热器，当散热器布置有困难时，可设置空调或暖风机。

9.1.4 控制室、配电间等宜考虑事故排风措施。事故风机的开关应装在门口便于操作的地点。

### 9.2建（构）筑物

9.2.1 生物天然气提纯制气工程主要建（构）筑物的耐火等级不得低于二级。

9.2.2压缩机房等甲类生产厂房建筑设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中甲类生产厂房的防火、防爆规定。建（构）筑物结构设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。

9.2.3 建筑设计应根据生产流程、功能要求、自然条件、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，合理组织平面布置和空间组合，注意建筑群体的效果及与周围环境的协调。

9.2.4 建筑物宜优先考虑天然采光，建筑物室内天然采光照度应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。

9.2.6 建（构）筑物的抗震设计符合《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

## 10 施工与验收

### 10.1一般规定

10.1.1 生物天然气提纯制气工程在安装施工前应按照国家和当地政府对此类工程的有关规定，向国家及当地政府相关规划和监管部门及其他有关部门进行报建和审批，获得开工许可及其他审批文件后方可开工建设。

10.1.2 工程应按设计图纸、技术文件、设备安装图纸等资料编制施工组织设计或施工方案。当需要变更设计或材料代用时，应征得原设计单位同意后方可实施。

10.1.3 工程施工应符合现行国家标准国家和行业相应专项工程施工规范、施工程序及管理文件的要求。

10.1.4 施工组织应根据需要设置至少两级管理机构，即项目管理层与项目施工作业层。

10.1.5 施工方案应至少包括施工程序、设备验收、基础验收、施工方法及技术措施。同时针对施工类别应有分别的施工方案，包括但不仅仅为静止设备安装施工方案、机泵类动设备安装施工方案、大型脱硫设备安装、吊装施工方案、工艺管道安装施工方案、防腐及保温施工方案、脚手架施工方案、系统试车方案、电气工程施工方案、仪表安装施工方案及冬季和雨季施工方案。

10.1.6 工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于国家相关专项工程规范的规定。

10.1.7 工程施工采购和使用的设备、材料、器件等应有产品合格证书、产品性能检测报告和压力容器证，主要材料应有进场复验报告，并应符合国家现行标准的有关规定。

10.1.8 所有特种设备均需持有在有效期内的检验、监督合格证，其使用和操作还应符合国家相应规范的要求。

10.1.9 安装工程中的影响工程结构强度和刚性的主要材料应有进场复验报告。设备管道、操作和维护平台、梯台以及管道、支撑设备撬座等有强度、刚性要求的部件，宜具有结构专业工艺分析或校核分析，方可施工。

10.1.10 工程施工除遵守相关的施工技术规范以外，还应遵守相关的劳动安全及卫生、消防的规定，且具有相应的保障措施和应急预案。

10.1.11 设备安装后应进行单机调试。单机调试合格，并在清理、防腐、保温等工序完成后应进行设备封闭。

10.1.12工程应根据施工安装特点，进行过程验收和竣工验收，并应验收合格，所有验收记录在工程施工期和运行寿命期内应存档保存。

10.1.13 不锈钢材料的设备和管路应不得和任何碳钢材料的设备、管路、支撑及工具接触。如不可避免此类接触，应在不锈钢材料和碳钢材料之间设置厚度3～5mm的橡胶板或氯离子含量不超过50ppm的非金属隔离层。

### 10.2土建工程

10.2.1 土方工程的施工及验收应按国家现行标准《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202的有关规定执行

10.2.2 设备基础的施工及验收应按现行国家标准《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

10.2.3 建筑物的施工及验收应按现行国家现行标准《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的有关规定。

10.2.4 钢结构的施工及验收应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的有关规定。建筑物和钢结构防火涂层的施工，应符合设计文件和产品使用说明书的规定。

### 10.3设备安装工程

10.3.1 工程所用的静设备宜在制造厂整体制造。

10.3.2 设备安装前，应确认基础验收合格，设备功能和接管方位等符合要求，并确认及合理使用吊装设备、吊具、安装工具及附属构件。

10.3.3 应选择安全、合理的吊装、安装方式，应在动、静设备吊装就位并找正、找平后方可进行二次灌浆，同时填写和保留相应施工记录。

10.3.4 成撬设备、成品设备安装找正、找平宜以外部接管的法兰面为基准。

10.3.5 静设备的安装及验收应符合国家现行标准《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461 的有关规定。

10.3.6 压缩机和泵的安装及验收应符合现行国家标准《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275 的有关规定。

10.3.7 集装箱和其他机械设备的安装及验收应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

10.1.8 设备和管道的防腐蚀施工，应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022的有关规定。

10.1.9 设备和管道的绝热应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126 的有关规定。

### 10.4管道工程

10.4.1 管道安装工程应在主要设备安装就位并经注水或承重沉降试验稳定后，再进行施工。

10.4.2 管道安装及验收应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184的有关规定。

10.4.3 管道材料检验应符合以下规定：

- 1  管材、管件、法兰、阀门、垫片、紧固件及管道支承件进场时应按国家有关标准进行外观检验和抽查，并具有材质合格证件，其数据（力学试验、化学试验）应为合格。否则，应做相应的补充试验。

- 2  所有材料无表面缺陷，密封面应无贯通缺陷，密封件无松散、翘曲等缺陷。需加工的表面应符合相关工艺要求。

- 3  不同材质的材料应分类标识和存放。

10.4.4 管道预制应符合以下规定：

- 1  管材及型材切割前应移植原有标记，以确保正确识别。

- 2  不锈钢管材和型材应采用专用的切割工具或等离子切割机，且不与碳钢材料接触。

- 3  管道预制要考虑运输和安装方便，且合理制作和设置永久和临时的支撑。预制完毕的管段，应将管道内部清理干净，并及时封闭管口，安放至规定地点，堆放中不得产生永久变形。预制完毕的管段要标明管段号、顺序号等，方便安装。且应采取相应的防锈、防腐措施。

- 4  管路的制作工艺和验收应符合相应的工艺文件要求。

10.4.5 管道安装应符合以下规定：

- 1  管道安装顺序宜分片区、分系统，先大管后小管，先下层后上层，先难后易，先管廊后设备。与设备相连接的管道宜采用从里向外安装的方式，以减少焊接应力对设备安装精度的影响，室内与室外管线的碰口应留在室外。设备相连的管道安装应确保不对设备产生附加应力，造成设备移位或损坏。

- 2  管道安装的坡向，坡度应符合设计要求。管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度。管道连接时不得用强力对口、加热管子、加偏垫或多层垫的方法来消除接口处的空隙、偏差错口及不同心等缺陷。

- 表10-1 管子对口平直度允许偏差

| - 公称直径mm | - 允许偏差（mm） | - 全长允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| - DN<100 | - 1 | - 10 |
| - DN≥100 | - 2 | - 10 |

- 3  穿墙及过楼板的管道应设置套管，套管长度不小于墙厚，穿楼板套管应高出楼板面或地面50mm。管道与套管的间隙应用石棉或其它不燃填料堵塞。管道焊缝不应设置在穿墙及过楼板的套管内。

- 4  管道安装时应对法兰密封面及垫片进行外观检查，不得有影响密封性能的缺陷存在，法兰连接时应保持平行，其偏差不大于法兰直径的1.5％，且不大于2mm。应不得使用紧固螺栓的方法消除接合面歪斜。螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5％，且保证螺栓自由穿入。可根据情况将垫片分别涂以石墨粉、二硫化钼油脂、石墨机油等涂料。

- 5  每副法兰连接所用的螺栓应为同一规格、型号、材质，完全紧固后螺栓外露长度宜不大于2倍螺距。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。对于高温或低温的管道，法兰连接的螺栓，在试运转时，应根据设计要求进行热紧、冷紧。

- 6  管道安装工作如遇到中断，应及时封闭管口。复工时，应对前期安装的管道内部进行检查，然后安装。

- 7  管道支、吊架制作的型式、结构、材质、加工尺寸、制作精度应符合设计要求。外形应平整美观，焊接牢固，无漏焊、欠焊，裂纹等缺陷，焊接表面应光洁无飞溅物，焊接变形应予以矫正。制作好的管道支、吊架应及时进行防锈、防腐处理，并应有标记。制作合格的管道支、吊架，应及时采取防腐措施并标识后妥善保管。不同材质的支、吊架应单独存放。

10.4.6 管道焊接和验收应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236和《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683的有关规定。

10.4.7 可燃介质管道焊接接头应采用射线无损检测，并符合设计文件要求。当设计无规定时，压力管道焊口宜进行100%射线照相检验，其他焊口宜进行15%射线照相检验，检验质量不应低于现行国家标准《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605中的II级质量要求。

10.4.8 管道安装工程所用的管道材料、焊接材料、防腐材料的型号规格及技术要求应符合设计文件的规定。

10.4.6 管道安装工程使用的测量工具、仪表应满足测量精度的要求，并应在计量检定部门规定的有效期内使用。

10.4.7 管道安装完毕，无损检测合格后必须进行吹扫和压力试验。压力试验应符合

下列规定：

- 1  压力试验应以水为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa 时，也可采用压缩空气或氮气为试验介质，但应采取有效的安全措施。

- 2  以水为试验介质时，试验压力应为设计压力的1.5倍，碳钢管道可采用洁净水，奥氏体不锈钢管道水中的氯离子含量不得超过50mg/L。

- 3  管道系统采用气压试验时，应有经施工单位技术总负责人批准的安全措施。试验压力应为设计压力的1.15倍。

- 4  压力试验的环境温度不得低于5℃。

10.4.8 可燃介质管道应以设计压力进行严密性试验，试验介质应为压缩空气或氮气。

10.4.9 严密性试验后，应可燃介质管道进行吹扫置换，吹扫置换后管道内氧含量小于0.5%，且无其他氧化性介质。

### 10.5电气仪表安装工程

10.5.1 电气仪表安装应按照设计文件和工艺文件复核设备、盘柜的区域划分、防护等级、防爆等级、信号形式、总线形式和接地等符合要求。确认桥架或地沟设置合理、施工规范，符合相关国家标准和规范的要求。电气仪表安装应遵照工程施工计划和工艺的要求。

10.5.2 镀锌制品镀锌层完整无脱落，并具有检验报告及合格证。电缆桥架及其附件齐全，无棱刺、扭曲、锈蚀等现象。规格型号符合设计要求。

10.5.3 桥架的所有非导电部分均应相互连接和跨接，使之成为一连续导体，并作好整体接地。配电箱（柜）的金属外壳应与(PE)线或（PEN）线可靠连接；现场仪表供电低于36V可不做保护接地，但有可能与高于36V电压设备接触的出外仪表汇线槽、电缆保护金属管做保护接地，可直接焊接或用接地线连接在附近已接地的金属构件或金属管道上，并保证接地的连续和可靠，但不得接至输送可燃物质的金属管道。仪表汇线槽、电缆保护金属管的连接处，应进行可靠的导电连接。

10.5.4 所有敷设的动力电缆宜采用铠装或电缆保护管，所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，应对电缆进行详细检查：规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求，外观无扭曲、损坏等现象,并有产品合格证。每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。仪表电缆保护管采用镀锌钢管，敷设的位置按照现场情况决定，远离腐蚀、振动的地方。管内电缆填充系数不宜超过0.40。

10.5.5 接地电阻不大于4Ω，接地连接电阻不大于1Ω；所有接地分干线采用截面4.0mm2的绝缘铜铰线，接地干线采用截面16mm2绝缘铜铰线。PLC操作台、PLC机柜，应分别由各自的接地支线引至接地汇流排，由接地汇流排引出接地干线，再与接地总干线和接地极相连。各接地支线、汇流排或端子板之间在非连接处应彼此绝缘。PLC系统工作接地电阻应小于4Ω。接地系统的连线应使用铜芯绝缘电线，采用镀锌螺栓紧固，PLC机柜内的接地汇流排应使用铜材，并有绝缘支架固定。接地总干线与接地体之间应采用焊接。

10.5.6 爆炸及火灾危险环境电气装置的安装及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257 的有关规定。

10.5.7 仪表安装前应进行检查、校准和试验，配备的仪器、仪表的量程和精度应满足设备性能的需要，符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。

10.5.8 仪表宜采用防爆型，应按要求定期校验。

10.5.9 就地显示的压力表应采用防震型，电接点压力表应采用防爆型，压力表精度等级为± 1.5%。

10.5.10 仪表的安装应执行现行行业标准《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521的有关规定。

### 10.6试运转

10.6.1 工程施工完毕后应对系统进行试运转。试运转应包括设备单机试运转和联合试运转。

10.6.2 试运转的准备工作应符合下列规定：

- 1  设备、管道、电气仪表系统已按设计文件规定的内容和施工及验收规范的标准完成了全部安装工作，施工记录及资料齐全；

- 2  试运转需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护用具等应符合技术要求；

- 3  应对操作人员进行安全教育，并做好安全措施、个人防护和各项应急预案到位。

10.6.3 压缩机、真空泵等机组及与其相关的电气、仪表、计算机等的检测、控制、联锁、报警系统等，安装结束都应进行单机试运转。

10.6.4 单机试运转合格后，应对整套系统进行联合式运转，联合试运转宜采用空气为介质。

10.6.5 整套系统试运行应在试运转合格后进行，试运行连续时间不宜小于72h。试运行应逐渐增加负荷，直至产品气甲烷纯度、工作压力、工作温度、生物天然气产气量达到设计工况。

10.6.6 对整套系统启动试运行中发现的系统性缺陷应在试运行后及时整改。

### 10.7 竣工验收

10.7.1 试运行合格后方可进行总体工程竣工验收。

10.7.2 竣工验收的依据应包括设计文件和设计变更文件、工程合同、设备供货合同和合同附件、设备技术文件、专项工程施工与验收规范、国家现行有关标准的规定及其他相关文件。

10.7.3 工程竣工验收合格后，各部门应签署验收文件。建设单位应及时将竣工资料、文件归档，并应办理工程移交手续。

## 附录A 生物天然气提纯制气工程爆炸危险区域等级和范围划分

- A.0.1 爆炸危险区域的等级定义，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范))GB 50058 的有关规定。

- A.0.2 生物天然气提纯制气工程生产区域所有场所的释放源应划分为二级释放源。

A.0.3 露天设置的生物天然气提纯制气工程工艺装置区（工艺装置及阀门、法兰或类似附件，不包括CNG装置）四周边缘外4.5m内，自地面向上至最高的装置顶部（有放散管的以放散管口计）以上7.5m的空间范围宜划分为2区（图A.0.3）；爆炸危险区域内地坪下的坑、沟宜划分为1区。

图A.0.3 露天设置的生物天然气提纯制气工程工艺装置区爆炸危险区域等级和范围划分

1—工艺装置；2—室外地坪；3—地坪下的坑、沟

A.0.4 通风良好的压缩机室、膜提纯室等（不包括CNG装置）室内及外壁（有放散管的一侧以放散管计）4.5m内，屋顶（有放散管的以放散管管口计）以上7.5m内的空间范围宜划分为2区（A.0.4）。

图A.0.4 通风良好的压缩机室、膜提纯室等室内爆炸危险区域等级和范围划分

压缩机室、膜提纯室等；2—室外地坪；3—放散管管口

A.0.5 站内下列场所可划分为非爆炸危险区域：

- 1  没有释放源，且不可能有可燃气体侵入的区域；

- 2  可燃气体可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10% 的区域；

- 3  在工艺装置区外，露天设置地上管道区域。但设阀门处应按具体情况确定。

## 附录B 监控仪表的设置要求

B.0.1 监控仪表的设置应符合表B.0.1的规定：

表B-1 生物天然气提纯制气工程监控仪表的设置要求

| 监控点 | 显示 | 累计 | 报警 | 连锁停机 | 上传数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理系统 |  |  |  |  |  |
| 原料气温度 | √ |  |  |  |  |
| 原料气压力 | √ |  |  |  |  |
| 原料气组分 | √ |  |  |  | Δ |
| 原料气流量 | √ | √ |  |  | Δ |
| 过滤器前后压差 | √ |  | √ |  |  |
| 气水分离器液位 | √ |  | Δ |  |  |
| 脱水系统后露点 | √ |  | √ |  | Δ |
| 脱水系统后温度 | √ |  |  |  |  |
| 脱硫系统 |  |  |  |  |  |
| 脱硫系统后H2S含量 | √ |  | √ |  | Δ |
| 脱硫系统后压力 | √ |  |  |  |  |
| 压缩系统 |  |  |  |  |  |
| 压缩机进口压力 | √ |  | Δ |  |  |
| 压缩机进口温度 | √ |  | Δ |  |  |
| 压缩机各级出口压力 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机各级出口温度 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机油位 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机油温 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机油压 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机轴承温度 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机冷却水压力 | √ |  |  |  |  |
| 压缩机冷却水温度 | √ |  |  |  |  |
| 压缩机油分离器压差 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机油过滤器压差 | √ |  | √ |  |  |
| 压缩机运行状态 | √ |  |  |  | Δ |
| 压缩机运行小时数 | √ | √ |  |  |  |
| 压缩机振动 | √ |  | √ |  |  |
| 甲烷含量 | √ |  | √ | √ |  |
| 压缩机入口导叶 | √ |  |  |  |  |
| 压缩机防喘振阀 | √ |  | √ | √ |  |
| 提纯系统 |  |  |  |  |  |
| 提纯系统入口压力 | √ |  |  |  |  |
| 提纯系统入口温度 | √ |  |  |  |  |
| 产品气温度 | √ |  |  |  |  |
| 产品气压力 | √ |  |  |  |  |
| 产品气组分 | √ |  | √ | √ | √ |
| 产品气流量 | √ | √ |  |  | √ |
| 真空泵运行状态 | √ |  | √ |  |  |
| 甲烷含量 | √ |  | √ | √ |  |
| 调压系统 |  |  |  |  |  |
| 过滤器前后压差 | √ |  | √ |  |  |
| 调压出口压力 | √ |  |  | √ | √ |
| 调压出口温度 | √ |  |  | √ | √ |
| 调压出口流量 | √ | √ |  |  | √ |
| 加臭量 | √ | √ |  |  | √ |
| 紧急切断阀阀位 | √ |  | √ | √ | √ |

注：1 表中“√”为必选项，“Δ”为可选项，具体信号根据现场实际情况增减。

2 显示可为就地或控制室显示。

## 本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按......执行”或“应符合......规定（或要求）”。

## 引用标准名录

- 《城镇燃气加臭技术规程》CJJ/T148

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348

- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032

- 《建筑抗震设计规范)) GB 50011

- 《构筑物抗震设计规范)) GB50191

- 《城镇燃气标志标准》CJJ/T153

- 《压缩天然气供应站设计规范》GB51102

- 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《压力容器》GB150

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264

- 《设备及管道绝热技术通则》GB4272

- 《工业金属管道设计规范》GB50316

- 《压力管道规范 工业管道》GB/T20801

- 《化工设备、管道外防腐设计规范》HG/T20679

- 《城镇燃气设计规范》GB 50028

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140

- 《大中型沼气工程技术规范》GB/T 51063

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《低压配电设计规范》GB 50054

- 《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T 146

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

- 《供配电系统设计规范》GB50052

- 《化工企业静电接地设计规程》HG/T 20675

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019

- 《通风与空调工程质量验收规范》GB 50243

- 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202

- 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204

- 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

- 《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461

- 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

- 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126

- 《工业金属管道工程施工规范》GB50235

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683

- 《无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605

- 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257

- 《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521

中国工程建设标准化协会标准

生物天然气提纯制气技术规程

Technical specification for bio-natural gas purified engineering

CECS XXX:201X

条文说明

# 目  次

1 总  则	28

2 术  语	29

3 基本规定	30

4 站址选择	32

5 总平面布置	33

6 工艺与设备	34

6.1 一般规定	34

6.2 除尘、脱水	34

6.3 脱硫系统	34

6.4 原料气增压系统	34

6.5 提纯系统	35

6.6 管道及附件	35

7 消防设施与给水排水	36

7.1 消防设施	36

7.2 给排水系统	36

## 1 总  则

1.0.1  生物天然气是生物质能利用的重要途径之一，是绿色、低碳、清洁、环保的可再生燃气。生物天然气提纯制气工程原料种类多样，产品气可输入城镇燃气管网或压缩为车用，应符合适用性；原料气和产品气具有易燃易爆特性，应符合安全性。本标准的制定旨在规范生物天然气提纯制气工程的设计和施工，从而推进生物天然气提纯制气工程的顺利实施和健康发展。

## 2 术  语

2.0.3  参照《压缩天然气供应站设计规范》GB51102和《车用压缩天然气》GB 18047。

2.0.6  综合《城镇燃气工程基本术语标准》GB T50680-2012中6.2.1输气管道：在供气地区专门输送燃气的管道。和6.2.2配气管道：在供气地区将燃气分配给燃气用户的管道。

2.0.7  参考《压缩天然气供应站设计规范》GB51102-2016术语2.0.2压缩天然气供应站：压缩天然气加气站、压缩天然气储配站、压缩天然气瓶组供气站的统称。

## 3 基本规定

3.0.4  沼气和垃圾填埋气为生物质资源，应实现最大限度利用，同时考虑原料气量的变化和稳定性要求提纯制气工程具备一定的操作弹性。

3.0.6  生物天然气作为城镇燃气，通常并入城镇燃气的输配管网或压缩天然气供应系统，因此应满足城镇燃气的气质要求。综合《城镇燃气设计规范》GB50028和《压缩天然气供应站设计规范》GB51102，城镇燃气对天然气的质量要求为：

1. 天然气发热量和组分的波动应符合城镇燃气互换的要求，天然气偏离基准气的波动范围宜按现行国家标准《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611的规定采用，并应适当留有余地；

2. 天然气发热量、总硫和硫化氢含量、水露点指标应符合现行国家标准《天然气》GB17820中一类气或二类气的规定。压缩天然气的质量应符合现行国家标准《车用压缩天然气》GB 18047的有关规定。

3. 在交接点的天然气压力和温度条件下，天然气的烃露点应比最低环境温度低5℃；天然气中不应有固态、液态或胶状物质。

生物天然气主要由甲烷和少量惰性气体组成，燃烧特性与常规的化石天然气类似，《城镇燃气分类和基本特性》GB/T13611-2018中将生物天然气列入10T和12T天然气中，采用华白数判定其互换性。目前我国除某些煤层气气田的类别为10T，大部分以常规气田气、煤制气、LNG和页岩气为主要气源的城镇燃气类别为12T。满足10T和12T的生物天然气甲烷含量和热值见表1。

表1 满足10T和12T的生物天然气甲烷含量和热值

| 参比条件 | 类别 | GB/T13611范围 | 城镇燃气商品气 范围 | 甲烷含量% | 热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15℃，101.325 kPa，干 | 10T | 39.06～44.84 -5.92%～+8% | 40.27～43.60 -3%～+5% | 85（-2.9%） 90（+4.5%） | 高32.11，低28.91 高34.0，低30.61 |
|  | 12T | 45.67～54.78 -9.97%～+7.98% | 48.19～53.27 -5%～+5% | 97（-4.65%） 94（-9.94） 95（-8.16） | 高36.65，低33.0 高35.51，低31.98 高35.89，低32.32 |
| 20℃，101.325 kPa，干 | 10T | 38.37～44.05 -5.92%～+8% | 39.56～42.83 -3%～+5% | 85（-2.9%） 90（+4.5%） | 高31.55，低28.40 高33.4，低30.07 |
|  | 12T | 44.86～53.81 -9.97%～+7.98% | 47.34～52.32 -5%～+5% | 97（-4.65%） 94（-9.94） 95（-8.16） | 高36.0，低32.41 高34.89，低31.41 高35.26，低31.74 |

因此本规程将生物天然气分为两类，一类气满足12T天然气，二类气满足10T天然气。生物天然气并入城镇燃气输配系统或压缩天然气供应系统时需要了解当地天然气热值和华白数，选择适宜的类别，满足城镇燃气互换性要求。对于独立的生物天然气供应系统，则需要根据区域的燃气气源接入计划或与用气方共同商定确定生物天然气类别。

3.0.7  甲烷回收率是循环经济评价指标之一，体现可再生资源的回收利用水平。甲烷是温室气体，提高回收率利于减少甲烷排放，但回收率指标同时受行业技术管理水平，项目经济性等因素影响，95%回收率目前技术可实现、经济性较好。本规程通过对生物天然气技术指标和回收率同时提出要求，从而提升生物天然气提纯制气工程的工艺技术水平。

3.0.8  工业用户采用高精度的可燃气体探测器和紧急切断阀，并与报警控制器等联动控制，可有效感知和控制可燃气体泄漏，具有较高的可靠性，因此可不加臭。

## 4 站址选择

4.0.1  1 生物天然气提纯制气工程应靠近原料气生产或储存设施，降低工程投资，提高工程效益。沼气提纯工程靠近沼气生产设施，垃圾填埋气提纯工程靠近垃圾填埋气收集设施。

3 最小频率风向是指盛行风向对应轴的两侧，风向频率最小的方向。相对沼气生产工程或垃圾填埋气集气工程，提纯制气工程爆炸危险性更大，因此布置在最小频率风向的上风侧，可以减少对其他生产设施的不利影响。参照《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183第4.0.8条：火炬和放空管宜位于石油天然气站场生产区最小频率风向的上风侧，且宜布置在战场外地势较高处。生产辅助区定义参照《大中型沼气工程技术规范》GB/T51063第4.1.2条：生产辅助区应布置监控室、配电间、化验室、维修间等生产辅助设施和管理及生活设施用房等。

4 交通运输条件不仅影响建设投资，而且对运行管理和制气成本有较大影响，是选择站址应考虑的条件。车用生物天然气加气区要考虑车用生物天然气加气车辆（压缩天然气气瓶车、天然气汽车等）的交通组织，交通条件尤为重要。

4.0.2  现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中有明确规定，故本条不另作规定。

4.0.3  爆炸下限小于10%的气体属于甲类可燃气体，沼气中CH4含量大于47%时爆炸下限即小于10%，大部分原料气工程沼气中CH4含量大于47%，因此沼气应作为甲类可燃气体。

生物天然气提纯制气工程除尘、脱水、脱硫、提纯、压缩设备与CNG加气站脱硫脱水、加压设备功能类似，并且生物天然气提纯制气工程的规模均在CNG加气站的范围之内，因此本条中的间距参照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156表4.0.8。

## 5 总平面布置

5.0.1  2本条参照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156第5.0.12条。

5生物天然气压缩为车用生物天然气时道路宽度和转弯半径应满足行驶车辆的通行和运输要求，执行《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156第5.0.2条的规定，其他情况应满足消防车的通行和回转场地要求，执行《建筑设计防火规范》GB 50016第7.1章的规定。

5.0.3  因车用生物天然气加气车辆随机性较强，难以管理，为保证外来人员不能随便进入生物天然气提纯制气站场，故提出采用实体隔墙将车用生物天然气汽车加气区、加气服务区与生产区隔开。

5.0.4  生物天然气提纯制气工程的变配电设备一般不防爆，所以要求其布置在爆炸危险区域之外，并保持不小于3m的附加安全间距。对变配电间来说需要防范的是可燃气体进入室内，所以规定起算点为门窗等洞口。

5.0.5  站区围墙之外是生物天然气提纯制气工程的不可控区域，而在爆炸危险区域内一旦出现明火或火花，则易引发爆炸和火灾事故。为保证站区安全，要求“爆炸危险区域不应超出站区围墙”是必要的。

5.0.9  间距参照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156中CNG加气站的有关规定，其中与控制室、变配电室、值班室等辅助生产用房的间距与《建筑设计防火规范》GB 50016保持一致。

## 6 工艺与设备

### 6.1 一般规定

6.1.4  通过原料气、产品气的流量计来显示原料气和产品气的气量，结合原料气组分、温度、压力参数对项目回收率等经济技术指标进行核算。

### 6.2 除尘、脱水

6.2.1  除尘、脱水工艺和设备与脱硫、提纯系统采用的工艺相关，应根据工艺需求设置，并应满足原料气增压机吸入气的含尘、含水要求，以及产品气含尘、含水量的要求。

6.2.3  4 沼气在输送过程中，随着温度的降低会有部分冷凝水出现，在冷干法或固体吸附法脱水装置前设置汽水分离器或凝水器，将沼气中的冷凝水脱除，以减轻后续脱水装置的负荷。

7 可根据脱水设备后续的工艺要求设置露点检测。

### 6.3 脱硫系统

6.3.1  干法脱硫一般采用活性氧化铁接触为脱硫剂，脱硫剂可再生使用，经干法脱硫后沼气中的硫化氢含量可低于15mg/m3，称为“精脱”。湿法脱硫适用于处理气量大、硫化氢浓度较高的气体，经湿法脱硫后的沼气中硫化氢含量可低于50mg/m3。生物脱硫是利用无色硫细菌，在微氧条件下将硫化氢氧化成单质硫，适当的温度、反应时间和空气量可以去除大部分的硫化氢，称为“粗脱”。脱硫方法选择时要考虑沼气中的硫化氢含量以及后续工艺或产品的硫化氢含量要求。

6.3.2  硫化氢含量高时通常先采用湿法或生物脱硫进行“粗脱”，再采用干法脱硫进行“精脱”。

6.3.3 1 原料气中的硫化氢和水形成硫酸会引起设备和管道腐蚀，因此沼气脱硫系统一般设于原料气增压机前，当原料气生产工程已进行粗脱硫，并且原料气增压机可耐粗脱硫后的硫化氢时，脱硫系统可设于原料气增压机之后。

### 6.4 原料气增压系统

6.4.1  设置备用压缩机是保证不间断供气的措施，当选用性能可靠的压缩机，并通过定期维护，合理安排检修时间等措施能够满足供气需求时可只设置1台压缩机。

- 6.4.2  为保证压缩机的平稳运行，应在压缩机前设置缓冲罐，并保证天然气在缓冲罐内有足够的停留时间。设置排气缓冲罐是减少为了排气脉冲带来的振动，若振动小，不设置排气缓冲罐也是可行的。

- 6.4.10  2 可采用设置压力平衡阀和止回阀的方式，避免冷凝液排放相互影响。

### 6.5 提纯系统

- 6.5.3  垃圾填埋气、污泥沼气和生活垃圾发酵沼气中通常含有微量挥发性有机物、硅氧烷等杂质，我国尚没有对这些杂质的含量或排放量做出限定，国外生物天然气气质标准中对这些杂质的要求也不统一。采用适当的吸附剂可有效去除这些杂质，因此本规程要求设置吸附器。

- 6.5.4  根据调研不同规模、不同提纯工艺的能耗以及现场运行数据后确定的能耗。

- 6.5.5  膜材选择上应综合考虑CO2/CH4分离系数、应选择渗透系数大、系统能耗低、性价比最佳的膜材。

- 6.5.8  提纯系统尾气用于制取CO2时可进行回收。

- 6.5.10  产品气气质进行检测，以保证产品气质量达标，提纯系统工作性能正常。

### 6.6 管道及附件

- 6.6.5  指甲烷浓度达到爆炸下限的50%（二级报警浓度信号）时，紧急切断阀切断。

- 6.6.6  2 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156第8.3.8条规定：放散管管口应高出设备平台及以管口为中心半径12m范围内的建（构）筑物2m及以上，且应高出所在地面5m及以上。

- 3 本条参照《大中型沼气工程技术规范》GB51063中放散管的设置要求。

- 6.6.7  本条参照《工艺企业煤气安全规程》GB6222的有关规定。

## 7 消防设施与给水排水

### 7.1 消防设施

- 7.1.3  生物天然气提纯制气输配到管网的工程无储罐和储罐区，仅有满足工艺需求的缓冲罐，因此露天工艺装置区可不设消防水系统。

- 生物天然气提纯制气压缩为车用压缩天然气时，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156第10.02.3条：加油站、CNG加气站、三级LNG 加气站和采用埋地、地下和半地下LNG 储罐的各级LNG 加气站及合建站，可不设消防给水系统。

- 7.1.4  《建筑设计防火规范》GB 50016第8.1.2条：民用建筑、厂房、仓库、储罐（区）和堆场周围应设室外消火栓系统。第8.2.1条：建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库应设置室内消火栓系统。生物天然气提纯制气工程建筑物占地面积大于300m2时，室内外均需设置消火栓系统；建筑物占地面积小于300m2时，可以仅设置室外消火栓系统。

### 7.2 给排水系统

- 7.2.2  生产用水指水冷式压缩机、真空泵等设备的循环冷却用水。

- 7.2.4  生物天然气提纯制气工程占地一般较小，生产区雨水可由地面散排出站。生产污水可排入原料气生产工程的污水回收或处理系统。