CECS

CECS×××

中国工程建设协会标准

恒温恒湿实验室工程技术规程

（征求意见稿）

Engineering and Technical Code

for Thermostatic and Humidity laboratory

2018 北京

目录

1	总则	3

2	术语	4

3	恒温恒湿实验室的分级、分类	6

4	建筑和装修	7

4.1	一般规定	7

4.2	建筑布局要求	7

4.3	装修要求	7

5	空调、通风和净化	9

5.1	一般规定	9

5.2	冷源与热源	9

5.3	空气处理	10

5.4	气流组织	10

5.5	空调系统部件与材料	12

6	给水与排水	14

6.1	一般规定	14

6.2	给水	14

6.3	排水	15

7	电气和自控	17

7.1	一般规定	17

7.2	配电	17

7.3	照明	17

7.4	自动控制	17

8	施工和调试要求	19

8.1	一般规定	19

8.2	施工要求	19

8.3	调试要求	20

9	检测和验收	21

9.1	工程检测	21

9.2	工程验收	24

10	运行管理	26

10.1	一般规定	26

10.2	运行	26

10.3	维护	26

附录A恒温恒湿实验室综合性能检验方法	28

A.1风量和风速的检测	28

A.2风速不均匀度的检测	28

A.3静压差的检测	28

A.4温度、相对湿度的检测	29

A.5噪声的检测	29

A.6微振的检测	29

附录B恒温恒湿实验室工程验收检查项目	29

本规程用词说明	31

引用标准名录	31

# 总则

    - 为规范恒温恒湿实验室设计、施工、验收、运行和维护，提高恒温恒湿实验室室内环境控制能力，符合技术先进、经济适用、安全可靠、节能环保等方面的要求，满足恒温恒湿实验室功能需要，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、改建和扩建的恒温恒湿实验室工程的设计、施工、验收、运行和维护。

    - 恒温恒湿实验室所用设备和材料应有符合要求的合格证、检验报告，并在有效期之内。属于新开发的产品、工艺，应有鉴定证书或试验证明材料。

    - 恒温恒湿实验室的设计、施工、验收、运行和维护除应执行本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。

# 术语

    - 恒温实验室 constant temperature laboratory

指温度允许波动范围在±2.0℃（含）以内的实验室。

    - 恒湿实验室 constant humidity laboratory

指相对湿度允许波动范围在±10%（含）以内的实验室。

    - 相对湿度 relative humidity·

在相同的温度和压力条件下，大气中实际水蒸气含量与饱和水蒸气含量之比，以%表示。

    - 精度 accuracy

表示观测值与真值的接近程度。每一种物理量要用数值表示时，必须先要制定一种标准，并选定一种单位 (unit)。这种标准的制定，通常是根据人们对于所要测量的物理量的认识与了解，并且要考虑这标准是否容易复制，或测量的过程是否容易操作等实际问题。

    - 不确定度 uncertainty

利用可获得的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。

【条文说明】

1：测量不确定度包括由系统效应引起的分量，如与修正量和测量标准所赋量值有关的分量及定义的不确定度。有时对估计的系统效应未作修正,而是当作不确定度分量处理。

2：此参数可以是诸如称为标准测量不确定度的标准差（或其特定倍数），或是说明了包含概率的区间半宽度。

3：测量不确定度一般由若干分量组成。

其中一些分量可根据一系列测量值的统计分布，按测量不确定度的A类评定进行评定，并可用标准差表征。而另一些分量则可根据经验或其他信息所获得的概率密度函数，按测量不确定度的B类评定进行评定，也用标准差表征。

4：通常，对于一组给定的信息，测量不确定度是相应于所赋予被测量的值的，该值的改变将导致相应的不确定度的改变。

    - 空态 as-built

实验室内的设施已经建成，其服务动力公用设施区接通并运行，但无生产设备、材料及人员的状态。

    - 静态 at-rest

实验室内的设施已经建成，工艺设备已经安装，通风空调系统和设备正常运行，但无工作人员操作且实验对象未进入前的状态。

    - 动态 operational

实验室内的设施以规定的方式运行，有规定的人员场，并在商定的状态下进行工作。

    - 温度基准值 reference temperature

恒温恒湿实验室工艺性空气调节室内温度基数，应根据工艺需要及卫生要求确定。

    - 相对湿度基准值 reference humidity

恒温恒湿实验室工艺性空气调节室内相对湿度基数，应根据工艺需要及卫生要求确定。

    - 波动范围 fluctuation range

实验室内任意测点温度（相对湿度）相较于基准值的变化范围，也称波动度。

    - 均匀度 uniformity

实验室各测点温度（相对湿度）最高和最低的实测值与平均温度（相对湿度）的偏差值。

    - 温度的时间梯度 the time gradient of the temperature

温度在测试过程中随时间的变化率。

    - 温度的空间梯度 the space gradient of the temperature

温度在测试过程中随不同测点的变化率。

# 恒温恒湿实验室的分级、分类

    - 根据恒温恒湿实验室的温度允许波动范围，将恒温恒湿实验室分为四级，采用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级表示相应级别的实验室。根据恒温恒湿实验室的相对湿度允许波动范围，将恒温恒湿实验室分为A、B类，其中A类又可分为A1、A2类。恒温恒湿实验室应按表3.0.1进行分级、分类。

表3.0.1恒温恒湿实验室的分级、分类

| 级别 | 分类 | 描述 | 温度允许波动范围△T（℃） | 相对湿度允许波动范围△ψ（RH） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | A1类 | 超高精密型 | △T≤±0.1 | △ψ≤±2% |
|  | A2类 |  |  | ±2%＜△ψ≤±5% |
|  | B类 |  |  | ±5%＜△ψ≤±10% |
| Ⅱ级 | A1类 | 高精密型 | ±0.1＜△T≤±0.5 | △ψ≤±2% |
|  | A2类 |  |  | ±2%＜△ψ≤±5% |
|  | B类 |  |  | ±5%＜△ψ≤±10% |
| Ⅲ级 | A1类 | 精密型 | ±0.5＜△T≤±1.0 | △ψ≤±2% |
|  | A2类 |  |  | ±2%＜△ψ≤±5% |
|  | B类 |  |  | ±5%＜△ψ≤±10% |
| Ⅳ级 | A1类 | 普通型 | ±1.0＜△T≤±2.0 | △ψ≤±2% |
|  | A2类 |  |  | ±2%＜△ψ≤±5% |
|  | B类 |  |  | ±5%＜△ψ≤±10% |

    - 根据恒温恒湿实验室温度基准值，恒温恒湿实验室可分为高温型、常温型和低温型三类，并可符合表3.0.2的规定。

表3.0.2 恒温恒湿实验室的类型

| 类型 | 温度基准值范围T（℃） |
| --- | --- |
| 高温型 | 28℃＜T≤50℃ |
| 常温型 | 15℃＜T≤28℃ |
| 低温型 | 5℃＜T≤15℃ |

# 建筑和装修

  - 一般规定

      - 恒温恒湿实验室应具有适当的科学性，满足功能要求、工艺流程、设备安装、运输及管理、安全、健康等综合要求。

【条文说明】恒温恒湿实验室的工艺布局应综合各方面的因素，重点要考虑生产工艺、人员操作、样品进出、设备进出及维修保养的要求，并需兼顾未来发展的能力。

      - 恒温恒湿实验室的主体结构宜采用便于室内空间灵活分割的大跨度柱网布置，不宜采用内墙承重体系。

【条文说明】恒温恒湿实验室具有针对性与多样性的特点，需根据实验的对象、内容与要求设计、建造。大跨度柱网布置，有利于合理布局、布置紧凑。同时，也能满足由于实验业务需求造成的频繁变换使用功能、实验仪器设备的更新换代和实验室改造需求。

      - 恒温恒湿实验室内不应有抗震缝、伸缩缝穿越。

【条文说明】恒温恒湿实验室不应有各种建筑缝穿越，为保证恒温恒湿实验室的保温性、密封性，减少对室内温湿度精度控制的影响。

      - 应根据仪器设备的技术要求设置屏蔽、接地等措施。

【条文说明】为满足各种仪器设备的使用需求，在符合恒温恒湿的条件下还应满足磁屏蔽、声波屏蔽、接地、防静电等技术要求。

  - 建筑布局要求

    - 设有上技术夹层、架空地板的恒温恒湿实验室的建筑平面和空间布局，应满足设备设施安装和维修的要求。

【条文说明】空调气流要求上送下回的垂直单向流形式的恒温恒湿实验室，设置有上技术夹层和下技术夹层。吊顶上部的技术夹层，一般用于空调系统送风管道、送风口、灯具、消防喷淋、消防烟感的安装。活动地板或多孔地板以下的技术夹层，一般用于空调系统回风管道、回风口、动力设施及其管线的安装。建筑平面、空间布局设计时，应考虑到相关设备设备安装维护的要求。

    - 恒温恒湿实验室从工艺布局上应分为受控环境区和非受控环境区，受控环境区与非受控环境区之间宜设置缓冲间。

【条文说明】为实行温湿度精度控制，防止两个区域之间气流因人、物的流动而交换对流，对受控环境的影响。

    - Ⅰ、Ⅱ级恒温恒湿实验室应设置缓冲间，不同等级恒温恒湿实验室之间宜设置缓冲间。

【条文说明】为实行温湿度精度控制，防止两个区域之间气流因人、物的流动而交换对流，对受控环境的影响。

    - 恒温恒湿实验室宜对室外相邻房间保持相对正压不低于5Pa，不同等级恒温恒湿实验室之间的静压差不宜小于5Pa，有工艺负压要求的应符合工艺要求。

    - 维持正压的实验室的缓冲间，其温湿度控制精度可低于实验室等级。维持负压的实验室的缓冲间，其温度、相对湿度控制精度应与实验室保持相同。

【条文说明】为避免气流流向对实验室的温湿度控制造成过大影响。

    - Ⅰ级恒温恒湿实验室应设置恒温套间，套间单独设置精度为±0.5~1℃的恒温空调系统。

【条文说明】

    - 恒温恒湿实验室的建筑布局应考虑恒温恒湿空调机组的特殊性，合理设置机房。

【条文说明】本条主要提醒设计人员要考虑恒温恒湿实验室空调机组的型式，机房位置、承重、隔音、防潮等方面，还需考虑空调外机的放置位置，空调内外机连接管的安装位置等。

  - 装修要求

    - 恒温恒湿实验室的围护结构和室内装修应采用气密性好且在温度和相对湿度变化的作用下变形小的材料，还应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘、易清洁等要求。

【条文说明】恒温恒湿实验室装饰的质量在于保温性、隔热性、防潮性、密封性、不产尘及易清洗。

    - 有特殊工艺要求的恒温恒湿实验室还应满足防震、防静电的要求。

    - 设有上技术夹层、架空地板的墙壁顶棚和地面应满足使用功能要求，且表面应平整、光滑，应采用防水或防潮、防霉和保温措施。

    - 恒温恒湿实验室楼地面设计应符合下列要求：

1 应平整、耐磨、易清洁、不易积聚静电、不开裂、耐撞击等；

2 地面应做保温，再抹找平层，其混凝土强度等级不得小于C25，应配钢筋网片；

3 当地面采用架空地板时，架空地板材质和支撑方式应根据工艺布局、仪器设备要求选择。

    - 恒温恒湿实验室围护结构间的缝隙和在围护结构上固定、穿越形成的缝隙，均应密封。

【条文说明】恒温恒湿实验室门窗、墙体、吊顶的装修结缝隙应做好密封处理；构技术夹层内风道、桥架、空调水管、给排水管道及消防喷淋管道穿越建筑墙体及围护结构对接处的缝隙应做好密封处理。

    - 恒温恒湿实验室的门应满足一般设备安装、维修和更换的要求。除安全门应为向外开之外。其他门宜朝恒温恒湿等级较高的房间开启，并应加设闭门器。

【条文说明】恒温恒湿房间相对无要求房间有一定压差值，使门扇能关闭紧密。加装闭门器，可使门扇保持紧闭状态。

    - 恒温恒湿实验室不应设外窗，当恒温恒湿实验室设置内窗时，应采用双层固定窗，并应有良好的气密性、保温性，同时还应采取防结露措施。

【条文说明】恒温恒湿实验室不应设外窗，应采用人工照明，主要是为避免室外光线对室内温度的影响。

# 空调、通风和净化

  - 一般规定

    - 室外空气计算参数、负荷计算、冷热源、气流组织等，除应按现行的《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的规定执行外，尚应符合本规程的规定。有洁净度要求的恒温恒湿实验室，应符合《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定。

    - 恒温恒湿实验室的冷热源应稳定可靠、连续可调，应确保其参数能满足实验室温度、相对湿度精度控制要求。

    - 宜结合当地气候条件，采取节能降耗的技术措施。适用时，宜考虑二次回风系统，以降低再热能耗。

    - 空调冷热源、空调机组等宜考虑冗余备用功能，有重要仪器设备或者恒温恒湿实验室必须全年不间断运行时，应设置冗余备用机组。

  - 冷源与热源

    - 恒温恒湿实验室冷源选择可参考表5.2.1。

表5.2.1 恒温恒湿实验室冷源选型

| 级别 冷源类型 | 水 | 氟利昂* | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级（△T≤±0.1） | 应采用单独稳定运行的冷源，冷冻水供水温度宜选用低温水 | 可选择风冷直接蒸发式可变压缩机容量、电子膨胀阀节流的高精密恒温恒湿机组。 |  |
| Ⅱ级（±0.1＜△T≤±0.5） | 宜采用单独稳定运行的冷源，冷冻水供水温度宜选用低温水 | 可选择风冷直接蒸发式可变压缩机容量的恒温恒湿机组 |  |
| Ⅲ级（±0.5＜△T≤±1.0） | 当有外部冷冻水稳定连续冷源可利用时，优先选择外部冷冻水作为冷源 | 应选择风冷直接蒸发式恒温恒湿机组 | 冬季可考虑冷却塔直接供冷 |
| Ⅳ级（±1.0＜△T≤±2.0） | 当有外部冷冻水冷源可利用时，优先选择外部冷冻水作为冷源 | 应选择风冷直接蒸发式制冷系统 | 个别温度区可考虑采用温相对湿度独立控制技术 |

注：*低温型恒温恒湿实验室冷源宜优先采用“氟利昂”型，常温型、高温型恒温恒湿实验室宜结合工程实际，合理选用冷源类型。

    - 当实验室有需要，其冷源应具备在各种极端室外条件下也可正常连续可靠供应的能力。

    - 恒温恒湿实验室热源选择可参考表5.2.3。

表5.2.3恒温恒湿实验室热源选型

| 级别 热源类型 | 电加热 | 热水加热 | 蒸汽加热 | 氟利昂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级（△T≤±0.1） | 末端应采用无级调节电辅热 | 宜选用稳定温度的热水 | 应通过板式换热器换热 |  |
| Ⅱ级（±0.1＜△T≤±0.5） | 末端应采用无级微调电辅热 | 宜选用稳定温度的热水 | 应通过板式换热器换热 |  |
| Ⅲ级（±0.5＜△T≤±1.0） | 末端宜采用无级微调电辅热 | 当有稳定热源可用时，优先选用 | 应通过板式换热器换热 | 可选用直接蒸发式热泵辅助加热 |
| Ⅳ级（±1.0＜△T≤±2.0） | 不宜选用直接电加热 | 当有稳定热源可用时，优先选用 | 应通过板式换热器换热 | 可选用直接蒸发式热泵加热 |

    - Ⅰ、Ⅱ级恒温恒湿实验室不宜选用热泵加热作为空调系统主热源。

    - Ⅰ、Ⅱ级恒温恒湿实验室宜选用热水或蒸汽热源作为辅助热源。

    - 当选用热水作为辅助热源时，热水热源的辅助加热量一般不应超过总加热量的50%。

    - 当选用直接蒸发式热泵系统加热时，应具有融霜控制措施，融霜所需时间总和不应超过运行时间的20%。

    - 适用时，夏季除湿再热宜选用制冷系统的冷凝热回收作为热源，以降低运行能耗。

  - 空气处理

    - 温湿度基准参数一致、控制精度相近、无交叉污染风险的实验室宜集中布置在一个空调分区。

    - 连续不断运行和间歇性运行的实验室应设置不同的空调系统。

    - I级恒温恒湿实验室应单独设置空调系统。

    - 空气处理机组功能段宜包括混合段、初效段（初中效）、表冷段、加热段、加湿段、中效段（亚高效）、风机段等，功能段顺序应根据工程实际及工艺要求确定。

    - 空气处理机组空气处理方式的选择宜遵从湿度优先控制策略，可参考表5.3.5。

表5.3.5 空气处理方式

| 类型 功能段 | 混合段 | 初效段 （初中效） | 表冷段 | 加热段 | 加湿段 | 中效段 （亚高效） | 风机段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1类（△ψ≤±2%） | 新风比可调 | 洁净度6级以上改为初中效 | 应能进行无级调节 | 应能进行无级调节，新风机组考虑防冻措施 | 应选用电热加湿 | 洁净度6级以上改为亚高效 | 有防微振要求的实验室风机应考虑减震处理 |
| A2类（±2%＜△ψ≤±5%） |  |  |  |  | 宜选用电热加湿 |  |  |
| B类（±5%＜△ψ≤±10%） |  |  | 应能进行分级调节 | 应能进行分级调节 | 硬度较高水质首先软化，电极等各种加湿方式均可 |  |  |

    - Ⅰ、Ⅱ级恒温恒湿实验室，新风应进行预处理；Ⅲ、Ⅳ级恒温恒湿实验室，新风宜进行预处理。新风预处理包括过滤、预冷、预热等处理，预处理后的空气参数以不影响实验室温度、相对湿度控制精度为原则，必要时可采取多级处理措施。

    - 在保证室内相对湿度要求的前提下，宜结合当地气候条件，选择适用于项目特点的加湿方式。加湿方式应连续可靠、安全卫生。

    - 当实验室相对湿度基准值要求≤40%RH时，宜采用冷却除湿与其他除湿方法相结合的处理方式。

    - 实验室新风应满足室内工作人员健康和实验室压力的需要，新风量应按同时满足以下两项指标计算值的大者选取：

1 满足工作人员健康的新风量，按每人≥40m3/h计算；

2 补偿排风和维持室内对外部正压的风量之和，正压按+5~10Pa计算。

    - 当实验室设置有毒、有害、污染气体排放装置时，实验室应保持负压。实验室新风量应按同时满足以下两项指标计算值的大者选取：

1 满足工作人员健康的新风量，按每人≥40m3/h计算；

2 补偿排风和维持室内对外部负压值的风量之和，负压值应满足实验室技术要求。

  - 气流组织

    - 实验室气流组织设计，应考虑以下因素：

1 实验工艺对气流组织的要求；

2 室内温度、相对湿度、允许风速、噪声和温度梯度等要求；

3 室内热、湿、尘负荷分布情况；

4 建筑条件、装修要求、工艺设备位置及外形尺寸；

5 职业卫生要求。

【条文说明】本条规定了进行气流组织设计时应考虑的因素，强调进行气流组织设计时除要考虑室内温度、相对湿度、允许风速噪声等要求外，结合实验室的特点，还应考虑实验设备和实验工艺对气流组织的要求以及温、湿度梯度等要求，以及实验室热、湿、尘负荷的分布特点。

    - 恒温恒湿实验室空气调节的送风温差宜按表5.4.2所列采用。

表5.4.2恒温恒湿实验室空气调节的送风温差△t（℃）

| 恒温恒湿实验室级别 | 送风温差（℃） |
| --- | --- |
| I级 | ≤2 |
| Ⅱ级 | 2～6 |
| Ⅲ级 | 6～9 |
| Ⅳ级 | ≤15 |

    - 恒温恒湿实验室空气调节区的换气次数不宜小于表5.4.3的规定。

表5.4.3恒温恒湿实验室空气调节换气次数

| 恒温恒湿实验室级别 | 换气次数（次/h） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I级 | ≥20 | 工作时间不送风的除外 |
| Ⅱ级 | ≥12 |  |
| Ⅲ级 | ≥8 | 高大空间除外 |
| Ⅳ级 | ≥5 |  |

注：1. 当实验室人员较多或仪器设备发热量较大时，应适当增加换气次数。

2. 对于Ⅰ级恒温恒湿实验室，应适当增加换气次数。

    - 有洁净度要求的实验室，送风量应按表5.4.4中的有关数据进行计算或按室内发尘量进行计算。

表5.4.4气流流型和送风量

| 空气洁净度等级 | 气流流型 | 平均风速 （m/s） | 换气次数 (h-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 单向流 | 0.3-0.5 | -- |
| 4-5 | 单向流 | 0.2-0.4 | -- |
| 6 | 非单向流 | -- | 50-60 |
| 7 | 非单向流 | -- | 15-25 |
| 8,9 | 非单向流 | -- | 10-15 |

注：（1）换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。

- 应根据室内人员、工艺设备的布置以及物料传输等情况采用上、下限值。

【条文说明】本条规定了有洁净度等级要求的空气调节区的送风量及送风流型要求。表中的洁净度等级系指静态而言。

    - 气流组织形式选择：

1 Ⅰ级恒温恒湿实验室，宜采用孔板顶送，下部均匀回风的气流组织形式；

2 Ⅱ~Ⅳ级恒温恒湿实验室，宜采用上送下回的气流组织形式；

3 当工艺有特殊要求时，应采用与工艺需求匹配的气流组织形式。

    - 恒温恒湿实验室应合理使用回风，当回风不可利用时，宜考虑排风热回收。

    - 实验室内产生粉尘和有害气体的实验设备或操作部位，应设局部排风装置。

    - 送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、送风温度、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。

    - 回风口的布置方式应符合下列规定：

1 回风口靠近局部热源，不应设在射流区内或人员长时间停留的地点；

2 采用侧送风时，回风口宜设在送风口的同侧下方；

3 采用顶送风时，回风口宜设在房间的下部；

    - 回风口风吸风速度宜按表5.4.10选用。

表5.4.10回风口的吸风速度（m/s）

| 回风口的位置 |  | 吸风速度 |
| --- | --- | --- |
| 房间上部 |  | ≤4.0 |
| 房间下部 | 不靠近人经常停留的地点时 | ≤3.0 |
|  | 靠近人经常停留的地点时 | ≤1.5 |

  - 空调系统部件与材料

    - 恒温恒湿实验室空调机组的选用应满足下列要求：

1宜根据恒温恒湿控制精度选择加湿器类型，加湿水质应达到生活饮用水卫生标准，加湿器材料应抗腐蚀，便于清洁和检查；

2 净化空调机组箱体的密封应可靠，当机组内试验压力保持1500Pa的静压值时，高精度恒温恒湿洁净用房的系统，箱体的漏风率不应大于1%；其他洁净用房系统，箱体的漏风率不应大于2%。

【条文说明】空调机组是净化空调系统最常用的重要部件，恒温恒湿净化空调机组应能有效避免产生微生物二次污染、抑制机组附着微生物的滋生，且能满足实验室特定要求。它的制作及选材应满足日常进行维护方面的特点，如清洗、消毒、防锈、防腐、排水等均应有与普通常用空调设备不同的要求，本条针对这些原则提出了不同要求，大量工程实践已证实这些要求是可行的。

    - 恒温恒湿空调系统中电加热器的设置应符合下列规定：

1 电加热器外表面应光滑不积尘，宜采用不锈钢材质；

2 当风管内设有电加热器时，电加热器前后800mm的风管及保温材料应采用不燃材料，风管与电加热器连接法兰垫片应采用耐热不燃材料；

3 金属外壳应有良好接地，外漏的接线柱应设安全防护罩。

【条文说明】考虑到恒温恒湿房间不同的温湿度要求，需要对恒温恒湿房间温度在风管内设置电加热器进行适当微调节，为此本条的第1款规定电加热器的外表面应洁净、无尘、易清洁；第2、3款是强制性条款，由于净化空调系统中设置的电加热器应适应满足恒温恒湿实验室内的温度调节需要，有时可能工作温度较高，为防止因高温引起火情的发生，应在规定的长度内设置如岩棉、离心玻璃棉等不燃材料进行保温；连接法兰的垫片应采用如金属垫片等耐热不燃材料。为防止电加热器金属外壳、外露的接线柱在运行中不慎发生短路引发火情，应按电加热器外壳、接线柱的外形状况设置安全保护罩等，并对金属外壳实施良好的接地。

    - 空调送风系统新风口的设置应符合下列要求：

1 新风口应采取有效的防雨措施；

2 新风口处应安装防媒介生物（鼠、昆虫等）、阻挡绒毛等的保护网，且易于拆装和清洗；

3 新风口应高于室外地面2.5m以上，并远离排风口和其他污染源。

    - 空调系统部件的制作材料和涂料，应符合输送空气的温湿度要求及其所处的空气环境条件的要求。

    - 恒温恒湿实验室的送风管、排风管、风阀及风口的制作材料和涂料，应满足清洗消毒要求，并符合《空调通风系统运行管理规范》GB 50365的要求，可耐受消毒剂的腐蚀。

【条文说明】因恒温恒湿洁净室需要经常消毒灭菌，如灭菌措施通过净化空调系统实施，则送风管、排风管、风阀及风口的制作材料和涂料，应耐受消毒灭菌剂的腐蚀；如消毒灭菌剂不通过送风系统送入，则系统排风系统的制作材料和涂料仍应考虑耐受消毒灭菌剂的腐蚀。

    - 恒温恒湿空调系统在空气过滤器的前、后应设置测压孔或压差计。在新风管、送风、回风总管段上，宜设置风量测定孔。

【条文说明】在各级空气过滤器的前、后设测压孔或安装压差计，便于运行中随时了解各级空气过滤器的阻力变化情况，以便及时清洗或更换。

    - 风管、附件及辅助材料的耐火性能应符合下列规定：

1空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料；

2 排除有腐蚀性气体的风管应采用耐腐蚀的不燃材料或难燃材料；

3 排烟系统的风管应采用不燃材料，其耐火极限应大于0.5h；

4 附件、消声材料和粘结剂等均采用不燃材料或难燃材料。

【条文说明】风管及附件的不燃材料是指各种金属板材，难燃材料是指氧指数大于或等于32的玻璃钢。风管消声的不燃材料是指岩棉、玻璃棉等，难燃材料是指氧指数大于或等于32的聚氨酯（聚苯乙烯）泡沫塑料、橡塑海绵等。本条规定了风管、附件及辅助材料的耐火性能要求。

    - 通风空调设备与管道的绝热设计应符合下列要求：

1 管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；

2 保温层的外表面不得产生凝结水；

3 采用非闭孔材料保温时，外表面应设保护层。

    - 通风空调设备与管道的绝热材料选择、保温层厚度确定应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定。

# 给水与排水

  - 一般规定

    - 给水管道和排水管道的布置和敷设，设计流量和管道计算，管材、附件的选择等，除应按现行的《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定执行外，尚应符合本规程的规定。

    - 给排水管道不宜露明敷设在恒温恒湿实验室内。

【条文说明】制定本条的目的就是要确保穿过实验室的给水排水管道不因其结露而影响实验室的温度、湿度或洁净度。

    - 穿过恒温恒湿实验室的水管道，应根据管内水温和所在房间的温度、相对湿度确定绝热（高于隔热防结露要求）措施。当采取绝热措施时，其外表面应光滑、平整。

【条文说明】为了避免给排水管道的温度影响实验室的恒温恒湿的精度，如果穿过实验室的给水排水管道其表面温度若高于或低于实验室的环境温度时，则应对该管道进行绝热保温。保温材料选择时，应确保施工和维护时保温材料脱落的粉尘对实验室的影响最小；保温层外表面要求平整、光滑，是为了尽可减少保温层表面积灰并便于清理，宜采用镀锌铁皮等做外壳。

    - 恒温恒湿实验室用纯水系统的选择，应根据原水水质和工艺对水质的要求，并结合系统规模、材料及设备供应等情况，经技术经济比较确定。

【条文说明】实验室设计中纯水供应是重要内容之一。各种实验工艺对纯水水质、水量要求均不相同。纯水系统的原水水质因各地区、城市的水源不同相差很大，有的城市以河水为水源，即使是河水，其河水的源头和沿途流经地区的地质、地貌不同，水质也是不同的；有的城市以井水为水源，井的深度不同、地域不同、地质构造不同均会千差万别，现在不少城市的水源包括河水、湖水、井水等，有的城市各个区、段供水水质也不相同。所以纯水系统的选择，应根据原水水质的不同，差异很大，是否选择原水预处理，预处理设备的种类、规模都与原水水质有关。因此，实验室的纯水系统的选择应根据原水水质和实验工艺对水质的要求，结合纯水系统的产水量以及当时、当地的纯水设备、材料供应等情况，综合进行技术经济比较确定。首先是技术上的可行、供水水质的可靠，在此前提下，选用建设投资较少、运行费用低或建设投资回收年限较短的技术方案。

  - 给水

    - 仪器、设备所需冷却水宜采用循环冷却水系统。循环冷却水水质除满足仪器、设备要求外，尚应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。严寒及寒冷地区冷却水系统应考虑防冻措施。

    - 实验室给水管道穿墙和楼板处应采用保护套管并采取密封封堵措施。

    - 水质要求较高的纯水供水管道宜用循环供水方式，并应符合下列规定：

1 循环附加水量应大于设计用水量的30%；

2 干管流速应为1.5m/s～3m/s；

3 不循环的支管长度应尽量短，其长度不应大于6倍管径；

4 供水干管上应设有清洗口；

5 管道系统各组成部分应密封，不得有渗气现象。

【条文说明】随着实验工艺对纯水水质的不断提高，甚至到了理论纯水的程度，尤其是集成电路实验室的发展不但对水中电解质的含量要求极其严格，而且对细菌、微粒、有机物及溶解氧等都有极其严格的要求；医药工业实验室中要求供应的注射用水，对水中含菌量、热源均有严格要求。除了严格的纯水制造过程外，纯水输送管道的管材选择和管网设计是保证使用点水质的关键。

实践证明，采用循环供水方式是行之有效的。主要是基于保证输水管道内的流速和尽量减少不循环段的死水区，以减少纯水在管道内的停留时间，减少管道材料微量溶出物（即使目前质量最好的管道也会有微量物质溶出）对超纯水水质的影响，同时，基于流水不腐的道理，高的流速也可以防止细菌微生物的滋生。

    - 给水管道的管材及附件的选择,应符合下列要求：

1 实验室设备循环冷却水给水和回水管道,应按工艺和水质要求，采用不锈钢管、钢塑管、塑料管等，不宜采用焊接钢管；

2 纯水管道的管材应符合生产工艺对水质的要求，可选择不锈钢管或工程塑料管；

3 阀门及附件应采用与管材相同材质。

【条文说明】

1 实验室设备的冷却水，一般对电导率、TOC、pH值等提出要求，为确保生产设备循环冷却水的水质，给水管和回水管采用不锈钢管、钢塑管和塑料管是合适的；焊接钢管由于其耐腐蚀性差，容易产生锈蚀，故不宜使用在对电导率、TOC、pH值等有要求的场合。

2 在纯水管材选择方面，主要应考虑三方面的因素：

(1) 材料的化学稳定性：纯水是一种极好的溶剂，为了保证在输送过程中纯水水质下降最小，必须选择化学稳定性极好的管材，也就是在所要求的纯水中的溶出物最小。溶出物的多少应由材料的溶出试验确定，其中包括金属离子、有机物的溶出。

(2) 管道内壁的光洁度：若管道内壁有微小的凹凸，会造成微粒的沉积和微生物的繁殖，导致微粒和细菌两项指标的不合格。目前PVDF管道内壁粗糙度可达小于1μm，而不锈钢管约为几十微米。

(3) 管道及管件接头处的平整度：对于防止产生流水的涡流区是非常重要的。

3 阀门及配件要求与管材一致，主要是为了保证供水水质。

    - 给水设备与管道绝热材料的选择应符合下列规定：

1 绝热材料及其制品的主要性能应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定；

2 给水设备与管道的绝热材料燃烧性能应满足现行有关防火规范的要求；

3 绝热材料应选择热导率小、密度小、造价低、易于施工的材料和制品；

4 经综合经济比较合适时，可以选用复合绝热材料。

【条文说明】近年来，随着我国实验建筑物数量的增多以及由于绝热材料的燃烧而产生火灾事故的惨痛教训，对绝热材料的燃烧性能要求会越来越高，规范建筑中使用的绝热材料燃烧性能要求很有必要，设计采用的绝热材料燃烧性能必须满足相应的防火设计规范的要求。相关防火规范包括《建筑设计防火规范》GB 50016等。

    - 给水设备和管道的绝热层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175中经济厚度方法计算确定。必要时也可按允许表面热损失法或允许介质温降法计算确定。

【条文说明】对设备与管道绝热材料保温层厚度的计算原则。

  - 排水

    - 废水排放、污水中和、废液分类收集等应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的要求。

    - 实验室排水管道应避免废液对管道材质的腐蚀，当采用塑料管道时宜采用热熔焊接。有洁净要求的恒温恒湿实验室内的排水设备以及与重力回水管道相连接的设备，应在其排出口以下部位设水封装置,排水管道应设有完善的通气系统。

【条文说明】实验室内重力排水系统的水封和透气装置对于维持实验室内各项技术指标是极其重要的。除了对于一般房间防止臭气逸入外，对于实验室若不能保持水封会产生室内外的空气对流。在正常工作时，室内洁净空气会通过排水管向外渗漏；当通风系统停止工作时，室外非洁净空气会向室内倒灌，影响洁净室的洁净度、温湿度，并消耗洁净室的能量。

    - 排水管材选择应符合下列要求：

1 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；

2 当连续排水温度大于40℃时，应采用金属排水管或耐热塑料排水管；

3 腐蚀性污水的排水系统应采取防腐措施。

    - 穿过恒温恒湿实验室的排水管路应做防结露措施，并应符合下列要求：

1 排水管道防结露保温材料的选择应符合现行国家标准《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401的有关规定；

2 排水管道的防结露保温厚度应按现行国家标准《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401中厚度方法计算确定。

# 电气和自控

  - 一般规定

    - 低压配电系统的设计应根据实验室的不同功能、类别、负荷性质、容量及可能的发展等因素确定。用电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定和生产工艺要求确定。

    - 恒温恒湿实验室消防用电设备的供配电设计应按现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016有关规定执行。

    - 恒温恒湿实验室内不同功能的接地系统的设计应遵循等电位联结的原则，其中直流接地系统不能与交流接地系统混接。直流工作接地的接地干线应单独绝缘敷设，并应使用绝缘屏蔽电缆。

  - 配电

    - Ⅰ、Ⅱ级实验室应按一级负荷供电，Ⅲ、Ⅳ级宜按一级负荷供电。当按一级负荷供电有困难时，应设置应急电源。应急电源采用不间断电源的方式时，宜选用工频电源，供电时间应不少于30 min。

    - 实验室仪器设备对工作电源可靠性有要求时，宜设置不间断电源（UPS），精密空调系统用电负荷、仪器设备用电、照明负荷宜分回路供电。

    - 恒温恒湿实验室内的配电设备应选择不易积尘、便于擦拭、满足工艺温湿度防护要求的小型暗装设备，不宜设置大型落地安装的配电设备。

    - 恒温恒湿实验室内应设置足够数量的固定电源插座，重要仪器设备宜设置单独回路配电，除特殊设备外应设置漏电保护装置。

    - 恒温恒湿实验室内的电气管线宜暗敷，穿线管应采用不燃材料。实验室内的电气管线管口及安装于墙上的各种电器设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。

    - 实验室内可能产生静电危害的设备、流动液体、气体或粉尘管道应采取防静电接地措施，其中有爆炸和火灾危险场所的设备、管道应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

  - 照明

    - 恒温恒湿实验室内的照明宜采用节能光源，宜具有防水功能。若工艺有特殊要求时，可采用其它形式光源。

    - 恒温恒湿实验室照明灯具样式的选择，应根据气流组织形式、送风天花、室内气流流速及均匀度、安装工艺等确定。

    - 恒温恒湿主实验室一般照明的照度标准宜不小于300 lx，缓冲间、空调机房等宜不小于150 lx。

    - 恒温恒湿实验室内一般照明的照度均匀度不应小于0.7。

    - 恒温恒湿实验室内应设置备用照明。

【条文说明】备用照明宜作为正常照明的一部分，备用照明满足所需场所或部位进行必要活动和操作的最低照度。

    - 恒温恒湿实验室内应急照明应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关要求。

    - 恒温恒湿实验室有爆炸危险的装置时，照明及电气线路的设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

  - 自动控制

    - 实验室温湿度检测、控制用传感器应至少比要求的控制精度高一个量级。

    - 恒温恒湿实验室宜采用本地控制和远程控制两种方式。

    - 房间自控系统应能满足温度、相对湿度等参数的显示、设定和报警。

    - 报警信号宜为声光报警和显示报警。

    - 电加热应设无风断电保护，电加湿应设无水保护。

    - 当实验室对风速有要求时，宜配备风速传感器在线监测和控制。

    - 对于有特殊工艺要求的恒温恒湿实验室，可采用分区控制，配置多套传感器和控制器。

    - 宜对空调系统开启后实验室温度、相对湿度达到精度范围和系统关闭后温、相对湿度偏离出精度范围的时间进行记录，根据记录调整响应时间。

# 施工和调试要求

  - 一般规定

    - 恒温恒湿实验室施工和调试除应符合本章要求外，尚应符合现行国家标准的有关要求。

    - 室内电气装置、线槽、桥架等宜采用暗装，并宜以装饰板进行防护。

    - 室内管道、支吊架材料应防腐处理，外表面应光滑、易于清洁。

    - 风管系统按其系统的工作压力划分为三个类别，其类别划分应符合下表的规定。

| 系统类别 | 系统工作压力P（Pa） | 密封要求 |
| --- | --- | --- |
| 低压系统 | P<100 | 接缝和接管连接处严密 |
| 中压系统 | 500＜p≤1500 | 接缝和接管连接处增加密封措施 |
| 高压系统 | P≥1500 | 所有的拼接缝和接管连接处，均应采取密封措施 |

  - 施工要求

    - 施工应做到墙面平滑、地面平整、不易附着灰尘。

    - 实验室围护结构表面的所有缝隙应采取可靠的措施密封并做防开裂处理，拐角处宜采用圆角。墙体面板上的电气接线盒、控制面板和管线穿越处的各种洞口、管道宜在出厂前预留。

    - 恒温恒湿实验室的门宜采用钢制门，门体中间填充阻燃保温材料。

    - 建筑底层的地面应设置保温、防潮层。当有防静电要求时，应符合现行国家标准《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944的相关规定。

    - 架空地板施工应符合下列规定：

1 架空地板及其支撑结构应符合设计和承重要求。安装前应检查出厂合格证和复核荷载检验报告，每种规格均应具有相应的检验报告。

2 检查土建装饰面层的质量，复核标高、外形尺寸、开孔率和孔径。

3 架空地板施工前应先在地面满铺保温板，板缝之间可用胶带粘接，地板腿接缝处用保温材料进行填充密闭。

4 架空地板施工前应认真放线、排版，正确选择地板安装位置及高度

5 架空地板安装后行走应无摆动、声响，固定性应好。面层应平整、洁净，板缝应横平竖直。

6 架空地板边角位置板块的安装应根据实际情况进行切割后镶补，并应设可调支撑和横杆，切割边与墙体交接处应用柔软的不产尘材料填缝。

    - 温湿度传感器、相对湿度变送器和压力变送器应安装在能真实反映输入变量的位置，并应避开风口的直吹气流。安装底板和接线盒之间应密封处理。

    - 风管或配管上插入式温、相对湿度传感器应按绝热层的厚度选择安装支架或套管。套管应垂直或水平面向管内流体。

    - 恒温恒湿空调系统风管的材质应按工程设计文件的要求选择，工程设计无要求时，宜采用镀锌钢板，当产品生产工艺要求或环境条件必须采用非金属风管时应采用不燃材料，并应表面光滑、平整、不产尘、不形变。

    - 空调系统消声器外壳与风管应做绝热处理，并应符合下列规定：

1 绝热材料应采用有检验合格证明的不燃或难燃材料，宜用板材粘贴形式，并宜加设防潮层。

2 不得在绝热层上开洞和上螺栓。

3 风阀和清扫孔的绝热措施不应妨碍其开关。

4 当绝热风管位于室外时，应在管外增设防晒、防雨保护壳。

    - 恒温恒湿实验室空调风管及其部件的绝热、保温层的施工、验收应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。

    - 空调机组的安装应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB 50591的有关要求。

  - 调试要求

    - 空调设备正常稳定运转后，应对空调系统控制参数进行整定，以满足恒温恒湿实验室的温度、相对湿度控制要求。

    - 空调系统控制参数整定完毕，应对恒温恒湿实验室的温度、相对湿度控制精度、波动度、均匀度、梯度进行调试和自检，同时不断修正空调控制系统的参数，直到实验室温度、相对湿度满足要求为止。

    - 宜对空调系统开启后实验室温度、相对湿度达到精度范围和系统关闭后温、相对湿度偏离出精度范围的时间进行记录，根据记录调整响应时间。

    - 空调系统调试完毕后，应进行连续试运行。试运行期间应保持温湿度在线连续监测，并根据需要修正空调控制系统的参数。

    - 连续试运行期间，空调设备、温湿度指标、其它技术指标都应保持稳定正常，否则应分析原因、排除故障，重新开始下一个连续试运行周期。

    - 法定第三方温度、相对湿度技术指标检测应安排在连续试运行合格之后进行。

    - 如项目还有洁净度、接地电阻等其它技术指标要求，应安排在温度、相对湿度第三方检测之后进行。

    - 第三方检测，应选择在空态或静态条件下进行。

# 检测和验收

  - 工程检测

    - 本部分适用于恒温恒湿实验室工程验收、综合性能评定时的检验和委托方要求的单项性能测定，以及日常例行检验和监测。

【条文说明】工程检验的程序和项目是共通的，适用于工程调试、验收、性能评定等要求检验的工作和场合。

    - 恒温恒湿实验室工程均应进行工程综合性能检测和评定，并应在施工单位对整体工程进行调试和自检后进行。

【条文说明】由于综合性能检测是对工程整体质量的检验和验证，要求各专业系统紧密配合。因此，综合性能检测之前需要施工方对工程整体系统调试完成调试和自检后进行。

    - 综合性能评定工作应由具备资质的第三方工程质量检验检测部门承担，提交的检验报告应作为工程的背景材料存档。现场检测时建设方、设计方、施工方均应在场配合、协调。

【条文说明】非专业机构的检测报告不具有科学性和专业性，不具备相应资质的报告不具有任何科学或法律上的效力，资质不全面的单位出具的检测报告的科学性、权威性、认可程度也差很多。

    - 检验所需仪器、仪表必须经过计量检定合格并在有效期内。

    - 检测报告应包含被检测项目名称、容积、地点、建设单位、施工单位、竣工日期、检测机构、报告编号、检验人员、仪器仪表编号、检测依据、检测值及对应偏差、特殊情况说明。

    - 有下列情况之一时，应对恒温恒湿实验室进行定期综合性能评定，其结果应符合表3.3.1中的相应要求。

1 竣工后，投入使用前

2 停止使用半年以上重新投入使用

3 进行空调设备大修或更换

4 对于有洁净要求的环境在更换高效过滤器后

5 每年的定期维护检测

【条文说明】对于恒温恒湿实验室而言，由于其室内温湿度的稳定性对产品的质量控制祈祷至关重要的作用，因此除日常维护保养之外，每年应至少进行一次各项综合性能的检测是十分必要的。另外，对于洁净环境的恒温恒湿实验室,在更换了送风高效过滤器后，由于系统阻力变化，房间风量、静压差会发生改变,进而加大温湿度稳定性被破坏的风险。因此，必须重新进行调整，经检测确认符合要求后，方可使用。在《洁净室施工及验收规程》GB50591中对于洁净室的各项参数的最长检测时间间隔为12个月，《纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气》GB/T10739、《烟草实验室大气环境鉴定规程》JJG（烟草）21中均恒温恒湿实验室的定期测定也有明确的要求。

    - 实验室工程具备综合性能检测和评定条件应符合下列要求：

1 测试区域所含分部、分项工程的质量均应自检合格；

2 测试前应对整个测试区域和空调系统进行清洁处理，空调系统连续运行不应少于24h。

【条文说明】本条文对恒温恒湿工程的空调系统具备综合性能评定的条件、连续正常运行的时间以及测试时所处状态做出了规定。工程质量不是靠最后检验出来的，而是通过施工过程中不断的控制来保证的，分部、分项质量验收就是一种通过自行质量检查评定实行的过程控制，只有在分部、分项自检合格的前提下，综合性能检测和评定才具有意义；检测工作必须在恒温恒湿空调系统运行稳定和可靠之后进行。空调系统连续正常运行24h后，应已适应了周围环境对它的影响，可认为达到稳定的状态。

    - 综合性能评定的检验项目应符合表9.1.8规定的内容，风速、风量和静压差应先测，温度和相对湿度应最后检测。

表9.1.8恒温恒湿实验室基本检验项目

| 序号 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统送回风量 | 必测 |  | JGJ/T260第48页 |
| 2 | 风口送风量（必要时系统总送风量） | 不测 | 必测 | JGJ/T260第48页 |
| 3 | 室内截面风速 | 必测 | 不测 | 参照50591及JGJ/T260第61页 |
| 4 | 室内风速不均匀度 | 必要时测 | 不测 |  |
| 5 | 房间或系统新风量 | 必测 |  | 50019第8页 |
| 6 | 静压差 | 必测 |  | 50019第62页 |
| 7 | 温度、相对湿度波动范围（精确度） | 必测 |  | 50243-2016第235页、GB/T10739 |
| 8 | 温度、相对湿度均匀性 | 必要时测 |  | 50243-2016第235页 |
| 9 | 同一点温度、相对湿度稳定性 | 必要时测 |  | GB/T10739 |
| 10 | 时间梯度和空间梯度 | 必要时测 |  |  |
| 11 | 噪声 | 必要时测 |  | 50243-2016第235页 |
| 12 | 微振 | 必要时测 |  | GB50472第52页 |

注： 必测项目”是指不论何种恒温恒湿实验室及相关受控环境在验收、鉴定检验时必须测定的项目，不得少测。“必要时测项目”是指有检查该项性能要求时选测的项目。

【条文说明】《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T260规定了恒温恒湿工程应至少进行风量、温湿度的检测，当有噪声和振动控制要求时还应进行相应检测；对于温湿度精度要求较高的环境，气流组织形式通常采用单向流形式，其对各点风速均匀性及稳定性具有较高的要求，故单向流环境应进行截面风速和不均匀度的验证。为保证恒温恒湿环境不受到外界环境的影响，需要室内与外界保证一定的正压，同时由于新风量直接影响室内压力梯度的建立以及人员的需求，检测项目中应进行静压差和新风量的检测。

    - 有洁净要求的恒温恒湿实验室，其综合性能评定的检验项目除包括恒温恒湿实验室基本检验项目外，还应至少包括表9.1.9规定的内容。

表9.1.9洁净类恒温恒湿实验室特定检验项目

| 序号 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1~5级 | 6~9级 |  |
| 1 | 空气洁净度级别 | 必测 |  | GB50591 |
| 2 | 送风高效过滤器扫描检漏 | 必测 |  |  |
| 3 | 照度 | 必测 |  |  |
| 4 | 噪声 | 必测 |  |  |
| 5 | 气流流型 | 不测 | 必要时测 |  |
| 6 | 定向流 | 必要时测 | 不测 |  |
| 7 | 流线平行性 | 必要时测 | 不测 |  |

【条文说明】《洁净室施工及验收规程》GB50591中所针对的是洁净室通用性要求，而本《规程》是根据恒温恒湿环境的特有需求所作规定。因此，洁净类恒温恒湿环境的监测验收应以《规程》为主。

    - 综合性能评定的检验应在静态工况下进行，当有需要时可经建设方和检验方协商确定检验状态。任何检验结果均应注明状态。

【条文说明】静态的运行参数能够切实反映工程的质量，是验证在室内设备运行过程中恒温恒湿环境稳定性的主要依据。静态不达标，工程不能启用。

    - 不得以任一单项指标代替综合性能全面评定，不得以工程的调整测试结果代替综合性能评定的检验结果。

【条文说明】由于使用方通常只注意温湿度是否达标，而不关心其性能和施工做法。往往运行一段时间后才发现问题，可能造成严重后果。如风量不足，会导致洁净类恒温恒室环境的自净性能降低，所以要特别指出恒温恒湿环境是多功能综合整体，温湿度单项指标不能反映工程可以使用的整体性能。

    - 各项目测试时均应保证系统在同一运行工况下进行，当对某一参数进行调整后，应对所有参数进行重新测定。

【条文说明】恒温恒湿工程在静态检测中涉及的各项指标相互之间存在一定程度的影响，如图9.1.12所示，这些相互影响是指在系统在运行过程中，当某一参数发生变化较大时,可能对其他参数产生影响，例如当过滤器严重堵塞时，新风量大量减少、换气次数减少很多、静压差也随之减小；当排风量增大时，静压差会随之减小;当风速度过快时,可能导致噪声的增加等。总之，各参数之间并不是独立存在的个体，因此，当某一参数由于调整产生变化时，其他相关参数也应进行重新测定。

图9.1.12参数变化的相互影响

    - 室内截面风速应按附录A检验，并应符合下列规定：

1 室内工作区截面风速应在送风温度稳定后测试所要求高度的截面平均风速；

2 对于普通恒温恒湿环境，其检测结果应大于设计风速，并不应超过15%；

3对于有洁净要求的恒温恒湿环境，其检测结果应不小于本规程表5.4.4规定的风速范围的平均值，并不应超过上限；

4截面平均风速应按下式计算：

v=i=1kvi/k                            (9.1.13)

式中vi——每个测点的速度（m/s）；

k——测点数。

【条文说明】考虑设计或施工为了保险，往往取很大的风速或风量，虽然能够更好的保证恒温恒湿环境的抗干扰能力，但浪费了能量，与符合规程的风速或风量相比，显然不是好的。因此，从节能角度出发制定了上限要求。

    - 当需要对室内单向流品制作细致确认时，可测工作区或规定高度的截面风速不均匀度。风速不均匀度应按附录A检验，并按下式计算。

β=(vi−v)2kv                          (9.1.14)

式中：vi――每个测点的速度（m/s）；

v――各测点平均速度（m/s）；

k――测点数。

    - 室内风口风量应按附录A检验，并应符合下列规定：

1 室内风口风量应在送风温度稳定后进行测试；

2 对于普通恒温恒湿环境，其检测结果应大于设计风速，并不应超过15%；

3 对于有洁净要求的恒温恒湿环境，其检测结果应不小于本规程表5.4.4的规定，并不应超过15%。

4 系统新风量应大于设计新风量，但不应超过10%

5 风量应按下式计算：

(9.1.15)

式中：Error: Reference source not found――出风口截面积（m2）；

――出风口各测点风速的算术平均值（m/s）。

    - 静压差应按附录A检验，并应符合下列规定：

1 有工艺要求的恒温恒湿环境，其与相邻房间的静压差应按工艺要求确定；

2 无工艺要求时，室内与相邻房间之间、室内与大气之间的静压差应符合本规程4.2.4的规定。

    - 温度、相对湿度应按附录A检验，并应符合下列规定：

1 各测点温度和相对湿度波动范围均应符合本规程表3.1.1的规定；

2 当建设方有要求时，可进行温度、相对湿度均匀性和同一点温度、相对湿度稳定性测试，检测结果应符合所属行业相关规程要求。

3 用于最终评价的温度和相对湿度的测定结果应出自气象条件最不利的冬季和夏季。

【条文说明】温湿度的理想测点情况应在最不利的冬季和夏季，以期充分验证空调系统在极端环境条件下的处理能力和稳定性。

    - 噪声应按附录A检验，并应符合设计或相关标准要求。

    - 微振应按附录A检验，纵轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值，且振幅值均应符合设计或相关标准要求。

    - 洁净类恒温恒湿实验室特定项目的检测方法和要求，应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规程》GB50591有关规定，结果应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB50073的要求。

  - 工程验收

    - 本部分仅适用于恒温恒湿实验室工程验收，以及竣工验收交接性试验。

    - 恒温恒湿实验室工程应按本规程规定单独进行验收和评价，并应在验收合格后启用。

【条文说明】为保证工程质量，在恒温恒湿工程所在建筑物验收之后，应对其单独进行验收。由于出现过一些自行验收的情况，所以本条强调恒温恒湿工程都要按本节规定进行项目检查和验收。

    - 工程验收应包括按本规程附录B进行的工程项目检查和按本规程第9.1节进行的综合性能评定两部分。

    - 在工程验收前，应首先委托有资质的第三方检测机构进行综合性能评定，并出具检测报告。

【条文说明】工程检测必须由具有资质的质检部门进行，无资质认可的部门出具的报告不具备任何效力。

    - 工程验收的内容应包括建设与设计文件、施工文件和综合性能的评定文件等。

【条文说明】工程验收涉及的内容广泛，应包括各个专业，综合性能的检测仅是其中一部分内容，还包括工程前期、施工过程中的相关文件和过程的审核验收。

    - 工程验收应出具工程验收报告。恒温恒湿实验室应按本规程附录B规定的验收项目逐项验收，验收结论应分为不合格、合格两类。对于有不达标项又不具备整改条件，或即使整改也难以符合要求的，宜判定为不合格；对于验收项目均达标，或虽存在问题但经过整改后能予克服的，宜判定为合格。

【条文说明】工程验收的结论应由建设方组织的验收小组得出，验收小组的人员组成应包括涉及恒温恒湿实验室建设的各个技术专业。

# 运行管理

  - 一般规定

    - 恒温恒湿实验室的空调运行、维护、管理应符合现行国家标准《空调通风系统运行管理规范》GB50365的相关要求。

    - I级恒温恒湿实验室在正常运行时不应有工作人员驻留。

  - 运行

    - 实验室人员和后勤保障人员应根据由设计或施工等相关方提供的作业指导书进行运行操作和管理。

    - 恒温恒湿实验室人员的行为应注意以下内容：

1 不应随意打开门窗。

2 不应在使用过程中遮挡实验室内通风口及温、相对湿度传感器。

3 应保证实验室内温、相对湿度传感器的正常使用。

4 采用地面孔板回风的，实验室内的装置、设备及实验家具等应尽量减少占用孔板回风地板。

5 不应在实验室内随意移动、增加或减少对空调系统冷负荷产生较大影响的大功率散热设备。

6 当发现实验室运行参数超出运行管理规定的允许范围时，应及时告知后勤保障人员，不应擅自处理。

【条文说明】

3.不应在实验室温、湿度传感器附近放置热源或冷源，不应用手触摸传感器，对吊装在房间中央或实验装置设备附近的传感器应注意加以保护。

5.在已运行稳定的实验室内移动、增加或减少大功率散热设备，通常会影响空调系统冷负荷及室内气流组织的变化，尤其是增加散热负荷后，如现有空调系统的供冷量不能满足要求，将会对实验室目标温、湿度及精度要求产生较大影响。因此，如果实验室内必须有大功率散热设备移动、搬进、搬出或设备开启运行、停止时应提前告知后勤保障人员，必要时可组织论证。

6.当实验人员在进入实验室前或在实验室操作时发现温度、相对湿度、风速、噪声、照度等室内环境参数超出允许范围，或感知到异味、不良气味、含氧不够等情况时，应及时告知后勤保障人员进行专业操作解决问题，不应擅自处理。

    - 应对空调系统、冷热源系统运行参数进行监测和定期检查，检测周期可根据风险评估自行验证确定

  - 维护

    - 自控系统中的程序和参数应定期备份。

【条文说明】恒温恒湿实验室的空调自控系统宜选用工控机，与因特网采用物理隔绝的方式进行隔离，自控系统中的程序和参数应定期备份至光盘、外置硬盘或工控机中的备份硬盘等外置存储器中。

    - 安装与空调系统中的温、相对湿度传感器应具有出厂合格证明和校准证书。

【条文说明】恒温恒湿实验室内的温湿度传感器在采购阶段应具有出厂合格证明和校准证书，未取得校准证书前不应安装在空调自控系统中。

    - 实验室内的温、相对湿度传感器应进行定期检定或校准。变送器或自控软件系统应具备修正技术措施

【条文说明】温、湿度传感器是恒温恒湿实验室监测的主要手段，而不同种类传感器精度及零点往往会随长时间的使用发生漂移。因此必须对传感器进行定期检定或校准。在术语一章节中有介绍即可。检定合格或校准后的温湿度传感器宜粘贴“合格”标识并标注有效期限。恒温恒湿实验室内的温湿度传感器宜进行温湿度就地显示。

    - 实验室人员应根据温、相对湿度及压力显示的偏差情况按照相应维修制度处理。

【条文说明】当恒温恒湿实验室内的温、湿度符合精度要求时，实验室人员的实验结果报告中宜记录此温湿度数据；当实验室内的温、湿度不符合精度要求时，温、湿度传感器的显示装置宜通过改变颜色等方式告知实验室人员。此时，温湿度传感器的显示值应通过声光报警方式告知后勤保障人员，后勤保障人员根据偏差情况按照相应维修制度处理。

    - 实验室的温、相对湿度数据应根据维护要求建立数据台账。

【条文说明】建立恒温恒湿实验室的温、湿度数据台账的目的是为恒温恒湿实验室以往数据检索做准备，用于维护方案的参考。实验室可根据实验工艺的需求采用适当的频率记录，并按照日、周、月、季、年等形成数据台账。例如，在空调自控系统中，可通过送风状态点、冷热水阀开度及电加热器的投入量等的监测台账，作为调试和维修的基础依据。

# 附录A恒温恒湿实验室综合性能检验方法

A.1风量和风速的检测

- 风量和风速检测前必须检查风机运行是否正常，系统部件安装是否正确，有无障碍，所有阀门开启位置均应牢固，避免开度发生变化。

- 风速检测仪器的最小分辨率应能达到0.01m/s，一般可用热球式风速仪，需要测出分速度时，应采用三维风速计，仪器测杆应固定位置，不应手持。每点检测时间不应少于5s，每秒记录一次，取平均值。

- 对于为检测送风量而进行的单向流风速检测，应在距出风面100~300mm的截面处进行；对于工作面平均风速的检测应和委托方协商确认工作面位置，无法确认位置时，垂直单向流按离地面0.8m作为工作区，如有阻隔面，该测定截面应抬高至阻隔面之上0.25m；水平单向流按距送风面0.5m处的纵断面作为第一工作面。

- 确定风速检测点数时，可采用送风面积乘以10，再计算平方根确定测点数量，截面上测点间距不应大于1m，一般取0.3m。测点数应不小于20个，均匀布置。

- 对于非单向流房间，风口风量的测定可采用套管法或风量罩法。

- 当采用套管法时，应根据风口尺寸，制作辅助风管，辅助风管截面尺寸应保证能够将待测风口完全罩住，保证无漏风，长度不小于2倍风口边长；测量时应采用风速仪，在辅助风管出口平面上，均匀划分方格，方格边长不大于200mm，在方格中心设测点，最少测点数不应少于6点。

- 当采用风量罩法时，可直接读取风量测试值，且应根据风口尺寸，选择能够完全罩住出风口的风量罩罩体，且罩体长度不得超过风口长边长度的3倍；风口面积不应小于罩体边界面积的15%；风量罩面积应与风口面积对中，罩体边框于接触面应无漏风。

- 系统新风量测试时，可采用套管法或风量罩法进行，当受环境条件限制无法采用上述方法时，可在管道打孔，采用毕托管或风速仪进行测试。

- 测量截面位置应选择气流较均匀的直管段，测定截面应在距上游局部阻力管件不少于5倍管径或5倍大边长度，距下游局部阻力管件不少于3倍管径或3倍大边长度位置选取。测点布置应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

- 当采用毕托管测量时，应保证毕托管的测头正对气流方向且与风管轴线平行，测量过程中应保证毕托管与微压计的连接软管通畅、无漏气，并按照下式计算：

(A.1-1)

Q――风量（m3/s）；

――管道截面积（m2）；

――平均动压（Pa）；

――各点动压（Pa）；

- 当采用风速仪测量风量时，截面平均风速为各点风速测量值的平均值，测点布置应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定，风量计算方法按照公式9.1-3进行。

A.2风速不均匀度的检测

- 测定截面、测点数和测定仪器均应符合A.1.2条至A.1.4条的规定。测定面也可按规定高度确定。

- 测定风速宜采用测定架固定风速仪。

A.3静压差的检测

- 静压差测试应在风量测试完成后进行，根据房间平面布局指定检测顺序。

- 静压差检测前，应在确认测试区域内所有房间门关闭，按照平面布局最里面的房间依次向外测定，通过门缝或预留孔等位置进行检测。

- 测定高度应距地面0.8m，测孔截面应平行于气流方向，测点应选在无涡流位置。检测仪器选用微压计，最小分辨率应能达到1Pa。

A.4温度、相对湿度的检测

- 温度、相对湿度检测仪宜具备自动记录功能，检测时应根据温度、相对湿度波动范围选择高一级精度的仪器。

- 检测时间间隔宜为30s~60s，连续检测周期不应少于24h，对于特殊要求的环境，检测周期应满足相关行业要求。

- 室内测点可再送回风口处或在恒温恒湿工作区具有代表性的地点布置。测点一般应布置在距外墙表面大于0.5m、距地0.8m的同一高度上；对于特殊要求的环境，测点位置应根据需要，分别布置在离地不同高度的几个平面上。具体测点数应符合表A.4.3的规定。

表A.4.3温度、相对湿度测点数

| 波动范围 | 室面积≤50m2 | 每增加20~50m2 |
| --- | --- | --- |
| 温度波动△t=±0.5℃~±2℃ | 5 | 增加3~5个 |
| 相对湿度波动△RH=±5%~±10% |  |  |
| 温度波动△t≤±0.5℃ | 点间距不应大于2m,点数不应少于5个 |  |
| 相对湿度波动△RH≤±5% |  |  |

注：对于特殊要求的环境，测点数量应应满足相关行业要求。

- 温度、相对湿度检测结果应按以下方法进行数据整理：

1温度及相对湿度波动范围：以各测点的各次温度和相对湿度记录值作为一个测定结果，测试周期内各次测定结果偏离控制点最大值表示波动范围。

2温度、相对湿度均匀性：以各测点的各次温度和相对湿度记录值作为一个测定结果，以测试周期内同一时间各测点之间的偏差最大值表示室内空间温度、相对湿度的均匀性。

3同一点温度、相对湿度稳定性：以测试周期内同一测点3个任意相邻10 min均值间偏差的最大值表示该测点30 min内稳定性，以测试周期内同一测点任意两个30 min均值之间的偏差表示测试周期内的稳定性。

A.5噪声的检测

- 一般情况可只检测A声级噪声，当有特殊要求时，可采用带倍频程分析的声级计检测。

- 测点数量及布置可按照工艺特定要求进行，当无工艺要求时，面积在15m2以下的实验室，可只测中心1点，15m2以上的实验室除中心1点外，应再测对角4点，距侧墙各1m，测点朝向各角，以算术平均值作为测试结果。测点距地面高1.1m。

- 宜测定空调系统停止运行后的本底噪声，室内噪声与本底噪声相差小于10dB（A）时应按照《实验室施工及验收规范》GB50591中的要求对测试值进行修正。

A.6微振的检测

- 对工艺有振动要求的实验室，应采用满足检测精度要求的振动分析仪进行测试。

- 测点应选在室中心地面和认为有必要测定振动的位置的地面上，以及各壁板表面中心处。

- 应分别测出室内全部设备正常运转和停止运转两种情况下纵轴、横轴和垂直轴三个方向的振幅值，且振幅值均应符合设计或相关标准要求。

# 附录B恒温恒湿实验室工程验收检查项目

- 恒温恒湿实验室建成后，除应由建设方按实验室工艺要求自查外，还宜由建设方负责组织工程项目专家组到现场按本附录列出的项目验收，然后再按本规程进行综合性能评定的检测。

- 恒温恒湿实验室工程验收报告评价标准应符合表B.0.2的规定。

表B.0.2 恒温恒湿实验室工程验收评价标准

| 标准类别 | 严重缺陷数目 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 0 | ≤15% |
|  | ≤3可以整改并整改合格 | 整改后等于＜15% |
| 不合格 | ≥3并难以整改 | -- |
|  | 整改后仍不合格 |  |

- 恒温恒湿实验室工程项目宜按表B.0.3进行验收。

表B.0.3 恒温恒湿实验室工程项目检查表

| 章 | 序号 | 检查出的问题 | 严重缺陷 | 一般缺陷 | 适用范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 面积超过120㎡少于2个门或两门之间＜5米 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑装饰材料不符合消防规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 不带缓冲间或缓冲间大小不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电气回路不合格并危及人身安全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电气回路不合格并影响实验精度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 特殊实验室的特别要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 温度不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 相对湿度不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 换气次数不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 气流组织不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 噪音不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | VOC超标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 照度不符合要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 监控仪表及探头不符合要求 |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1． 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

2． 《洁净厂房设计规范》GB 50073

3． 《空调通风系统运行管理规范》GB 50365

4． 《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175

5． 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

6． 《洁净室施工及验收规范》GB50591

7． 《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050

8． 《建筑设计防火规范》GB 50016

9.   《污水综合排放标准》GB 8978

10.  《管道和设备保温、防结露及电伴热》16S401

11.  《供配电系统设计规范》GB 50052

12.  《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058

13.  《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944

14.  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

15.  《纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气》GB/T10739

16.  《烟草实验室大气环境鉴定规程》JJG（烟草）

17.  《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T260