T/CECSxxx-xxxx

中国工程建设协会标准

埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程技术规程

Technical specification for polyethylene mixed polyvinyl chloride（MPVE） double-wall corrugated pipe for underground sewer

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程技术规程

Technical specification for polyethylene mixed polyvinyl chloride（MPVE） double-wall corrugated pipe for underground sewer

T/CECS xxx- xxxx

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

康泰塑胶科技集团有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

中国计划出版社

20XX年     北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2018年第一批协会标准制订、修订计划》的通知”建标协字〔2018〕015号文的要求，制定本规程。

埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管是以接枝聚乙烯、聚氯乙烯树脂与其它高分子材料共混改性，经双层复合共挤成型工艺制成的管道截面为双层结构、内壁光滑平整、外壁为等距离排列的具有梯形波纹状中空结构的管道。代号为MPVE。本规程编制组调查总结了我国埋地排水聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程实践经验，参考国内外相关技术标准，进行了理论研究和验证试验，并在广泛征求意见的基础上编制了本规程。

本规程共分7章和3个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、材料、设计、施工、检验、竣工验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮政编码100048）负责解释，在使用过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄往解释单位。

主 编 单 位：中国建筑标准设计研究院有限公司

康泰塑胶科技集团有限公司

参 编 单 位：中国建筑西南设计研究院有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

重庆市市政设计研究院

重庆大学

陕西三原康辉塑胶制品有限公司

河北财元塑胶科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目   次

1  总    则	1

2  术语和符号	2

2.1  术    语	2

2.2  符    号	2

3  材    料	5

3.2  管    材	5

3.2  连 接 配 件	5

4  设    计	7

4.1  一 般 规 定	7

4.2  管 道 布 置	7

4.3  水 力 计 算	8

4.4  管道结构设计	9

4.5  管 道 连 接	12

4.6  地基及基础处理	12

4.7  回 填 设 计	13

5  施 工	14

5.1  一 般 规 定	14

5.2  材料运输和储存	15

5.3  沟 槽 开 挖	15

5.4  管 道 基 础	16

5.5  管道连接与管道敷设	17

5.6  沟 槽 回 填	19

6  检    验	20

6.1  管道密闭性检验	20

6.2  管道变形检验	21

6.3  沟槽回填土密实度检验	21

7  竣 工 验 收	22

附录A管侧土的综合变形模量	24

附录B 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与检查井的连接构造	26

附录C 闭水法试验	29

本规程用词说明	30

引用标准名录	31

附：条文说明	Error: Reference source not found

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Materials	4

3.2  Pipe	4

3.2  Connected Accessories	4

4  Design	6

4.1  General Requirement	6

4.2  Pipeline Layout	6

4.3  Hydraulic Calculation	7

4.4  Pipeline Structural Design	8

4.5  Pipeline Connection	12

4.6  Soil and Soil Treatment	12

4.7  Backfill Design	13

5  Construction	14

5.1  General Requirement	14

5.2  Materials Transport and Storage	15

5.3  Trench Excavation	15

5.4  Pipeline Soil	16

5.5  Pipeline Connection and Pipeline Installation	17

5.6  Trench Backfill	19

6  Inspection	20

6.1  Pipeline Leak Test	20

6.2  Pipeline Deformation Examination	21

6.3  Backfill Compaction Test	21

7  Acceptance	22

Appendix A  Deformation Modulus for the Pipe Lateral Earth	24

Appendix B  Connection Structure of Polyethylene mixed polyvinyl chloride（MPVE） double-wall corrugated pipe and Inspection Chamber	26

Appendix C  Water Tight Test	29

Explanation of Wording in This Code	30

List of Quoted Standards	31

Addition：Explanation of Provisions	32

# 1  总    则

1.0.1  为规范埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程的设计、施工、检验及验收，做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的无内压作用的埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程的设计、施工、检验及验收。

1.0.3  本规程规定的埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道适用于水温不大于45℃的市政、建筑小区埋地排水管道工程。埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道输送的污水的水质应符合现行国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的规定。

1.0.4  本规程适用于埋设在一般地质条件下，在地震区、湿陷性黄土、膨胀土、永冻土地区，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程的设计、施工、检验及验收除应执行本规程外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

- 2.1  术    语

2.1.1  聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管polyethylene mixed polyvinyl chloride（MPVE） double-wall corrugated pipe

以接枝聚乙烯、聚氯乙烯树脂与其它高分子材料共混改性，经双层复合共挤成型工艺制成的管道截面为双层结构、内壁光滑平整、外壁为等距离排列的具有梯形波纹状中空结构的管道。代号为MPVE。

2.1.2  环刚度  ring stiffness

管道抵抗环向变形的能力， 可采用测试方法或计算方法定值，单位为kN/m2。

2.1.3  环柔性  ring flexibility

管材在不失去结构完整性基础上，承受径向变形的能力。

2.1.4  承插式密封圈连接gasket ring push-on connection

将管道的插口端插入相邻管材的承口端，并通过承口内橡胶圈密封连接部位的连接方法。

2.1.5  塑料检查井 plastics manhole and inspection chamber for sewerage

以高分子聚合物为主要基材制成的用于埋地排水管道的连接、清通、检查的井状构筑物。通常采用组合结构，由井底座、井筒、井盖等组成。

2.1.6  管侧土的综合变形模量 soil modulus

管侧回填土或沟槽两侧原状土共同抵抗变形能力的量度。单位为MPa。

- 2.2  符    号

2.2.1  管材和土的性能

Ed——管侧土的综合变形模量；

Ep——管材弹性模量；

——管道自重标准值；

Sp——管材环刚度；

f ——管道环向弯曲强度设计值；

υp——管材泊松比。

2.2.2  管道上的荷载

——管壁失稳的临界压力标准值；

——浮托力标准值；

——管顶在各项作用下的竖向压力标准值

qsv.k——单位面积上管顶的竖向土压力标准值；

qvk——地面车辆荷载或地面堆积荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值；

——管道在荷载准永久组合作用下的最大竖向变形量；

σ——管道最大环向弯曲应力设计值；

ε——管道竖向直径变形率；

[ε]——管道允许竖向直径变形率。

2.2.3  几何参数

B——管道沟槽底部开挖宽度；

b1——管道一侧工作面宽度；

b2——管道一侧支撑厚度；

DN ——管道的公称直径；

D1——管道外径；

D0 ——管道的计算直径；

di——管道内径；

hd ——管底以下部分人工土弧基础的厚度；

IP——管道纵截面每延米管壁的惯性矩；

y0——管壁中性轴至管道外壁距离。

2.2.4  计算系数

Df——形状系数；

DL——变形滞后效应系数

Kd——管道变形系数；

Ks  ——管道的环向稳定性抗力系数；

γG——管顶覆土荷载分项系数

——管道重要性系数；

——管壁失稳计算系数；

Ψq——可变荷载准永久值系数。

2.2.5  水力计算参数

A ——水流有效断面面积；

I ——水力坡度；

L ——试验段两堵头间的距离。

Q ——流量；

QS——最大允许渗水量；

R ——水力半径；

T ——从开始计时至保持恒压结束的时间；

W —— 恒压时间内补入管道的水量；

n ——管壁粗糙系数；

q ——实测渗水量；

v ——流速。

# 3  材    料

- 3.1  管    材

3.1.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的性能、规格尺寸应符合现行产品标准《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材》T/CECS  的规定。

3.1.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的弹性模量和弯曲强度设计值可按表3.1.2的规定取值。

表3.1.2  聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的弹性模量和弯曲强度标准值、设计值（MPa）

| 项目 | 弯曲弹性模量 | 弯曲强度标准值 | 弯曲强度设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 2200 | 30 | 18 |

3.1.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的密度、管壁粗糙系数、泊松比可按表3.1.3的规定取值。

表3.1.3  聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的密度、管壁粗糙系数、泊松比

| 项目 | 密度 (kg/m3) | 管壁粗糙系数 （mm） | 泊松比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 1330 | 0.01 | 0.40 |

3.1.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的环刚度分为七个等级，可表3.1.4的规定取值。

表3.1.4 聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的公称环刚度(KN/m2)

| 级别 | SN4 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 | SN25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数值 | 4 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |

3.1.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的环柔性应符合下列规定：

1   环刚度小于或等于16kN/m2的管材产生不小少30%的径向变形时，管材应无破裂，两壁无脱开，内层无反向弯曲，内壁保持圆滑。

2    环刚度大于或等于20kN/m2的管材产生不小少20%的径向变形时，管材应无破裂，两壁无脱开，内层无反向弯曲，内壁保持圆滑。

- 3.2  连 接 配 件

3.2.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道连接采用的橡胶密封圈，应由管材供应商配套供应，并应符合下列规定：

1  橡胶密封圈应采用具有耐油、酸、碱、污水腐蚀性能的三元乙丙橡胶（EPDM）、丁腈橡胶（NBR）或硅橡胶，其性能应符合现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873的规定，其物理性能要求应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 橡胶密封圈物理性能要求

| 性能 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬度等级 |  | 70 |
| 公称硬度的允许公差/IRHD |  | ±5 |
| 拉伸强度/MPa |  | ≥16 |
| 拉断伸长率/% |  | ≥400 |
| 压缩永久变形（70℃，24h）/% |  | ≤20 |
| 热空气老化（70℃，7d） | 硬度变化/IRHD | -5～+8 |
|  | 拉伸强度变化率（%） | -20%～0 |
|  | 拉断伸长率变化率（%） | -30%～+10% |

2  橡胶密封圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。

3  橡胶密封圈的规格尺寸应与管材的规格尺寸相匹配。

# 4  设    计

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的设计应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014、《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332和《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143等的有关规定。

4.1.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道宜采用直线敷设，当遇到特殊情况需进行折线敷设或曲线敷设时，管口最大允许的偏转角度为1。

4.1.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道设计使用年限不应低于50年。

4.1.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法，以可靠指标度量管道结构的可靠度。除对管道验算整体稳定外，均应采用分项系数设计表达式进行计算。

4.1.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道应按无压重力流设计，并应按柔性管道设计理论进行管道的结构计算。

4.1.6  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道宜采用砂砾垫层基础，不得采用刚性管基基础，严禁采用刚性桩直接支撑管道。

4.1.7  管道土弧或砂石基础计算中心角（2α）应在土弧或砂石基础设计中心角的基础上减30°。管道土弧基础或砂石基础设计中心角不宜小于120°。

- 4.2  管 道 布 置

4.2.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与其他管道之间、与建（构）筑物之间的最小水平净距，与其他管道交叉敷设时的最小垂直净距应符合现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015 的规定。

4.2.2  管道宜埋设在土壤冰冻线以下。管顶覆土深度应符合下列规定：

1  管顶最小覆土深度应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻性质等条件，结合当地埋管经验确定。在非机动车道（含人行道），管顶的最小覆土深度不宜小于0.6m；在车行道下，管顶的最小覆土深度不宜小于0.7 m。

2  管顶最大覆土深度可结合管材的环刚度、管侧土的综合变形模量经结构技术确定。

4.2.3  管道穿越高等级路面、高速公路、铁路和主要市政管线设施时，宜垂直穿越，并应设置保护套管。保护套管内径应大于穿越管外径300mm，保护套管设计应符合铁路、公路管理部门的有关规定。

4.2.4  当管道穿越河流时，可采用河底穿越，并应符合下列规定：

1  管道至规划河床的覆土深度应根据水流冲刷条件、航运状态、疏浚的安全余量等条件确定。对不通航河流覆土深度不应小于1.0m；对通航河流的覆土深度不应小于2.0m，同时还应考虑疏浚和抛锚深度。

2  在埋设管道位置的河流两岸上、下游应设立警示标志。

4.2.5  在埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处应设置排水检查井。排水检查井在直线管段的最大间距宜符合表4.2.5的规定。

表4.2.5  直线管段检查井最大间距

| 公称直径DN(mm) | 最大间距(m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 污水管道 | 雨水（合流）管道 |
| DN≤200 | 20 | 30 |
| 200＜DN≤500 | 40 | 50 |
| 500＜DN≤800 | 60 | 70 |
| 800＜DN≤1000 | 80 | 90 |
| 1000＜DN≤1500 | 100 | 120 |
| DN＞1500 | 120 | 120 |

- 4.3  水 力 计 算

4.3.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的流量、流速可按下列公式进行计算：

Q = A·v                            （4.3.1-1）

v =1/n·R2/3I1/2                                             （4.3.1-2）

式中：   Q ——流量（m3/s）；

A ——水流有效断面面积（m2）；

v ——流速（m/s）；

n ——管壁粗糙系数，按本规程表3.1.3取值；

R ——水力半径（m）；

I ——水力坡度（‰）。

4.3.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道最大设计流速宜为5.0m/s。

4.3.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道最小设计流速应满足下列规定：

1  污水管道在设计充满度下不宜小于0.6m/s；

2  雨水管道和雨污合流管道在满流时不宜小于0.75m/s。

4.3.4  建筑小区内与建筑小区外的市政埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的最小管径与相应最小设计坡度应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。

- 4.4  管道结构设计

4.4.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道结构设计，应按下列两种极限状态进行计算和验算：

1  对承载能力极限状态，应包括管道结构环截面强度计算、环截面压屈失稳计算、管道抗浮稳定验算。

2  对正常使用极限状态，应包括管道环截面变形验算。

4.4.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道结构设计应包括管材规格、管道基础、管道连接、沟槽回填土的密实度设计等。

4.4.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道环刚度的选择应根据管顶覆土厚度、地面荷载等级、路面结构情况、回填材料及其密实度和管侧原状土的变形模量等通过验算综合确定。

4.4.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道上的荷载作用分类、作用标准值、代表值和准永久值系数均应符合现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定。

4.4.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道按承载能力极限状态进行管道环截面强度计算时，应按荷载基本组合进行，各项荷载均应采用荷载设计值。管道环截面强度计算应符合下列公式要求：

σ≤f                          （4.4.5-1）

σ=1.76DfEpy0Kd(γGqsv,k+γQqvk)D1D02(8Sp+0.061Ed)

（4.4.5-2）

Sp=EP.IPD03 （4.4.5-3）

式中：σ——管道最大环向弯曲应力设计值（MPa）；

——管道重要性系数，污水管及雨污合流管取1.0，雨水管取0.9；

f ——管道环向弯曲强度设计值（MPa），可按本规程表3.1.2取值。

Df——形状系数，按本规程表4.4.5-1的规定取值；

Ep——管材弹性模量（kN/m2），按本规程表3.1.2取值；

y0——管壁中性轴至管道外壁距离（mm）；

Kd——管道变形系数，应根据管道基础中心角2α，按本规程表4.4.5-2的规定取值。

γG——管顶覆土荷载分项系数，应取1.27；

qsv.k——单位面积上管顶的竖向土压力标准值（kN/m2）；

γQ——管顶地面荷载分项系数，应取1.40；

qvk——地面车辆荷载或地面堆积荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（kN/m2）；

D1——管道外径（mm）；

D0 ——管道的计算直径(mm)，即管壁中线距离；

Sp——管材环刚度（kN/m2）；

Ed——管侧土的综合变形模量（kN/m2），应由试验确定，当无试验资料时，可按本规程附录A的规定取值；

IP——管道纵截面每延米管壁的惯性矩（mm4/m）。

表4.4.5-1  形状系数Df

| 管材环刚度Sp（kN/m2） |  | 4 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砾石 | （压实度≥0.90） | 4.8 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 2.8 |
| 砂 | （压实度≥0.90） | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 2.8 |

表4.4.5-2  管道变形系数Kd

| 土弧基础中心角2α | 20° | 45° | 60° | 90° | 120° | 150° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形系数Kd | 0.109 | 0.105 | 0.102 | 0.096 | 0.089 | 0.083 |

4.4.6  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道环截面压屈稳定性应根据各项作用的不利组合进行计算，各项作用均应采用标准值。管道在外部压力作用下，管壁截面的环向稳定性计算应按符合下列公式要求：

（4.4.6-1）

（4.4.6-2）

Fvk= qsv.k+qvk                              （4.4.6-3）

式中：——管壁失稳的临界压力标准值（kN/m2）；

——管顶在各项作用下的竖向压力标准值（kN/m2）；

Ks  ——管道的环向稳定性抗力系数，Ks不应低于2.0；

——管壁失稳计算系数，取5.66；

Sp——管材环刚度（kN/m2）；

Ed——管侧土的综合变形模量（kN/m2）；

υp——管材泊松比，按本规程表3.1.3取值；

qsv.k——单位面积上管顶的竖向土压力标准值（kN/m2）；

qvk——地面车辆荷载或地面堆积荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（kN/m2）；

4.4.7  对埋设在地表水位或地下水位以下的埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道，应根据设计条件计算管道结构的整体抗浮稳定，计算时各项作用均应取标准值。抗浮稳定计算应符合下列公式要求：

（4.4.7-1）

（4.4.7-2）

式中：——抗浮永久作用标准值 (kN）；

Kf ——管道的抗浮稳定性抗力系数，取1.1；

——地下水位以上各层土自重标准值之和(kN)；

——地下水位以下至管顶处各竖向作用标准值之和(kN)；

——浮托力标准值，等于管道及以上覆土实际排水体积与地下水重度之积（kN），地下水重度可取10kN/m3；

——管道自重标准值（kN）。

4.4.8  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道环截面变形验算的荷载组合应按准永久组合计算，管道在荷载准永久组合作用下的最大长期竖向直径变形量计算应符合下列下式要求：

≤0.05D0                                                    （4.4.8-1）

（4.4.8-2）

式中：——管道在荷载准永久组合作用下的最大长期竖向直径变形量（mm）；

D0 ——管道的计算直径(mm)，即管壁截面中性轴的直径；

DL——变形滞后效应系数，可按管道胸腔回填土的压实度取1.2～1.5；

Kd——管道变形系数，应根据管道基础中心角2α，按本规程表4.4.5-2的规定取值；

qsv.k——单位面积上管顶的竖向土压力标准值（kN/m2）；

Ψq——可变荷载准永久值系数，取0.5；

qvk——地面车辆荷载或地面堆积荷载传至管顶单位面积上的竖向压力标准值（kN/m2）；

D1——管道外径（mm）；

Sp——管材环刚度（kN/m2）；

Ed——管侧土的综合变形模量（kN/m2），应由试验确定，当无试验资料时，可按本规程附录A的规定取值。

- 4.5  管 道 连 接

4.5.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道连接应采用承插式弹性密封圈连接。

4.5.2  排水检查井宜采用塑料检查井。埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与检查井的连接应符合下列规定：

1  不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接。当检查井上、下游管道落差大于2m时，应采取跌水措施。

- 检查井上、下游排水管的平面夹角不应小于90°，当上、下游排水管管底标高之差大于或

等于0.3m时，可不受此限。

- 检查井基础与管道基础之间应设置过渡区段，过渡区段长度不应小于1倍管径，且不宜小

于1.0m；直径较大管道，管顶部宜考虑设置卸压或减压构件。

- 4.6  地基及基础处理

4.6.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道宜敷设于天然地基上，地基承载能力特征值（fak）不应小于60kPa。

4.6.2  对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向局部不均匀沉降时，应在管道敷设前按地基处理规范对地基进行处理。

4.6.3  在地下水位较高、流动性较大的场地内敷设管道，当遇到管道周围土体可能发生细颗粒土流失情况时，应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护，且土工布密度不宜小于250g/m2。

4.6.4  在同一敷设区段内，当遇地基刚度相差较大时，应采用换填垫层或其它有效措施减少管道的差异沉降，垫层厚度应视场地条件确定，但不应小于0.3m。

4.6.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道基础应采用中粗砂或细碎石土弧基础。管底以上部分土弧基础的尺寸，应根据管道结构计算确定；管底以下部分人工土弧基础的厚度可按下式计算确定，且不宜大于0.3m。

hd≥0.1（1+DN）                           (4.6.5)

式中: hd ——管底以下部分人工土弧基础的厚度（m）；

DN ——管道的公称直径（m）。

- 4.7  回 填 设 计

4.7.1 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE））双壁波纹管道胸腔中心处的沟槽宽度，应根据管材的环刚度、围岩土质、相邻管道情况、回填土的种类及施工条件综合考虑，并应按本规程附录A确定回填土的压实度。

4.7.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道管顶0.5m以上部分回填土的压实度，应按相应的场地或道路设计要求确定，不宜小于90%；管顶0.5m以下各部位回填土应符合表4.7.2的规定。

表4.7.2 沟槽回填土压实度与回填材料

| 填土部位 |  | 压实度（%） | 回填材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道基础 | 管底基础 | ≥90 | 中砂、粗砂 |
|  | 管道有效支撑角范围 | ≥95 |  |
| 管道两侧 |  | ≥95 | 中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm的砂砾或符合要求的原土 |
| 管顶以上0.5m内 | 管道两侧 | ≥90 |  |
|  | 管道上部 | ≥85 |  |
| 管顶以上0.5m～1.0m |  | ≥90 | 原土 |

注：回填土的压实度，除设计要求用重锤击实标准外，其他皆以轻型击实标准试验获得最大干密度为100%。

# 5  施 工

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道施工前，施工单位应编制施工组织设计，并应按规定程序审批后实施。管道连接的施工人员应经过专业技术培训后方可上岗。

5.1.2  管道施工前，应根据管顶的覆土深度，按设计要求对管材环刚度、沟槽及其两侧原状土的情况进行核对，当发现与设计要求不符时，可要求改变设计或采取相应的保证管道承载能力的技术措施。

5.1.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材进场时应进行进场检验，并应符合下列规定：

1  应查验管材供应商提供的产品质量合格证和检验报告；

2  应按设计要求对管材及连接配件进行核对；

3  应按产品标准及设计要求逐根检验管材外观；

4  应重点抽检管材的规格尺寸、环刚度、环柔度、落锤冲击性能、老化性能等项目，符合要求方可使用。

5.1.4  管道连接前，应将管道沿管线方向排放在沟槽边，承插连接插口插入方向与水流方向一致。

5.1.5  管道应在沟底标高和管沟基础质量检查合格后，方可敷设。

5.1.6  管道连接时，应清理管道内杂物。每日完工和安装间断时，管口应采取临时封堵措施。

5.1.7  管道与检查井连接前，应首先对井底地基进行验收，当发现基地受到扰动、超挖、受水浸泡现象，或存在不良地基、不良土层时，应经处理达到设计要求后，方可进行检查井的连接施工。

5.1.8  管道在敷设、回填的过程中，槽底不得积水或受冻。必须在工程不受地下水影响，管道达到抗浮要求时才可停止降低地下水。在地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，地下水位应降至槽底最低点以下不小于0.5m。

5.1.9  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程施工除应符合本章规定外，尚应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

- 5.2  材料运输和储存

5.2.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的运输应符合下列规定：

1  搬运时应小心轻放，不得抛、摔、滚、拖。当采用机械设备吊装时，应采用非金属绳（带）吊装；

2  运输时应水平分层交错放置，并应采用非金属绳（带）捆扎、固定，堆放处不得有可能损伤管材的尖凸物，并宜有防晒措施。

5.2.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（（MPVE））双壁波纹管材的储存应符合下列规定：

1  应存放在通风良好的库房或棚内，并远离热源；露天存放应有防晒措施。

2  严禁与油类或化学品混合存放，库区应有防火措施和消防设施。

3  应水平堆放在平整的支撑物或地面上，带有承口的管材应两端交替堆放，高度不宜超过3m。并应有防倒塌、防管道变形的安全措施。

4  应按不同规格尺寸和不同类型分别存放，并应遵守先进先出的原则。

5  管材不宜长期存放，自生产之日起库房存放时间不宜超过18个月。

- 5.3  沟 槽 开 挖

5.3.1  管道沟槽开挖方式和沟槽形式应根据施工现场环境、槽深、地下水位、土质情况、施工设备及季节影响等因素确定。

5.3.2  管道沟槽底部的开挖宽度应根据管径大小、埋设深度、管道两侧回填材料、夯实方法、沟槽支护及施工工艺等条件确定。当设计无要求时，可按下列公式计算。

B= D1+2(b1+ b2)                          （5.3.2）

式中：  B——管道沟槽底部开挖宽度（mm）；

D1——管道外径（mm）；

b1——管道一侧工作面宽度（mm），可按表5.3.2选取。当沟槽底需设排水沟时，b1可按排水沟要求相应增加；

b2——有支撑要求时，管道一侧支撑厚度（mm）,可取150mm-200mm。

表5.3.2  管道一侧工作面宽度

| 管道外径D1（mm） | 管道一侧工作面宽度b1（mm） |
| --- | --- |
| D1≤500 | 300 |
| 500＜D1≤1000 | 400 |
| 1000＜D1≤1500 | 500 |

注：当沟槽深度超过4m时，沟槽宽度应增加200mm。

5.3.3  梯形槽开挖边坡坡度应按设计施工。当设计无要求时，可根据不同土质状况和施工环境，参照表5.3.3的规定。

表5.3.3  梯形槽开挖边坡的最陡坡度

| 土类 | 边坡坡度（高：宽） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 粉质粘土、淤泥质粘土 | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 粘土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.75 |

5.3.4  雨水管道与污水管道同槽施工时，宜符合下列规定：

1  管道沟槽底部开挖宽度可按下列公式计算：

B ≥Dy+Dw+S+2(b1+ b2)                           （5.3.4）

式中：B——管道沟槽底部开挖宽度（mm）；；

Dy——雨水管外径（m）；

Dw——污水管外径（m）；

S——两管之间的设计净距（m）；

b1——管道一侧工作面宽度（mm），可按表5.3.2选取。当沟槽底需设排水沟时，b1可按排水沟要求相应增加；

b2——有支撑要求时，管道一侧支撑厚度（mm）,可取150mm～200mm。

2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道最大深度大于4.5m的沟槽，应采取支撑加固措施；

3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道同沟槽施工宜采用“先深后浅、先挖后填”的施工方法。施工中挖除换填扰动土。深管沟槽土方回填验收合格后，方可进行浅管的施工。

5.3.5  管道沟槽侧向的堆土位置距槽口边缘不宜小于1.Om ，且堆土高度不宜超过1.5m。

5.3.6  管道沟槽的开挖应严格控制基底高程，不得扰动基底原状土层。基底设计标高以上O.2m～O.3m的原状土，应在铺管前用人工清理至设计标高。当槽底遇有尖硬物体时，必须清除，并用砂石回填处理。

- 5.4  管 道 基 础

5.4.1  管道地基基础宜为天然地基。当天然地基承载力不能满足要求或遇不良地基情况时，应按设计要求进行加固处理。

5.4.2  管道连接部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖，凹槽长度按管道外径大小采用，宜为40～60cm，凹槽深度宜为5～10cm，凹槽的宽度宜为管道外径的1.1倍。接口施工完成后，凹槽应随即用中粗砂回填，回填应达到设计要求的密实度。

5.4.3  管道地基处理应符合下列规定：

1  对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺垫厚度不小于150mm中粗砂基础层；

2  对软土地基，当地基承载力不满足设计要求或由于施工降水、超挖等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，应按设计要求对地基进行加固处理，达到规定的地基承载能力后，再铺垫厚度不小于150mm中粗砂基础层。

3  当沟槽底为岩石或坚硬物体时，铺垫中粗砂基础层的厚度不应小于150mm。

4  在地下水位较高、流动性较大的场地内，当遇到管道周围土体可能发生细颗粒土流失的情况时，应沿沟槽底部和两侧边坡上铺设土工布加以保护，且土工布单位面积质量不宜小于250g/m2。

5  在同一辐射区段内，当地基刚度相差较大时，应采用换填垫层或其他措施较少管道的差异沉降，垫层厚度应视场地条件确定，但不应小于300mm。

5.4.4  当槽底局部超挖或基底发生扰动时，地基处理应符合下列规定：

1  超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原状土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实度。

2  槽底地基土壤含水量较大，不适合压实时，应换填天然级配砂石或最大粒径小于40mm的碎石整平夯实。

5.4.5  当排水不良造成地基基础扰动时，地基处理应符合下列规定：

1  扰动深度在100mm以内，宜填天然级配砂石或砂砾处理。

2  扰动深度在300mm以内，但下部坚硬时，宜填卵石或最大粒径小于40mm的碎石，再用砾石填充空隙整平夯实。

- 5.5  管道连接与管道敷设

5.5.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道采用承插式密封圈连接时，宜在沟槽底分段连接。

5.5.2  承插式密封圈连接宜设置两个橡胶密封圈，橡胶密封圈宜间隔一个波谷，承插式密封圈连接操作应符合下列规定：

1  连接前，应先检查橡胶密封圈与管材是否配套完好，确认橡胶密封圈安放位置及插口应插入承口的深度，插口端部与承口底部间应留出伸缩间隙，伸缩间隙的尺寸应由管材供应商提供，管材供应商无明确要求的宜为10mm。确认插入深度后应在插口外壁做出插入深度标记。

2  连接时，应先将承口内壁和插口外壁及橡胶密封圈清洁干净，将橡胶密封圈放入插口波纹凹槽内。在承口内壁及插口橡胶密封圈上均匀涂抹润滑剂，然后将承插口端面的中心轴线对正，一次插入至深度标记处。

3  公称直径小于或等于400mm的管道，可采用人工直接插入；公称直径大于400mm的管道，应采用机械安装，可采用2台专用工具将管材拉动就位，接口合拢时，管材两侧的专用工具应同步拉动。

4  接口合拢后，应用钢尺顺接口间隙沿圆周检查橡胶密封圈是否就位正确，确保连接的管道轴线保持平直。

5.5.3  管道连接完成后应进行接头质量检查。不合格者必须返工，返工后应重新进行接头质量检查。承插式密封圈连接接头的质量检查应符合下列规定：

1  插入深度应符合要求，管材上插入深度标记应处在承口端面平面上。

2  承口与插口端面的中心轴线应同心，偏差不应大于1.0°。

3  橡胶密封圈应正确就位，不得扭曲、外露和脱落。

4  接口的插入端与承口环向间隙应均匀一致。

5.5.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与检查井的连接应符合下列规定：

1  管道与检查井连接时，管道连接段的管底超挖（挖空）部分，应在管道连接前及时用砾石或级配砂石分层回填夯实，压实度应符合本规程4.7.2条的规定。

2  管道与塑料检查井、混凝土或砌体检查井的连接，可按本规程附录B的规定执行。

5.5.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道敷设应符合下列规定：

1  管道下管前，对应进行管道变形检测的断面，应量出该管道断面的实际直径尺寸，并做出标记。

2  应根据管径的大小、沟槽和施工机具装备情况，确定下管方式。采用人工方式下管时，应使用带状非金属绳索平稳溜管入槽，不得将管材由槽顶滚入槽内；采用机械方式下管时，吊装绳应使用带状非金属绳索，吊装时不应少于两个吊点，不得穿心吊装，下沟应平稳，不得与沟壁、槽底撞击；

3  管道敷设时应将插口顺水流方向，承口逆水流方向；安装宜由下游往上游依次进行；管道两侧不得采用刚性垫块的稳管措施。

- 5.6  沟 槽 回 填

5.6.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道沟槽回填应符合下列规定：

1  管道敷设完毕并经外观检验合格后，应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前，除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。

2  回填前应检查沟槽，沟槽内应无积水，砖、石、木块等杂物应清除干净。不得回填淤泥、有机物，回填土中不应含有石块、砖头及其他杂硬物件。

3  管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，严禁用机械推土回填。

4  回填、夯实应分层对称进行，每层回填土高度不应大于200mm，不得单侧回填、夯实。

5  管顶0.5m以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压。

6  沟槽回填，应从管线、检查井等构筑物两侧同时对称均衡进行，确保管线及构筑物不产生位移，必要时可采取限位措施。

5.6.2  检查井、雨水口及其他附属构筑物周围回填应符合下列规定：

1  井室、雨水口及其他附属构筑物应达到设计强度要求后，方可进行回填；

2  井室的回填，宜与管道沟槽回填同时进行；不便同时进行时，应在沟槽回填压实土层距井室不小于400mm处预留台阶形接茬；

3  井室周围回填夯实时应沿井室中心对称、分层进行，且不得漏夯；回填材料夯实后应与井壁紧贴；

4  路基范围内的井室周围，应采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其回填宽度不宜小于400mm；

5  严禁在槽壁取土回填。

5.6.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道管基设计中心角范围内应采用中粗砂填充密实，并应与管壁紧密接触，不得用土或其他材料填充。

5.6.4  回填土或其他回填材料运入沟槽内，应从沟槽两侧对称运入槽内，不得直接回填在管道上，不得损坏管道及其接口。

5.6.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当管道内径大于800mm时，可在管内设置临时竖向支撑或采取预变形等措施。回填时，可利用管道胸腔部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消一部分垂直荷载引起的管道竖向变形，但应将其控制在设计规定的管道竖向变形范围内。

5.6.6  管道沟槽回填还应符合现行标准《给水排水管道工程施工和验收规范》GB 50268、《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ 143及其他有关规范的要求。

# 6  检    验

- 6.1  管道密闭性检验

6.1.1  污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须进行密闭性检验，检验合格后，方可投入使用。

6.1.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道密闭性检验应按闭水试验法，操作可按本规程的附录C规定进行。

6.1.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道进行闭水试验时，试验管段应符合下列规定：

1  应按检查井井距分段进行，每段检验长度不宜超过5个连续井段，并应带井试验；

2  管道及检查井外观质量应已验收合格；

3  管道应未回填土且沟槽内无积水，接头部位宜外露观察；

4  全部预留孔应封堵，不得渗水；

5  管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力；除预留进出水管外，应封堵坚固，不得渗水。

6.1.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道系统密闭性检验时，经外观检查，不得有渗水现象。管道最大允许渗水量应按下式计算：

QS≤0.0046di                                                           （6.1.5）

式中： QS——最大允许渗水量[m3/（24h·km）]；

di——管道内径（mm）。

6.1.5  实测渗水量可按下式计算：

q = W／T·L                                  （6.1.6）

式中：q —— 实测渗水量（L／h·m）；

W —— 恒压时间内补入管道的水量（L）；

T ——从开始计时至保持恒压结束的时间（h）；

L ——试验段两堵头间的距离（m）。

6.1.6  将实测渗水量与允许渗水量进行比较，实测渗水量小于允许渗水量，闭水试验合格；反之为不合格。

- 6.2  管道变形检验

6.2.1  当埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道回填至设计高程后，在12h～24h内应测量管道竖向直径的初始变形量，并应计算管道变形率。

6.2.2  当埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道内径小于800mm时，管道的变形量可采用圆形心轴或闭路电视等方法进行检测，当管道内径大于等于800mm时，可采用人工进入管内检测，测量精度偏差不得大于1mm。

6.2.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道初始变形率不应超过3%；当超过时，应采取下列措施：

1  当管道变形率超过3%，但不超过5%时，应采取下列措施：

1）挖出沟槽回填土至露出85%管道，管道周围0.5m范围内应采用人工挖掘；

2）检查管道，当发现有损伤时，应进行修补或更换；

3）采用能达到压实度要求的回填材料，按要求的压实度重新回填密实；

4）重新检测管道变形率，至符合要求为止。

2  当管道变形率超过5%时，应挖出管道，并会同设计单位研究处理。

- 6.3  沟槽回填土密实度检验

6.3.1  管道沟槽回填土的压实度应符合本规程4.7.2条的规定。

6.3.2  管道沟槽其它部位回填土压实度应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。

6.3.3  管道沟槽回填土的压实度检验可采用环刀法检验。

# 7  竣 工 验 收

7.0.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程完工后应进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。

7.0.2  管道工程的验收应由建设单位组织施工、设计、监理和其他有关单位共同进行。验收合格后，建设单位应组织竣工备案，并将有关设计、施工及验收文件和技术资料立卷归档。

7.0.3  管道工程竣工验收应在分项、分部、单位工程验收合格的基础上进行。验收程序应按国家现行相关法规和标准的规定执行，并应按要求填写中间验收记录表。

7.0.4  管道工程质量检验项目和要求，除应符合本规程的相关规定外，尚应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

7.0.5  管道竣工验收时，应核实竣工验收资料，并应按设计要求进行复验和外观检查。内容应包括管道的位置、高程、管材规格和整体外观等，并应填写竣工验收记录。竣工技术资料应包括下列内容：

1  施工合同；

2  开工、竣工报告；

3  经审批的施工组织设计与专项施工方案；

4  临时水准点、管轴线复核及施工测量放样、复核记录；

5  设计交底及工程技术会议纪要；

6  设计变更单、工程质量整改通知单、工程联系单等其他往来函件。

7  管道及其附属构筑物的地基和基础隐蔽验收记录；

8  沟槽回填及回填土压实度的验收记录。

9  管道接口的验收记录。

10  管道穿越铁路、公路、河流等障碍物的工程情况记录；

11  地下管道交叉处理验收记录。

12  质量自验记录，分项、分部工程质量检验评定单；

13  工程质量事故报告及上级部门审批处理记录；

14  管材、连接配件质保书和出厂合格证明书；

15  管材、连接配件试验报告、质量检验报告；

16  管道的闭水检验记录；

17  管道变形检验资料；

18  全套竣工图、初验整改通知单、终验报告单及验收会议纪要；

19  隐蔽工程验收应提供隐性资料如影像、图片等资料。

# 附录A管侧土的综合变形模量

A.0.1  管侧土的综合变形模量应根据管侧回填土的土质、压实密度和沟槽两侧原状土的土质，综合评价确定。

A.0.2  管侧土的综合变形模量，可按下列公式计算：

Ed=ζ⋅Ee                          （A.0.2-1）

ζ=1α1+α2(EeEn)                     （A.0.2-2）

式中：Ed ——管侧土的综合变形模量（MPa）；

ζ——综合修正系数；

Ee——管侧回填土在要求压实密度时相应的变形模量（MPa），应根据试验确定；当缺乏试验数据时，可按表A.0.2-1采用；

En——沟槽两侧原状土的变形模量（MPa），应根据试验确定；当缺乏试验数据时，可参照表A.0.2-1采用；

α1、α2——与管中心处沟槽宽度Br和管道外径D1的比值有关的计算参数，可按表A.0.2-2确定。

表A.0.2-1 管侧回填土和槽侧原状土的变形模量（MPa）

| 回填压实度（%） |  | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原状土标贯数（N） |  | 4<N≤14 | 14<N≤24 | 24<N≤50 | >50 |
| 土 的 类 别 | 砾石、碎石 | 5 | 7 | 10 | 20 |
|  | 砂砾、砂卵石 细粒土含量不大于12％ | 3 | 5 | 7 | 14 |
|  | 砂砾、砂卵石 细粒土含量大于12％ | 1 | 3 | 5 | 10 |
|  | 粘性土或粉土（WL<50%） 砂粒含量大于25％ | 1 | 3 | 5 | 10 |
|  | 粘性土或粉土（WL<50%） 砂粒含量小于25％ | — | 1 | 3 | 7 |

注：1  表中数值适用于10m以内覆土，对覆土超过10m时，上表数值偏低；

2  回填土的变形模量Ee可按要求的压实度采用；表中的压实度（％）系指设计要求回填土压实后的干密度与该土在相同压实能量下的最大干密度的比值；

3  基槽两侧原状土的变形模量En可按标准贯入度试验的锤击数确定;

4  WL为粘性土的液限；

5  细粒土粒径不大于0.075mm，砂粒土系指粒径为0.075-2.0mm。

表A.0.2-2 计算参数表α1及α2

| Bt/D1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α1 | 0.252 | 0.435 | 0.572 | 0.680 | 0.838 | 0.948 |
| α2 | 0.748 | 0.565 | 0.428 | 0.320 | 0.162 | 0.052 |

A.0.3 对于填埋式敷设的管道，当Br /D1＞5时，可取ζ＝1.0计算。此时Br应为管中心处按设计要求达到的压实密度的填土宽度。

# 附录B 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与检查井的连接构造

1-塑料检查井底座 2-橡胶密封圈 3-MPVE双壁波纹管 5-管基；6-原状土；7-渐变过渡区回填砾石或级配沙土（压实度大于等于0.95）

图B-1 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与塑料检查井连接示意图

1-检查井井壁；2-泄压拱板；3-MPVE双壁波纹管；4-橡胶密封圈；5-管基；6-原状土；7-渐变过渡区回填砾石或级配沙土（压实度大于等于0.95）

（a）

1-检查井井壁；2-遇水膨胀橡胶条；3-现浇混凝土刚性环梁；4-MPVE双壁波纹管；5-橡胶密封圈；6-管基；7-原状土；8-渐变过渡区回填砾石或级配沙土（压实度大于等于0.95）

1-检查井井壁；2-泄压拱板；3-MPVE双壁波纹管；4-橡胶密封圈；5-原状土；6-管基；7-渐变过渡区回填砾石或级配沙土（压实度大于等于0.95）

1-检查井井壁；2- MPVE双壁波纹管；3-橡胶密封圈；4-原状土；5-管基；6-渐变过渡区回填砾石或级配沙土（压实度大于等于0.95）

（d）

图B-2 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道与钢筋混凝土或砌体检查井连接示意图

# 附录C 闭水法试验

C.0.1  闭水试验时水头应满足下列要求 :

1  当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计；

2  当试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计；

3  当计算出的试验水头超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准。

C.0.2  试验中，试验管段注满水后的浸泡时间不应少于24h。

C.0.3  当试验水头达到规定水头时开始计时，观测管道的渗水量，直到观测结束时应不断地向试验管段内补水，保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min。

C.0.4  在试验过程中应做记录，记录表格可参照表C.0.4。

表C.0.4管道闭水实验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 试验日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段位置 |  |  |  |  |  |  |
| 管径 | 管材种类 |  | 接口种类 |  | 试验段长度（m） |  |
| 试验段上游设计水头(m) |  |  | 试验水头（m） | 允许渗水量（m3/24h.km） |  |  |
| 渗水量测定记录 | 次数 | 观测起始时间T1 | 观测结束时间 T2 | 恒压时间 T （min） | 恒压时间内的补水量W(L) | 实测渗水量 q （L/min.m） |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 折合平均实际渗水量（m3/24h.km） |  |  |  |  |  |
| 外观记录 |  |  |  |  |  |  |
| 评语 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： 实验负责人： 监理单位： 设计单位： 使用单位： 记录员： |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2 标准中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合‥‥‥的规定”或“应按‥‥‥执行”。

# 引用标准名录

- 《热塑性管材、管件和阀门通用术语及其定义》GB/T 19278

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

- 《室外排水设计规范》GB 50014

- 《建筑给水排水设计规范》GB 50015

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289

- 《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332

- 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143

- 《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873

中国工程建设标准化协会标准

埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程

技术规程

T/CECS

条文说明

目   次

1  总    则	35

2  术语和符号	37

3  材    料	38

3.1  管    材	38

3.2  连 接 配 件	39

4  设    计	41

4.1  一 般 规 定	41

4.2  管 道 布 置	41

4.3  水 力 计 算	42

4.4  管道结构设计	42

4.5  管 道 连 接	43

4.6  地基及基础处理	43

4.7  回 填 设 计	44

5  施    工	45

5.1  一 般 规 定	45

5.2  材料的运输和储存	45

5.3  沟 槽 开 挖	45

5.4  管道基础	46

5.5  管道连接与管道敷设	46

5.6  沟 槽 回 填	47

6  检    验	48

6.1  管道密闭性检验	48

6.2  管道变形检验	48

6.3  沟槽回填土密实度检验	48

7  竣 工 验 收	49

# 1  总    则

1.0.1  聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管以接枝聚乙烯、聚氯乙烯树脂与其它高分子材料共混改性，经双层复合共挤成型工艺制成的管道截面为双层结构、内壁光滑平整、外壁为等距离排列的具有梯形波纹状中空结构的管材，代号为MPVE。该类管材结合了聚乙烯材料韧性好，聚氯乙烯刚性好的优势，具有耐老化、刚性好、韧性好、防结垢性能好、耐腐蚀性好、耐候性好、弹性模量高和性价比高的优点。由于其优异的物理力学性能和经济性决定其广泛的应用领域，如市政排水、建筑小区排水及海绵城市、地下管廊雨污排水用管材，也可用于农业低压灌溉、通信线缆护套管等。考虑材料的耐化学性和耐温性后亦可用于无压埋地工业排水、排污用管材。

目前聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材已有相关产品企业生产，且有一定范围的应用，但在设计、施工安装过程中，产生一些特有的安全、技术、经济等问题，需要合理解决。为规范其应用，做到技术先进、经济合理、安全可靠、确保质量，特依据国家现行标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289、《室外排水设计规范》GB 50014、《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS 164、《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材》CECS等标准，制定本规程。

1.0.2  本条规定本规程的适用范围。根据现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定，无压管道是指工作压力小于0.1MPa的管道。

1.0.3  对于城镇排水工程，输送的污水水质应符合国家标准《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015的规定，其水温应不大于40℃。埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的维卡软化点（50N砝码）不小于72℃规定，可在-15～45℃水温条件下长期使用。与相应的产品标准《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材》T/CECS中规定管材适用范围保持一致。

1.0.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材环刚度可达SN25（25kN/m2）；具有良好的韧性，对易沉降地质条件有一定的适应性。根据《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T31962-2015的规定，排入管道的污水PH值在6.5~9.5范围。MPVE双壁波纹管道具有较强的耐酸、碱性性能，在这样的水质条件下无任何腐蚀。MPVE双壁波纹管道用于盐碱地区时，其本身的抗腐蚀性能完全能适应土壤中的盐碱作用，因此管道外部可不做任何防腐处理。

# 2  术语和符号

本章规定的术语是对本规程出现的、容易引起歧义的术语，参照有关标准规范和技术文献给出的定义。

本章规定的符号是在本规程出现的主要符号、按管材和土的性能、管道上的荷载、几何参数、计算系数和水力计算参数分成5类，参考现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332、《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143等标准规范和相关技术文献列出。

# 3  材    料

- 3.1  管    材

3.1.1  根据现行产品标准《埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材》T/CECS  的规定。埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的物理力学性能应符合表1的规定。埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的规格尺寸应符合表2和表3的规定。

表1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的物理力学性能

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 密度/(kg/m3) |  | ≥1200 |
| 环刚度/ (kN/m2) | SN4 | ≥4 |
|  | SN8 | ≥8 |
|  | SN10 | ≥10 |
|  | SN12.5 | ≥12.5 |
|  | SN16 | ≥16 |
|  | SN20 | ≥20 |
|  | SN25 | ≥25 |
| 维卡软化点/℃ |  | ≥72 |
| 内层拉伸强度/MPa （DN/IN＞300mm，DN/OD≥315mm） |  | ≥24 |
| 安全燃烧性能 |  | 离火即灭，无熔融滴落 |
| 落锤冲击试验/% |  | TIR≤10 |
| 环柔性 |  | 无破裂，两壁无脱开，内层无反向弯曲 |
| 烘箱试验 |  | 无气泡，无分层，无开裂 |
| 蠕变比率/% |  | ≤4 |
| 弯折试验 |  | 无脆性断裂，仅允许应力发白 |

表2  外径系列管材的尺寸                        单位为毫米

| 序号 | 公称尺寸DN/OD | 最小平均 外径 dem，min | 最大平均 外径 dem，max | 最小平均 内径 dℑ，min | 最小层压 壁厚 emin | 最小内层 壁厚 e1，min | 承口最小 平均内径 dsm，min | 承口最小 长度 L2，min | 承口最小接合长度 Amin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 109.4 | 110.4 | 90 | 0.7 | 0.5 | 110.6 | 80 | 32 |
| 2 | 125 | 124.5 | 125.4 | 105 | 0.7 | 0.5 | 125.6 | 80 | 35 |
| 3 | 160 | 159.1 | 160.5 | 134 | 0.7 | 0.5 | 160.7 | 90 | 42 |
| 4 | 200 | 198.8 | 200.6 | 167 | 1.2 | 0.6 | 200.8 | 110 | 50 |
| 5 | 250 | 248.5 | 250.8 | 209 | 1.2 | 0.6 | 251 | 110 | 55 |
| 6 | 315 | 313.2 | 316.0 | 263 | 1.5 | 0.7 | 316.2 | 120 | 62 |
| 7 | 400 | 397.6 | 401.2 | 335 | 1.5 | 0.8 | 401.4 | 140 | 70 |
| 8 | 500 | 497.0 | 501.5 | 418 | 2.0 | 0.8 | 501.7 | 160 | 80 |
| 9 | 630 | 626.3 | 631.9 | 527 | 3.6 | 2.0 | 632.1 | 186 | 93 |
| 10 | 710 | 705.7 | 712.2 | 614 | 4.0 | 2.0 | 712.4 | 202 | 101 |
| 11 | 800 | 795.2 | 802.4 | 669 | 4.0 | 2.0 | 802.6 | 220 | 110 |
| 12 | 900 | 895.2 | 902.4 | 785 | 4.0 | 2.0 | 902.6 | 230 | 120 |
| 12 | 1000 | 994.0 | 1003.0 | 837 | 5.0 | 2.5 | 1003.2 | 260 | 130 |
| 13 | 1200 | 1192.8 | 1203.6 | 985 | 5.0 | 2.5 | 1203.8 | 300 | 150 |
| 14 | 1400 | 1382.8 | 1403.6 | 1185 | 6.0 | 3.0 | 1403.8 | 300 | 160 |
| 注：承口最小层压壁厚不应低于管材最小层压壁厚的75%，承口最小内层壁厚不应低于管材最小内层壁厚的75%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  内径系列管材的尺寸                  单位为毫米

| 序号 | 公称尺寸 DN/ID | 最小平均 内径 dℑ，min | 最小平均 外径 dem，min | 最小层压 壁厚 emin | 最小内层 壁厚 e1，min | 承口最小平均内径 dsm，min | 承口最小 长度 L2，min | 承口最小接合长度 Amin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 95 | 110 | 0.7 | 0.5 | 110.2 | 80 | 32 |
| 2 | 125 | 120 | 135 | 0.7 | 0.5 | 135.2 | 80 | 38 |
| 3 | 150 | 145 | 173 | 0.8 | 0.5 | 173.2 | 90 | 43 |
| 4 | 200 | 195 | 228 | 1.2 | 0.6 | 228.2 | 110 | 54 |
| 5 | 250 | 245 | 283 | 1.3 | 0.7 | 283.2 | 110 | 59 |
| 6 | 300 | 294 | 345 | 1.5 | 0.8 | 345.2 | 120 | 64 |
| 7 | 400 | 392 | 460 | 1.5 | 0.8 | 460.2 | 140 | 74 |
| 8 | 500 | 490 | 570 | 2.0 | 0.8 | 570.2 | 160 | 85 |
| 9 | 600 | 588 | 693 | 3.0 | 1.5 | 693.2 | 186 | 96 |
| 10 | 800 | 785 | 895.2 | 3.3 | 2.2 | 902.6 | 220 | 118 |
| 11 | 1000 | 985 | 1150 | 5.0 | 2.5 | 1150.4 | 260 | 140 |
| 12 | 1200 | 1185 | 1380 | 6.0 | 3.0 | 1380.4 | 300 | 162 |
| 注：承口最小层压壁厚不应低于管材最小层压壁厚的75%，承口最小内层壁厚不应低于管材最小内层壁厚的75%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2  为了便于埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程设计，根据产品厂家提供的测试和计算数据结果确定聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管的弹性模量和弯曲强度标准值，管材材质弯曲弹性模量选取2200MPa、弯曲强度标准值选取30MPa。聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管弯曲强度的设计值参考现行行业标准《埋地塑料排水管道技术规程》CJJ143中聚氯乙烯（PVC-U）类和聚乙烯（PE）类管材弯曲强度设计值的确定方法。

3.1.3  目前埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的管壁粗糙系数可低至0.007。选用较小的管壁粗糙系数对于降低管径、节约管材是有利的。但是，据国外的研究，一般来说，由于管壁上会有泥沙等沉积物，正常使用的排水管道的管壁粗糙系数可达0.013～0.014，即接近混凝土或钢筋混凝土管道的管壁粗糙系数。故推荐采用现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ 143的推荐值。

- 3.2  连 接 配 件

3.2.1  橡胶密封圈是埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道连接的重要材料，对确保接头可靠连接起着重要作用，本条规定橡胶密封圈应由管材供应商配套供应，其目的是为了增强橡胶密封圈与管材的配套性，确保接头连接密封、可靠。本条对橡胶密封圈的质量要求是依据现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》GB/T 21873的规定，并综合考虑与埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的物理力学性能相配套而提出。

# 4  设    计

- 4.1  一 般 规 定

4.1.2  塑料管材为柔性管材，管材自身及接口对角变位有一定的适应性，允许偏转角度应满足不渗漏的要求，其数据应由管材生产厂提供。

4.1.3  本条规定埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的设计使用年限。参考现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ143，埋地塑料排水管材使用寿命不应低于50年，根据埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的特性和测试结果，规定埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的使用年限不应低于50年。

4.1.4  本条依据现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ143中第4.1.4条制定。

4.1.5  根据设计经验，室外排水管道一般情况下运行状态为无压重力流，因此在无明确设计资料情况下，埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道应按无压重力流设计。

4.1.6  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道是柔性管道，设计依据的是“管土共同工作”理论，如采用刚性管座基础将破坏围土的连续性，从而引起管壁应力的突变，并可能超出管材的极限抗拉强度导致破坏。

- 4.2  管 道 布 置

4.2.2  管顶最小覆土深度参照现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289和《室外排水设计规范》GB 50014相关条款制定。

埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的管顶最大覆土深度可参照表取值。

表4  管顶最大覆土深度（m）

| 综合变形模量 Ed（MPa） | 环刚度（KN/m2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SN4 | SN8 | SN10 | SN12.5 | SN16 | SN20 | SN25 |
| 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
| 2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 5.3 |
| 3 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.7 |
| 4 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 |
| 5 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |
| 6 | 6.4 | 7.0 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 |
| 7 | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 10 | 10.6 | 11.2 |
| 注：本表中数据是在管道变形率/D0≤0.05，地面荷载按不同管顶覆土下取城-A级（或城-B级）车辆荷载与地面堆积荷载传递到管底处的大值进行计算得到的。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2.3  设置保护套管首先是为了满足被穿越的铁路、调整公路等设施的安全方面的有关规定，其次是便于埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的常规维护管理。

4.2.4  本条参照现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB 50289有关条款制定在I级至V级航道下面敷设，其顶部高程应在远期规划航道底标高2m以下；在VI、VII级航道下面敷设，其顶部高程应在远期规划航道底标高1m以下；在其他河道下面敷设，其顶部高程应在河道底设计高程0.5m以下。

4.2.5  本条参照现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的相关条款制定。目前市场上的聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材最大管径为DN1200。

- 4.3  水 力 计 算

4.3.2  本条规定埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的设计流速。根据现行国家标准《室外排水设计规范》GB 50014，非金属管道的最大设计流速不大于5m/s，但根据排水管道设计和运行经验，通常排水管道内流速超过5m/s的时段不长，一般不会发生明显的冲刷现象，考虑到部分山地城市坡度大等实际情况，排水管道的流速在设计中可适当提高，对于埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材，考虑其耐磨性一般超过常规HDPE管道，故其最大设计流速经试验验证可适当提高。

- 4.4  管道结构设计

4.4.1  本条参照现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的相关条款规定，承载能力极限状态计算和验算是为了确保管道结构不致发生强度不足而破坏，以及结构失稳而丧失承载能力；正常使用极限状态计算和验算是为了控制管道结构在运行期间的安全可靠和必要的耐久性，保证其使用寿命符合规定要求。

4.4.4  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道上的荷载作用分类、作用标准值、代表值和准永久值系数的确定原则和取值均应与现行国家标准《给水排水管道工程结构设计规范》GB 50332的有关规定保持一致，为减少条文重复，直接引用。

4.4.4～4.4.8  参照现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的相关规定制定。

式4.4.8-1中0.05是根据埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道的允许直径变形率5%而确定的。

- 4.5  管 道 连 接

4.5.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道常用的连接方式为承插式密

封圈连接方式，宜设置两个橡胶密封圈，橡胶密封圈宜间隔一个波谷，如图1所示。

ds—承口内径；de—管材外径；di—管材内径；A—承口接合长度； L2—承口长度；e— 层压壁厚；e1—内层壁厚

图1典型的承插式密封圈连接示意图

4.5.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程设置的塑料检查井材质可以为聚丙烯、聚氯乙烯、聚乙烯等注塑级专用树脂。检查井与管材采用承插柔性密封圈连接。检查井自带承口与管材插口连接。

- 4.6  地基及基础处理

4.6.1～4.6.4  条文依据现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ 143的规定制定。

地基处理宜采用砂桩、水泥搅拌桩等复合地基处理方法，不得采用打入桩、混凝土垫块、混凝土条基等刚性地基处理措施。

4.6.5  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管属柔性管，对应的管道基础应采用土弧基础。国内外通常的做法都是采用砂砾石基础，土质良好的地方也可采用原土基础。为了便于控制管道高程，保证管底与基础的紧密结合，对于一般地基仍应敷设一层砂砾石基础层。在地质条件极差的软土地区，管道基础应按地质条件进行专门的设计，对地基进行改良和处理，当达到承载能力要求后方可铺设基础层。

- 4.7  回 填 设 计

4.7.1、4.7.2  条文依据现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ 143的规定制定。

# 5  施    工

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  定施工组织设计是保证埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程质量的重要措施。

5.1.2  顶最大覆土厚度是按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332的相关规定，根据埋管地质条件，通过对管道强度和变形计算确定的，因此在敷设前要对沟槽土质进行核对。

5.1.8  底积水或受冻将影响埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管材的施工质量，因此，要求管道在敷设、回填的过程中，槽底不得积水或受冻。在地下水拉高于开挖沟槽槽底高程的地区，地下水位应降至槽底最低点以下不小于0.5m，目的也是如此。

- 5.2  材料的运输和储存

5.2.1、5.2.2  明确了运输与贮存的条件。超过18个月的管材应经过检验合格后方可使用。

- 5.3  沟 槽 开 挖

5.3.1  管道沟槽可采用梯形槽、直槽或混合槽，不同边坡形式的选择应具体由施工工期季节的影响、地质条件、地下水位等一系列因素考虑，以做到安全、易行、经济合理。沟槽的断面型式可参照下列条件进行选择：

1  开挖深度小于1.5m，施工周期较短，土质较好且无地下水影响的沟槽可不设支护，直槽明挖；

2  在地形空旷，不受地面建筑物影响情况下，满足土质较好、地下水埋藏较深、开挖深度不大于3.0m等条件的沟槽，可不设支护，采用梯形槽明挖；

3  当开挖深度大于3.0m时，宜采用混合型断面分层开挖，即采用上层梯形断面、下层直槽断面开挖，层间留宽1.0m左右马道。直槽开挖是否需设支撑，视土质情况而定。每层开挖深度，人工开挖不宜超过3.0m，机械开挖根据机械性能而定。梯形断面边坡坡度应按设计执行，如无资料时，符合本规程第5.3.3条的规定；

4  施工场地狭窄，地下管线密集，土质松软且地下水位较高的地段，应采用加支护的直槽开挖，并辅以降水措施。

5.3.2  本条参照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关条款制定，槽底开挖宽度除考虑了管道外径，还考虑了管道两侧工作面宽度，以及有支撑要求时，管道两侧支撑厚度。

5.3.3  沟槽边坡坡度应按地质条件、沟槽深度、施工方法等情况确定。当为无水沟槽，且土层构造均匀时，沟槽边坡可参照表5.3.3梯形槽开挖边坡坡度开挖。

5.3.4  底宽及槽深大于本条规定的，宜参照设计文件要求，根据管径大小、埋设深度、施工工艺等条件确定。

5.3.6  当管道沟槽采用原状土地基时，不能超挖扰动基底。

- 5.4  管 道 基 础

5.4.1  条文是埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程施工时为确保质量的常规做法。管基处理方法宜由设计、施工单位根据土质条件制定。

5.4.2  管道接口处的凹槽如图2所示。

1-原状土地基；  2-中粗砂基础； 3-凹槽； 4-槽长； 5-槽宽

图 2 管道接口处的凹槽

5.4.3～5.4.5  条文依据现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268和现行行业标准《埋地塑料排水管材应用技术规程》CJJ 143的规定制定。

- 5.5  管道连接与管道敷设

5.5.1～5.5.5  条文规定是为便于聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道变形检测、质量判定和安装质量而制定，并做出管道安装前准备工作及管材安装过程中相关技术要求。

- 5.6  沟 槽 回 填

5.6.1～5.6.5 管道沟槽回填依据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332及现行行业标准《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143的相关规定制定。

# 6  检    验

- 6.1  管道密闭性检验

6.1.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道敷设完毕，投入运行前，进行密闭性检验。对于污水、雨污水合流管道以及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道必须进行密闭性检验，对于一般雨水管道可不做密闭性检验。

6.1.3  参照现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268有关条款制定。规定每个试验段长度不宜超过5个连续井段，是考虑可操作性和准确性。

6.1.4～6.1.6  允许渗水量计算是参考美国《PVC管设计施工手册》，也符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定。管道最大渗水量不得超过该值。

- 6.2  管道变形检验

6.2.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道在施工安装运行过程中有以下三种变形，即施工变形、荷载变形和滞后变形。其中施工变形、荷载变形分别发生在施工安装阶段和沟槽回填至设计高程阶段；滞后变形是指沟槽胸膛回填土的密实度和天然土的密度随时间的变化而引起荷载重新调整过程产生的变形，这一变形的历时可以是几天到若干年，视土类、铺设条件及初始压实度而定。为了使变形检验尽量减少滞后变形因素的影响，故要求回填至设计高程后的12h～24h内，即刻测量管道竖向直径变形量，并计算管道初始变形率。

6.2.2  本条规定了埋地管道变形检测的常用手段和精度控制要求。当管道内径大于800mm，可采用人进入管内测量。

6.2.3  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道初始变形率不超过3%，是为了保证管道长期变形率控制在规范允许范围内。

- 6.3  沟槽回填土密实度检验

6.3.1  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道为柔性管，沟槽回填密实度对控制管道的变形有很大影响，为了保护管道结构，故作出此项规定。

6.3.2  埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道敷设完成后，沟槽部分或者恢复为原地貌，或者修筑道路，故必须对管顶0.5m以上部分沟槽覆土的密实度做出规定。

# 7  竣 工 验 收

本章为埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯（MPVE）双壁波纹管道工程验收必须遵守的程序，系根据国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268制定。