T/CECS ×××-2019

中国工程建设协会标准

制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水

电化学处理工程技术规程

Technical Specification for Recirculating Cooling Water Electrochemical Treatment of Evaporative Condenser in Refrigeration System

（征求意见稿）

2019.3.5

中国计划出版社

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2017年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2017]014号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结工程应用实际经验，并在充分征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程共分7章，主要内容包括：总则、术语及符号、系统设计、设备与设施、施工安装、调试及验收、日常维护和运行管理等。

本规程由中国工程建设标准化协会商贸分会归口管理，由华商国际工程有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中如有意见或建议，请寄送至华商国际工程有限公司（地址：北京市丰台区右安门外大街99号，邮政编码：100069）。

主编单位： 华商国际工程有限公司

银海洁环保科技（北京）有限公司

参编单位： 冰轮环境技术股份有限公司

上海赛一环保设备有限公司

绍兴市上虞春晖风冷设备有限公司

上海宝丰机械制造有限公司

中国中元国际工程有限公司

重庆大学

西安工程大学

重庆市制冷学会

福建省制冷学会

西安方欣食品有限公司

成都银犁冷藏物流股份有限公司

福州民天实业有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语、符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 系统设计	5

3.1 一般规定	5

3.2 水质	5

3.3 设计	6

4 设备与设施	11

4.1 一般规定	11

4.2处理单元	11

4.3水泵、管道及附件	12

4.4 仪表及控制	12

4.5配套设施	13

5 施工安装	14

5.1 一般规定	14

5.2设备安装	14

5.3 管道敷设及附件安装	15

6 调试及验收	17

6.1 调试	17

6.2 验收	17

7 日常维护和运行管理	19

7.1日常维护	19

7.2运行管理	19

附录A 一对一管道布置示意图	21

附录B 一对多管道布置示意图	21

附录C 多对多管道布置示意图	22

本规程用词说明	23

引用标准名录	24

附：条文说明 ………………………………………………………………………24

Contents

1 General provisions …………………………………....…………………………………………1

2 Terms and symbols……………………………….….……..…………………………………....2

2.1 Terms………………………………….……………………………………………………………2

2.2 Symbols………………………………………………….…….…..……………….………………3

3 System design…………………………………………..…….………………..…………………5

3.1 General requirements………………………………….…...…..…..………………………………5

3.2 Water quality………………………………………………..……..……………………………….6

3.3 Design…………………………………………………….…..…….………………………...……6

4 Equipment and facilities………………………….…….……………………………………..10

4.1 General requirements……………………………………….…….………………………………10

4.2 Processing unit…………………………………………………...……………………………….10

4.3 Pumps, pipes, and accessary………………………………………………………………………11

4.4 Meter control ……………………………………………………………………………………..12

4.5 Facilities…………………………………………….…………………………………………….12

5 Construction..………………………………………….…………………………..13

5.1 General requirements……………………………………….…..…….…….…….…….…….…..13

5.2 Equipment installation……………………………………….…....….…….…….…….…….…..13

5.3 Pipeline laying and accessary installation………….…………..…….…….…….…….…….…..14

6 Commissioning and acceptance……………………….…………………………………….16

6.1 Commissioning…………………………………….…………….……….……….……….…….16

6.2 Acceptance.……………………….……….…………………….……….……….……….……..16

7 Daily operation and maintenance……………………………………..……………………18

7.1 Daily maintenance…………….... ………...….…. ……... ……...……...………....………...….18

7.2 Operation management……………………………. ………........……...………...……..…...….18

Appendix A Pipes layout of one to one………………........……..…....…………….……....20

Appendix B Pipes layout of one to multi…..……………...……....………..…….….……...20

Appendix C Pipes layout of multi to multi………………..........…….…….…….................21

Explanation of wording in this specification…………….....……………..……..………….22

List of quoted standards……………………...... …………......…………..…….........................23

Addition: Explanation of provisions ............................………….............……..……..……...24

# 1 总则

1.0.1 为规范制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理工程，做到技术先进、安全可靠、经济合理、操作使用方便，提高制冷工程节能效果，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建、扩建的制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理工程的设计、施工安装、验收及日常维护与运行管理。

1.0.3  制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理工程的设计、施工安装、验收及日常维护与运行管理除遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

# 2 术语、符号

## 2.1 术语

2.1.1 循环冷却水电化学处理 Electrochemical treatment of recirculating cooling water

针对水及水中矿物质的电化学特性，采用电化学装置及配套设施完成对循环冷却水进行处理的过程。

2.1.2 电化学旁流水 Electrochemical side stream

从循环冷却水中分流并经电化学处理后，再返回循环冷却水系统的那部分水。

2.1.3 反应室 Reaction chamber

发生电化学反应的容器。

2.1.4 阳极anode

连接电化学电源正极，发生氧化反应的电极。

2.1.5 阴极 cathode

连接电化学电源负极，发生还原反应的电极。

2.1.6 电解电流强度 Electrolysis current

电化学反应室内单位水流量上通过的电流强度。

2.1.7 电解电压 Electrolysis voltage

电解过程中施加到阴极和阳极之间的电压值

2.1.8 氧化反应 Oxidation reaction

物质失电子的作用叫氧化，也称氧化反应

2.1.9 还原反应 Reduction reaction

物质得电子的作用叫还原，也称还原反应

2.1.10 浓缩倍数 Cycle of concentration

循环冷却水与补充水含盐量的比值

2.1.11 排污水量  Amount of blowdown

为了调控循环冷却水水质满足运行要求，依据确定的浓缩倍数，需要从循环冷却水系统中排出的水量。

2.1.12 白锈腐蚀 White rust corrosion

热镀锌材料表面生成的多孔疏松的白色锌氧化物。

2.1.13 钝化处理 Passivation

在新的热镀锌材料表面形成的暗灰色非孔致密耐腐蚀层。

# 2.2 符号

Qb — 排污水量（m3/h ）

Qe — 蒸发水量（m3/h ）

N — 浓缩倍数

Qd — 风吹、渗漏等损失水量(m3/h )

Qm — 补充总水量(m3/h )

QECS — 电化学旁流处理水量（m3/h ）

MS2 — 电化学旁流去除的结垢因子的量 (g/h)

ΔCS — 电化学旁流处理装置进出水结垢因子浓度差值(mg/L)

MS0 — 补充水带入的结垢因子的量 (g/h)

MS1 — 排污带出的结垢因子的量(g/h)

CS0 — 补充水中的结垢因子浓度，钙硬度或甲基橙碱度 (mg/L)

CS1 — 排污水中的结垢因子浓度，钙硬度或甲基橙碱度(mg/L)

QECB — 设置有集中水池的旁流电化学处理水量（m3/h ）

n － 每日系统水容积经过电化学设备处理的次数

VCT — 系统水容积（m3）

t — 蒸发式冷凝器循环冷却水系统每天运行的时间（h）

# 3 系统设计

## 3.1 一般规定

3.1.1蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理设计的有关要求应根据制冷系统的性能要求合理确定。

3.1.2	蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理设计应满足安全使用、节水节能、环境保护等要求，并应充分考虑施工安装、操作管理、运行维护等因素。

3.1.3 应根据水源、水质的情况确定设计方案。

## 3.2 水质

3.2.1 补充水按来源一般有：

1 地下水

2 地表水

3 再生水

3.2.2 不同地区补充水水质类型按硬度区分见表3.2.2

表3.2.2 不同地区补充水水质类型

| 水质类型 | 硬度（以碳酸钙计） | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- |
| 软水 | <80mg/L | 南方沿海、珠江流域、松花江流域 |
| 中度硬水 | 80-180mg/L | 西北、长江中下游 |
| 高硬度水 | >180mg/L | 黄河流域、西北、东北 |

3.2.3 补充水水质资料收集，地下水宜不少于一年的逐季水质全分析资料，地面水、再生水宜不少于一年的逐月水质全分析资料。补充水水质应以逐年水质分析数据的平均值作为设计依据，并以最不利水质校核设备能力。

3.2.4 蒸发式冷凝器循环冷却水运行水质标准宜满足表3.2.4的要求。

表3.2.4蒸发式冷凝器循环冷却水运行水质标准

| 序号 | 项目 | 单 位 | 初始运行允许值 | 正常运行允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | mg/L | ≤20 | ≤20 |
| 2 | pH值 |  | 8.0～8.5 | ≥8.0 |
| 3 | 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | 100～300 | 100～500 |
| 4 | 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | 100～300 | 100～500 |
| 5 | 氯离子（以Cl-计） | mg/L | ＜250 | ＜1000 |
| 6 | 电导率 | μs/cm | ＞150 | ＞150 |

注1：其它未见指标可参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050执行。

注2：此表初始运行允许值是针对蒸发式冷凝器冷凝排管或箱体板采用热镀锌材料等工况。

注3：异养菌总数不宜大于1×105CFU／mL。

注4：电导率是运行管理的一个重要指标，此表只规定了最低允许值，电导率的实际运行数值，应由水处理公司及蒸发式冷凝器生产厂家根据补充水水质及实际工况确定。

## 3.3 设计

3.3.1 蒸发式冷凝器循环冷却水量按下列要求确定：

1 确定制冷系统的总排热量；

2 根据制冷系统的总排热量确定系统循环冷却水量。

3.3.2 排污水量、浓缩倍数、补充总水量是循环冷却水运行操作的主要参数之一，应进行计算并定量控制。

1 排污水量应按下式计算：

Qb = Qe／（N-1）- Qd                          （3.3.2－1）

式中  N － 浓缩倍数

Qb － 排污水量（m3/h）

Qe － 蒸发水量（m3/h）

Qd － 风吹、渗漏等损失水量(m3/h )

蒸发水量（Qe）一般可按293kW排热量约7.57kg/min进行计算。根据蒸发式冷凝器的排热量可以计算循环冷却水的最小蒸发量；蒸发式冷凝器的风吹渗漏等损失水量，由蒸发式冷凝器型号和工况确定，一般选择为循环冷却水量的0.01~0.02%。

2 浓缩倍数应按照下式计算：

N = Qm／(Qb＋Qd)                 （3.3.2－2）

式中:  Qm － 补充总水量（m3/h）

Qb － 排污水量（m3/h）

Qd － 风吹渗漏等损失水量(m3/h)

3  补充总水量(Qm)按照下式计算：

Qm = Qe + Qb + Qd                           （3.3.2－3）

式中:  Qm － 补充总水量（m3/h）

Qe－ 蒸发水量（m3/h）

Qb － 排污水量（m3/h）

Qd － 风吹渗漏等损失水量(m3/h)

3.3.3 电化学旁流处理水量

1 电化学旁流处理水量应根据蒸发式冷凝器循环冷却水系统的排污量、电化学旁流处理设备的处理能力及补充水水质情况来确定，按照下式进行计算：

QECS = MS2／ΔCS                                 （3.3.3－1）

M S2 ＝ MS0 - MS1                               （3.3.3－2）

MS0 = Qm CS0                                   （3.3.3－3）

MS1 =（Qb + Qd）CS1                      （3.3.3－4）

式中  QECS － 电化学旁流处理水量（m3/h ）

MS2 － 电化学旁流去除的结垢因子的量(g/h)

ΔCS － 电化学旁流处理装置进出水结垢因子浓度差值(mg/L)

MS0 － 补充水带入的结垢因子的量 (g/h)

CS0 － 补充水中的结垢因子浓度，钙硬度或甲基橙碱度(mg/L)

MS1 － 排污及风吹渗漏带出的结垢因子的量 (g/h)

CS1 － 排污水中的结垢因子浓度，钙硬度或甲基橙碱度(mg/L)

2  当蒸发式冷凝器循环冷却水系统设置有集中水池时，为了控制微生物，其电化学旁流处理水量应按下式进行计算。比较QECS和QECB，二者取大值，最终确定电化学旁流处理水量。

QECB = n VCT／t                   （3.3.3－5）

式中   QECB － 设置有集中水池，电化学处理水量（m3/h ）

VCT － 系统水容积（m3）

t － 蒸发式冷凝器循环冷却水系统每天运行的时间，一般取24（h）

n － 每日系统水容积（VCT）经过电化学设备处理的次数，一般不小于6

3 在缺乏计算资料时，一般电化学旁流处理水量应以不小于循环冷却水量的10%进行计算。

3.3.4 蒸发式冷凝器循环冷却水系统一般为开式系统，其循环冷却水水温应根据工艺及气象条件确定。

3.3.5蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理系统管道布置应满足以下规定的要求：

1 蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理系统管道设计应按照旁流形式布置，详见附录A；

2 电化学处理设备吸水口宜设置在蒸发式冷凝器水盘低处，补充水进水口及电化学处理设备出水口宜设置在蒸发式冷凝器循环冷却水泵吸入口附近，并应远离电化学处理设备吸水口；

3 多台蒸发式冷凝器循环冷却水并联处理时，应设置平衡管，保证水量及水质均衡；

4 管道系统的高点宜设置排气阀，低点宜设置泄水阀；

5 多台电化学处理设备同时使用时，管道布置应布水均匀，防止短路，详见附录B；

6 多台蒸发式冷凝器并联使用时，管道布置应考虑布水均匀，防止短路，详见附录C。

3.3.6蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理电气设计应满足下列要求：

1 蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理设备的控制柜与控制器应分开设置；

2 水处理设备的运行及故障等状态信号应能在控制室（制冷机房）内显示；

3 水处理设备控制柜应设有手动和自动控制启停的开关。

3.3.7循环冷却水系统宜采用以下各项在线监测与控制：

1 pH值在线监测；

2 电导率在线监测与排污水量联锁控制。

# 4 设备与设施

## 4.1 一般规定

4.1.1 处理设备及设施的质量应符合国家现行标准，满足节能、绿色产品的有关要求。

4.1.2 处理设备及设施的配件应符合国家现行标准的相关规定。

4.1.3电化学旁流处理系统电流宜按照电化学旁流处理水量确定，每m3处理水量的电流强度不宜小于1A；最大工作电压，宜在安全电压50V以下。

## 4.2处理单元

4.2.1 电化学处理单元由反应室、阳极、阴极等组成，应配备有自动除垢清理设施，并应满足以下规定的要求：

1 反应室宜采用密闭容器，用坚固耐用材料制造；

2 阳极宜采用惰性电极，保证使用效果和使用寿命；

3 根据工况需要，可以采用辅助措施，保证缓蚀和阻垢效果；

4 当补水中氯离子含量低于30mg/L或空气中带入富营养物质量较大时，宜设置辅助消毒措施；

5 阴极形式设置应易于水垢清理，且应采取自动除垢措施；

6 采用刮刀形式清理水垢的电化学处理单元，刮刀宜采用耐磨材料制成；

7 电化学电源及电气元件应采用3C认证的产品；

8 排污阀应开启灵活，宜采用球阀；

9 电化学旁流处理水泵宜单独设置，流量和扬程应满足设计能力的要求。

10 电化学处理单元应设置进气排气阀门。

4.2.2 电化学处理单元出水口和排污水口宜分别设置固液分离装置，将水中的悬浮物连续分离开来，并满足下列要求：

1出水固液分离；

2 排污水固液分离。

4.2.3 电化学旁流处理系统应有自动排污装置。

## 4.3水泵、管道及附件

4.3.1循环冷却水旁流电化学处理系统旁流水泵的选择应符合下列规定的要求：

- 宜设置独立的水泵和管道系统；

- 宜选用管道泵；

- 水泵产品应为低噪音、节能型。

4.3.2  阀门、附件、材质

1 阀门宜采用闸阀或球阀。

2 旁流水泵宜采用不锈钢材质；

3 管道可以采用热镀锌钢管、不锈钢管或PVC－U等给水塑料管，根据环境条件等相关要求选择。

## 4.4 仪表及控制

4.4.1电化学处理设备应包括下列仪表：

1 电化学过程有关参数的监测和显示；

2 水质指标参数的监测和显示；

3 水量参数的监测和显示等。

4.4.2 控制系统除了控制电化学过程之外，还应包括刮垢、排污、计量泵等控制。

## 4.5配套设施

4.5.1 处理设备及电控设施宜设置在制冷机房内，并应尽量靠近蒸发式冷凝器。

4.5.2 当电化学处理设备及电控设施设置在室外及屋顶时，应有防雨、防冻等设施。

4.5.3电控设备设置在制冷机房内时，其防护等级不应低于IP44；设置在室外时，控制柜外壳的防护等级不应低于IP54。

4.5.4电化学处理间应设置排水设施，地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。

4.5.5 电化学处理间应设通风装置，保证房间通风良好。

5 施工安装

## 5.1 一般规定

5.1.1 从事蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理系统的施工安装单位应具备相应的施工资质，施工人员应具备相应的资格。

5.1.2 蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理系统施工安装除执行本规程外，还须符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242等的有关规定。

5.1.3 施工单位应建立、健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制定各项施工管理规定，并贯彻执行。

## 5.2设备安装

5.2.1 设备安装前施工单位应熟悉和审查图纸，并对有关设备的基础养护强度、平整度、位置、标高、尺寸、预留孔洞及预埋件等进行检查复核，各项指标符合设计要求后，方可安装。

5.2.2 水处理设备安装应符合下列规定：

1水处理设备安装,应对基座进行找平，其纵向、横向水平度允许偏差不得大于1/1000；

2 多台水处理设备并联组合时，应保持各台设备基础的标高在同一水平面，各设备进、出水管连接位置应正确，严密不漏。

5.2.3 电气及控制柜的安装应符合下列要求：

1控制柜、箱的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；

2落地式控制柜应抬高，室内高出完成地面不应小于50mm，室外不应小于200mm。

## 5.3 管道敷设及附件安装

5.3.1 系统管道安装前应校直并清除管道内部的杂物，安装时应随时清除管道内部的杂物。

5.3.2 与蒸发式冷凝器、水泵及水处理装置等设备相连接的管道、阀门的安装，除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定外，尚应符合下列规定：

1　所有与设备连接的管道应具有独立、牢固的支承，以消减管道的振动和防止管道的重量压在设备之上；进出设备的管道应有各自的支架，有关设备不得直接承受管道的重量；

2　管道内部和管端应清洗洁净，清除杂物；密封面和螺纹不应损伤；

3　相互连接的法兰端面应平行；螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接；

4　管道与有关设备连接后，应复检设备的找正精度，当发现管道连接引起偏差时，应及时调整管道；

5　管道与设备连接后，不应在其上直接进行焊接和气割；当需焊接和气割时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入设备内部；

6　连接设备进出水管道的直径不应小于设备的入口和出口直径，当采用变径管时，变径管的长度不应小于大小管径差的5～7倍；

7　工艺流程和检修需要的阀门、器材应按设计需要设置；

8　设备支管上宜设置调试用阀门及压力表；

9　循环冷却水处理系统管道宜选用热镀锌钢管、不锈钢管或PVC－U等塑料给水管。

5.3.3 系统管道在交付使用前的冲洗、水压试验、强度、严密性试验应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268要求进行。

6 调试及验收

## 6.1 调试

6.1.1 设备安装完工后应按相关设计文件及设备技术要求进行调试。

6.1.2 设备调试期间，应保持稳定运行，液位、压力、温度、水质指标等运行参数应符合设计要求，系统调试应包括下列内容：

1 设备单机试运转及调试；

2 与蒸发式冷凝器系统联合试运转及调试。

6.1.3 根据实际补充水水质，确定蒸发式冷凝器初始运行期间循环冷却水水质标准及有关设计参数。

6.1.4 对调试过程及其相关参数进行记录和评判。

## 6.2 验收

6.2.1 对水处理工程宜分阶段进行验收，并按照通电、通水、仪表、初始运行水质、常规运行水质先后顺序进行。

6.2.2工程验收时施工安装单位应提交的相关资料,工程验收应检查的文件、记录等资料，包括设计变更资料、产品的出厂合格证书、材料进场验收记录、材料进场复检报告、施工质量记录、产品使用说明书等。

6.2.3水处理设备及水泵安装的验收应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275、《冷库施工及验收标准》、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254等的规定和要求，其他项目的验收应满足相应的规定要求，其中包括：

1设备主体：

2电源及控制柜：

3水泵：

4仪器仪表。

6.2.4水处理工程管道及阀门安装的验收应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《冷库施工及验收标准》等的规定和要求，其他项目的验收应满足相应的规定要求，其中包括：

1安装检查：

2管道试压：

3阀门及附件。

# 7 日常维护和运行管理

## 7.1日常维护

7.1.1 电化学处理系统应建立日常保养、定期维护和大修的分级维护制度及操作规程，运行管理人员应按规定要求对设施进行定期维修和保养。

7.1.2 运行人员应按操作规程进行操作，并做好运行和维修记录。记录包括：交接班记录、设备运行记录、设备维修保养记录、设备故障及事故处理记录等。

## 7.2运行管理

7.2.1巡查

1 每天检查并记录补充水情况和电化学设备的排水设施。

2 每天检查并记录电导率和pH值的读数。

3 每天检查并记录电化学设备运行状况。

4 定期检查并记录循环冷却水水质指标应符合设计要求。

5 定期检查并记录蒸发式冷凝器的水盘、进风栅、喷嘴和冷凝器盘管的情况。

7.2.2编制运行人员应遵循的操作规程，并要求做好运行和维修记录。

7.2.3对水质检测取水点位置提出要求，水质检测记录存档备案。

7.2.4 蒸发式冷凝器涉水部件的运行及维护应满足下列要求：

1定期检查循环冷却水及风机的运行状况。

2根据水质情况，对蒸发式冷凝器定期除垢，水垢平均厚度一般不得超过0.3mm，一般一年清除一次。

3 蒸发式冷凝器水盘底部淤泥应定期清理，宜每月进行一次。

4 蒸发式冷凝器运行时，应保证布水器畅通。

5 蒸发式冷凝器停止工作后，间隔一段时间，再切断循环冷却水泵的电源，停止供水。

6 北方冬季应考虑防冻措施。

7.2.5电化学水处理间应有安全防护措施。

# 附录A 一对一管道布置示意图

①蒸发式冷凝器 ②旁流水泵 ③电化学水处理设备 ④旁流进水管道 ⑤旁流出水管道 ⑥排污口 ⑦自动除垢装置

# 附录B 一对多管道布置示意图

①蒸发式冷凝器 ②旁流水泵 ③电化学水处理设备 ④旁流进水管道 ⑤旁流出水管道 ⑥排污口 ⑦自动除垢装置

# 附录C 多对多管道布置示意图

①蒸发式冷凝器 ②旁流水泵 ③电化学水处理设备 ④旁流进水管道 ⑤旁流出水管道 ⑥排污口 ⑦自动除垢装置

# 本规程用词说明

1 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《工业金属管道工程施工规范》GB50235

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050

《冷库施工及验收标准》

中国工程建设协会标准

制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水

电化学处理工程技术规程

T/CECS ×××-2019

条文说明

1 总则

1.0.1 电化学处理技术有别于传统的循环冷却水水质稳定技术，无需投加不同化学品来阻止结垢、抑制腐蚀和杀菌灭藻，循环冷却水电化学处理系统通过减少结垢因子防止结垢，通过转化水中某些离子生成强氧化性物质来杀灭微生物和抑制微生物滋生，通过水质平衡抑制腐蚀。

针对蒸发式冷凝器循环冷却水系统小而分散的特点（循环冷却水泵独立，水盘容积小，蒸发速率高），传统的化学药剂水质管理难度大。事实上，目前大多数运行的蒸发式冷凝器，循环冷却水没有得到有效处理，无机盐结垢，微生物滋生，镀锌材质的白锈腐蚀等现象非常普遍，不仅造成大量能源浪费，同时也造成更大安全隐患（压缩机排气压力增高），也大大缩短了蒸发式冷凝器的使用寿命。

循环冷却水电化学处理技术能有效地为蒸发式冷凝器循环冷却水提供高效、安全、简便的处理方法,保证制冷机组的能效，达到安全环保、节能减排的目的。同时节约新鲜补充水，减少排污水。该技术不用化学药剂，避免了二次污染，也减少了操作人员的健康威胁，并解决制冷系统循环冷却水排污带来的环境污染等问题，是制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水处理行之有效的处理方法，得到了行业的普遍认可。

本规程的制定，对制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理技术在冷库、食品加工厂等制冷系统工程中的应用进行了规范，提出了制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理工程中对设计、施工安装、验收，运行调试等方面的技术要求。

1.0.2 本条规定了制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理技术规程的适用范围。其他系统的蒸发式冷凝器循环冷却水处理也可参照本规程执行。

1.0.3  根据编制标准的有关规定，凡引用或参见其他全国通用的标准、规范和其他有关规定的内容，除必要的以外，本规程一般不再另立条文。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 在水溶液中放置一对电极，当外加电源在两极上施加一定电压时，即有电流在溶液和电极及导线内通过，并在两极伴随着化学反应发生，水溶液中同时发生电泳、电凝聚等现象。这种过程即称之为电化学过程，它是将电能转化成化学能的过程。

通电以后，水电离产生的H+和OH-分别在电流的作用下向阴极和阳极迁移，H+在阴极被还原成H2,而OH-在阳极被氧化为O2。

电化学过程中所发生的化学变化与水溶液的化学组成、物质浓度、电极材料、溶剂性质等因素密切相关，但两极上析出的物质量则和通过的电量成正比，即法拉第第一定律。

循环冷却水中含有丰富的矿物质离子，例如钙离子、镁离子、钠离子、铁离子、铜离子、氯离子、硫酸根、碳酸氢根、偏硅酸根、磷酸根等。某些矿物质离子在电化学过程中，分别在阴极和阳极发生电化学或化学反应，从而达到去除碳酸盐、磷酸盐和絮凝沉淀的目的，实现对循环冷却水中结垢倾向的控制；阳极的氧化产物则起到杀灭和抑制微生物的作用，控制微生物滋生。而电化学设备通过矿物质平衡控制实现腐蚀控制。即通过电化学过程及伴随反应和电化学设备运行，实现对循环冷却水中结垢、腐蚀和微生物的控制。

2.1.2 电化学处理循环冷却水时，仅需要处理一部分循环水就可以实现对常见问题的控制，因此通常采用旁流形式安装。这样设备投资小，占地面积少，工程量小。而且旁流设计，不影响主循环系统，针对于改造工程可以不停车施工。

2.1.3 电化学过程中产生的气体，例如氯气、氧气等，在密闭环境中杀灭微生物更高效，因此反应室应采用密闭形式。而且阴极生成的氢气，也应及时随着水管道流走，不宜排放到设备间内。

2.1.4 阳极采用惰性电极，氯离子、氢氧根离子等在阳极表面失去电子被氧化成为氯气、氧气、臭氧等。

2.1.5 氢离子在阴极得到电子，被还原成氢气，并随水流进入蒸发式冷凝器，扩散到周围环境中。阴极表面附近局部氢氧根离子浓度高，pH上升到9.5以上，碳酸氢根、氢氧根以及钙离子反应生成(水分子及)碳酸钙晶体析出(HCO3-+ OH- + Ca2+ = CaCO3 + H2O)，沉积到阴极表面上。。

2.1.6 一般来说，电解过程的电流强度越大，生成OH－离子的量和强氧化性物质的量也越大。电流强度大小，直接影响处理效果。但是，影响电流效率的因素较多，电化学旁流处理的电流强度也不是越大越好。因此，本规程只给出了1A／m3处理水的最低要求。

2.1.7 循环冷却水电化学处理过程是直流电解过程，电解电压的选择应考虑实用性和安全性，不得超过50VDC。

2.1.8 在电流的作用下，阳极获得电子，附近的离子则失去电子被氧化。

2.1.9 阴极表面附近，通过外加电源提供电子，得电子能力强的离子被还原。

2.1.10 浓缩倍数是循环冷却水系统中很重要的控制参数，对电化学水处理效果影响很大，要合理确定并加以控制。补充水中含有可溶盐，在蒸发式冷凝器的循环过程中纯水蒸发了，留下的可溶盐不断浓缩，使循环冷却水中含盐量高于补充水的含盐量，这二者之比称为浓缩倍数。浓缩倍数高低，反应了循环冷却水中矿物质被浓缩的程度，也反应循环冷却水系统的节水水平。

2.1.12 镀锌是在碳钢表面生成一层锌-铁合金涂层，表层是一层相对纯的锌层。锌对于碳钢来说是阳极，从而为可能暴露的任何小范围的碳钢提供阴极保护或牺牲阳极保护（例如划痕，切边等）。而且，镀锌层将会氧化并为可能与环境直接接触的大面积碳钢提供一层物理保护屏障。

对于蒸发式冷凝器使用镀锌钢制造的箱体板和盘管，锌皮作为镀锌钢的外衣起到了保护底下的钢铁避免和外界环境直接接触产生腐蚀。当镀锌钢用于循环冷却水系统，除非在初始运行时就进行很好的水化学控制，将会发生一种特殊的腐蚀现象—白锈腐蚀。白锈腐蚀是在镀锌钢上形成多孔、非防护的白色沉淀。白锈腐蚀是十分不利的，可以导致蒸发式冷凝器寿命缩短。

2.1.13白锈腐蚀常发生在镀锌钢蒸发式冷凝器使用初期或调试阶段, 这期间系统热负荷较低、间歇运行，属于循环冷却水低浓缩倍数的初始运行，需要调控循环冷却水的水质参数，或投加适当的沉淀膜型缓蚀剂，钝化镀锌钢抑制白锈腐蚀。

初始运行过渡期一般在蒸发式冷凝器使用最初的6-8周，建议按如下要求调控循环冷却水水质参数：

1 pH值宜维持在8.0-8.5之间。

2 钙硬度宜维持在100-300ppm之间。

3碱度宜维持在100-300ppm之间。

4 宜维持氯离子浓度小于250ppm。

若由于补充水水质影响，初始运行的循环冷却水水质不能维持在上述范围时，推荐使用环保的沉淀膜型缓蚀剂进行预处理来帮助钝化膜生成。防腐保护膜的生成过程叫做钝化，这一过程最好在空载情况下进行。若在正常生产负荷下钝化处理，由于水的蒸发，其中腐蚀性离子浓度升高比较快，初期运行的过渡时间自然缩短，使用环保的沉淀膜型缓蚀剂帮助钝化膜生成。一旦所需的钝化膜已经在镀锌钢表面形成，系统可以在pH>8.3的环境下运行较长时间。

镀锌材质蒸发式冷凝器初始运行期间不宜使用软水，尽量避免加酸或控制高pH条件下运行。

3 系统设计

3.1 一般规定

3.1.1～3.1.2 提出了制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理设计应满足制冷系统工艺要求并符合安全、环保、操作维护等基本要求。

3.1.3本条规定了制冷系统蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理技术规程的方案设计应考虑补充水水源、水质因素等情况。

3.2 水质

3.2.1 本条对蒸发式冷凝器循环冷却水补充水水质类型提出了要求，改变补充水水源，处理方案也要做相应调整。随着节水形势严峻，再生水回用可以节省大量新鲜水资源。再生水水质指标参照GB/T50050中表6.1.3再生水水质指标执行。

3.2.2 本条对蒸发式冷凝器循环冷却水补充水水质类型进行了粗略分类。循环冷却水系统的补充水一般采用自来水厂供水或地下水，可以按硬度分类。补充水水质硬度的高低，对于结垢和腐蚀防治非常关键。水处理设备选型、矿物质平衡计算、水量平衡的计算，都依赖补充水水质。设计师在没有获得项目现场补充水水质数据情况下,可以根据地域大概判断补充水水质类型。

3.2.3 补充水水源不同，水质稳定性也不同，例如同一个地表水取水点，冬夏两季水质差别也可能较大。当补充水水质发生较大的变化，循环冷却水的处理方案也要相应地做调整。而设计阶段，要根据最不利的水质和环境条件进行设计，以满足最不利条件下系统的正常运行。

3.2.4蒸发式冷凝器循环冷却水运行水质指标是指导循环冷却水运行的重要指标。本规程水质标准是参照《冷库设计规范》，并根据相关的蒸发式冷凝器设备水质要求，结合工程实例的结果提出的。不同蒸发式冷凝器生产厂家、不同产品（例如盘管材质为不锈钢，镀锌钢，铜等）对水质要求均有不同。条文提出的水质指标应为基本条件，对有特殊要求的设备，宜按其产品要求进行。

针对镀锌材料，初始运行（6~8周）是钝化保护膜的生成阶段，为了形成钝化保护膜，预防白锈腐蚀，需要调控水质指标在表3.2.4的初始运行允许值范围内；当水质条件不满足初始运行条件时，宜投加沉淀型环保成膜剂。钝化膜一旦形成就可以进入正常运行模式，水质要求可以适当放宽。一旦发现白锈腐蚀发生，则需要立即清洗并重新钝化，执行初始运行模式。

1 浊度：循环冷却水中的浊度会引起污垢沉积和垢下腐蚀，要求越低越好。和溶解性固体不同，不是所有的悬浮物都是通过补充水进入冷却循环冷却水系统中的。一些悬浮物可能由腐蚀、结垢副产物生成，或者在空气与水接触时产生，或者微生物滋生产生。悬浮物粘附在生物膜上，造成垢下腐蚀。总悬浮物可以通过补充水预处理、旁流过滤、抑制微生物滋生等方式来控制。

2  pH值：循环冷却水pH值由补水水质、浓缩倍数、电化学处理等因素确定，自然pH值上限一般不会高于9.5。对镀锌钢，循环冷却水的pH值也不宜低于8.0,最高也不宜高于9.0。

3 钙硬度：虽然钙和镁都能引起结垢，钙却有特别的化学特性，因为某些钙盐在水中存在溶解度倒转的现象。与大多数盐溶液温度越高溶解度越高的特性不同，温度越高，碳酸钙溶解度反而下降(因温度越高，水中的二氧化碳越易溢出，导致水的pH值上升，即氢氧根离子浓度增加，从而加速碳酸钙的沉淀HCO3-+ OH- + Ca2+ = CaCO3 + H2O)。镁一般没有这个问题，除非水中硅的含量同时也很高，这样会引起硅酸镁在冷凝器上结垢。

4 总碱度：与钙硬度一起，都是控制水垢形成的两个重要指标，碳酸氢根一般代表测定的总碱度的主要成份。总碱度是预测碳酸钙结垢倾向的重要指标之一。

5 氯离子：对大多数金属都有腐蚀性。氯离子对不锈钢的腐蚀有影响，但不是唯一因素。不锈钢设备在循环冷却水中的腐蚀与设备的结构形式、应力情况、使用温度、水的流速、污垢沉积等因素有密切关系，氯离子只是在一定条件下起催化作用。洁净系统对氯离子宽容度大。

6 电导率：电导率是以数字表示的水溶液传导电流的能力，反映水中溶解盐含量的高低，是循环冷却水管理过程中的一个重要指标。由于不同地域补充水的电导率数值相差很大，而且对电导率有贡献的矿物质离子种类各不相同，本规程只对电导率规定了最低允许值，在具体工程中，在给定蒸发式冷凝器技术参数、补充水水质及环境因素条件下，循环冷却水运行控制的电导率指标允许值，应由水处理公司及设备厂家按实际确定。

7异养菌总数：微生物（细菌、真菌和藻类）在循环冷却水系统中大量滋生，会形成大量粘泥沉积，降低了蒸发式冷凝器的冷却效果和盘管的换热效率，同时还对盘管造成严重的垢下腐蚀。微生物对循环冷却水系统的危害，比水垢和腐蚀更为严重，因此控制微生物的危害是首要的。在循环冷却水中，异养菌的生长繁殖最快，产生黏液危害大，数量最多，基本代表了水中全部细菌的数量，所以检测时，常以异养菌的数量代表水中全部细菌总数，参照GB50050设定该控制指标。

3.3 设计

3.3.1蒸发式冷凝器循环冷却水量是水处理方案选择的一个重要参考指标，循环冷却水量应根据计算或由蒸发式冷凝器厂家提供的产品型号、规格确定。

3.3.2 由所述公式可知：排污水量与蒸发式冷凝器的蒸发水量、风吹渗漏损失和循环冷却水浓缩倍数有关。

一般情况下，浓缩倍数通过检测循环冷却水和补充水的钾离子浓度，以二者的比值计算后获得。由于钾离子检测较为复杂，为简便易行，常常检测循环冷却水和补充水的氯离子浓度，以二者的比值计算浓缩倍数。采用电化学处理时，需要根据电化学装置对循环冷却水中氯离子的去除率进行校正。

在蒸发式冷凝器的型号、工况确定后，蒸发水量Qe、风吹渗漏损失Qd可视为近似不变。

因此，操作控制排污水量大小直接影响到循环冷却水浓缩倍数的高低。也就是说，浓缩倍数设定高低，决定排污水量大小，浓缩倍数越高，排污水量越少，符合环保减排的要求。

浓缩倍数要根据补水的结垢、腐蚀性盐分多少和电化学装置对循环冷却水结垢、腐蚀性盐分的去除率确定，为了节约新鲜水消耗，浓缩倍数不应小于3，宜大于5；最高以循环冷却水系统不产生结垢、腐蚀危害为限。需要由电化学装置专业生产商确定。根据实际经验，也可按照水质硬度设定浓缩倍数参考值：

10倍以上         补充水为软水

3—8倍            中等硬度补水

3倍以下           高硬度补水

3.3.3-1根据补充总水量（Qm）和补充水中的结垢因子浓度（CS0）可以计算得出每小时补充水带入的结垢因子量(MS0)。为了维持结垢因子在循环冷却水中平衡在一定水平，需要控制合理的结垢因子浓度（CS1），则需要每小时从循环冷却水系统中带出一定量的结垢因子，其中包括旁流电化学处理设备除掉的结垢因子的量（MS2）和排污水及风吹渗漏水带出的结垢因子的量（MS1）。

根据电化学处理设备针对该水质的除垢能力（ΔCS，用进出口结垢因子浓度变化表示， 单位为mg/L或g/m3），旁流电化学处理水量（QECS）可以通过式3.3.3－1～4计算。

为了简化计算，蒸发式冷凝器如果正常设计，旁流电化学处理水量不应小于循环冷却水量的10%。

3.3.3－2 对于设置有集中水池的蒸发式冷凝器循环冷却水系统，为了控制微生物滋生，设备处理水量的选择还要考虑每天将系统水容积（VCT）处理次数要不小于6次。比较QECS和QECB，二者取大者。

3.3.5－2补充水温度通常低于循环冷却水温度，而且结垢因子浓度较低，直接送到盘管上，降温效果更好；另一方面，如若过多补充水吸入电化学处理设备，会降低电化学设备的去除结垢因子的效率；补充水氯离子浓度较低，进入电化学设备也会减少氯气的产量，降低杀菌效果。

3.3.5－3 多台蒸发式冷凝器并联使用时，为了节省投资，可以采用一台电化学处理设备处理多台蒸发式冷凝器循环冷却水。电化学处理设备分别从各个蒸发式冷凝器取水，并分别回到各个蒸发式冷凝器水盘中。这样可能会导致水位不平衡，出现某个水盘亏水，某个水盘溢水的现象，加装平衡水管可以保证各个蒸发式冷凝器水盘中的水位一致使循环冷却水水量和水质均匀。

3.3.6－1 本条规定是避免电源（0.38kV/0.22kV）对控制系统的干扰。

3.3.6－3 当出现断水情况下，若电解继续进行，存在安全隐患，因此需采取自动断电措施。每次开机，要求严格按照先通水后通电原则；每次关机，先断电再断水。

3.3.7 在蒸发式冷凝器初始运行期间，pH需要控制在合适的范围内，自动pH值调节是保证水质的必要手段。

根据具体项目条件，水处理公司及设备生产厂家可根据补充水水质和工况条件设定电导率控制范围，电导率与排污水量连锁控制。

4 设备与设施

4.1 一般规定

4.1.3 为了保证除垢量和杀菌效果，每m3处理水量电流强度1A是旁流电化学处理设备工作电流强度的最低要求，实际运行电流应根据补水水质和蒸发式冷凝器运行实际状况决定。当电化学处理设备的外壳兼作电解过程的阴极时，操作人员会直接接触，因此要设定安全工作电压。

4.2 处理单元

4.2.1循环冷却水电化学处理过程中，会产生氧气、氯气、臭氧、氢气等气体，这些气体有的在水中发挥作用后消失，例如臭氧与微生物或有机物反应后消失，有的输送到蒸发式冷凝器中消散到蒸发式冷凝器周围环境大气中。因此，密闭的反应室需要承压，它可以迫使这些气体沿着管道进入蒸发式冷凝器中。

1 为了保证设备的使用寿命，结构材料要坚固耐用，金属结构材料外表面要有防腐处理。

2 阳极处于强腐蚀环境，采用市场上成熟的贵金属氧化物涂层电极，能够维持阳极稳定的性能。

3 当补充水为软水时，具有较强的腐蚀倾向，经过蒸发式冷凝器蒸发浓缩后，仍然具有腐蚀性，单纯用电化学处理设备不能满足缓蚀要求，需要使用缓蚀剂辅助控制腐蚀。

而在补充水中的硬度或者总碱度极高的场合，为了适应夏季高温天气，单纯采用电化学设备，初投资比较大。为了降低初投资，可以采用阻垢剂或者其它降低结垢因子的手段。

4 补水氯离子含量较低的地区或者蒸发式冷凝器周围空气中富含营养物质，常规电化学水处理设备不能产生足够量的消毒物质，需要采取必要的辅助消毒措施。

5 在大多数场合，电化学处理设备的主要功能是去除水垢，而水垢在阴极表面沉积析出，部分水垢会附着在阴极表面，且厚度不断增长。随着厚度不断增长，阴极表面产生的氢氧根与水中碳酸氢根的结合机会减少，除垢量降低，同时电化学回路上的电阻不断增加，耗电量增加。

6 刮刀在阴极表面移动刮除阴极表面析出的水垢，同时刮刀上不应有水垢析出，刮刀与水垢之间频繁摩擦，刮刀材质需要耐磨。

7 电化学设备运行期间24小时连续运行，安全稳定是保证电化学处理效果的核心，电气元件应稳定可靠。

8 排污水中混杂有水垢颗粒或垢块，容易导致阀门关闭不严，造成连续排污，浪费水资源。一般情况下，球阀能够满足普通水垢存在下的自由开关。

9 每台蒸发式冷凝器都配备了独立的循环冷却水水泵，不宜分流给电化学处理单元。独立的旁流电化学处理水泵，易于达到设计的处理水量，合适的扬程也易于水垢冲出反应室。

10 为了反应室内注满水，里面的气体要及时排出；排垢时，反应室中的水要快速流出，把水垢冲洗出来；因此要设置自动进气排气阀门。室内安装时，进气排气阀门的出口应延长伸到房间外面。

4.2.2水垢和沉积的悬浮物一部分沉积在阴极表面，一部分在水流冲击下从出水口离开反应室，进入蒸发式冷凝器水盘，容易被循环冷却水泵吸入，造成喷嘴和填料堵塞。

1出水口设置固液分离装置，固液分离装置的处理能力应与电化学处理单元的处理能力匹配。

2 排污的时候，阴极沉积的水垢在自动清理装置作用下，留在反应室底部，排污时与排污水一起排出反应室。排污口宜设置固液分离设施，便于液体和固体分开处置。排污水固液分离设施应与排污水量匹配，且水垢易于收集。

4.2.3 循环冷却水矿物质平衡通过旁流电化学处理和自动排污两个途径实现，在设定旁流电化学处理系统运行参数之后，排污要通过预先设置和水质在线检测来决定。控制系统的软件应能够通过数据采集和分析，自动判断排污时机，并能自动启动排污功能。

4.4  仪表及控制

4.4.1 电化学过程的电流和电压，排污阀门的状态及开关，旁流水泵的状态和启停，刮垢驱动装置的状态和启停，都需要监测。

可以在线检测的水质指标包括pH，电导率，温度，浊度等，根据不同的要求选择配置。

推荐监测补充总水量、旁流水量、排污水量等参数。

4.4.2 电化学过程实现除垢和杀菌灭藻功能，结合自动刮垢、排污和pH调节，才能实现循环冷却水水质的控制。pH调节作为应急措施，在污水排放受到限制，同时环境温度较高时启用，因此设置pH计控制计量泵，自动投加酸将pH值调整到合适的范围内。

4.5 配套设施

4.5.3 电化学处理单元、配电柜、在线仪表等，都需要防雨设施，同时电化学设备也要便于巡检。

5 施工安装

5.1 一般规定

5.1.1～5.1.3 本条对蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理系统的施工安装提出了相关要求。

5.2 设备安装

5.2.1～5.2.3 对蒸发式冷凝器循环冷却水电化学处理设备的施工安装、电气及控制作出了相关规定。

5.3 管道敷设及附件安装

5.3.1本条对管网安装前应对其主要材料管道进行校直和净化处理作了规定。

5.3.2 本条是根据现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定特别提出来强调的。冷库循环冷却水处理设备的吸水管道和出水管道是设备安装的重要组成部分。1～7款阐明了设备管道安装的常规问题，简洁而重要，将其特别列出有利于系统管道安装中对其进行质量把控。

6 调试及验收

6.1 调试

6.1.3 蒸发式冷凝器初始运行是镀锌层钝化的关键时期，现场要根据补水水质，调节循环冷却水水质在合适范围内。

6.2 验收

6.2.1 除了设备、安装验收之外，还要包括初始运行水质和常规运行水质验收。所有验收均应参照本规程的相关要求进行。

7 日常维护和运行管理

7.1 日常维护

7.1.1～7.1.2 循环冷却水水系统是开放式系统，受周围环境、负荷变化、补水水质等因素影响较大，科学管理是保证循环冷却水及附属设施正常运行的关键。

设备供应商或服务提供商应协助蒸发式冷凝器用户建立科学的水质管理制度，采用先进科学的手段，例如远程监控。

7.2 运行管理

7.2.1～7.2.3 尽管采用旁流电化学处理系统后，与之前化学药剂处理相比，自动化的设备配合远程监控可以大大减少劳动量，但是必要的管理，维持水处理设备和系统正常运行，并对水质监测分析，是保证处理效果的必要手段。

7.2.4 为保障系统正常运行，对蒸发式冷凝器涉水部件的运行及维护提出相关要求，操作时应与制冷工艺配合进行。

7.2.5 根据安全防护的需要提出了相关要求。