中国工程建设标准化协会   发布

ICS 91.×××

×××

T/CECS 1000X—

绿色建材评价标准  采暖空调输配系统

Green building materials assessment- Heating and air conditioning transmission and distribution system

（征求意见稿）

20190527

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

T/CECS 1000X—

T/CECS 1000X—

目  次

前   言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	2

4	评价要求	3

4.1 基本要求	3

4.2 评价指标要求	4

5	评价方法	6

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发<中国工程建设标准化协会2017年第三批产品标准试点项目计划>的通知》（建标协字〔2017〕034号）的要求制定。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

绿色建材评价 采暖空调输配系统

- 范围

本标准规定了采暖空调输配系统绿色建材评价的术语与定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于采暖通风空调系统的风、水输配系统中的用各种类型风机、风管和水泵的绿色建材评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界噪声排放标准

GB 18599 一般工业固废储存处置场污染控制标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB/T 13466 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB/T 13468 泵类系统电能平衡的测试与计算方法

GB/T 13469 离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 19001 质量管理体系  要求

GB/T 19022 测量管理体系  测量过程和测量设备的要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求

GB/T 31268 限制商品过度包装 通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素

GBZ 2.2 工业场所有害物质因素 物理因素

JB/T 8690 通风机 噪声限值

JB/T 10562 一般用途轴流通风机 技术条件

JB/T 10563 一般用途离心通风机 技术条件

JG/T 258 非金属及复合风管

JGJ/T 141 通风管道技术规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 绿色建材  green building material

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

- 3.2

绿色建材评价 green building material assessment

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的活动。

- 3.3

评价等级 assessment level

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

- 3.4

- 通风机效率 fan efficiency

通风机空气功率（W）除以叶轮功率（W）。

- 3.5

- 风管漏风量 air leakage rate of duct

风管在某一静压下通过风管本体结构及其接口处，单位时间内泄出或渗入的空气体积量。

- 3.6

- 水泵效率 the pump efficiency

水泵效率为泵输出功率（kW）与轴功率（kW）之比。

- 3.7

- 比摩阻 specific frictional head loss

流体流动克服沿程阻力而损失的能量，即单位长度（m）的摩擦阻力（△Pa）。

- 评价要求

- 4.1 基本要求

4.1.1  生产企业的污染物排放应符合相关环境保护法律法规、适用的国家或地方污染物排放标准的要求，且近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

4.1.2  一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定；生产企业噪声排放应符合GB 12348的规定，生产企业污水排放应符合GB 8978的规定，危险废物的贮存应符合GB 18597的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

4.1.3  生产企业工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

4.1.4  生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001（或等同标准）分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

4.1.5  生产企业宜采用国家及地方鼓励的先进技术工艺，不应使用国家及地方或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

4.1.6  采暖空调输配系统的产品性能要求和材料要求应满足对应的标准要求。

4.1.7  产品包装应符合GB/T 191、GB/T 1019、GB/T 18455和GB/T 31268标准要求。

4.1.8  生产企业应建立并运行节水、节材的管理体系，最大限度实现水资源和废弃物的有效利用。

4.1.9  生产企业其他规定应符合表1的规定。

表1 申请企业其他规定

| 具体规定 | 不同评价等级符合项数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 安全生产标准化满足GB/T 33000/AQ 9006要求 | — | 至少符合1项 | 至少符合2项 |
| 按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系 |  |  |  |
| 提交采暖空调输配系统环境产品声明（EPD）和碳足迹报告 |  |  |  |

4.2 评价指标要求

采暖空调输配系统评价指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。采暖空调输配系统中离心通风机与轴流通风机指标要求应符合表2的要求；采暖空调输配系统中采用外转子电动机的离心式通风机指标要求应符合表3的要求；采暖空调输配系统中非金属风管指标要求应符合表4的要求；采暖空调输配系统中非金属风管指标要求应符合表5的要求；采暖空调输配系统中离心泵指标要求应符合表6的要求。

表2采暖空调输配系统中离心通风机与轴流通风机的指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值电耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |
| 能源属性 | 离心通风机效率 |  | % | ≥额定工况点效率的95% | ≥额定工况点效率的97% | ≥额定工况点效率的99% |
|  | 轴流通风机效率 |  | % | ≥额定工况点效率的97% | ≥额定工况点效率的98% | ≥额定工况点效率的99% |
| 环境属性 | 离心通风机噪声 （比A声压级LSA） |  | dB | ≤27 | ≤25 | ≤23 |
|  | 轴流通风机噪声 （比A声压级LSA） |  | dB | ≤35 | ≤34 | ≤33 |
| 品质属性 | 风量 |  | m3/h | ≥额定工况点风量的95% | ≥额定工况点风量的97% | ≥额定工况点风量的99% |
|  | 风压 |  | Pa | ≥额定工况点风压的95% | ≥额定工况点风压的97% | ≥额定工况点风压的99% |
|  | 服务 承诺 | 整机免费 保修期 | 年 | 1.5 | ≥2 | ≥3 |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  |

表3 采暖空调输配系统中采用外转子电动机的离心式通风机指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 |  | 三星级 |  |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |  |  |
| 能源属性 | 效率 |  | % | ≥额定工况点效率的95% |  | ≥额定工况点效率的97% |  | ≥额定工况点效率的99% |
| 环境属性 | 离心通风机噪声 （比A声压级LSA） |  | dB | ≤27 |  | ≤25 |  | ≤23 |
| 品质属性 | 风量 |  | m3/h | ≥额定工况点风量的95% |  | ≥额定工况点风量的97% |  | ≥额定工况点风量的99% |
|  | 风压 |  | Pa | ≥额定工况点风压的95% |  | ≥额定工况点风压的97% |  | ≥额定工况点风压的99% |
|  | 服务 承诺 | 整机免费 保修期 | 年 | 1.5 |  | ≥2 |  | ≥3 |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  |  |  |

表4 采暖空调输配系统中非金属风管指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值电耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |
| 能源属性 | 比摩阻（10m/s） |  | Pa/m | ≤6.60 | ≤5.94 | ≤5.28 |
| 环境属性 | 噪声排放 |  | dB（A） | ＞65 | 60~65 | ＜60 |
|  | 污染物排放 |  | / | 符合相关排放标准 |  |  |
|  | 有害气体浓度排放 |  | mg/m3 | 甲醛≤0.03；氨≤0.06； 苯≤0.03；甲苯≤0.06； 总挥发性有机物（TVOC）≤0.2 |  |  |
| 品质属性 | 漏风量（1500Pa） |  | m3/（h·m2) | ≤4.08 | ≤3.67 | ≤3.26 |
|  | 服务 承诺 | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  |

表5 采暖空调输配系统中金属风管指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值电耗 |  | kWh/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |
| 能源属性 | 比摩阻（10m/s） |  | Pa/m | ≤6.60 | ≤5.94 | ≤5.28 |
| 环境属性 | 噪声排放 |  | dB（A） | ＞65 | 60~65 | ＜60 |
| 品质属性 | 漏风量（2000Pa） |  | m3/（h·m2) | ≤1.64 | ≤1.47 | ≤1.31 |
|  | 服务 承诺 | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  |

表6  采暖空调输配系统中采用离心泵指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| 资源属性 | 万元产值水耗 |  | m³/万元 | 近3年逐年递减 |  |  |
|  | 产品绿色设计 |  | / | 绿色声明 |  |  |
| 能源属性 | 效率 （η0为规定点效率值） |  | % | ≥η0 | ≥η0+1 | ≥η0+2 |
| 环境属性 | 噪声 |  | dB（A） | ＞65 | 60~65 | ＜60 |
| 品质属性 | 流量 |  | m3/h | ≥标称值 |  |  |
|  | 扬程 |  | m | ≥标称值 |  |  |
|  | 轴功率（输入功率） |  | kW | ≤110%标称值 |  |  |
|  | 电耗 |  | kW•h/m3 | ≤标称值 |  |  |
|  | 服务 承诺 | 整机免费 保修期 | 年 | ≥1 | ≥1.5 | ≥2 |
|  |  | 绿色安装 | / | 绿色声明 |  |  |

- 评价方法

5.1 生产企业应按4.1的规定提供有效期内的第三方检测报告、管理体系认证证书、安全生产标准化证书、EPD和碳足迹报告、应用技术文件等相关资料。

5.2采暖空调输配系统中离心通风机与轴流通风机要求中：万元产值电耗由企业提供证明材料，产品绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，离心通风机效率、轴流通风机效率应按GB 19761的规定进行，离心通风机噪声、轴流通风机噪声应按JB/T8690的规定进行，风量和风压应按JB/T 10562、JB/T 10563的规定进行试验，整机质保期有企业提供承诺书，绿色安装由企业提供自我声明。

5.3 采暖空调输配系统中风管要求中：万元产值电耗由企业提供证明材料，产品绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，比摩阻、漏风量、有害气体浓度排放应按JG/T258、JGJ/T 141的规定进行，噪声排放应按GB 12348的规定进行，绿色安装由企业提供自我声明。

5.4 采暖空调输配系统中采用离心泵要求中：万元产值水耗由企业提供证明材料，产品绿色设计由企业按GB/T 24256的规定提供自我声明，效率、流量、扬程应按GB/T 13466、GB/T 13468、GB/T 13469的规定进行，噪声应按GB 12348的规定进行，整机质保期有企业提供承诺书，绿色安装由企业提供自我声明。

5.5 采用符合性评价，生产企业满足4.1和4.2对某一评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该等级规定。