CECS XXX：201X

中国工程建设协会标准

居住区智能化改造技术规程

Technical Rules for Intelligent Renovation of Residential Areas

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

居住区智能化改造技术规程

Technical Rules for Intelligent Renovation of Residential Areas

CECS XXX：201X

主编单位： 中关村乐家智慧居住区产业技术联盟

北京建筑技术发展有限责任公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201×年××月××日

中国计划出版社

201×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2017 年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》(建标协字[2017]031号)的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结我国居住区智能化工程设计、产品制造和管理经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为8章和2个附录。主要技术内容是：总则，术语，基本规定，居住区智能化系统诊断，居住区智能化系统改造设计，居住区智能化系统改造施工，居住区智能化系统改造验收，居住区智能化系统运维等。

本规程由中国工程建设标准化协会管理，由中关村乐家智慧居住区产业技术联盟负责解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中  （地址：  ，邮编：   ）。

主编单位：中关村乐家智慧居住区产业技术联盟

北京建筑技术发展有限责任公司。

副主编单位：上海市建设工程监理咨询有限公司

参编单位：中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

中国五洲工程设计集团有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

苏州市中远机电设备安装工程有限公司

京源中科科技股份有限公司

江苏达海智能系统股份有限公司

山东高速地产集团有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

中建五局第三建设有限公司

福建一建集团游戏那公司

中国安装协会

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1总则	1

2术语	1

3基本规定	1

4居住区智能化系统诊断	3

4.1 一般规定	3

4.2 信息化应用系统诊断	4

4.3 信息设施系统诊断	4

4.4 建筑设备管理系统诊断	5

4.5 安全防范系统诊断	6

4.6 智能化集成系统诊断	6

5 居住区智能化系统改造设计	7

5.1 一般规定	7

5.2 信息化应用系统改造设计	7

5.3 信息设施系统改造设计	10

5.4建筑设备管理系统改造设计	20

5.5安全防范系统改造设计	23

5.6智能化集成系统	31

6 居住区智能化系统改造施工	33

6.1 一般规定	33

6.2 信息化应用系统改造施工	35

6.3 信息设施系统改造施工	35

6.4 建筑设备管理系统改造施工	35

6.5 安全防范系统改造施工	36

6.6 智能化集成系统改造施工	36

7 居住区智能化系统改造验收	37

7.1 一般规定	37

7.2 信息化应用系统改造验收	38

7.3 信息设施系统改造验收	38

7.4 建筑设备管理系统改造验收	39

7.5 安全防范系统改造验收	40

7.6 智能化集成系统改造验收	40

8 居住区智能化系统运维	41

8.1 一般规定	41

8.2信息化应用系统运维	42

8.3信息设施系统运维	43

8.4建筑设备管理系统运维	44

8.5 安全防范系统运维	45

8.6 智能化集成系统运维	46

附录A 居住区智能化系统情况诊断	48

本规程用词说明	70

引用标准名录	71

附：条文说明	73

# 1总则

1.0.1 为使居住区智能化改造工程的设计、施工、验收和运维标准化，特制定本技术规程。

1.0.2 本技术规程适用于居住区建筑智能化改造工程的设计、施工、验收和运维。

1.0.3 居住区的智能化改造，除应符合本技术规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2术语

2.0.1 居住区 residential area

城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

2.0.2 综合信息化平台integrated information platform

运用现代通信与信息网络、计算机网络技术、智能控制技术等搭建的管理平台，实现对某个领域、某个区域的信息化建设、应用和发展进行科学的管理。

# 3基本规定

- 3.1 改造流程

居住区智能化改造应符合下列流程，如图3-1所示。

图3-1 居住区智能化改造流程图

- 3. 2 改造要求

3.2.1应符合《智能建筑设计标准》GB 50314《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339 《安全防范工程技术标准》GB 50348中的相关规定。

3.2.2改造前，应对居住区的智能化系统现状进行诊断，并根据诊断的结果，确定需要进行智能化改造的内容；结合居住区建设方的改造意愿及目标、投资情况、技术与经济性、可实施性等因素，确定居住区智能化改造技术方案。

3.2.3应在诊断基础上，分析、判断现有各系统的应用潜力，对不适宜继续使用的系统或设备改造更换；应根据改造类别、改造目标、地域状况、经济性等综合因素因地制宜地进行系统改造的设计。

3.2.4应建立系统整体的安全机制；应具备与其他平台或系统衔接的标准接口；并应通过标准的数据交换格式实现与其他平台或系统的数据共享。

3.2.5应具有完整的施工设计文件，设计应满足现行国家相关标准要求，应根据功能需求选择配置相关的智能化系统。

3.2.6工程设计不应降低建筑原有的使用功能，并应符合现行国家相关标准的规定。

3.2.7工程所用材料、设备和系统应符合设计和现行国家及地方相关标准要求，严禁使用国家和地方明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

3.2.8工程的施工和验收应依据现行国家相关标准和系统改造的设计进行。

3.2.9改造后的系统应实现区域内的信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化，并满足智能化管理要求。

# 4居住区智能化系统诊断

- 4.1 一般规定

4.1.1 改造前应对居住区的信息化应用系统、信息设施系统、建筑设备管理系统、安全防范系统和智能化集成系统情况进行全面诊断。

4.1.2 诊断时应收集系统竣工图纸、技术文件等资料；系统设备的技术参数和运行记录；维修记录、资料；近1~2年能源消费账单；系统及功能缺失情况及其它相关资料。

4.1.3 参照现行国家相关标准和《智慧住区建设评价标准》T/CECS 526，按原系统的设计要求，对系统的功能逐一进行诊断分析。

4.1.4 根据诊断结果，编写、提交诊断报告，诊断报告内容应包括系统的功能、先进性、缺陷、改造建议和方案等，并明确原有系统的取舍。

- 4.2 信息化应用系统诊断

4.2.1 公共服务系统诊断

对公共服务系统的接待管理和公共服务信息发布功能进行诊断，核查功能的准确性，判断有无功能缺失情况。

4.2.2 智能卡应用系统诊断

对智能卡应用系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.1，其诊断结果应符合《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918中的相关规定。

4.2.3 物业管理系统诊断

对物业管理系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.2。

- 4.3 信息设施系统诊断

4.3.1 信息接入系统诊断

对信息接入系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.3。

4.3.2 移动通信室内信号覆盖系统诊断

对移动通信室内信号覆盖系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.4。

4.3.3 信息网络系统诊断

对信息网络系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.5，诊断结果应符合《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174中的相关要求。

4.3.4 信息导引及发布系统诊断

对信息引导及发布系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.6，诊断结果应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242中的相关要求。

4.3.5 公共广播系统诊断

对广播系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.7，其诊断结果应符合《公共广播系统工程技术规范》GB 50526中的相关规定。

- 4.4 建筑设备管理系统诊断

4.4.1 建筑设备监控系统诊断

对建筑设备监控系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.8，诊断结果应符合《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334中的相关要求。

4.4.2 建筑能效监管系统诊断

对建筑能效监管系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.9。

- 4.5 安全防范系统诊断

4.5.1 入侵报警系统诊断

对入侵报警系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.10。

4.5.2 视频安防监控系统诊断

对视频安防监控系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.11。

4.5.3 出入口控制系统诊断

对出入口控制系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.12。

4.5.4 电子巡查系统诊断

对电子巡查系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.13。

4.5.5 访客对讲系统诊断

对访客对讲系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.14。

4.5.6 停车库（场）安全管理系统诊断

对停车库（场）安全管理系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.15。

- 4.6 智能化集成系统诊断

4.6.1 对智能化集成系统的诊断内容和诊断方法详见附录A的表A.0.16。

# 5 居住区智能化系统改造设计

- 5.1 一般规定

5.1.1居住区智能化改造设计应符合《智能建筑设计标准》GB 50314等国家现行标准的有关规定。

5.1.2居住区智能化改造设计应依据诊断报告和确定的改造技术方案进行。

5.1.3改造系统无中控设备的，宜增加传感器与数据采集设备等实现数据采集。改造系统设有中控设备的应核实是否预留通信接口，若有，应采取相应方式进行对接；若无，应增加接入数据库的相应标准通信接口。

- 5.2 信息化应用系统改造设计

5.2.1 公共服务系统改造设计应符合下列规定：

1应为居住区的居民提供公共服务信息。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136等国家和行业现行标准的有关规定。

3应具有访客接待管理和公共服务信息发布等功能，并宜具有将各类公共服务事务纳入规范运行程序的管理功能。

4应配置与使用功能相匹配的系列软件。依托原数据、目录数据、交换数据、安全数据和管理数据等，实现对公共数据库有效管理；通过对公共数据的服务封装，以统一接口方式实现对公共数据库资源的访问；服务组件可根据业务发展需要而动态调整。

5应通过整合现有信息资源和应用系统、规范已有信息资源和数据接口，实现与原有信息资源系统数据采集的实时同步更新和共享。

6信息安全应符合国家现行有关信息安全等级保护标准的规定”。

7宜具有紧急求助、家政服务、电子商务、远程教育、远程医疗、保健、娱乐等功能，并应建立数据资源库，为居住区内居民提供信息检索、查询、发布和导引等服务。

5.2.2 智能卡应用系统改造设计应符合下列规定：

1应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918、《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136等国家和行业现行标准的有关规定。

2应具有身份识别等功能，并宜具有消费、计费、出人口控制、停车库（场）安全管理、电梯控制等管理功能。

3应具有适应不同安全等级的应用模式。

4应配置与使用功能相匹配的系列软件。

5应采用开放式体系结构，与任何第三方的系统和设备兼容。

6宜具有适用于管理人员的电子巡查、考勤管理等功能。

7可为居住区提供出入控制及消费管理。

5.2.3 物业管理系统改造设计应符合下列规定：

1应满足对居住区进行运行维护及管理的需求。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准有关规定。

3应具有访客管理、设施设备管理、环境卫生管理和基础资料管理功能

4应能在智能化集成系统的数据汇聚与分析基础上，实行对居住区的安全防范系统、建筑设备管理系统、信息网络系统等统一的监测和管理。

5物业管理系统数据库应包含以下数据内容：

1) 住户档案、人员结构等基础数据。

2) 建筑名称、门牌地址、建造年代、平面布置、建筑状态、使用年限、主要用途、结构类型、建筑层数、建筑高度、面积、建筑工程图纸等建筑物基础数据。

3) 各类公用设施的地理和属性数据，以及使用现状和维护情况。

4) 公共维修基金数据。

5) 居住区公共收益数据。

6宜实现居住区产权信息和互助动态管理和服务，包括住户基本资料、住户管理、住户事件、住户房产关系管理等。

- 5.3 信息设施系统改造设计

5.3.1 信息接入系统改造设计应符合下列规定：

1必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846、《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311等国家和行业现行标准的有关规定。

3信息接入系统应具备语音、数据和视频在同一网络传输能力，要求住户接入的带宽应不低于本地区电信运营商所提供的带宽。

4系统构成应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846、《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206的要求,且用户接入点设置应符合下列规定：

1) 每一个光纤配线区应设置一个用户接入点，一个配线区所辖住户数量不宜超过300户，光缆交接箱形成的一个配线区所辖住户数不宜超过120户。

2) 用户光缆和配线光缆应在用户接入点进行互联。

3) 只有在用户接入点处可进行配线管理。

5 用户接入点的位置应依据不同类型住宅建筑形成的配线区以及所辖的用户数确定，并应符合下列规定：

1) 由单个高层住宅建筑作为独立配线区时，用户接入点应设于本建筑物内的电信间。

2) 由低层、多层、中高层住宅建筑组成配线区时，用户接入点应设于本配线区共用电信间。

3) 由别墅组成配线区时，用户接入点应设于光缆交接箱或设备间。

6 光分路器应设置在用户接入点处。常用光分路器的分路比有1N（N为32、64和128等）等种类，应根据光分配网络设计的最大光分路比、分光方式和保护方式进行选择。

7 光网络终端应设置在住户家居配线箱内，光网络终端的端口类型和数量应根据住户需求配置。

8 每套住宅应配置家居配线箱，满足住宅套（内）数据、语音、图像等信息传输线缆的接入及匹配。

9 用户接入点至每一户家居配线箱的光缆数量，应根据地域情况、用户对通信业务的需求及配置等级确定，低配置为1芯光纤，高配置为2芯光纤。

10接入点处预留的配线设备安装空间、电信间及设备间面积，应满足至少3家电信业务经营者通信业务接入的需要。

11设备选型应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846、《宽带光纤接入工程设计规范》YD 5206、《家居配线箱》JGT439的规定及附录B的表B.0.1的要求。

12 家居配线箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修维护处，箱底距地高度宜为0.5m。

13可将公共信息网引入各住户，支持住户所需的信息通信业务。

5.3.2 布线系统改造设计应符合下列规定：

1 应满足建筑物内语音、数据、图像和多媒体等信息传输的需求。

2 应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3 应符合信息网络、电话和有线电视系统的系统架构及传输要求。

4设备及电缆选型应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等的规定及附录B的表B.0.2的要求。

5布线系统宜由信息网络系统的数据插座和4对对绞电缆、电话系统的电话插座和4对对绞电缆、有线电视系统的电视插座和同轴电缆或4对对绞电缆等构成。

6电缆宜采用由家居配线箱放射方式敷设；电缆由家居配线箱至插座宜穿金属导管敷设。

7改造中当管线的敷设受到条件限制不能敷设或影响美观时，宜采用WiFi等无线传输方式。

8多模光纤宜用于建筑物内或地理位置相邻的环境中；单模光纤宜用于建筑物之间或地域分散的环境中。

5.3.3 移动通信室内信号覆盖系统改造设计应符合下列规定：

1应确保建筑物内部与外界的通信接续。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》GB/T 51292、《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136等国家现行标准的有关规定。

3应满足室内移动通信用户语音及数据通信业务需求，应支持4G和5G技术标准的使用，适应5G和4G、3G兼容的要求。

4应设置在对移动通信信号遮挡损耗较强或通信信号盲区的场所。

5 信号源应包括不同网络的各种基站设备或访问接入点（AP）设备。

6系统可由有源设备、无源器件、缆线和天线等组成；其系统设计应符合下列要求：

1) 宜采用电信业务经营者多频段信号合路设备（POI）集约化设计方式。

2) 系统的信号场强应均匀分布到住宅建筑各楼层，室内信号覆盖的边缘强度值不应小于﹣75dBm。

5.3.4 信息网络系统改造设计应符合下列规定：

1应实现对家居内数据、图像等多种类信息的端到端传输。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136等国家和行业现行标准的有关规定。

3设备选型应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的规定及表附录B的B.0.3 的要求。

4系统的设计应根据现场的实际情况配置相应的网络通信设备。

5终端设备可采用有线、无线或混合方式连接。

1)采用有线方式连接时，家居配线箱内光网络终端（ONT）通过4对对绞电缆与数据信息插座连接。

2) 采用无线方式连接时，应支持2.4G和5G两个频段接入。 WiFi接入点信号衰减超过50dB的区域，宜采用分布式部署WiFi AP的方式进行无线网络覆盖。

6每套住宅书房、起居室、主卧室可装设数据信息插座。信息插座宜暗装，信息插座底边距地高度宜为0.3m～0.5m。

7可将医疗、养老用便携式医疗终端以及可穿戴式的健康检测设备获取人体生理指标健康参数，通过互联网传到社区健康服务中心。

5.3.5 有线电视系统改造设计应符合下列规定：

1应为住户提供广播电视、互动电视、互联网接入、信息服务等业务。

2应符合《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3应按双向、交互、多业务网络的要求进行规划设计，且宜满足三网融合的技术要求。

4光纤同轴电缆混合网（HFC）接入分配网应符合下列要求：

1) 系统的接入点至光节点应采用光信号传输，光节点至用户终端可采用电信号传输。光节点宜设置在覆盖区域的中心位置的设备间或设备箱处，每个光节点服务的用户数不宜超过200户。

2) 双向业务需求较高的多层、中高层及高层住宅区的每个光节点覆盖户数不宜超过96户。户数少于48时，可与邻近的楼共用1个光节点，但合计户数不宜超过96户。每个光节点的覆盖半径不超过150m。

3) 双向业务需求较高的低层住宅建筑的每个光节点覆盖户数不宜超过48户。邻近的楼可共用1个光节点，且合计户数不宜超过48户,每个光节点的覆盖半径不超过200m。

4) 光节点双向光工作站设备宜选用2端口或4端口型，每个端口每端口覆盖用户不宜超过48户。

5) 分配网宜采用无源集中分配到家居配线箱方式。

6) 模拟电视输入端口电平应为60dBμV～80dBμV，数字电视输入端口电平应为50dBμV～75dBμV。

5 IP接入分配网应符合下列要求：

1) 系统的接入点至用家居配线箱应采用光信号传输，家居配线箱至用户终端设备可采用电信号传输。

2) 应采用光纤到户(FTTH)，同轴电缆、对绞电缆或无线到用户终端设备的传输和分配方式。

3) FTTH接入分配网宜采用EPON、GPON技术组网， EPON的ODN宜采用32路分光，GPON的ODN宜采用64路分光。

4) 光纤到住宅建筑家居配线箱的设计应符合本规程5.3.1的相关规定。

6每套住宅的起居室、主卧室应装设电视插座，次卧室宜装设电视插座。电视插座应暗装，且电视插座底边距地高度宜为0.3m~1.0m。

7有线电视系统设备选型应符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的规定，并应符合下列要求：

1) 系统应采用双向传输网络，所有设备器件均应具有双向传输功能，射频传输带宽应达到1GHz。

2) 各类设备、器件、连接器、电缆应具有良好的屏蔽性能, 屏蔽系数应大于或等于100dB。

3) 家居配线箱的选型应符合本规程5.3.1的相关规定。

8宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式。

9根据当地有线电视实施要求，居住区的接入分配网宜按光纤同轴电缆混合网（HFC）接入分配网或IP接入分配网。

5.3.6 公共广播系统改造设计应符合下列规定：

1应对居住区范围内的公众提供声音广播服务。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《公共广播系统工程技术规范》GB 50526、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3系统构成应符合《公共广播系统工程技术规范》GB 50526和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的要求。

4背景音乐广播系统的广播功率放大器的额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.3倍。

5消防应急广播系统的广播功率放大器的额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍，功率总容量应满足所有广播分区同时发布消防应急广播的要求。

6背景音乐广播系统应根据居民活动的需要分区控制及设定播放程序。背景音乐广播系统的分路应根据住宅建筑类别、居住区室外分区、播音控制、广播线路路由等因素确定。

7设备选型应符合《公共广播系统工程技术规范》GB 50526、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定及附录B的表B.0.4的要求。

8当背景音乐广播系统和消防应急广播系统合并为一套系统时，广播系统分路宜按建筑防火分区设置，且当火灾发生时，应强制投入消防应急广播。

9宜采用定压输出，输出电压宜采用70V或100V。公共广播系统的传输线路，衰减不宜大于3dB（1000Hz）。

10宜采用数字化处理技术、网络化播控方式。

11广播扬声器宜根据分片覆盖的原则，在广播服务区内分散配置。广场以及面积较大室外广播服务区，可根据具体条件选用集中式或集中分散相结合的方式配置广播扬声器。

12可根据使用要求，分为背景音乐广播系统和消防应急广播系统。

5.3.7 信息导引及发布系统改造设计应符合下列规定：

1应对居住区范围内的公众提供公共信息服务。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《视频显示系统工程技术规范》GB 50464、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家、行业现行标准的有关规定。

3应具有公共业务信息的接入、采集、分类和汇总的数据资源库，并在居住区公共区域向居住区居民或来访者提供信息告示、标识导引及信息查询等多媒体信息发布功能。

4应根据居住区的管理需要，布置信息发布显示屏或信息导引标识屏、信息查询终端等，并应根据公共区域空间环境条件，选择信息显示屏和信息查询终端的技术规格、几何形态及安装方式等。

5设备选型应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《视频显示系统工程技术规范》GB 50464等有关规定。

6显示查询单元宜采用LED模组拼装矩阵显示装置、液晶显示屏（LCD）等显示方式。

5.3.8 电话系统改造设计应符合下列规定：

1应为住户提供语音通信服务。

2应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3宜采用光纤到户系统进行配线，家居配线箱内光网络单元（ONT）通过双绞线或4对对绞电缆与电话插座连接。

- 5.4建筑设备管理系统改造设计

5.4.1 建筑设备监控系统改造设计应符合下列规定：

1应对建筑设备的运行工况进行监测与控制。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3系统构成应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的要求。

4监控模式应与建筑设备的运行工艺相适应，并应满足对实时状况监控、管理方式及管理策略等进行优化的要求。

5应根据居住区的规模及功能需求进行设计。

6系统设备选型应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的规定及表B.0.5的要求。

7 采集的信息宜包括温度、湿度、流量、压力、压差、液位、照度、气体浓度、电量、冷热量等建筑设备运行基础状态信息。

8 对不满足系统改造要求的仪表、传感器、设备等进行更换；通过配置相应接口可以满足系统改造要求的仪表、传感器、设备等宜继续使用。

9宜采用分布式系统，应满足集中监视操作和分散采集控制的功能。

10对设备的监控范围宜包括居住区的给水与排水、冷热源、采暖通风与空气调节、环境管理、供配电、照明、充电桩、电梯等，并宜包括以自成控制体系方式纳入管理的专项设备监控系统等。

1) 给水与排水的监控包括：给水、排水、生活热水、直饮水、雨水回收回用、中水、室外景观补充水及浇灌等设备的监控，水箱(水塔) 液位、污水池(坑)液位的监测。

2) 采暖通风与空气调节的监控包括：冷热源设备、热交换器、空调、通风设备等工况。

3) 环境管理的监测包括：室内外空气质量CO、CO2、pm值等。

4) 供配电的监测包括：高低压配电柜、变压器、应急电源及装置的工况；用电量远程自动计量、电网和回路的电流、电压谐波等电能质量监测等。

5) 照明的监控包括：室内公共照明、室外庭院照明、景观照明、立面照明。

6) 电动汽车充电桩的监控包括：运行状态和故障的监测。

7) 电梯的监控包括：运行工况和故障的监测。

5.4.2 建筑能效监管系统改造设计应符合下列规定：

1应对住户的水表、电能表、燃气表、热量表计量数据实现远传抄表功能。对不具备远传功能的仪表应进行更换或将其升级具有远传功能的表具。

2应符合《智能建筑设计标准》GB 50314、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242《民用建筑远传抄表系统》JG/T162等国家和行业现行标准的有关规定。

3系统构成应符合《民用建筑远传抄表系统》JG/T162的要求。

4应通过本地信道与/或远程信道组成传输网络。

5设备选型应符合《民用建筑远传抄表系统》JG/T162、当地自来水公司、电力公司、燃气公司、热力公司及附录B的表B.0.6的要求。

6数据传输方式可根据现场情况采用有线传输或无线传输。

7有线网络进户线可在家居配线箱内做交接。

8采用数据有线传输时，距能耗计量表具0.3m~0.5m处应预留接线盒，且接线盒正面不应有遮挡物。采用数据无线传输时，可利用NB-Iot技术、LORA技术、WiFi技术GPRS和4G、5G技术等。

- 5.5安全防范系统改造设计

5.5.1 入侵报警系统改造设计应符合下列规定：

1 居住区沿周界宜设置周界入侵报警系统，并符合下列要求：

1) 应能对在周界非法进入或试图非法进入居住区的行为发出报警信息。宜具有与视频安防监控系统的联动功能。

2) 应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3)应与周界的形状和出入口设置相协调，构成连续无间断的警戒线。

4) 应根据安装条件与要求选择入侵探测器类型，如主动式红外入侵探测器、遮挡式微波入侵探测器、激光式探测器、光纤式周界探测器等。入侵探测器的设置应每个/对探测器设为一个独立防区，周界的每一个独立防区长度不宜大于200m。

5) 报警控制主机在收到警情时应能同时发出声光报警信号，并具有记录、储存功能。

6) 设备选型应符合《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的规定及附录B的表B.0.7的要求。

2住宅家居内宜设置住宅入侵报警系统，并符合下列要求：

1) 应对非法进入或试图非法进入住宅家居的行为发出报警信息。

2) 应符合国家、行业现行标准《安全防范工程技术标准》GB 50348、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242和《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581等的有关规定。

3) 每个住宅家居应设置报警控制器，可采用带有住户报警功能的访客对讲系统的可视用户接收机作为报警控制器。每户应至少安装一处紧急报警（求助）装置，紧急报警（求助）装置应在客厅、主卧室的隐蔽、可靠、便于操作部位安装，宜在卫生间預留安装位置。紧急报警（求助）信号应能报至安防监控中心。

4) 设备选型应符合《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394、《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581和附录B的表B.0.8的要求。

5) 住宅家居内、户门及外窗等处，宜选择性地安装入侵探测器。

6) 住宅家居内的起居室（厅）、卧室可安装微波和被动红外复合入侵探测器。

7) 住宅家居内的外窗处可安装被动玻璃破碎探测器。住宅家居户门、外窗上可安装磁开关入侵探测器。

5.5.2 视频安防监控系统改造设计应符合下列规定：

1应具有对居住区内设防区域的监视、实时显示、记录现场图像功能。

2应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395、《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242等国家和行业现行标准的有关规定。

3应能在居住区监控中心显示、记录监控图像，并具有时间、日期、位置等识别符；能自动、手动切换图像，遥控云台、镜头等摄像机辅助设备。

4视频图像信息保存期限不应少于30d。

5摄像机的设置应根据居住区总平面、建筑物平面、监视目标等确定；居住区的出入口、建筑物出入口、电梯、重要公共场所、自行车集中停放区、周界、停车库（场）出入口、停车场区等部位应安装摄像机。

6电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯厢门上方的左或右侧，并能有效监视乘员面部特征。

7摄像机镜头应避免强光直射。镜头视场内，不得有遮挡监视目标的物体。摄像机镜头应从光源方向对准监视目标，避免逆光安装；当不能避免逆光安装时，应采取逆光补偿等措施。

8室外应选用动态范围大、具有低照度特性的摄像机和自动光圈镜头，大范围监控宜选用带有云台和变焦镜头的摄像机，并配置室外防护罩。

9设置在出入口的摄像机安装应定向定焦，系统应能清楚地识别出入人员的面部特征和车辆牌号，晚间应采取相应的措施，保证监控图像的有效。

10设备选型应符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定及附录B的表B.0.9的要求。

11宜采用数字技术的视频安防监控系统，传输网络宜采用专用计算机网络。

12系统宜具有下列功能：

1) 人的异常行为的检测、识别、跟踪与预警/报警。

2) 非法滞留物的识别、跟踪与预警/报警。

3) 人群及其注意力检测控制、识别与预警/报警。

4) 应用非接触式的人体生物特征识别技术，设有对通缉逃犯、嫌疑犯与惯犯的检测、识别、跟踪与预警/报警。

5) 宜具有与周界入侵报警系统、车辆出入与停车库（场）安全管理系统联动功能。

13摄像机宜安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响现场设备运行和人员正常活动。安装的高度，室内宜距地面2.5m~5m，室外应距地面3.5m~10m。

5.5.3 出入口控制系统改造设计应符合下列规定：

1 应能对进出居住区、住宅建筑等的人员进行管理与控制。

2应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《住宅居住区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396、《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078和《出入口控制系统技术要求》GA/T 394等国家和行业现行标准的有关规定。

3应设置出入口控制装置，并纳入到访客对讲系统。居住区内重要活动场所门、重要房间门、公共机电用房门、电梯门等处宜设置出入口控制装置。

4应具有放行、拒绝、记录、报警的功能。

5应根据不同的通行对象进出各受控区的安全管理要求，在出入口处对其所持有的凭证进行识别查验，对其进出实施授权、实时控制与管理。

6应采用编码识读和（或）特征识读方式，对目标进行识别。

7 疏散通道上设置的出入口控制装置必须与火灾自动报警系统联动，火灾或紧急疏散时，应自动开启。

8设备选型应符合《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的规定。

5.5.4 电子巡查系统改造设计应符合下列规定：

1 应对巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制。

2 应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《电子巡查系统技术要求》GA/T 644等国家和行业现行标准的有关规定。

3应根据居住区安全防范的需要合理选择离线式或在线式系统。

4应按照预先编制的人员巡查程序，通过信息识读器或其它方式对人员巡查的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行监督管理。

5应根据居住区安全防范的需要设置巡查点，设定保安人员巡查路线。并对巡查点、巡查路线、时间根据需要进行调整和修改。

6巡查点应设置在住宅建筑、重要公共建筑、设备房外围、停车库（场）、周界等处。

7在线式电子巡查系统在预定时间内没有收到预定巡查信息应能及时警示。

8设备选型应符合《电子巡查系统技术要求》GA/T 644的规定及附录B的表B.0.10的要求。

5.5.5 访客对讲系统改造设计应符合下列规定：

1 应能使被访人员通过（可视）对讲方式确认访客身份，控制开启出入口门锁，实现住宅建筑出入口的访客控制与管理。

2 应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求》GB/T 31070.1、《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》GA/T 72、《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T 678等国家现行标准和行业现行标准的有关规定。

3在满足可靠性的基础上应选用能满足用户需要的数字联网型可视访客对讲系统。

4访客呼叫机与可视用户接收机之间、管理机与访客呼叫机之间、管理机与可视用户接收机之间应具有双向对讲功能。可视用户接收机应能显示访客呼叫机采集的视频图像。

5管理机应具有设备管理和权限管理功能，宜具有通行事件管理、数据备份及恢复、信息发布等功能。

6可视用户接收机接收的紧急报警、求助信号应通过访客对讲系统传至安防监控中心。

7设备选型应符合《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求》GB/T 31070.1、《楼寓对讲电控安全门通用技术条件》GA/T 72、《联网型可视对讲系统技术要求》GA/T 678的规定及附录B的表B.0.11的要求。

8访客呼叫机宜安装在住宅建筑单元入口处防护门上或墙体内，可视用户接收机宜安装在起居室（厅）内，系统管理机设置在安防监控中心。

5.5.6 停车库（场）安全管理系统改造设计应符合下列规定：

1 应对进、出居住区及停车库（场）的车辆进行登录、监控以及人员和车辆在库（场）内的安全实现综合管理。

2 应符合《安全防范工程技术标准》GB 50348、《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242、《停车库（场）安全管理系统技术要求》GAT 761等国家和行业现行标准的有关规定。

3 应重点对居住区出入口、停车库(场)出入口及其车辆通行道口实施控制、监视、行车信号指示、停车管理及车辆防盗等综合管理。

4应根据管理的要求及居住区的实际需求，合理配置入口处车辆统计与车位显示、出入口及场内通道的行车指示、车辆出入车牌和车型的自动识别、出入口挡车器自动控制、车辆引导控制、分层的车辆统计与在位车显示、智能反向寻车、自动计时、计费与收费、出口处收费金额显示、意外情况发生时向外报警等装置。

5应与火灾自动报警系统联动，在火灾等紧急情况下联动打开出入口挡车器。

6设备选型应符合《停车库（场）安全管理系统技术要求》GAT 761的规定及附录B的表B.0.12的要求。

7宜具有接收与相连的视频安防监控系统发出的信号并执行的能力，也可以向与其相连的视频安防监控系统发出控制信号。

- 5.6智能化集成系统

5.6.1智能化集成系统设计应符合国家现行标准《智能建筑设计标准》 GB 50314有关规定。

5.6.2智能化集成系统构成应包括智能化信息集成（平台）系统与集成信息应用系统。

1 宜具有虚拟化、分布式应用、统一安全管理等整体平台的支撑能力；应顺应物联网、云计算、大数据、智慧城市等信息交互多元化和新应用的发展。

2智能化信息集成（平台）系统宜包括操作系统、数据库、集成系统平台应用程序、各纳入集成管理的智能化设施系统与集成互为关联的各类信息通信接口等。

3集成信息应用系统宜由通用业务基础功能模块和专业业务运营功能模块等组成。

5.6.3智能化集成系统功能应符合下列要求：

1应以实现绿色居住区为目标，应满足建筑的居住功能、物业运营及管理模式的应用需求。

2应采用智能化信息资源共享和协同运行的架构模式。

3应具有实用、规范和高效的监管功能。

4宜适应信息化综合应用功能的延伸及增强。

5.6.4智能化集成系统通信互联应具有标准化通信方式和信息交互的支持能力；应符合国际通用的接口、协议及国家现行有关标准的规定。

5.6.5智能化集成系统配置应符合下列要求：

1应适应标准化信息集成平台的技术发展方向。

2应具有对智能化相关信息采集、数据通信、分析处理等支持能力。

3宜满足对智能化实时信息及历史数据分析、可视化展现的要求。

4宜满足远程及移动应用的扩展需要。

5应符合实施规范化的管理方式和专业化的业务运行程序。

6应具有安全性、可用性、可维护性和可扩展性。

5.6.6智能化集成系统与本地智慧城市对接应符合下列要求：

1应遵循本地智慧城市规划建设的信息交换协议与相关的接口规定。

2数据格式应在满足居住区自身需求的同时，符合本地智慧城市运营中心对信息交换、协同管理及提供服务的工作要求。

3在尚未规划智慧城市的地区，居住区的综合信息集成管理系统应按照国家和行业的规定，设置或预留通信接口。

5.6.7设备选型应符合《智能建筑设计标准》GB 50314的规定。

5.6.8 软硬件产品宜采用模块化设计，以适应不同厂家的设备之间的无缝连接和互相替代。

5.6.9 居住区宜设置智能化集成系统，实现智能化运营及管理目标。

# 6 居住区智能化系统改造施工

- 6.1 一般规定

6.1.1 居住区智能化改造的施工应执行现行国家和行业相关标准的有关规定，并按照本规程规定和设计文件进行。

1应符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378、《智能建筑工程规范》GB 50606、《安全防范工程技术标准》GB 50348、《建筑及居住区数字化技术应用标准》GB/T 20299和《居住区智能化系统配置与技术要求》CJ/T 174等国家和行业现行标准的相关规定。

2系统软件及硬件在安装过程中除了遵循现行国家及行业标准，还应符合产品厂家提供的操作手册安装要求。安装前详细阅读产品硬件调试手册。

3设计变更不得降低建筑智能化改造的功能效果，并获得监理和建设单位的确认。

4居住区智能化改造工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案，并制定专门的施工技术方案。

6.1.2 工程实施过程中，应对质量及隐蔽工程和相关接口进行同步检查，且应有详细的文字和图像资料，对监测与控制系统的试运行周期可按合同规定执行，但应不少于168小时的不间断运行测试 。工程施工检查为逐项检查。

6.1.3 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案、专业设备安装使用说明书，并进行有针对性的培训及安全、技术交底；应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书等技术文件进行检验；应先阅读设备手册和设备安装说明书，进口设备应确认设备支持电压。

6.1.4 施工所使用的线缆类型、规格、数量和敷设路由、敷设方式及布放间距应符合工程设计文件要求。管线的敷设应首先考虑原有路由是否可利用；设备和线缆的型号应与设计文件一致。

6.1.5 可利旧的原有设备、线缆需进行测试，并应满足设计工况及使用要求。

6.1.6 安装完成后，应对系统进行调试，保证各项功能正常运行。系统调试情况和调试结果必须详细记录在案，便于以后查阅和维护。

- 6.2 信息化应用系统改造施工

6.2.1 信息设施系统包括公共服务系统、智能卡应用系统和物业管理系统，其改造施工应按《智能建筑工程施工规范》GB 50606等国家现行标准的相关规定进行。

6.2.2 公共服务系统的施工应符合《电气装置安装规程》GB 50169中的相关规定；系统应单独接地，且接地电阻应符合设计要求。

6.2.3 智能卡应用系统的施工应符合《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918中的相关规定。

- 6.3 信息设施系统改造施工

6.3.1 信息设施系统包括信息接入系统、布线系统、 移动通信室内信号覆盖系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统、信息导引及发布系统、电话系统等，其改造施工应按《智能建筑工程施工规范》GB 50606和《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847等国家现行标准的相关规定进行。

6.3.2 信息接入系统的光纤链路衰减指标宜按照《光缆线路性能测量方法 第1部分:链路衰减》YD/T 1588.1进行测试，测试结果应符合设计标准。

6.3.3 布线系统的发射干扰波的电场强度限值要求应符合EN55022和CSPR22标准中的相关规定。

6.3.4 移动通信室内信号覆盖系统的干线放大器、光纤分布系统的主机单元设备须接地，并应用16(mm)2的接地线与建筑物的主地线连接。

6.3.5 计算机信息系统安全专用产品应具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的“计算机信息系统安全专用产品销售许可证”；特殊行业有其它规定时，还应遵守行业相关规定。

6.3.6 有线电视系统采用单点接地，接地母线采用铜质线；采用综合接地系统，接地电阻不得大于1Ω。

6.3.7 信息导引及发布系统的室外显示屏安装应做好防漏电、防雨措施，并应满足IP65防护等级标准。

- 6.4 建筑设备管理系统改造施工

6.4.1 建筑设备监控系统的改造施工应按《智能建筑工程施工规范》GB 50606和《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334的相关规定进行。

6.4.2 建筑能效监管系统的施工应符合下列要求：

1 施工前需要对被建筑的监控点分布、设备类型、点数及设备的分布情况进行勘察，并根据设计图纸制定施工方案。

2仪表设备安装前应进行检查、校准和试验；仪表设备应安装在测量值能代表被测介质参数的位置，且便于维护和检修；仪表设备的安装应按说明书的要求进行。

3远传抄表系统数据采集和传输应满足《民用建筑远传抄表系统》JG/T162等行业现行标准的相关规定。

4无线数据采集终端安装时，应对安装位置做无线信号质量测试。

- 6.5 安全防范系统改造施工

6.5.1 安全防范系统包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客对讲系统和停车库（场）安全管理系统，其改造施工应按《智能建筑工程施工规范》GB 50606等国家现行标准的相关规定进行。

6.5.2 入侵报警系统的紧急按钮安装位置应隐蔽，便于操作；有源设备应通电检查，各项功能应正常。

6.5.3 视频安防监控系统的施工应符合《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367、《安全防范工程技术标准》GB50348中的相关规定。

6.5.4 视频安防监控系统施的工应符合《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367、《安全防范工程技术标准》GB50348中的相关规定。

6.5.5 出入口控制系统的施工应符合《出入口控制系统技术要求》GA/T 394中的相关规定。

6.5.6 停车库（场）安全管理系统的施工应符合《停车库(场)安全管理系统技术要求》 GAT 761中的相关规定。

- 6.6 智能化集成系统改造施工

6.6.1 应符合《智能建筑设计规范》GB 50314等国家现行标准的规定。

6.6.2 应按《智能建筑工程施工规范》GB 50606等国家现行标准的规定进行。

6.6.3 施工中所使用的材料及设备，进场验收及产品质量检查应参照合同及《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339等国家现行标准、规范的相关执行。

# 7 居住区智能化系统改造验收

- 7.1 一般规定

7.1.1 居住区智能化改造后，应进行工程施工质量验收，验收资料应齐全，并应符合相关国家现行标准和设计要求中的有关规定。

1相关国家标准为：《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《公共计算机互联网工程验收规范》YD 5070和《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136等。

2居住区智能化改造工程使用的材料、设备、构件和部品必须符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

3应对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）核准，形成相应的验收记录。

4应对材料和设备的质量合格证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。所有进场材料和设备应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

7.1.2 系统检测内容应分为主控项目和一般项目，系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

7.1.3 对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的智能化监控功能。

7.1.4 居住区智能化改造施工质量验收应有业主方、设计方、施工方及建设主管部门的代表参加。

7.1.5 居住区智能化改造施工质量验收应在工程全部完成后进行，并应按照验收项目、验收内容进行分项工程和检验批划分。

7.1.6 居住区智能化改造工程和检验批次的验收应单独写验收记录，验收资料应单独组卷。

- 7.2 信息化应用系统改造验收

7.2.1 信息化应用系统包括公共服务系统、智能卡应用系统和物业管理系统，其应依据《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339和《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918中的相关规定及设计方案进行验收。

7.2.2 公共服务系统应能对各类接口实现巡检监控、性能监测和进行负载均衡。

7.2.3 应对系统的功能进行逐一测试。

- 7.3 信息设施系统改造验收

7.3.1 信息设施系统包括信息接入系统、布线系统、 移动通信室内信号覆盖系统、信息网络系统、有线电视系统、公共广播系统、信息导引及发布系统、电话系统等，其应依据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339、《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312、《移动通信天线通用技术规范》GB/T 9410、《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200、《公共广播系统工程技术规范》GB 50526、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847和相关现行国家标准、行业标准中的相关规定及改造设计方案进行验收。

7.3.2 布线系统所用缆线器材的型号、规格、数量、质量应符合改造设计要求；电缆、光缆、测试仪表应具有合格证及计量证书。

7.3.3 移动通信室内信号覆盖系统各端口间的隔离度，应符合室内覆盖系统工作要求，同时应符合《移动通信天线通用技术规范》GB/T 9410中的规定。

7.3.4 信息网络系统应具有扩展功能，并满足未来的发展需要。

7.3.5 有线电视系统应按改造设计要求查验设备的规格、型号、数量、备件等。

7.3.6 公共广播系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求。

7.3.7 信息导引及发布系统LED显示屏的硬件使用环境、软件使用环境、结构与外观、安全要求、性能特性、均匀性、失控性和供电电源应满足要求。

- 7.4 建筑设备管理系统改造验收

7.4.1 建筑设备监控系统的验收

1 应依据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339中的相关规定进行验收。

2 用于能耗结算的电、水、气和冷/热量表应检查其生产质量证明文件。

7.4.2 建筑能效监管系统的验收

1验收内容应依据改造设计要求进行。

2改造中涉及的电、水、气和冷/热等仪表和传感器的数据采集与传输系统应符合《民用建筑远传抄表系统》JG/T 162的要求。

3应具有对监测数据的显示、记录、统计、汇总及趋势分析等功能。

4宜具有能源数据实时远传、能源动态监测、分项分类分户计量、能耗定额和指标考核、能效分析评估、能源使用可视化管理、用能情况分析、配网运行管理、设备运行控制、节能目标预测与控制、用能优化策略和能源管理决策支持等。

- 7.5 安全防范系统改造验收

7.5.1安全防范系统包括入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客对讲系统和停车库（场）安全管理系统，其验收依据为《智能建筑工程质量验收规范》GB50339、《入侵报警系统设计规范》GB 50394、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198、《安全防范工程技术标准》GB 50348、《安全防范系统验收规范》GA 308《出入口控制系统技术要求》 GA/T 394、《电子巡查系统技术要求》GA/T 644和《楼寓对讲系统安全技术要求》GA 1210等国家和行业现行标准的相关规定。

7.5.2 在线联网式的电子巡更系统系统应具有电子地图显示信息和与视频安全防护监视系统的联动功能。

- 7.6 智能化集成系统改造验收

7.6.1 应依据《智能建筑工程质量验收规范》GB50339等国家现行标准的相关规定进行验收。

7.6.2 验收应在被集成系统检测完成后进行。

7.6.3 权限管理和冗余功能检测应符合设计要求。

# 8 居住区智能化系统运维

- 8.1 一般规定

8.1.1 运维管理的依据为《建筑智能化系统运行维护技术规范》JGJ/T 417等行业现行标准的相关规定。

8.1.2 运维设备管理要点：

1系统功能定期测试应制度化：软件至少每周杀毒并及时更新升级；服务器应每月至少重启调试一次；整个系统应每季协同联动巡检一次。每半年应做模拟故障或短路报警试验。

2 应核对智能化系统设计要求，并建立相应技术档案。所有运维设备管理措施应有电子文档和书面记录，每年应出具运营维护报告。

3程控交换机等关键设备应定期清洁或清理，不得堆放食品或堆积物，避免散热不良而提前老化。

4 运维措施应严格按照产品使用说明书的要求制定。

5 应注意防静电；远离产生噪音及电磁干扰的设备。

6 应设立专项维护费用，定期更换易损元器件。

7 当系统遭到非法侵入、恶意攻击时，应核查系统安全设置。

8 针对系统响应时间变长，应检查传输通信链路状态，井应检查清理系统垃圾文件。

9 使用部门应配合信息化应用系统调整业务流程和工作模式。

- 8.2信息化应用系统运维

8.2.1运维内容宜包括公共服务系统、智能卡应用系统和物业管理系统的硬件设备、软件产品、接口和工作模式的调整。

8.2.2 应根据系统操作手册和管理需求制定各系统的运行规程，并据此运行各系统；应对用户智能卡的发放、回收及授权进行管理。

8.2.3 应确保各应用系统的设备运行环境及网络系统状况处于正常状态；应定期审查计费、收费业务相关数据。

8.2.4 智能卡应用系统的维护应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定。

8.2.5 对信息应用软件功能及性能的维护不应影响系统的正常运行；当系统遭到非法侵入、恶意攻击时，应核查系统安全设置。

8.2.6 针对系统响应时间变长，应检查传输通信链路状态，并应检查清理系统无效垃圾文件；针对刷卡动作响应错误，应检查用户权限及读卡设备、门锁或闸机设备的工作状态。

8.2.7 可配合系统使用部门调整业务流程、工作模式；可根据情况调整系统运行策略。

- 8.3信息设施系统运维

8.3.1 应定期对公共信息网络接入设备和线路进行检查；应定期巡检弱电管道、设备间、楼层电信间及独立电源系统；应定期对户内对绞电缆链路衰减、近端串音和光纤链路衰减指标进行测试。

8.3.2 应巡检布线桥架，布线系统线缆、面板、配线架、跳线标签，并应将脱落的标签补全，将粘连不牢的标签固定好，更换有损伤的标签；应按诊断、定位、修复和测试四个步骤维修线路故障。

8.3.3 应按照使用要求对移动通信信号的接收、发射和传输设施进行定期维护；每年应进行BTS（基站收发信机）机顶功率和光远端机/干线放大器输出功率测试；每月应对机房设备运行状态、传输路由的标签进行检查、核对，对机房环境、防火、防盗安全和各类外围告警功能进行检查。

8.3.4 应定期对监控计算机网络系统硬件设备运行状况、路由状态、VLAN状态、VRRP状态、端口状态等进行检测；应定期监管安全设备的连接数量，使其在安全范围内，分析业务类型和流量特征，优化安全策略；网络系统配置修改后，应对网络配置文件进行备份。

8.3.5 应定期预览电视节目，确保接收频道无误、信号解析清晰；应每月检测和调整接收系统设备的各项指标，使其满足要求；对机房设备和系统网络应定期进行巡检。

8.3.6 应每年检查扬声器音量和音质及紧急广播响应时间；应定期检查公共广播系统编程定时管理功能和广播分区功能；应定期检查高级别优先级信号对广播分区强制插入信号功能。

8.3.7 应根据显示屏的类别（LED、LCD、CRT、DLP)，按不同的间隔周期维护信息显示屏；应检查各显示屏发布内容的准确性；应测试扬声器、显示屏的音、视频播出质量；应检查显示屏安装是否牢固。

8.3.8 应定期检查用户电话交换系统设备的功能、会议电话系统设备的功能和调度系统设备的功能，并记录检查结果。

- 8.4建筑设备管理系统运维

8.4.1 建筑设备监控系统运维

1控制器维护保养周期宜为三个月至六个月，应包括：检查标识、接线、工作状况、工作环境、电池的电量和清理控制器箱内的灰尘和杂物。

2传感器维护保养周期宜为一个月至三个月，应包括：在人际界面上查看故障报警标识和显示数值，检查传感器的连接和工作情况，清理敏感元件的杂物及污垢，必要时采取防腐措施，检查无线式传感器的供电。

3执行器维护保养周期宜为三个月至六个月，应包括：进行机械润滑及防腐处理，在人机界面上查看故障报警标识，检查执行器的接线和工作状况。

4 应定期对采暖通风与空气调节、供配电、照明、给水排水等的控制功能和监测参数的准确性进行核查。

8.4.2 建筑能效监管系统运维

1应每月检测、维护和校对能效监管系统的前端设备。采用远程或现场启/停设备，观察中央站数据显示和设备工作情况。

2应定期进行系统软件（包括操作系统、数据库系统）和应用软件完全备份，并有相应的记录文档。

3应及时了解系统软件和应用软件厂家公布的软件漏洞，并应立即进行更新修正。

4应每季度检测通信链路，季节转换前应对系统做运行检测。

5应每月分析统计数据，对比找出数据变化原因。

8.5 安全防范系统运维

8.5.1 应遵循《安全防范工程技术标准》GB 50348和《安全防范系统维护保养规范》GA 1081的相关规定。

8.5.2 安全防范系统应保持24h正常持续运行，做好监控情况、录像、报警记录以及运行维护记录等，出现故障，及时记录并报修。应每季度检查并校准时钟，设备系统时间与北京标准时间误差应小于1S。

8.5.3 应每季度检查入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、访客对讲系统、停车库（场）安全管理系统的功能，其功能应符合各系统验收要求。

8.5.4 安全防范系统发生故障时应及时维修；维修中应采用有效的替代方式填补因其产生的防范漏洞。

8.5.5 可增加和调整安全防范系统各子系统之间的联动功能。

8.6 智能化集成系统运维

8.6.1 应监控各子系统运行状态；联合控制命令发出后，应根据系统反馈或其它手段确认相关设备系统联动执行情况；可根据系统实际运行情况，添加联动策略。

8.6.2 应核查报警事件、分析报警原因，确保被系统对报警事件的正确处理，同时，记录报警处理过程。

8.6.3 发现故障应及时报修，并进入维修排故流程；应检查数据记录的正确性及其存储情况。

8.6.4 应每月现场核查系统相关设备联动执行情况，纠正和调整出现的偏差；检查网关、链路等硬件装置状况；检查各系统接口传输数据的准确性和延时状况；检查系统运行数据的存储情况，并配置系统备份。

8.6.5 系统集成平台软件崩溃时，应恢复系统及其配置，导入备份数据、并测试和系统参数。

8.6.6 系统集成平台软件报错或出现其它异常，可根据报错信息查阅软件使用说明书，按其规定的故障处理方法维修，若故障为软件缺陷造成，应及时记录故障时间和现象，同时通知或协商软件供货商处理。

# 附录A 居住区智能化系统情况诊断

表A.0.1智能卡应用系统功能诊断内容和诊断方法

| 序号 | 功能 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能卡管理功能 | 模拟有权限人员进行智能卡的发卡（长期卡、临时卡）、挂失、退卡、换卡、卡片激活、密码修改、权限等功能测试，在各子系统读卡后信息反馈正常、准确。否则不合格 |
| 2 | 访客管理 | 模拟访客进入，在大门出入口处通过对讲系统和住户确认后，由保安对临时访客的身份进行核实，并对其开放进出权限。利用门口证件扫描仪扫描来访者身份证、护照、驾驶证等证件，自动录入来访者资料。在访客管理终端安装智能卡管理客户端，给访客发授临时卡。信息录入正常，发卡功能正常为合格。 |
| 3 | 电梯管理 | 模拟住户长期卡和临时卡进行发卡授权，有权限者可启动电梯，并仅可启用经过授权楼层按键，到达相应楼层，反之无效 |
| 4 | 车辆管理 | 将测试车辆设置为小区内注册车辆和临时出入车辆，对两种情况分别进行测试，查看是否具备车辆管理功能。 |
| 5 | 物业费缴纳支付 | 见表A.0.2的收费管理部分。 |
| 4 | 社区一卡通电子支付 | 模拟智能卡片进行充值、批量充值，查看充值报表。对应物业管理费用报表，模拟费用缴纳，包括物业管理费、电梯费、取暖费、水电燃气费、垃圾清运费、租金登记、停车库（场）费用等，检查系统消费结算与对帐功能报表。报表记录完整，数据统计清晰为合格。 |

表A.0.2 物业管理系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资料管理 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看物业公司、小区、业主、停车库 (场)的电子文档资料。 |
| 2 | 收费管理 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看收费设置情况；费用录入(包括物业管理费、维修基金、电梯费、取暖费、水电燃气费、垃圾清运费、租金登记、停车库<场>费用等)的记录。报表记录完整，数据统计清晰为合格。 |
| 3 | 客服管理 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看住户报修、设备维修、图纸管理，以及住户的投诉情况等的历史记录。 |
| 4 | 日常工作 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看设备档案管理、物料进出管理、消防安全和保洁管理等电子文档。 |
| 5 | 统计报表 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看空置房、客户资料、财务报表、综合报表等历史记录。 |
| 6 | 基础数据管理 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，诊断成员在平台上查看系统字典维护、物业类型维护、操作员维护等信息的历史数据；由操作员新建或添加字典维护、物业类型维护、操作员维护的信息对功能进行测试，测试后恢复之前的操作。 |
| 7 | 系统管理 | 由具有操作权限人员对平台进行操作，对系统参数、用户权限进行修改，查验该功能后恢复之前设置。查看数据备份、数据恢复、月底结算设置、EXCEL数据导出等功能。 |

表A.0.3 信息接入系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防尘、防水、防雷、接地检查 | 现场观察，应符合YD 5003通信建筑工程设计规范要求。采用数字兆欧表、接地电阻测试仪、数字万用表测量：交流工作接地≤4Ω，安全保护接地≤4Ω，采用联合接地时，接地电阻≤1Ω。防雷保护接地按GB 50343执行。 |
| 2 | 电源质量诊断 | 采用电能质量分析仪对市电供电、不间断电源供电质量进项检测。测量值在以下范围为正常，否则进行质量补偿措施：稳态电压偏移范围在±5%，稳态频率偏移范围±1Hz，电压波形畸变率≤5%,允许断电持续时间0~10ms,不间断电源系统输入端THDI含量<15%。 |
| 3 | 支持多家运营商接入 | 现场查看和测试多家运营商接入情况 |
| 4 | 光纤入户 | 现场查看光纤入户情况 |

表A.0.4 移动通信室内信号覆盖系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内覆盖系统天线的设置 | 通过观察判断系统天线设置的合理性； |
| 2 | 网络可接入率 | 在专业人员指导下，通过测试工具进行诊断测试，网络可接入率应在无线网络覆盖范围内的90%位置,99%的时间、在20秒内移动终端均可接入网络。 |
| 3 | 室内覆盖区内的可接通率 | 在专业人员指导下，通过测试工具进行诊断测试，室内覆盖区内的可接通率应达到在室内覆盖区内的95%位置,并在99%的时间移动台可接入网络。 |
| 4 | 室内覆盖区内电磁环境 | 由专业人员通过测试工具进行诊断测试，室内覆盖区内电磁环境的测试结果应符合《电磁环境控制限值》GB 8702中的相关规定。 |

表A.0.5 信息网络系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信速率、通信质量 | 通过光纤交换器、交换服务器对通信速率、通信质量进行诊断； |
| 2 | 通信内容 | 通过设置敏感词汇，对通信内容进行诊断。电话网、宽带接入网的信息流中，设置10万个以上的敏感词（汇款、暴力、政党、抢劫、贩卖等），并入库，通过数模信号分析，对信息网络进行诊断； |
|  |  | 对信息网络中的IP地址、协议包内容、交流软件、电子邮箱及访问的网址进行信息分析，判断使用人的行为是否规范； |
|  |  | 在信息网络系统中增加VPN服务器、防火墙、验证程序。 |

表A.0.6 信息导引及发布系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | 对显示设备进行单机测试，各显示屏是否达到正确的亮度、色彩显示、分辨率、响应时间、刷新率 |
| 2 | 发布功能 | 加载文字内容、图像内容，各终端机应正确显示发布的内容。 |
| 3 | 播出质量 | 测试终端机的音、视频播出质量，主观判断是否正常 |
| 4 | 系统连续性 | 进行24h不间断的功能、性能连续试验，无系统性或可靠性故障，不出现盲点为正常 |
| 5 | 断电恢复功能 | 切断供电，再次恢复供电后，系统应能自动恢复功能 |
| 6 | 远程控制 | 系统可远程控制单机终端或群控，可对单机发布不同的发布内容 |

表A.0.7公共广播系统功能诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动播出功能 | 由管理员重新设置定时定点播放指定的音乐后进行测试，根据核实播放顺序与设置顺序的一致性对自动播放功能进行诊断。一致，功能正常；反之，功能异常；诊断后恢复之前设置。 |
| 2 | 分区播放的功能 | 由管理员根据诊断要求重新设置不同区域在不同时间播放音乐，测试人员核实不同区域音乐播放情况是否与诊断要求设置的相吻合。吻合，功能正常；反之，功能异常；诊断后恢复之前设置。 |
| 3 | 背景音乐与消防应急广播的切换功能 | 由管理员设置2段音乐，一段作为背景音乐，一段作为消防音乐。设置完成后，模拟火灾报警信号，看其系统是否将背景音乐播放切换到了消防音乐。切换，功能正常；反之，功能异常；诊断后恢复之前设置。 |

表A.0.8建筑设备监控系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测功能 | 在不影响正常运行的情况下，通过建筑设备监控系统平台的人机界面对其进行监测、安全保护、远程控制、自动启停和自动调节功能的测试诊断，现场核查监测、安全保护、远程控制、自动启停和自动调节的准确性，其测试诊断的具体内容详见《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334中的4.2～4.8。 |
| 2 | 安全保护功能 |  |
| 3 | 远程控制功能 |  |
| 4 | 自动启停功能 |  |
| 5 | 自动调节功能 |  |
| 6 | 管理功能 | 参照《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334功能设计中的“管理功能”内容进行诊断。 |

表A.0.9 建能效监管系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明电梯等设备的能耗监测情况。 | 现场核查冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明电梯等设备有无进行能耗计量监测仪表；使用专用仪表对计量监测数据的准确性进行测试，计量监测应符合国家现行有关标准的规定。 |
| 2 | 能耗计量的分项和分类情况 | 现场核查建筑能耗的分类分项计量情况。 |
| 3 | 对建筑的用能环节进行相应适度调控及供能配置适时调整情况。 | 由具有权限管理的操作人员进行操作，对建筑的用能环节进行适度调控及供能配置适时调整的操作，对适度调控及适时调功能进行核查。核查后恢复系统原状态。 |
| 4 | 对能耗分项计量及监测数据的分析和处理情况。 | 由有管理权限的人员进行操作，对能效监管系统的分项计量及监测数据的统计分析和处理功能进行测试，核查系统有无此功能。 |
| 5 | 抄表准确度、抄表成功率和数据超读总差错率 | 远传抄表系统的功能详见JG/T 162的5.4.1，系统功能通过具有管理权限人员进行操作和现场核查对远传抄表系统的功能进行诊断测试；抄表准确度按照JG/T 162的6.4.4进行诊断测试；抄表成功率按照JG/T 162的6.4.5～6进行诊断测试；数据超读总差错率按照JG/T 162的6.4.7进行诊断测试。 |

表A.0.10 入侵报警系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 误报警率、漏报情况 | 由有管理权限的人员进行操作，人为模拟报警事件，其结果误报率应符合设计任务书和／或工程合同书的要求；且不得有漏报警。 |
| 2 | 报警功能 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.3的规定进行诊断测试。 |
| 3 | 防破坏机故障报警 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.4的规定进行诊断测试。 |
| 4 | 记录显示功能 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.5的规定进行诊断测试。 |
| 5 | 手动／自动设防／撤防 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.7的要求进行诊断测试。 |
| 6 | 报警响应时间 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.8的规定进行诊断测试。 |
| 7 | 报警复核 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.9的规定进行诊断测试。 |
| 8 | 无线入侵报警系统 | 由有管理权限的人员进行操作，按照GB 50394的5.2.10的规定进行诊断测试。 |

表A.0.11视频安防监控系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 功能 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 先进性 | 查阅系统设备的型号规格，判断系统采用的是否为先进技术产品。 |
| 2 | 可扩充性 | 查看系统是否具有预留容量。 |
| 3 | 单步切换方式 | 使用控制键盘进行把任一路输入视频信号切换到主监视器上的操作，观察是否将选定的视频信号切换到了主显示器上。 |
| 4 | 顺序切换方式 | 使用控制键盘编制的顺序切换方式程序，把系统中若干路输入视频信号编为一个程序，程序运行时，其画面可按预先设定。观察画面的切换顺序与预先设定的顺序是否一致。 |
| 5 | 信息回放 | 任意选某一历史记录文件进行回放，观看图像质量和听其音频信号是否清晰。 |
| 6 | 推报警画面信息 | 在某处模拟报警信息，观察在平台上是否有报警信息和推出报警点的相关画面。 |
| 7 | 信息记录时间长度 | 根据系统存储信息介质的容量推断存储信息的时间是否≧公安系统规定的记录时间要求。 |
| 8 | 多画面分割器 | 在平台上做画面分割式操作，看系统是否具备此功能。 |
| 9 | 系统电源失电自动切换 | 切断系统的交流供电电源，观察系统平台的供电是否切换到了后备电源上；当交流供电恢复后，是否切断了后备电源供电，后备电源又自动转至充电模式。 |

表A.0.12 出入口控制系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出入目标识读功能 | 现场使用授权卡、非授权卡（过期、无效卡）等多种卡，验证目标识读装置的湿度功能有效性 |
| 2 | 信息处理 | 系统应自动存储进入人员的相关信息和进入时间，并能有效统计和记录存档，可对出入口数据进行统计、筛选等处理； |
| 3 | 控制设备功能 | 制作各级别授权卡，验证多级程序控制功能，不同级别的入口应有不同的识别信息，以确定不同级别证卡有效进入； |
| 4 | 执行机构功能 | 模拟读卡或触发开门按钮操作后，门锁等执行机构应能实时、安全、可靠的动作，并且一次有效操作执行机构只能产生一次有效动作；远程控制出入口应准确、可靠。 |
| 5 | 报警功能 | 模拟非授权进入、超时开启，或识读装置和执行机构被破坏时，应能发出报警信号，显示出发生的时间、区域或部位，并且与正常授权进入的显示有明显区别 |
| 6 | 电源失电测试 | 切断系统的供电电源，观察出入口应急开启功能是否完善。恢复供电后，出入口能否自动恢复控制，前端处理设备的信息存储是否完整 |

表A.0.13 电子巡更系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常、漏检、误点的诊断 | 由具有权限管理的管理员设定3条巡检路线，第1条线路按设置的巡检点和巡检时间进行巡检；第2条线路甩掉1-2个巡检点，但按巡检时间巡检；第3条线路按设置的巡检点，但不安巡检时间巡检。巡检后将巡检信息导入电子巡更系统，查看系统的统计情况是否统计了正常、漏检和误点三种巡检情况。 |
| 2 | 系统的易用性 | 由具有权限管理的管理员临时进行授权2-3个一般人员对系统进行操作，之后对系统的易用性进行评价。 |

表A.0.14 访客对讲系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通话限时功能 | 由具有管理权限的管理员设置住户与管理员、来访者进行有约通话时间，选择任意一住户分别与管理员、来访者进行有约通话计时，当有约通话计时≧设置的有约通话时间时，观察系统是否自动切断有约通话。 |
| 2 | 室内机控制开门功能 | 选择任意一住户进行测试，测试人员在门口机上访客，住户与上访客通话后开启电控门锁，测试人员观察单元门是否开启。 |
| 3 | 求助按钮功能 | 测试人员在用户室内机上按下求助按钮之后，在系统平台上观察是否有求助房间号码显示，并核对显示的求助房间号码与被测试的用户房间号码一致。 |
| 4 | 用户房号编码灵活 | 由具有权限管理的管理员更改用户室内机和门口机的编码设置，设置过后对通话限时、室内机控制开门和求助按钮功能进行测试，看其更改设置后功能是否受到影响。测试结束后恢复其设置。 |
| 5 | 小区求助 、访客联网功能 | 随机抽取任意一住户，由管理员进行接通并与住户通话测试。再由诊断小组任意选定一住户进行呼叫管理员或求助操作，在系统平台上看其呼叫管理员的住户编号是否与住户的实际编号一致。 |
| 6 | 多通道内部通信网络功能 | 任意抽取3个不在同一单元的住户1-3，在门口机与住户1室内机通话的同时，系统平台与住户2进行通话，观察系统在门口机与住户1室内机通话的同时系统平台与住户2的通话是否正常；在门口机与住户1室内机通话和系统平台与住户2的通话正常的情况下，在住户3发求助信号，观察系统是否能够接收到住户3发来的求助信号。 |
| 7 | 求助接收功能 | 在有管理权限的管理员操作下，搜索检查住户发出的求助信号是否被记录保存，收到住户求助后系统是否发出报警和手动清除报警操作。 |
| 8 | 系统分散供电，断电自动启动后备电源功能 | 系统断电或系统的某部分断电，后备电源是否可自动启动，保证系统的正常运行。 |
| 9 | 系统电源充电过压、欠压保护功能 | 使用调压器作为供电电源，调节调压器的输出，分别使其处于过压和欠压供电状态，看其系统电源保护功能是否起作用。 |

表A.0.15停车库（场）安全管理系统诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 入口处车位显示 | 比对入口处车位显示与平台的车位显示及实际车位的数量是否一致。一致，功能正常；否则，功能异常。 |
| 2 | 出入口及场内通道的行车指示 | 所用测试车辆进出停车库 (场)，观察出入口及场内通道的行车指示信息。指示齐全为合格；反之，不合格。 |
| 3 | 车牌出入识别、比对、控制、 车牌和车型的自动识别 | 分别以不同的车型对车辆出入与停车库（场）安全管理系统进行测试，观察在平台上显示的车辆信息与测试车辆信息是否吻合。吻合，功能正常；不吻合，功能异常。 |
| 4 | 自动控制出入挡车器 | 用测试车辆出入停车库(场)，对出入挡车器的工况进行测试，动作正确，功能正常；反之，功能异常。 |
| 5 | 自动计费与收费金额显示 | 测试车辆分别在停车库（场）停留3个以上的计费时间段，在平台上观察自动计费与收费显示并查询记录，看其是否与规定的收费标准吻合。吻合，功能正常；不吻合，功能异常。 |
| 6 | 多个出入口的联网与监控管理 | 测试车辆分别从不同的出入口进出平台系统管理的停车库（场），在平台上观察其功能的正确与否。正确，功能正常；反之，功能异常。 |
| 7 | 停车库（场）整体收费的统计与管理 | 按照系统的使用说明在平台上查询停车库（场）整体收费的统计与管理情况，查看有无遗漏情况。有，功能不完整；没有，功能完整。 |
| 8 | 分层的车辆统计与在位车显示 | 将平台上显示的分层车辆统计与在位车显示的结果与现场核实的结果进行比对。结果相同，功能正常，反之，功能异常。 |
| 9 | 意外情况发生时向外报警 | 模拟意外情况，观察平台上的报警信息和出入口的联动情况。有报警信息和出入口联动动作，功能正常；反之，功能异常。 |
| 10 | 紧急情况处理： | 对紧急情况处理方式进行测试，看其功能是否正常，即手动或联动或其它方式使通道处于可通行/关闭状态。 |
| 11 | 停车诱导系统 | 测试车辆进入停车库（场），观察其入口、岔路口是否设有车位引导屏。 |
| 12 | 反向寻车系统 | 观察电梯间、人行通道、楼梯等处是否设有寻车终端；用手机客户端输入车牌号查询车辆。看其是否具有反向寻车功能，并以地图呈现寻车规划线路。 |

表A.0.16智能化集成系统诊断内容和诊断方法

| 序号 | 诊断内容 | 诊断方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成网络连接诊断 | 检查工作站和任何一个子系统网络设备通信连通状况，各子系统之间的通信状况，各服务器、网卡、路由器和交换机的连接测试可采用相关测试命令，或采用网络测试仪。允许通信的计算机之间进行资共享和信息交换，不允许通信的计算机之间应无法通信。 |
| 2 | 集中监视、存储和统计功能 | 中文显示界面的信息显示应正确， 随机选择被集成的数据信息，看是否在同一软件内显示；用秒表计算数据显示、刷新时间，≤5s合格；在系统集成的运行控制界面上进行操作，并与实际设备执行的动作进行对比，应一致；进行历史数据查询，应与集成子系统的相应历史数据一致；查看集成系统的视频监控图像，并与实际摄像设备输出的图像对比，应统一。 |
| 3 | 整体协调控制检查 | 模拟火灾信号，在集成工作站观察报警和做出判断情况，记录视频监控系统、出入口控制系统、消防应急广播系统、公共照明系统、空调通风系统、电梯和自动扶梯系统等的联动逻辑是否合理规范。 模拟非法入侵，在集成工作站观察报警和做出判断情况，记录视频监控系统、出入口控制系统、紧急广播系统、公共照明系统等的联动逻辑是否合理规范。 |
| 4 | 集成综合管理功能 | 检查对被集成的子系统数据能否进行必要的分析处理和管理；检查集成的视频图像信息、图像显示、图像切换、网络传输情况是否准确、正常；检查被集成的子系统和控制网络、信息网络的运行状态是否正确；检测系统集成冗余和容错功能、故障自诊断、事故情况下的安全保障措施是否可靠完善。 |

# 附录B 居住区智能化系统设备及电缆选型

B.0.1信息接入系统设备及光缆应符合表B.0.1的要求。

表B.0.1    信息接入系统设备及光缆选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 光分路器 | 1.光分路器宜采用全带宽型和均匀分光型的平面波导型光分路器。 2.光分路器光学特性应符合YD/T 2000《平面光波导集成光路器件第1部分:基于平面光波导（PLC）的光功率分路器》的要求。 |
| 光网络终端 | 1.必修提供以太网接口。 2.SFU（单住户单元）类型光网络终端可选配置POST（传统电话业务）和RF（射频）等接口。 3.HGU（家庭网关单元）类型光网络终端可选配置POST、RF、WLAN（无线局域网）、USB（通用串行总线）等接口。 |
| 光缆光纤 | 1.用户接入点至楼层光纤配线箱(分纤箱)之间的室内用户光缆应采用G.652光纤。 2.楼层光缆配线箱(分纤箱)至用户单元信息配线箱之间的室内用户光缆应采用G.657光纤。 |
| 室内外光缆 | 1.室内光缆宜采用干式、非延燃外护层结构的光缆。 2.室外管道至室内的光缆宜采用干式、防潮层、非延燃外护层结构的室内外用光缆。 |
| 光纤连接器件 | 光纤连接器件宜采用SC和LC类型。 |
| 配线箱 | 1.箱体应有光纤盘留空间及空余纤芯放置空间； 2.当电信业务经营者和住宅建设方共用配线箱时，箱体应有安装适配器及光分路器的空间； 3.应有可靠的光缆固定与保护装置； 4.光纤熔纤盘内接续部分应有保护装置； 5.光纤熔纤盘的基本容量宜为12芯； 6.应具有接地装置； 7.容量应根据成端光缆的光纤芯数配置，最大不宜超过144芯。 8.应具有良好的抗腐蚀、耐老化性能及防破坏功能，门锁应为防盗结构。 |
| 家居配线箱 | 1. 家居配线箱应满足家庭网关、光网络终端（ONT）、路由器、网络交换设备、电话交换机、光纤接续和配线模块、数据配线模块、语音配线模块、有线电视分配器、电源等设备的安装、集中管理、分配等要求；2.箱体内应有线缆的盘留空间； 3.箱体内应有不小于1m光缆的放置空间； 4.应具备通过跳接实现调度管理的功能； 5.具有接地装置； 6.当需要安装无线设备时，箱体应满足无线设备通信要求。 |

B.0.2 布线系统设备及电缆选型应符合表B.0.2的要求。

表B.0.2    布线系统设备及电缆选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 4对对绞电缆 | 宜采用5类及以上产品 |
| 数据、语音插座 | 宜采用5类及以上产品 |
| 同轴电缆 | 特性阻抗75Ω |
| 电视插座 | 特性阻抗75Ω |

B.0.3信息网络系统设备选型应符合表B.0.3 的要求。

表B.0.3    信息网络系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| WiFi AP | 应同时支持2.4G和5G两个频段接入，每个频段宜支持2T2R以上收发信号能力。 |

B.0.4公共广播系统设备选型应符合表B.0.4的要求。

表B.0.4    公共广播系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 广播扬声器 | 1.广播扬声器的灵敏度、额定功率、频率响应、指向性等性能指标应符合声场设计的要求。 2.广播扬声器的外形、色调、结构及其安装架设方式应与环境相适应。 3.室外广播扬声器应具有防潮和防腐的特性。 4.消防应急广播的扬声器应使用阻燃材料，或具有阻燃后罩结构。 |
| 功率放大器 | 定压式功率放大器的标称输出电压应与广播线路额定传输电压相同。 |

B.0.5建筑设备监控系统设备选型应符合表B.0.5的要求。

表B.0.5    建筑设备监控系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备控制器 | 1.CPU不宜低于32位。 2.I/O模块应包括AI、AO、DI、DO、PI等类型。 3.应提供与控制网络层的通信接口，便于设备控制器与本层网络连接并与连接其上的其它设备控制器通信； 4.宜提供至少一个通信接口与便携式计算机在现场连接； 5.对功能需求较固定的被监控设备，宜选用专用控制。 6.应能提供标准电气接口（4mA～20mA、0mA～20mA、0V～10V、无源干接点、脉冲等）或数字通信接口。 7.中央处理器中的随机存取存储器应具备满足要求时长的断电保护功能。 8.应具备断电恢复工作的功能。 9.宜具有可视的故障显示装置。 |
| 检测仪表 | 1. 温度检测仪表的量程应为测点工作温度变化范围的1.2倍～1.5倍，管道内温度传感器热响应时间不应大于25s，当在室内或室外安装时，热响应时间不应大于150s。 2.仅用于一般温度测量的温度传感器，宜采用二线制的分度号为Pt1000的B级精度；当参数参与自动控制和经济核算时，宜采用三线制的分度号为Pt100的A级精度。 3.湿度检测仪表要求其响应时间不应大于150s，在测量范围为0～100%RH时，检测仪表精度宜选择在2%～5%。 4.压力检测仪表要求测量稳定的压力时，正常工作压力值应在压力检测仪表测量范围上限值的1/3～2/3，测量脉动压力时，正常工作压力值应在检测仪表测量范围上限值的1/3～1/2。 5.流量检测仪表要求量程应为系统最大流量的1.2倍～1.3倍，且应耐受管道介质最大压力，并具有瞬态输出；流量检测仪表的安装部位，应满足上游10D（管径）、下游5D的直管段要求。当采用电磁流量计、涡轮流量计时，其精度宜为1.5%。 6.液位检测仪表要求宜使正常工作液位处于仪表满量程的50%。 7.成分检测仪表要求量程应按检测气体、浓度进行选择，一氧化碳气体宜按0ppm～300ppm或0ppm～500ppm；二氧化碳气体宜按0ppm～2000ppm或0ppm～10000ppm。 8.风量检测仪表要求宜采用皮托管风量测量装置，其测量的风速范围不宜小于2m/s ～16m/s,测量精度不应小于5%。 |
| 调节阀和风阀 | 1.水管道的两通阀宜选择等百分比流量特性。 2.蒸汽两通阀，当压力损失比大于或等于0.6时，宜选用线性流量特性；小于0.6时，宜选用等百分比流量特性。 3.空调系统宜选择多叶对开型风阀，风阀面积由风管尺寸决定，并应根据风阀面积选择风阀执行器，执行器扭矩应能可靠关闭风阀。风阀面积过大时，可选多台执行器并联工作。 4.执行器要求宜选用电动执行器，其输出的力或扭矩应使阀门或风阀在最大流体压力时可靠开启和闭合。 |

B.0.6建筑能效监管系统设备的选型应符合表B.0.6的要求。

表B.0.6    建筑能效监管系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 远传水表、远传电能表、远传燃气表和远传热量表 | 具有信号采集和数据处理、存储、通信功能 |
| 有线传输信道 | 宜采用RS-485（TIA-485-A）总线、M-BUS总线、低压电力载波、RS-232（GB/T6107）、USB总线等。 |
| 无线传输信道 | 微功率短距离射频、WAPI（GB15629.11）、蓝牙、Lora等。 |

B.0.7居住区周界入侵报警系统设备选型应符合表B.0.7的要求。

表B.0.7    居住区周界入侵报警系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 报警控制主机 | 1.宜具有可编程和联网功能，应具有与其它系统联动或集成的输入、输出接口，接入公共网络的报警控制主机应满足相应网络的入网接口要求。 2.应能按时间、区域、部位，对全部或部分探测防区（回路）的瞬时防区、24h 防区、延时防区、设防、撤防、旁路、传输、告警、胁迫报警等功能进行设置。应能对系统用户权限进行设置。 3. 应能对报警信号传输线被断路/短路、探测器电源线被切断、系统设备出现故障进行报警。 |
| 入侵探测器 | 1.应充分考虑环境气候、各种干扰因素引起的误报以及对有效探测距离的影响等，宜选用抗干扰能力强的产品。 2.应能最大限度地探测到实际的入侵和将误报的风险降到最低。 3.当入侵探测器的防拆探测被触发时，应能产生防拆探测信号或信息，其持续时间应能确保信息发送通信成功。 |

B.0.8住宅入侵报警系统设备选型应符合表B.0.8和的要求。

表B.0.8   住宅入侵报警系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 报警控制器 | 1.应能接收入侵探测器和紧急报警(求助)装置发出的报警及故障信号，具有按时间、区域部位独立布防和撤防、外出与进入延迟的编程和设置等功能。 2.报警控制器与居住区安防监控中心应有联网功能。 |
| 入侵探测器 | 入侵探测器的灵敏度、有效探测范围应能满足保护要求。 |
| 紧急报警（求助）装置 | 应具有防误触发功能，触发报警后能自锁，复位需要人工操作方式。 |

B.0.9视频安防监系统设备选型应符合表B.0.9的要求。

表B.0.9    视频安防监系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 摄像机 | 1.图像质量不宜低于1080P（1920×1080）。 2.网络摄像机的组成应包括镜头、滤光器、图像传感器、图像压缩和具有网络连接功能的部件。 3.网络摄像机应具有IP地址等网络参数设置的功能。 4.一体化摄像机宜具备自动光圈、自动变焦、自动白平衡、背光补偿等基本功能。 5.一体化球形摄像机宜具备自动电子快门、自动白平衡、电子与数码变焦、自动光圈与自动聚焦、水平连续旋转、高转速、预置位等功能，并宜根据使用环境的不同而具备内置风扇、加热器等多项辅助功能。 |
| 摄像机镜头 | 1.摄取固定监视目标时，可选用定焦镜头。 2.当视距较小而视角较大时，可选用广角镜头。 3.当视距较大时，可选用长焦镜头。 4.当需要改变监视目标的观察视角或视角范围较大时，宜选用变焦镜头。 |
| 视频编解码设备 | 应具有以太网接口，支持TCP/IP协议，宜扩展支持SIP、RTSP、RTP、RTCP等网络协议。 |
| 存储设备 | 1.应能完整记录指定的视频图像信息，其容量设计应综合考虑记录视频的路数、存储格式、存储周期长度、数据更新等因素，确保存储的视频图像信息质量满足安全管理要求。 2.应具有足够的能力支持视频图像信息的及时保存、连续回放、多用户实时检索和数据导出等。 |

B.0.10电子巡查系统设备选型应符合表B.0.10的要求。

表B.0.10    电子巡查系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 采集装置 | 应具有防复读功能，采集装置应能存贮不少于4000条的巡查信息，巡查信息保存时间不少于10天。 |
| 信息识读器 | 选用防破坏型，具备防人为破坏功能。 |

B.0.11访客对讲系统选型应符合表B.0.11的要求。

表B.0.11    访客对讲系统选型

| 功能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 选呼功能 | 管理机应能选呼可视用户接收机，访客呼叫机和可视用户接收机应能呼叫管理机，多台理机之间应能正确选呼。所有呼叫应有相应呼叫和应答提示信号，提示信号可以是听觉和/或视觉的。 |
| 呼叫功能 | 访客呼叫机应能呼叫可视用户接收机。呼叫过程中，访客呼叫机应有听觉和/或视觉的提示，可视用户接收机收到呼叫信号后，应能发出听觉和/或视觉的提示。 |
| 开锁功能 | 1.系统应具有电控开锁功能，用户应能通过可视用户接收机识别访客并手动控制开锁。管理机应能控制访客呼叫机实施电控开锁。 2.系统也可以通过以下方式实现开锁，访客呼叫机可以提供一种方法让有权限的用户直接开锁，如通过密码、感应卡、生物识别、移动通信设备APP或其它方式；出门按键或开关所发出的信号；其它信号，如火灾警告信号、楼寓疏散信号等。 |
| 夜间操作功能 | 访客呼叫机应能提供夜间按键背光、摄像头自动补光功能，方便使用者夜间操作。 |
| 可视功能 | 可视用户接收机应能显示由访客呼叫机摄取的图像。具有可视功能的管理机应能显示访客呼叫机摄取的图像。 |
| 操作指示功能 | 系统应有操作信息的提示。访客呼叫机应有明确的呼叫操作指示或标识，访客呼叫机在操作过程中和开锁时应能提供听觉和/或视觉的提示。 |
| 防窃听功能 | 访客呼叫机和可视用户接收机建立通话后，语音不应被系统中其它可视用户接收机窃听。当管理机与访客呼叫机、可视用户接收机通话时，语音不应被系统中的它可视用户接收机窃听。 |
| 门开超时告警功能 | 1.当系统电控开锁控制的门体开启时间超过系统预设的时间时，访客呼叫机应有告警提示信息。 2.当访客呼叫机处于非安全状态(如门开超时、防拆开关触发等)超过预设时间时，管理机具有告警提示信息。 |
| 防拆功能 | 当访客呼叫机被人为移离安装表面时，应立即发出本地听觉告警提示。 |
| 信息发布功能 | 系统具有发送图文信息到可视用户接收机的功能。 |
| 管理机记录功能 | 具有记录访客呼叫机通行事件的功能，记录应至少包括吋间、日期和事件内容，应具有权限管理功能 |

B.0.12停车库（场）安全管理系统设备选型应符合表B.0.12的要求。

表B.0.12   停车库（场）安全管理系统设备选型

| 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 系统 | 1.具有车辆出入授权管理、图像对比、车牌自动识别、凭证抓拍、收费管理、系统报警提示、挡车、自动出/收卡、车位显示、车辆引导、系统联动等功能。 2.从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间不应大于2s。 3.系统管理软件事件信息保存时间不应小于1年。 |
| 挡车器 | 具有防砸车功能。 |

# 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．本规程中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB 50198

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311

《综合布线系统工程验收规范》GB 50312

《智能建筑设计标准》GB 50314

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339

《安全防范工程技术标准》GB 50348

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396

《视频显示系统工程技术规范》GB 50464

《公共广播系统工程技术规范》GB 50526

《智能建筑工程施工规范》GB 50606

《用户电话交换系统工程验收规范》GB 50623

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB 50847

《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918

《移动通信天线通用技术规范》GB/T 9410

《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741

《智能家居自动控制设备通用技术要求》GB/T 35136

《出入口控制系统技术要求》GB/T 37078

《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200

《安全防范系统验收规范》GA 308

《安全防范系统维护保养规范》GA 1081

《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367

《出入口控制系统技术要求》GA/T 394

《停车库(场)安全管理系统技术要求》GAT 761

《民用建筑远传抄表系统》JG/T 162

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

# 附：条文说明

中国工程建设协会标准

居住区智能化改造技术规程

Technical Rules for Intelligent Renovation of Residential Areas

CECS XXX：201X

条文说明

目    次

5 居住区智能化系统改造设计	111

5.3 信息设施系统改造设计	111

5.4建筑设备管理系统改造设计	112

5.5安全防范系统改造设计	112

5 居住区智能化系统改造设计

5.3 信息设施系统改造设计

5.3.1  本条对信息接入系统改造设计做出了规定。

6 用户接入点是多家电信业务经营者共同接入的部位，是电信业务经营者与住宅建设方的工程界面。用户接入点设置的配线设备建设分工应符合下列规定：
   (1) 电信业务经营者和住宅建设方共用配线箱或光缆交接箱时，由住宅建设方负责箱体的建设；
    (2) 电信业务经营者和住宅建设方分别设置配线箱或配线柜时，各自负责箱体或机柜的建设；
    (3) 交换局侧的配线模块由电信业务经营者负责建设，用户侧的配线模块由住宅建设方负责建设。
    用户接入点交换局侧以外的配线设备及配线光缆，应由电信业务经营者负责建设；用户接入点用户侧以内配线设备、用户光缆及户内家居配线箱、终端盒、信息插座、用户线缆，应由住宅建设方负责建设。

5.3.3 本条对移动通信室内信号覆盖系统改造设计做出了规定。

1移动通信室内信号覆盖系统设计应综合考虑室内及建筑物公共地下空间的无线覆盖,应满足引入的各通信网络频段要求和指标要求。

3无线通信室内覆盖系统设计应根据当前网络及未来发展需求确定。

5.3.5 本条对有线电视系统改造设计做出了规定。

6 ⑵ 1~3层为低层住宅；4~6层为多层住宅；7~9层为中高层住宅；10层以上为高层住宅。

5.3.6本条对公共广播系统改造设计做出了规定。

13在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

5.4建筑设备管理系统改造设计

建筑设备管理系统具有建筑设备运行监控信息互为关联和共享的功能、建筑设备能耗监测的功能，可实现对节约资源、优化环境质量管理。

5.5安全防范系统改造设计

5.5.1本条对入侵报警系统改造设计做出了规定。

1 (4)周界入侵报警系统应设防应无盲区和死角。

(5)防区划分应有利于报警时准确定位。采用双主动红外入侵探测器时,入侵探测器最远警戒距离不应大于其最大探测距离的70%。

5.5.2本条对视频安防监控系统改造设计做出了规定。

8摄像机的监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标。

13摄像机的灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求。

5.5.3本条对出入口控制系统改造设计做出了规定。

8编码识读包括对密码、感应卡、蓝牙、二维码等的识别。特征识读方式包括生物特征的识别，如人脸、指纹、手指静脉等生物特征的识别。

5.5.5本条对访客对讲系统改造设计做出了规定。

1访客对讲系统也称为楼寓对讲系统，系统由访客呼叫机、用户接收机、管理机及辅助设备组成。

7管理机权限管理功能包括应能根据设置权限对管理人员的操作权限加以控制与管理，信息发布功能包括发布信息至访客呼叫机或用户接收机，通行事件管理功能包括记录访客呼叫的时间、日期和开锁等事件信息。

5.5.9本条对停车库（场）安全管理系统改造设计做出了规定。

5停车库（场）安全管理系统宜对长期住户车辆和临时访客车辆有不同的管理模式，保障住宅建筑高峰期车辆进出口通畅。