CECS                                                         CECSxxx:xxxx

中国工程建设标准化协会标准

供暖空调系统水处理技术规程

Technical specification for application

of  heating and air conditioning system water treatment

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

供暖空调系统水处理技术规程

Technical specification for application

of  heating and air conditioning system water treatment

CECS   XXX：XX

主编单位：仲恺农业工程学院

北京中通建科节能环保技术研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：201X 年 XX 月 XX 日

中国计划出版社

20XX    北京

前  言

按照中国工程建设标准化协会“关于印发《2016 年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字[2016]084 号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分为9章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、水量与水质、分类与设计、设备与设施、监测与控制、施工安装与验收、运行和维护管理。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由仲恺农业工程学院、北京中通建科节能环保技术研究院有限公司负责技术内容解释，如有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送至解释单位(广东省广州市海珠区东沙街24号32栋104室，邮政编码：510000，邮箱：546626109@qq.com)。

主编单位：仲恺农业工程学院

北京中通建科节能环保技术研究院有限公司

参编单位：广东省人工环境标准化工程技术研究中心

广州特种设备承压院

中国建筑科学研究院

广州工业微生物检测中心

中国建筑设计集团

华南理工大学建筑设计院

深圳市南峰水处理服务有限公司

重庆市建筑技术中心

中国建筑集团西南研究院

北京市中元工程设计公司

广州市南峰水处理工程有限公司

重庆市斯励博工程咨询有限公司

铁道第三勘察设计院集团有限公司

翱途能源科技（无锡）有限公司

北京市热力集团有限责任公司

主要起草人：丁力行  汪传发  李茂东  李正  明飞平  满孝新  陈卓伦  李景宁  莫天柱  戎向阳  李著萱  李智坤  朱洁民  刘学生  朱建璋  陈雷昕  谢为民

主要审查人：

目	次

1  总则	1

2  术语	2

3   基本规定	4

3.1  循环水	4

3.2  直流冷却水	4

3.3  补充水	5

3.4  排水	6

3.5  冷凝水	6

4 水量与水质	7

4.1  循环水	7

4.2  直流冷却水	8

4.3  补充水	9

4.4  循环水排水	9

4.5  冷凝水	10

5  水系统分类与设计	11

5.1 分类	11

5.2  总体设计	11

5.3  分类设计	11

6 设备与设施	12

6.1  通用要求	13

6.2  性能要求	13

6.3  循环水水质控制设施	13

6.4  循环水过滤处理设施	13

6.5  循环水防垢缓蚀处理设施	14

6.6  循环水微生物处理设施	15

6.7  循环水嗜肺军团菌处理设施	16

6.8  直流冷却水处理设施	16

6.9  补充水处理设施	17

6.10  排水处理设施	17

6.11  冷凝水处理设施	17

6.12  清洗设施	17

7   监测与控制	18

7.1  监测	19

7.2  控制	19

8   施工安装与验收	20

8.1施工安装	21

8.2  验收	21

9  运行和维护管理	21

9.1  一般规定	22

9.2  化学清洗与预膜	22

9.3  药剂贮存和投配	23

9.4  设施维护	24

9.5  维护频次	24

附录A 水质检验方法	24

附录B 水质分析项目表	25

本规程用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	30

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3   Basic requirements 	4

3.1  Circulating water	4

3.2  Direct Cooling-water	4

3.3  Supplementary water	5

3.4  drainage	6

3.5  Condensate water	6

4 Water quantity and quality	7

4.1  Circulating water	7

4.2  Direct Cooling-water	8

4.3 Make-up water........................................................................................................................9

4.4  Circulating water drainage	9

4.5  Condensate water	10

5  Water system Classification and design	11

5.1  Classification 	11

5.2  Overall design	11

5.3  Classification design	11

6 Equipment and facilities	12

6.1  General requirements	13

6.2  Performance requirement	13

6.3  Water quality control facilities for circulating water	13

6.4  Recirculating water filtration treatment facility	13

6.5  Scale and corrosion inhibition treatment facilities for circulating water	14

6.6  Microbial treatment facilities for circulating water	15

6.7  Legionella pneumophila treatment facility for circulating water	16

6.8  Direct current cooling water treatment facilities	16

6.9  Supplementary water treatment facilities	17

6.10  Drainage treatment facilities	17

6.11  Condensate water treatment facilities	17

6.12  Cleaning facilities	17

7   Monitoring and control	18

7.1  Monitoring	19

7.2  Control	19

8   Construction installation and acceptance	20

8.1  Construction installation	21

8.2  Acceptance	21

9  Operation and maintenance management	21

9.1  General provisions	22

9.2  Chemical cleaning and pre-film	22

9.3  Storage and dispensing of pharmaceuticals	23

9.4  Facility maintenance	24

9.5  Maintenance frequency	24

Appendix A  Water quality inspection method	24

Appendix B  Water quality analysis items and frequency	25

Explanation of wording in this specification	27

List of quoted standards	28

Addition：Explanation of provisions..............................................................................................30

# 1  总则

1.0.1    本规程规定了以非传统水源作为补充水源的，集中空调循环水系统、水温不超过95℃的集中供暖循环热水系统的补充水与循环水系统的水处理技术要求。（第一条为编制的目的和意义）

1.0.2    本规程规定供暖空调水处理设计符合安全生产、保护环境、节能节水的要求，并便于施工、维修和操作管理。（第二条为适用范围）

1.0.3    本规程适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的供暖空调系统水处理设计、施工和运营管理。（第三条为原则规定）

1.0.4  ？？？？？除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1    水质控制　water quality control

采用技术措施使循环水运行过程中水质指标在规定范围内。

2.0.2    非传统水源　nontraditional water source

不同于传统地表水供水和地下水供水的水源，包括中水、雨水、再生水等。

2.0.3    总硬度（以 CaCO3 计） total hardness

一升水中构成硬度的钙、镁离子浓度折算成碳酸钙的含量（以mg/L记）。

2.0.4    稳定指数   Ryznar stability index

判别水质稳定性的指标，2倍水的饱和pH值和水的实际pH值的差值。

2.0.5    嗜肺军团菌　legionella pneumophila

一种有鞭毛，革兰氏阴性，属多形态性的短小球杆菌。

2.0.6    循环水水质控制器　the control device of recirculating water quality

一种旁通式连接在循环水系统管路上，具有自动实现水质在线监测、水质调节、水质控制、浓缩倍数控制，并能自动计算稳定指数并在线输出水质和稳定指数的装置。

2.0.7    军团菌处理装置　legionella pneumophila killing device

一种根据军团菌的生存繁殖物理场条件，利用磁热原理对嗜肺军团菌进行杀灭的装置。

2.0.8    初效过滤装置　a primary filtering device

采用机械滤网作为过滤体，用于分离循环水中固形物杂质的过滤装置。

2.0.9    精密过滤装置　precision filtering device

采用旁流过滤方式去除循环水中悬浮物的过滤装置。

2.0.10   水源热泵直流冷却水系统　once-through cooling water system of water-source heat pump

冷却水直接从水源取得，经水源热泵机组冷却后排到取水口下游，不再重复使用的一种冷却供水系统。

2.0.11   补充水  make-up water

为维持开式循环水保有水量或闭式循环水系统运行工作压力而补充进系统的水。

2.0.12   浓缩倍数  cycle of concentration

开式循环冷却水系统的循环水与补充水含盐量的比值。

2.0.13   腐蚀速率  corrosion rate

以金属腐蚀失重而算得的每年平均腐蚀深度，单位为mm/a。

2.0.14   异养菌总数　count of aerobic heterotrophic bacteria

以细菌平皿计数法统计出每毫升水中的异养菌落个数，单位为个/mL。

2.0.15   生物黏泥　slime

微生物及其分泌的黏液与其它有机和无机杂质混合在一起的黏浊物质。

2.0.16   生物黏泥量　slime content

用生物过滤网法测定的循环水所含生物黏泥体积，以 mL/m3表示。

2.0.17   污垢热阻值　fouling resistance

热交换设备传热面上因沉积物而导致传热效率下降程度的数值，单位为m2·K/W。

2.0.28   粘附速率  adhesion rate

换热器单位传热面上每月的污垢增长量，单位为 mg/cm2·m。

2.0.19   系统水容积　system capacity volume

循环水系统内所有水容积的总和，单位为 m3。

2.0.20   监测试片　monitoring test coupon

置于监测热交换设备、测试管或塔池中用于监测腐蚀的标准金属试片。

2.0.21   预膜　prefilming

以预膜液循环通过热交换设备，使其金属表面形成均匀致密保护膜的过程。

2.0.22排污水量　amount of blowdown

在确定的浓缩倍数条件下，需要从循环水系统中排放的水量。

2.0.23   再生水　reclaimed water

污水及其它各种废水经处理后，达到一定的水质指标可进行再利用的水。

2.0.24   深度处理　advanced treatment

对再生水进一步处理。

# 3   基本规定

## 3.1  循环水

3.1.1   供暖循环水系统的水处理应包括下列内容且应满足国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015相关要求。

- 1    热交换设备控制条件和指标；

- 2    水质控制；

- 3    过滤处理；

- 4    阻垢缓蚀处理；

- 5    微生物控制；

- 6    嗜肺军团菌处理；

- 7    清洗和预膜；

- 8    水处理性能在线监测。

3.1.2   开式循环冷却水系统热交换设备指标应符合下列规定且应符合《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1及《热交换器》GB/T 151的相关要求， 循环水管程流速不宜小于0.3 m/s；

- 1  集中空调开式循环冷却水系统冷凝器传热面水侧污垢热阻值不应大于0.44×10-4 m2·K/ W；蒸发式循环冷却系统水侧污垢热阻值不应大于3.44×10-4 m2·K/ W ；

- 2   设备传热面水侧粘附速率不应大于 15 mg/cm2·m；

- 3   碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.075 mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.005 mm/a。

3.1.3   闭式循环水系统热交换设备指标应符合下列规定：

- 1   闭式循环冷却水系统热交换设备水侧污垢热阻值不应大于0.86×10-4  m2·K/ W；

- 2   闭式供暖循环水系统热交换设备水侧污垢热阻值不应大于1.76×10-4  m2·K/ W；

- 3   闭式循环冷水系统蒸发器传热面水侧污垢热阻值不应大于0.18×10-4  m2·K/ W；

- 4   碳钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.075 mm/a，铜合金和不锈钢设备传热面水侧腐蚀速率应小于0.005 mm/a。

3.1.4   集中空调间接供冷开式循环冷却水系统设计浓缩倍数不应低于5.0；蒸发式循环冷却水系统设计浓缩倍数不应小于2.0。

3.1.5   循环水水质控制器、精密过滤装置、阻垢缓蚀处理装置、微生物控制装置及军团菌处理装置宜就近一起布置。

3.1.6   供暖空调系统循环水及补充水应进行水质检测，水质检测方法按附录A的规定，检验频次及项目按附录B的规定。

- 3.2  直流冷却水

3.2.1   直流冷却水水源水质资料收集宜符合下列规定：

- 1   水源为地表水时，不宜少于一年的逐月水质分析全资料；

- 2   水源为地下水时，不宜少于一年的逐季水质分析全资料；

- 3   补充水源为再生水时，不宜少于一年的逐月水质分析全资料，并宜包括再生水源组成及其处理工艺等资料。

3.2.2   水源水质应以逐年水质分析数据的平均值作为设计依据，并以最不利水质校核设备能力。

3.2.3   水质分析项目宜符合换热设备或热泵机组对水质的要求。

3.2.4   水源热泵直流冷却水系统启动前应进行清洗。

3.2.5   直流冷却水应进行过滤处理及微生物控制处理。

3.2.6   直流冷却水在取水口应设计大颗粒杂质去除设施。

- 3.3  补充水

- 补充水设计方案应包括下列内容：

- 1   补充水水源水质、处理水量及处理后的水质指标；

- 2   水处理工艺流程、平面布置、设备选型及技术经济比较；

- 3   水、电、药剂等消耗量及经济指标；

- 4   补充水来源、水量、水质及其处理。

- 补充水水质资料宜符合下列规定：

- 1   补充水源为地表水时，不宜少于一年的逐月水质分析全资料；

- 2   补充水源为地下水时，不宜少于一年的逐季水质分析全资料；

- 3   补充水源为再生水时，不宜少于一年的逐月水质分析全资料，并宜包括再生水源组成及其处理工艺等资料；

- 4   水质分析项目宜符合国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定，检验方法按附录A的规定。

- 补充水水质应以逐年水质分析数据的平均值作为设计依据，并以最不利水质校核设备能力。

- 供暖空调循环水系统补充水处理工艺设计应根据补充水量、补充水的水质成份、被补充循环水的水质标准、设计浓缩倍数等因素综合确定。补充水处理出水水质应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044的相关要求。

- 开式循环冷却水系统和蒸发式冷却循环水系统补充水源应优先选用再生水源。再生水源应包括中水、雨水、冷凝水等非传统水源。

- 再生水水源的选择应根据技术经济比较确定，再生水的设计水质应结合再生水水源远期水质变化综合确定。

- 再生水水源可靠性不能保证时，应有备用水源。

- 再生水输配管网应设计为独立系统，并应设置水质、水量监测设施，严禁与生活用水管道连接。

- 供暖空调闭式循环水系统不宜对补充水进行脱气等除氧处理。

- 集中空调闭式循环冷水系统、间接供冷闭式循环冷却水系统不宜对补充水进行软化处理。

- 集中空调间接供冷开式循环冷却水系统、蒸发式循环冷却水系统补充水处理，应根据补充水量、补充水的水质成份、循环冷却水的水质标准、设计浓缩倍数等因素综合确定。当补充水钙硬度大于80 mg/L，或循环水稳定指数RSI＜3.3 时，应进行补水软化处理，软化处理装置应采用全自动水质调节型钠离子交换器。

- 全自动水质调节型钠离子交换器出水钙硬度，根据补充水系统的不同，应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044的相关要求。

- 补充水处理原水为市政中水或污水处理厂排放污水时，应设置再生水调节池，并在池内投加杀生剂。

- 市政中水或污水处理厂排放污水的再生水深度处理结合原水水质宜选用以下基本工艺，优先选用物理或物化法处理工艺：

- 1  过滤、消毒；

- 2  混凝、沉淀、消毒、过滤；

- 3  过滤、氨氮处理、除磷处理、消毒；

- 4  生物处理或膜生物（MBR）处理。

- 3.4  排水

- 在选择水处理方案时，应贯彻综合利用原则，根据环保要求，并结合建筑物和市政污水排放和处理设施，进行经济技术比较确定。设计方案应包括如下内容：

- 1  处理水量、水质、排放地点及排放水质指标；

- 2  处理工艺、设备选型、平面布置；

- 3  水、电、药剂等消耗量和经济指标；

- 4  排水处理过程中产生的污水、污泥处理方案。

- 供暖空调循环水系统的排水应包括系统排污水、清洗和预膜排水、补充水处理过程中的排水等。

- 排水再生综合利用，排水应排放至再生水处理站调节池。

- 排水直接排入城镇下水道，其排放水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015第4.2条的相关规定。

- 排水处理设施的设计能力应按正常排放量确定，对于系统检修时的排水、清洗和预膜排水、过滤排水等超标间断排水，宜设置调节池。

- 含磷超标排水宜采用石灰处理，混凝剂宜用铁盐。

- 闭式循环水系统因试车、停车或紧急情况排出含有高浓度药剂的循环水时，宜设置贮存设施。

- 3.5  冷凝水

- 冷凝水在排放或收集回用前应设置军团菌处理装置，处理后的冷凝水不得检测出嗜肺军团菌。

- 冷凝水一般回用收集过程中应进行过滤处理，处理后的水质浊度指标满足回用用水对应的水质浊度要求。

- 4 水量与水质

- 4.1 循环水

- 循环水处理系统中的初效过滤处理水量应不低于循环水泵的设计工况。

- 循环水系统应采用精密过滤装置，过滤水量应符合下列规定：

- 1  开式循环水系统旁流过滤水量宜为按小时循环水量的1%～5%，对于多沙尘地区或空气灰尘指数偏高地区可适当提高；

- 2  闭式循环水系统旁流过滤水量宜为小时循环水量的2%～5%。

- 集中空调循环冷却水最低保有水容量不宜低于循环水量的10%，当设计的循环冷却水最低水容量小于循环水量的10%时，宜设置冷却水池。

- 集中空调循环冷水及供暖循环水系统单位建筑面积保有水容量可参照表4.1.4估算，室外管线较长时取较大值。

表4.1.4     集中空调循环冷水及供暖循环水系统单位建筑面积保有水容量（L/m2）

| 空气调节方式 | 全空气系统 | 水/空气系统 |
| --- | --- | --- |
| 供冷和采用换热器供暖时 | 0.40～0.55 | 0.70～1.30 |
| 热水锅炉供暖时 | 1.25～2.00 | 1.20～1.90 |

- 循环水的缓蚀、阻垢、微生物控制及嗜肺军团菌杀灭的处理水量应符合下列规定：

1  闭式循环水系统设计停留时间按100h计，开式循环水系统设计停留时间可按式（4.1.5-1）计算：

Td=vQb+QwError: Reference source not found 	（4.1.5-1）

式中：

Td  ——设计停留时间（h）；

v  ——系统水容积（m3）；

Qb —— 排污水量（m3/h）；

Qw —— 损失水量（m3/h）。

- 2  循环水的缓蚀、阻垢、微生物控制及嗜肺军团菌杀灭的处理水量Qt按式（4.1.5-2）计算：

Qt=vTd（4.1.5-2）

- 循环冷却水嗜肺军团菌指标应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012第4.2、4.3条的规定。

- 集中空调循环冷却水运行水质应在浓缩倍数不低于5的工况条件下结合补充水水质综合确定。

表4.1.7      集中空调循环冷却水水质指标

| 项 目 | 单 位 | 要求或使用条件 | 许用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | 根据生产工艺要求确定 | ≤20 |
|  |  | 换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | ≤10 |
| pH |  |  | 6.8～9.5 |
| 钙硬度+ 甲基橙碱度 （以 CaCO3计） | mg/L | 碳酸钙稳定指数 RSI≥3.3 | ≤1100 |
| 总 Fe | mg/L |  | ≤1.0 |
| Cu2+ | mg/L |  | ≤0.1 |
| Cl- | mg/L | 碳钢、不锈钢换热设备，水走管程 | ≤1000 |
|  |  | 不锈钢换热设备，水走壳程 传热面水侧壁温不大于 70℃冷却水出水温度小于 45℃ | ≤700 |
| SO42-＋Cl- | mg/L |  | ≤2500 |
| 硅酸 （以 SiO2计） | mg/L |  | ≤175 |
| Mg2+×SiO2 （Mg2+以 CaCO计） | mg/L | pH≤8.5 | ≤50000 |
| 游离氯 | mg/L | 循环回水总管处 | 0.2～1.0 |
| NH3-N | mg/L | 铜合金换热设备 | ≤1 |
|  |  |  | ≤10 |
| 石油类 | mg/L | 非炼油企业 | ≤5 |
|  |  | 炼油企业 | ≤10 |
| CODCr | mg/L |  | ≤100 |

- 供暖空调系统闭式循环水系统的运行水质不应低于《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012第4.3条规定的限值。

- 4.2  直流冷却水

- 直流冷却水过滤设备单台处理水量宜按冷却水泵设计工况的循环流量进行设计。

- 直流冷却水微生物控制设施处理水量应结合药剂性能、冷却水在排水之前的停留时间和冷却水设计满负荷冷却水量综合确定。

- 直流冷却水经处理后的水质应符合热交换设备、热泵机组对水质的要求。

- 排放点直流冷却水排水水质应符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《采暖空调系统水质》GB/T 29044、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962中的规定和环境保护要求。

- 4.3  补充水

- 补充水处理水量应符合下列规定：

1    集中空调开式循环冷却水系统补充水量可按式（4.3.1-1）、（4.3.1-2）、（4.3.1-3）计算：

Qm=Qe+Qb+QW	(4.3.1-1)

Qm=Qe×NN−1	(4.3.1-2)

Qe=k×Δt×QT	(4.3.1-3)

式中：Error: Reference source not found

Qm——补充水量（m3/h）；

Qe——蒸发水量（m3/h）；

Qb——排污水量（m3/h）

Qw——风吹损失水量（m3/h）

QT——循环水量（m3/h）；

△t——冷却水供回水温差（℃）；

N——浓缩倍数；

k——气温系数（l/℃），按表4.3.1选用。

表4.3.1    气温系数对照值

| 大气温度(℃) | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k（l/℃） | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 |

2    供暖空调闭式循环水系统小时补充水量宜按系统水容量的1%计算；系统小时补水量取系统水容量的2%，补水泵流量宜取系统小时补水量的(2.5～5)倍，即系统水容量的5%～10%。补水处理原水量宜取补水泵流量的（1.1～1.15)倍。

- 4.4  循环水排水

- 开式循环冷却水系统的排水处理水量可按式（4.4.1-1）、（4.4.1-2）计算：

Qb=QeN−1−QwError: Reference source not found	(4.4.1-1)

Qb=Qb1+Qb2Error: Reference source not found	(4.4.1-2)

式中：

Qb——排污水量；

Qe——蒸发水量（m3/h）；

Qw——风吹损失水量（m3/h）；

N ——浓缩倍数；

Qb1——强制排污水量（m3/h）；

Qb2——循环冷却水处理过程中损失水量，即自然排污水量（m3/h）。

4.4.2  供暖空调闭式循环水系统小时排水水量宜按系统补水量计算，计算公式可参照本规程第4.3.1条中（4.3.1-1）、（4.3.1-2）、（4.3.1-3）式。

4.4.3  排水处理出水水质应满足排水收纳水体的允许水质指标要求。

- 4.5  冷凝水

- 冷凝水水量宜按照经验值计算，1kW冷负荷每小时约产生0.4kg~0.8kg的冷凝水。

- 冷凝水排放或回用时，嗜肺军团菌指标应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定。

- 4.5.3  冷凝水处理出水其它水质指标应符合冷凝水回用点或排放点的现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《采暖空调系统水质》GB/T 29044、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的规定。

- 5  水系统分类与设计

- 5.1 分类

- 各系统分类见表5.1.1。

- 表5.1.1  水系统分类表

| 水系统分类 |  |  | 系统组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环冷却水系统 | 开式循环冷却水系统 | 集中空调敞开式循环冷却水系统 | 冷却塔，换热器，循环冷却水泵，循环水初效过滤装置，水处理装置，冷却水补水，排水处理调节池。 |
|  |  | 蒸发冷却循环水系统 | 冷却塔，换热器，循环冷却水泵，循环水初效过滤装置，水处理装置，冷却水补水，排水处理调节池。 |
|  | 闭式循环水系统 | 集中空调冷水循环水系统 | 冷却水膨胀水箱，换热器，循环冷却水泵，脱气型初效过滤装置，水处理装置，冷却水补水，排水处理调节池。 |
|  |  | 供暖循环水系统 | 冷却水膨胀水箱，换热器，循环冷却水泵，脱气型初效过滤装置，水处理装置，冷却水补水，排水处理调节池。 |
| 直流冷却水系统 | 水源热泵的冷却循环水系统 |  | 换热器，水源热泵，循环冷却水泵，三级过滤装置，水处理装置，排水处理调节池。 |

- 5.2  总体设计

- 系统管道设计过程中，热交换设备的接管宜预留接临时旁通管的接口。

- 冷却塔集水池宜设置便于排除或清除淤泥的设施。

- 开式循环冷却水系统和蒸发式冷却循环水系统补充水源应优先选用再生水源。再生水源应包括中水、雨水、冷凝水等非传统水源。

- 循环水系统管道设计应符合下列规定：

1   热交换设备循环水接管应设旁通管或旁通管接口；

2   循环水系统的补充水管径和排水管径应根据排净、清洗、预膜置换时间要求确定，置换时间不宜大于8h。补充水管和排污水管应设置流量计量仪表，并设置旁通管；

3   管径大于或等于800mm的循环冷却水管道宜设检修人孔；

4   循环水管道系统的低点宜设置泄水阀，闭式循环水管道系统的最高点宜设置排气阀。

- 5.3  分类设计

- 循环水处理系统设计应设置循环水水质控制装置、循环水处理器、军团菌处理器、及冷凝器在线清洗装置，水处理设施宜采用旁流方式与循环水工艺管线进行连接，在处理设施进出水端安装手动启闭阀门。

- 开式循环冷却水处理系统设计应设置循环水初效过滤装置、军团菌处理器物理法水处理设施，处理设施应按照循环冷却水泵配套设置及联动运行。初效过滤装置应与循环水泵进水管旁通连接。

- 闭式循环水处理系统设计应设置脱气型初效过滤装置，处理设施应与循环水泵进水管旁通连接。

- 闭式循环水系统处理应设置除氧设施，除氧设施出水端应设置在线溶氧仪。

- 直流冷却水应设置三级过滤设施，应符合下列要求：

1  取水口处应设置大颗粒固形物截污装置，以保护取水泵的安全运行；

2  冷却水经提升后应设置初效过滤设施，初效过滤设施的应设计为与取水泵出水管旁通连接；

3  在热交换设备的直流冷却水进水前设计去除悬浮物过滤设施，悬浮物过滤设施应与热交换设备的直流冷却水进水管旁通连接；

- 直流冷却水在进入热交换设备前应投加杀生剂。

- 当补充水水源水质超过本规程第4.3.2条的规定时，应对补充水进行水质处理。

- 再生水深度处理结合原水水质宜选用以下基本工艺，优先选用物理或物化法处理工艺：

1    过滤、消毒、软化；

2    混凝、沉淀、消毒、过滤、软化；

3    过滤、氨氮处理、除磷处理、消毒、软化；

4    生物处理或膜生物（MBR）处理、软化。

- 采用生物处理工艺时，应结合处理工艺对水量、水质、运行时间等冲击负荷综合确定。

- 供暖空调闭式循环水系统不应对补充水进行除氧处理。集中空调循环冷水系统不应对补充水进行软化处理。

- 排水处理工艺应结合循环水处理工艺、排水处理后的受纳水体水质要求及相关工程经验综合确定。

- 含磷超标排水宜采用石灰处理，混凝剂宜用铁盐。

- 当排水需要做生物处理时，宜结合项目配套的其他生物处理设施统一设计。

- 排水处理过程中产生的污水应回流到排水处理调节池。

- 排水处理过程中产生的污泥应做如下处理：

1    优先排入就近的化粪池；

2    无化粪池排放时应做干化、消毒处理后交有资质的专业公司收集处理。

- 冷凝水处理前端应设置冷凝水蓄水箱；

- 冷凝水进入冷凝水水箱前应设置过滤处理设施，过滤精度满足冷凝水回用对水质的要求。

- 冷凝水进入冷凝水水箱前应设置军团菌处理装置，处理后的冷凝水应不得检测出嗜肺军团菌。

- 冷凝水回用之前应设置必要的消毒处理设施，微生物指标应满足冷凝水回用系统对水质的要求。

- 6 设备与设施

- 6.1  一般规定

- 水处理设施处理水量应不低于设计处理水量的（1.1～1.15）倍。

- 水处理设备承压能力及温度应满足系统运行压力及介质运行温度的要求。

- 水处理设备适应的环境条件应满足循环水系统的运行环境要求。

- 水处理设施适用的介质温度应满足循环水系统的设计供回水温度。

- 循环水处理设施的运行水质条件应符合本规程第4.1.2条的相关规定。

- 补充水处理出水水质应符合本规程第4.3.2条的相关规定。

- 水处理设备在保证水质安全的同时，应满足使用节能、节水、环境保护的要求。

- 采用电磁场处理技术的设施应配置电磁辐射在线检测仪，电磁辐射应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的规定。

- 集中空调冷却循环水系统的排水管应集中连接到排水总管上，在排水总管排水口前端上应设置流量计量装置。

- 当循环水系统运行压力、温度、水质及应用系统等条件超出物理场循环水处理器适用的国家或行业标准使用条件时，不应选用物理场处理器。且不应使用未取得具有MA许可机构出具的产品性能检验合格的物理场处理器。

- 6.2  性能要求

- 循环水处理的污垢热阻值及腐蚀速率、微生物指标应符合本规程第3.1.2条的规定。

- 开式循环冷却水及冷凝水嗜肺军团菌指标应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定。

- 开式循环冷却水运行浓缩倍数不低于5，蒸发水量应大于补充水量的80%。

- 闭式循环水除氧设施的出水溶解氧应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定。

- 直流冷却水、补充水、循环水排水、冷凝水处理出水水质和水量应符合本规程的第4条的规定。

- 6.3  循环水水质控制设施

- 供暖空调循环水系统应设置循环水水质控制器，配置应符合国家标准《采暖空调系统水质》GB/T 29044的规定。

- 循环水水质控制器应与循环水系统供回水主管路相连接，并在连接管上设置手动启闭阀门。不得将符合水质要求的水排掉。

- 循环水水质控制器的选择应根据系统类别、循环水量、保有水量、运行水温、工作压力等运行工况进行综合考虑。

- 循环水水质控制器应具有水质在线检测、水质在线调节、水质稳定控制、稳定指数计算、水质及稳定指数输出功能。

- 循环水水质控制器水质指标及浓缩倍数控制精度允许偏差宜为±10%。

- 循环水水质控制器应与循环水处理设备联动控制；宜将循环水稳定指数输出到循环水阻垢缓蚀处理设施；宜将开式循环水系统ORP指标传输到循环水微生物控制设施的控制装置。

- 6.4 循环水过滤处理设施

- 循环水泵吸水口应设置初效过滤装置。初效过滤装置应选用自洁式过滤器。自洁过滤器在滤体复活及排污阶段应能连续对循环水进行过滤。

- 初效过滤装置额定过滤水量应不低于循环水泵的设计运行工况流量的（1.1～1.15）倍，工作压力及介质温度根据循环水系统运行工况确定。过滤精度为（3～5）mm。在初效过滤装置进、出水端宜设置压力表。初效过滤装置可在连续过滤的同时进行滤体复活及排污。

- 循环水系统应旁流悬浮物去除过滤装置过滤水量应符合下列规定：

1  开式循环水系统旁流过滤水量宜为按循环水量的1%～5%，对于多沙尘地区或空气灰尘指数偏高地区可适当提高；

2  闭式循环水系统旁流过滤水量宜为循环水量的2%～5%。

- 旁流精密过滤装置工作压力及介质温度应根据循环水系统运行工况确定。过滤精度宜为（80～100）μm。滤速应大于30 m/h。

- 旁流精密过滤装置排污水量应小于循环水量的0.2%。

- 旁流悬浮物去除过滤装置宜为全自动运行，可根据时间、压差控制排污。

- 旁流过滤设施进水端应与循环水供水总管道相连接，出水端应与循环水回水总管或冷却水池相连接。旁流悬浮物去除设施进水端应设置手动启闭阀门。

- 当循环水运行压力低于旁流悬浮物去除设施进水压力时，应在旁流悬浮物去除设施进水端设置旁流增压水泵，旁流增压水泵的流量应与旁滤水量相等。

- 6.5 循环水防垢缓蚀处理设施

- 集中空调循环冷却水系统及集中式供暖循环水系统应进行阻垢、缓蚀处理。

- 阻垢、缓蚀处理设施应根据循环水量、水容积、水质、水温、压力综合确定。

- 对于进行阻垢、缓蚀处理的循环水系统应设置污垢热阻值、腐蚀速率在线监测仪器。

- 化学法阻垢、缓蚀处理设施应根据循环水水质控制器输出的循环水实时稳定指数及水质自动投加。

- 化学法阻垢、缓蚀处理设施应配置计量泵、储药桶、药剂、搅拌器和自动控制箱。储药桶有效容积应不低于7天的加药量。

- 化学法阻垢、缓蚀处理设施加药点宜设置在循环水泵吸入端总管上或旁流过滤设施的出水端上。

- 化学法循环水的阻垢、缓蚀处理方案宜经动态模拟试验确定，也宜根据水质和工况条件相类似的项目运行经验确定。

- 阻垢、缓蚀处理剂应选择高效、低毒、化学稳定性及复配性能良好的环境友好型水处理药剂，当采用含锌盐药剂配方时，循环水中的锌盐含量应小于2.0 mg/L（以Zn2+ 计）。

- 循环水系统中有铜合金热交换设备时，水处理药剂配方应有铜缓蚀剂。

- 循环水系统补充水采用软化处理时，不应设置阻垢处理设施。

- 循环水系统阻垢、缓蚀剂的首次加药量，可按式（6.5.11-1）计算：

Gf=v×g1000 Error: Reference source not found	(6.5.11-1)

式中：

Gf——首次加药量（kg）；

v ——系统水容积（m3）；

g ——每升循环水的加药量（mg/L）。

- 开式循环冷却水系统运行时，阻垢缓蚀剂加药量可按式（6.5.12-1）计算：

Gr=Qb+Qw×g1000Error: Reference source not found	(6.5.12-1)

式中：

Gf ——系统运行时加药量（kg/h）。

Qb —— 排污水量（m3/h）；

Qw —— 损失水量（m3/h）；

g ——每升循环水的加药量（mg/L）。

- 闭式循环水系统运行时，阻垢缓蚀剂加药量可按式（6.5.13-1）计算：

Gr=Qw×g1000	(6.5.13-1)

式中：

Gr  ——系统运行时加药量（kg/h）；

Qw —— 损失水量（m3/h）；

G  ——每升循环水的加药量（mg/L）。

- 闭式循环水除氧设施出水溶解氧不应高于0.1 mg/L。

- 除氧设施应自动运行。

- 除氧设施的选择应根据循环水系统运行水温、水容积、工作压力等运行工况及经济分析进行综合考虑。

- 6.6  循环水微生物处理设施

- 集中空调开式循环冷却水系统应设置微生物控制处理设施。处理工艺应分为化学处理和物理场处理。

- 微生物处理设施应根据循环水量、水容积、水质、水温、压力综合确定。

- 化学法微生物处理设施应配置计量泵、储药桶、药剂和自动控制箱。储药桶有效容积应不低于7天的加药量。

- 化学法微生物控制处理设施加药点宜设置在循环水泵吸入端总管上或旁流过滤设施的出水端上。

- 化学法微生物控制处理药剂应以氧化型杀生剂为主，非氧化型杀生剂为辅，杀生剂品种应进行技术经济比较确定。

- 氧化型杀生剂应根据循环水的ORP水质指标自动投加。

- 氧化型杀生剂宜采用次氯酸钠、液氯、无机溴化物、有机氯等，投加方式及投加量宜符合下列规定：

1  次氯酸钠或液氯宜采用连续投加，也可采用冲击投加。连续投加时，宜控制循环冷却水中余氯为（0.1～0.5）mg/L；冲击投加时，每天投加（1～3）次，每次投加时间宜控制水中余氯（0.5～1.0）mg/L，保持（2～3）h。

2  无机溴化物宜经现场活化后连续投加，循环冷却水的余溴浓度宜为（0.2～0.5）mg/L（以Br2计）。

- 氧化型杀生剂连续投加时，加药设备能力应满足冲击加药量的要求，加药量可按式（6.6.8-1）计算：

Go=Qr×go1000	(6.6.8-1)

式中：

Go——氧化型杀生剂加药量（kg/h）；

Qr——循环水量（kg/h）；

go——每升循环冷却水氧化型杀生剂加药量（mg/L）。连续投加宜取（0.1～0.5）mg/L；冲击投加宜取（2～4）mg/L，以有效氯计。

- 非氧化型杀生剂应具有高效、低毒广谱、pH值适用范围宽，与阻垢剂、缓蚀剂不互相干扰，易于降解，使生物黏泥易于剥离等性能。非氧化型杀生剂宜选择多种交替使用。

- 非氧化型杀生剂，应根据微生物监测数据不定期投加。每次加药量可按下式（6.6.10-1）计算：

Gn=v×g1000	(6.6.10-1)

式中：

Gn——非氧化型杀生剂每次加药量（kg）；

v ——系统水容积（m3）；

g——每升循环冷却水非氧化型杀生剂投加量（mg/L）。

- 6.7  循环水嗜肺军团菌处理设施

- 循环冷却水系统应设置嗜肺军团菌处理装置，处理水质指标符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定，处理装置应取得国家疾病预防与控制中心的专项杀菌性能检验报告。

- 循环冷却水嗜肺军团菌处理装置应与循环冷却水泵对应设置。

- 嗜肺军团菌处理装置小时处理能力应不低于水对应循环水泵额定小时流量的1/5。

- 嗜肺军团菌处理装置应根据对应系统的循环水泵流量、水温、压力综合确定。

- 嗜肺军团菌处理装置应采取旁流处理工艺，进水端应与循环冷却水泵出水端相连接，出水端应与循环冷却水泵进水端相连接。嗜肺军团菌处理装置进出水端应设置手动启闭阀门。

- 嗜肺军团菌处理装置应设有水质取样口和排气口。

- 嗜肺军团菌处理装置的电气控制部分应与处理装置的被处理介质冷却水过流部件相互隔离。

- 6.8 直流冷却水处理设施

- 初效过滤设施设计处理水量为直流冷却水设计冷却水量。单台初效过滤设施的处理能力及数量配置应根据经济技术分析进行确定。

- 直流冷却水初效过滤设施过滤精度宜为（3～5） mm。

- 直流冷却水初效过滤设施应具备滤体复活、排污且能连续进行过滤出水等功能。

- 直流冷却水在进入每台热交换设备的进水接口之前应设置悬浮物去除过滤设施。

- 去除悬浮物的过滤设施过滤精度宜为（80～100）μm。

- 初效过滤设施及悬浮物去除过滤设施应具备过滤与排污同时进行的功能，且排污时过滤处理性能不得降低。

- 直流冷却水应设置杀生剂投加装置，杀生剂应选择对环境无污染的绿色环保药剂。

- 6.9补充水处理设施

- 补充水软水处理器应有水质软化单元、水质调节单元及自动控制部分组成。

- 软化处理单元应具有在非软化产水工艺段运行的输出信号接口。

- 水质调节单元应在软化处理单元软化产水工艺段运行时同步运行。

- 补充水软水处理器应具有根据软化水箱的液位自动启停的功能。

- 软化处理单元应符合《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300的要求。

- 6.10  排水处理设施

- 排水再生综合利用，排水应排放至再生水处理站调节池。

- 排水直接排入城镇下水道，其排放水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962的要求。

- 排水处理设施的设计能力应按设计排放量确定，对于系统检修时的排水、清洗和预膜排水、过滤排水等超标间断排水，宜设置调节池。

- 含磷超标排水宜采用石灰处理，混凝剂宜用铁盐。

- 对于采用高浓度化学药剂处理的闭式循环水系统因试车、停车或紧急情况排出循环水时，宜设置贮存设施。

- 6.11  冷凝水处理设施

- 冷凝水一般回用收集过程中应进行过滤处理，处理后的水质浊度指标应满足回用用水对应的水质浊度要求。

- 冷凝水回收系统应设置系统嗜肺军团菌处理装置，并宜设置备用处理装置。

- 嗜肺军团菌处理装置小时处理能力应不低于冷凝水系统集水量的1/5。

- 嗜肺军团菌处理装置应根据被处理冷凝水流量、水温、压力综合确定。

- 嗜肺军团菌处理装置应设有水质取样口和排气口。

- 嗜肺军团菌处理装置的电气部分应与处理装置的被处理介质冷却水过流部件相互隔离。

- 6.12  清洗设施

- 供暖空调循环水系统运行前应进行清洗处理。采用投加缓蚀剂方式进行运行期间防腐处理的循环水系统开车前应进行预膜处理。

- 集中空调间接供冷开式循环冷却水系统应设置冷凝器在线清洗装置，在日常运行期间对冷凝器进行在线清洗。

- 清洗预膜程序宜按人工清扫、水清洗、化学清洗、预膜顺序进行。

- 人工清扫范围应包括冷却塔、蒸发式冷却器和首次运行时管径应不低于800 mm的管道等。

- 水清洗应符合下列规定：

1  管道内的清洗流速不应低于1.5 m/s；

2  清洗水应从热交换设备的旁通管通过。

- 化学清洗应符合如下规定：

1  根据热交换设备传热表面的污垢锈蚀情况，应选择不同的清洗剂和清洗方式；

2  化学清洗后应立即进行预膜处理。

- 预膜应符合下列规定：

1 预膜剂配方和预膜操作条件应根据热交换设备的材质、水质、温度等因素由试验或相似条件的运行经验确定；

2 预膜方案宜采用以下两种：

（1）以正常运行阻垢缓蚀剂(7～8)倍的剂量作为预膜剂进行预膜处理，pH值5.5～6.5，持续时间为120 h；

（2）预膜剂成分为六偏磷酸钠和一水硫酸锌，质量比为4:1，浓度为200 mg/L，pH值6.0～7.0，持续时间为48 h。

- 循环水系统清洗、预膜水应通过旁通管直接回到冷却塔水池或分集水器。

- 当一个循环水系统向两个或两个以上系统提供供暖或制冷给水时，清洗、预膜应采取不同步开始的处理措施。

- 7   监测与控制

- 7.1  监测

- 供暖空调循环水处理设施宜采用以下各项监测：

1  循环水水质控制器应在线监测pH值、电导率和水温。

2  开式循环冷却水系统还应监测钙硬度、ORP。

3  初效过滤设施和悬浮物过滤设施进出水端应设置就地压力表。

4  系统内设置回收水池时应设液位计，并应设高、低液位报警；液位计与回收水提升泵应联锁；提升泵总管应设置流量、压力仪表。

- 循环水系统监测仪表的设置应符合下列要求：

1  循环给水总管应设置流量、温度、压力仪表。

2  循环回水总管应设置温度、压力仪表，流量仪表的设置应根据工程具体情况确定。

3  补充水管、开式循环冷却水排污水管应设置流量仪表。

4  供暖空调系统热交换设备对腐蚀速率和污垢热阻值有严格要求时，在热交换设备的进水管道上应设置流量、温度和压力仪表，在出水管上应设置温度、压力仪表。

- 循环水量大于5000m3/h的集中空调开式循环冷却水系统宜设置循环水动态模拟检测装置或监测换热器，动态模拟检测装置应配置有污垢、腐蚀监测试片架和生物黏泥测定器，实时输出腐蚀速率和污垢热阻值。

- 循环水系统宜在下列管道上设置取样管：

1  循环给水总管；

2  循环回水总管；

3  补充水管；

4  旁流处理出水管；

5  热交换设备进、出水管。

- 在下列管道上应设置流量检测仪表：

1  取水工程的出水总管；

2  给水处理(含软化除盐)系统的原水进水总管、出水总管；

3 循环水系统的补水总管、循环水总管、旁滤处理进水管、开式循环冷却水排污总管；

4 凝结水的收集总管；

- 计量仪表的精确度应符合现行国家标准 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/T 17167的规定。计量仪表精度宜为一级（±1%），冷凝水和工艺用水的计量仪表精度宜为0.5级（±0.5%）。

- 循环水系统的水质检测应按照附录A及附录B执行。

- 7.2  控制

- 循环冷却水处理相关参数的联锁控制宜按下列要求设置：

1  PH 值在线监测与加酸量连锁控制；

2  电导率在线监测与系统强制排污水量联锁控制；

3 氧化还原电位或余氯值在线监测与氧化型杀菌剂投加量联锁控制；

4 阻垢缓蚀剂投加量应与系统补充水流量、系统排污水流量、药剂示踪浓度或阻垢缓蚀剂浓度的在线监测及循环水水质控制装置输出的稳定指数RSI参数联锁控制。

- 间冷开式循环冷却水系统宜在循环冷却水供水管路上设置模拟监测换热器、宜在循环冷却水回水管路上设置监测试片架和生物黏泥测定器。

- 循环冷却水系统冷却水池或冷却塔水池应设置液位计，液位计宜与补充水控制联锁并宜设高低液位报警。

- 初效过滤设施和悬浮物过滤设施应与设备进出水端压差联锁控制。

- 8   施工安装与验收

- 8.1施工安装

- 设备管道及附属设施等的施工安装应符合现行国家规范、标准的相关规定；系统灭菌设施的施工安装应符合相关标准的要求。

- 二氧化氯消毒设备安装应符合下列规定：

1   设备应安装在高度大于 1.8m 的空间，设备距墙的检修空间应不小于0.7m；

2   设备应设置高出建筑地面的基础，基础高出地面应不小于100mm；

3   设备排污总管间接排入排水沟或地漏，排水口距离地面应不小于150mm；

- 室内温度范围 5℃～45℃。设备附近应设置排风口，安装位置 距地面应不大于0.5 米。换气次数应按照每小时不小于 6 次计算。

- 水处理设施及电源柜均应设置可靠接地设施。

- 水处理设施施工与安装应严格执行制造商的安装使用维护说明书的要求。

- 8.2  验收

- 供暖空调水系统试压合格后应按照本规程对系统进行清洗预膜处理

- 单机验收时水处理设施单机设备应能稳定正常运行。

- 联动验收时补充水、冷凝水、循环水排水、直流冷却水水处理设施与系统联动运行，出水水质性能应符合本规程第6.2.5条的规定。

- 循环水的嗜肺军团菌等微生物指标应经专业人员检测，检测指标应符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394的规定。

- 竣工验收时联动运行期内水处理设施水质、水量运行性能应符合本规程第9.2.2条的规定，且经济指标应符合施工图设计指标。

- 9  运行和维护管理

- 9.1  一般规定

- 供暖空调系统的水处理药剂宜在化学品仓库贮存，并应在供暖空调水系统装置区内设置药剂贮存间。

- 药剂的贮存量应根据药剂的消耗量、供应情况和运输条件等因素确定，应按下列要求计算：

1   仓库中贮存的药剂量宜按60d～90d消耗量计算。

2   药剂贮存间贮存的药剂量宜按15d～30d消耗量计算。

3   贮存间NaClO的贮存量宜按15d～30d消耗量计算。

- 药剂堆放高度应符合下列规定：

1  袋装药剂为1.5m～2.0m。

2  桶装药剂为0.8m～1.2m。

- 药剂贮存间与加药间应相互毗连，并宜设运输设备。

- 药剂的贮存、配置、投加设施、计量表和输送管道等，应根据药剂性质采取相应的防腐、防潮、保温和清洗措施。

- 药剂贮存间、加药间、加氯间等，应根据药剂性质及贮存、使用条件设置相应的生产安全防护措施。

- 药剂贮存间、加药间附近应设置安全洗眼淋浴器等防护措施。

- 9.2  化学清洗与预膜

- 供暖空调循环水系统运行前应进行清洗处理。

- 采用投加缓蚀剂方式进行运行期间防腐处理的循环水系统开始前应进行预膜处理。

- 清洗预膜程序宜按人工清扫、水清洗、化学清洗、预膜顺序进行。

- 人工清扫范围应包括冷却塔、蒸发式冷却器和首次运行时管径不低于800 mm的管道等。

- 水清洗应符合下列规定：

1  管道内的清洗流速不应低于1.5 m/s；

2  清洗水应从热交换设备的旁通管通过。

- 化学清洗应符合如下规定：

1  根据热交换设备传热表面的污垢锈蚀情况，选择不同的清洗剂和清洗方式；

2  化学清洗后应立即进行预膜处理。

- 预膜应符合下列规定：

1  预膜剂配方和预膜操作条件应根据热交换设备的材质、水质、温度等因素由试验或相似条件的运行经验确定；

2  预膜方案宜采用以下两种：

（1）以正常运行阻垢缓蚀剂(7～8)倍的剂量作为预膜剂进行预膜处理，pH值5.5～6.5，持续时间为120 h；

（2）预膜剂成分为六偏磷酸钠和一水硫酸锌，质量比为4:1，浓度为200 mg/L，pH值6.0～7.0，持续时间为48 h。

- 循环水系统清洗、预膜水应通过旁通管直接回到冷却塔水池或分集水器。

- 当一个循环水系统向两个或两个以上系统提供供暖或制冷给水时，清洗、预膜应采取不同步开始的处理措施。

- 9.3  药剂贮存和投配

- 固体药剂应经溶解并调配成一定浓度，并应均匀地投加到循环水中。

- 药剂溶解槽和投配槽的设置应符合下列规定：

1  药剂溶解槽的总容积宜按8-24h的药剂消耗量和5%-20%的溶液浓度计算确定。

2  药剂溶解槽应设搅拌设施。

3  药剂溶解槽宜设1个。

4  药剂溶解槽的材质及防腐、保温等要求应根据药剂的性质确定。

5  投配槽的容积宜按（8～24）h的药剂消耗量和1%～5%的溶液浓度计算确定，槽体应设液位计，出口应设滤网。

- 液体药剂宜直接投加。

- 药剂溶液的计量宜采用计量泵或转子流量计，计量泵宜设备用。

- 药剂输送应采用耐腐蚀管道。

- 药剂管道宜架空或在管沟内敷设，不宜直接埋地。

- 氧化型和非氧化型杀生剂应贮存在避光、通风、防潮、防腐的贮存间内。

- 液体制剂宜采用计量泵投加，固体制剂宜直接投加。

- 液氯瓶应贮存在氯瓶间内，氯瓶间和加氯间的设计应符合下列规定：

1  应与其他工作间隔开，氯瓶间与加氯间之间不应设相通的门；

2  应设观察窗和直接通向室外的外开门；

3  氯瓶和加氯机不应靠近供暖设备并应避免日照；

4  应设通风设备和漏氯检测报警装置，通风量按每小时换气次数不少于8次计算，通风应设在外墙下方；

5  室内电气设备及灯具应采用密闭、防腐型产品，照明和通风设备的开关应设在室外；

6  氯瓶间和加氯间附件应设置空气呼吸器、抢救器材、工具箱；

7  氯瓶间应设置漏氯处理设施；

8  氯瓶间宜设置起吊、运输设备。

- 加氯机的总容量和台数应根据最大小时加氯量确定，加氯机应设备用。

- 加氯机出口宜设转子流量计进行瞬时计量，在线氯瓶下应设电子称或磅秤对液氯消耗量进行累计计量。

- 当液氯蒸发量不足时，应设置液氯蒸发器，不宜使用蒸汽、明火直接加热氯瓶。

- 氯气输送管道应采用无缝钢管或紫铜管，氯水输送管道应采用耐腐蚀管道。

- 加氯点宜设置在冷却塔正常水位下2/3水深处。

- 9.4  设施维护

- 建（构）筑物应设置护栏、防滑走梯、防雷等安全设施。

- 加氯间及氯瓶间、二氧化氯设备间及原料贮存间等的安全卫士设施设置要求，应按现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的规定执行。

- 加药间、药剂储存间、卸酸(碱)泵间应设置换气、安全通道、地面冲洗设施、安全洗眼淋浴器等防护设施及操作人员防护用具。

- 浓硫酸和盐酸储罐及具有腐蚀性、强氧化性液体的储罐应设置安全围堰的有效容积应容纳最大一个储罐的容积，围堰内应做防腐处理；浓硫酸和盐酸储罐应设置防护型液位计，浓硫酸储罐应设置通气除湿设施，盐酸储罐应设置酸雾吸收设施。

- 供暖循环水系统的蒸汽管道应采取保温防烫措施。

- 循环冷却水系统机泵设备的联轴器部分应设安全防护罩。

- 化学处理设施计量泵的出口管路，应安装安全阀或超压安全释放设施。

- 所有处理设施应严格按照制造商的安装使用维护说明书进行日常维护管理。

- 9.5  维护频次

- 使用单位每天应记录、计算补充水量、排污水量、循环冷却水量、循环水用作其他工艺用水量、蒸发损失水量、风吹损失水量、非正常损失水量、浓缩倍数。每月应对其进行统计分析。

- 腐蚀速率应每月至少监测一次。

- 黏附速率应每月至少监测一次。

- 监测换热器应每月取管测定黏附速率，当黏附速率超过规定时，应查明原因，及时处理。

- 每月应监测异养菌总数一次，当异养菌总数超过规定时，应查明原因，及时处理。

- 每周应监测生物黏泥一次，当生物黏泥超过规定时，应查明原因，及时处理。

- 应严格管理塔池出口滤网，防止杂物堵塞水冷器。

- 附录A
水质检验方法

A.0.1  检测方法

水质检测方法应按《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750、《城市供水 钠、镁、钙的测定 离子色谱法》CJ/T 143、《城市供水有机磷农药的测定 气相色谱法》CJ/T 144等标准执行。未列入上述检验方法标准的项目检验，可采用其他等效分析方法，但应进行适用性检验。

A.0.2  取样点选择

1  集中空调冷却循环水系统取样点宜设置在冷凝器进水端。

2  集中空调冷冻循环水系统取样点宜设置在蒸发器进水端。

3  采暖循环水系统取样点宜设置在热交换设备进水端。

4  蒸发冷却循环水系统取样点宜设置在冷却塔集水盘处。

5  补充水取样点宜设置在补充水总管处。

A.0.3  取样要求

一般监测项目采样容器应用无色硬质玻璃瓶或聚乙烯塑料瓶。采样容器使用前必须洗涤干净，玻璃瓶宜用洗液浸泡，再用自来水和蒸馏水清洗干净备用。聚乙烯瓶宜用10%的盐酸溶液浸泡，再用自来水和蒸馏水洗净。测定溶解氧及生化需氧量应使用专用贮样容器，无机项目的贮样器可选用高密度聚乙烯或硬质玻璃器。采集水样时，应先放水数分钟。使积留在取样水管中的杂质及陈旧水排除，然后取样。

取样器的安装和取样点的布置应根据系统工况、水质监督的要求(或试验要求)进行设计、制造、安装和布置，以保证采集的水样有充分的代表性。

循环水、补充水的取样管及阀门等，应采用不锈钢等耐腐蚀性材料制造。

取样前要冲冼有关取样管道，并适当延长冲冼时间。冲冼后应隔（1～2）h方可取样，以确保水样有充分的代表性。

A.0.4  合格判定

1  水质检测合格判定应按照本规范第4条执行。

2  嗜肺军团菌检测方法及合格判定应按照附录B及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394第6.3条执行。

3 水处理设施性能判定应按照本规范第6.3条执行。

- 附录B 水质分析项目和分析频率

- 表B.1  水质分析项目和分析频率

| 水样类别 | 分析项目 | 分析频率 |
| --- | --- | --- |
| 补水 | pH | 开机(7～10)日内开始第一次检测，按运行季度执行 |
|  | 电导率 |  |
|  | 总硬度、钙硬度 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 氯离子 |  |
|  | 浊度 |  |
|  | 硫酸根离子 |  |
|  | 溶解氧 |  |
|  | 总铁 |  |
|  | 氨氮 |  |
|  | 余氯 |  |
|  | COD |  |
| 循环水 | pH | 在线 |
|  | ORP |  |
|  | 钙硬度（开式循环冷却水及供暖循环水） |  |
|  | 电导率 | 开机(7～10)日内开始第一次检测，按运行季度执行 |
|  | 浊度 |  |
|  | 氯离子 |  |
|  | 总硬度 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 硫酸根离子 |  |
|  | 溶解氧 |  |
|  | 总铁 |  |
|  | 氨氮 |  |
|  | 游离氯 |  |
|  | COD |  |
|  | 嗜肺军团菌总数 |  |
|  | 菌落总数 |  |
|  | 异样菌总数 |  |
|  | 磷酸盐 |  |
|  | 有机膦 |  |
| 冷凝水 | pH | 开机(7～10)日内开始第一次检测，按运行季度执行 |
|  | 电导率 |  |
|  | 总硬度、钙硬度 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 氯离子 |  |
|  | 浊度 |  |
|  | 硫酸根离子 |  |
|  | 溶解氧 |  |
|  | 总铁 |  |
|  | 氨氮 |  |
|  | 余氯 |  |
|  | COD |  |
| 排水 | pH | 开机(7～10)日内开始第一次检测，按运行季度执行 |
|  | 电导率 |  |
|  | 总硬度、钙硬度 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 氯离子 |  |
|  | 浊度 |  |
|  | 硫酸根离子 |  |
|  | 溶解氧 |  |
|  | 总铁 |  |
|  | 氨氮 |  |
|  | 余氯 |  |
|  | COD |  |
| 直流冷却水 | pH | 开机(7～10)日内开始第一次检测，按运行季度执行 |
|  | 电导率 |  |
|  | 总硬度、钙硬度 |  |
|  | 总碱度 |  |
|  | 氯离子 |  |
|  | 浊度 |  |
|  | 硫酸根离子 |  |
|  | 溶解氧 |  |
|  | 总铁 |  |
|  | 氨氮 |  |
|  | 余氯 |  |
|  | COD |  |

注：当检验结果超出水质限值时，应立即重复测定，并增加检测频率。水质检验结果连续超标时，指标如若不符本规范第4条规定时，应及时查明原因，采取有效措施，防止系统运行不正常。

- 本规程用词说明

1   为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明 如下：

1)  表示很严格，非这样做不可的： 正面词采用“必须”； 反面词采用“严禁”。

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的： 正面词采用“应”； 反面词采用“不应”或“不得”。

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  规程中指明应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1.《热交换器》GB 151

2.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/T 17167

3.《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300

4.《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组 》GB/T 18430.1

5.《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

6.《采暖空调系统水质》GB/T 29044-2012

7.《循环冷却水节水技术规范》GB/T 31329-2014

8.《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

9.《建筑给水排水设计规范》GB 50015

10.《室外给水设计规范》GB 50013

11.《绿色建筑评价标准》GB 50378

12.《化学工程节水设计规范》GB/T 50977-2014

13.《化学工业循环冷却水系统设计规范》GB/T 50648-2011

14.《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750

15.《电磁环境控制限值》GB 8702

16.《城市供水 钠、镁、钙的测定 离子色谱法》CJ/T 143

17.《城市供水有机磷农药的测定 气相色谱法》CJ/T 144

18.《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012

中国工程建设协会标准

供暖空调系统水处理技术规程

Technical specification for application

of  heating and air conditioning system water treatment

CECS   XXX：XX

- 条文说明

目     次

1 总则	32

3  基本规定	33

3.1循环水	34

3.2直流冷却水	35

3.3补充水	35

3.4排水	35

3.5冷凝水	35

4  水量与水质	36

4.1  循环水	37

4.2  直流冷却水	37

4.3  补充水	39

4.4  循环水排水	40

4.5 冷凝水	40

5 分类与设计	40

5.1分类	41

5.2 总体设计	41

5.3 分类设计	41

6 设备与设施	41

6.1 通用要求	42

6.2 性能要求	42

6.3 循环水水质控制设施	42

6.4 循环水过滤处理设施	42

6.5 循环水防垢缓蚀处理设施	42

6.6 循环水微生物处理设施	44

6.7循环水嗜肺军团菌处理设施	44

6.8直流冷却水处理设施	45

6.9补充水处理设施	45

6.10排水处理设施	45

6.11冷凝水处理设施	46

6.12清洗设施	46

7  监测与控制	46

7.1  监测	47

7.2控制	47

8  施工安装与验收	47

8.1  施工安装	48

8.2 验收	48

9  运行和维护管理	48

9.1 一般规定	49

9.2 化学清洗与预膜	49

9.3 药剂贮存和投配	49

附录A	49

附录B	50

- 1 总则

1.0.1～1.0.3  为了贯彻国家节约水资源和保护环境的方针政策，促进建筑供暖空调用水的循环利用和污水资源化，有效控制和降低循环水所产生的各种危害，保证设备的换热效率和使用年限，减少补充水及循环水对环境的污染，使供暖空调水处理设计做到技术先进，经济实用，安全可靠，为绿色建筑供暖空调系统节能、节水、环保提供可靠的技术支撑，制定本标准。

- 3  基本规定

- 3.1循环水

3.1.1   冷凝器传热面水侧污垢热指标依据国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1-2007 中规定水冷式冷凝器水侧污垢值为是0.044m2℃/Kw指标确定。蒸发式循环冷却系统水侧污垢热阻指标参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050确定。粘附速率指标参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050确定。

3.1.2   本条为强制性条文，规定了闭式循环水处理最终达到的特性指标，即对污垢热阻、腐蚀速率等做出规定。

3.1.3   蒸发器传热面水侧污垢热阻指标按照国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分: 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1-2007 相关要求确定；闭式循环冷却水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050相关要求确定；供暖循环水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照国家标准《热交换器》GB151-2014相关要求确定。

3.1.4  本条规定开式循环冷却水的浓缩倍数。

Qm=Qe+ Qw+Qb

式中：Qm为循环冷却水补水量；Qe为燕发水量损失；Qw为风吹水量损失；Qb为排污水量损失。

浓缩倍数的计算公式：N=Cr/Cm

式中：N为浓缩倍数；

Cr为循环冷却水的含盐量；

Cm为补充水的含盐量.

根据循环冷却水系统的含盐量平衡，补充水带进系统的含盐最应等于排污，风吹和渗偏水中所带走的含盐量。

QmCm=(Qw+Qb)Cr

N=Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=(Qe+Qw+Qb)/(Qw+Qb)

Qm=QeN/(N-1)

开式循环冷却水系统在设计工艺条件确定后，蒸发水量Qe为定值，设计浓缩倍数N越高，则Qm补水量越少。是循环冷却水处理节水运行的重要指标。

表3.1.4 浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系

| N值 | 1.0（直流冷却水水） | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水量Qr(m3/h) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 蒸发水量Qe(m3/h) | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Qe/Qr(%) | 0 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 排污水量Qb(m3/h) | 10000 | 349 | 174 | 87 | 58 | 44 | 19 |
| Qb/Qr(%) | — | 3.49 | 1.74 | 0.87 | 0.58 | 0.44 | 0.19 |
| 补充水量Qm(m3/h) | 10000 | 523 | 348 | 261 | 232 | 218 | 193 |
| 补充水量占循环水量的百分比Qm/Qr（%） | 100 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |

从上表可以看出，随着循环冷却水浓缩倍数N的增加，循环冷却水系统的补充水量Qm和排污水量Qb都不断减少。但是，过多地提高浓缩倍数，会使循环水中的硬度、碱度和浊度升得太高，水的结垢倾向增大很多。还会使水的腐蚀性离子的含量增加，水的腐蚀性增强。因此，冷却水的浓缩倍数并不是越高越好。

3.1.5   根据《空气调节设计手册》，采暖与空调冷冻（热）水系统的小时泄漏量，宜按系统水容量的1%计算，因此闭式系统的设计停留时间按100h计算。

3.1.6  国家发改委组织编写的“中国节水技术大纲”提出：“在敞开式循环冷却水系统，推广浓缩倍数大于4.0的水处理运行技术；2006年淘汰浓缩倍数小于3.0的水处理运行技术。”从节水角度考虑，本规范规定设计浓缩倍数不应小于3.0。浓缩倍数越高，补水量越少，节水显著，但水质恶化严重，水处理的运行成本增高，且浓缩倍数在大于5以后，节水效能降低，综合节水效益与水处理成本的技术经济比较，确定设计浓缩倍数不小于5.0。

3.1.7  国家标准《绿色建筑评价标准》GB50378-2014中规定：冷却塔的蒸发耗水量占冷却补水量的比例不低于80%。

Qe/Qm=(N-1)/N   （3.0.6-1）

当蒸发耗水量占冷却补水量的比例不低于80%，则浓缩倍数N应不小于5.0因而本规范规定绿色建筑集中空调间接供冷开式循环冷却水浓缩倍数不应小于5.0。

3.1.8   蒸发式循环冷却水在实际运行过程中运行浓缩倍数一般在2.0-2.5。本规范规定不低于2.0。本条文内容关系到供暖空调循环水系统的节水，依据国家《标准化法》涉及到资源节约的条文需确定为强制性条文。

- 3.2直流冷却水

3.2.1    本条为强制性条文。水源热泵直流冷却水为连续供水系统，为保障水源热泵机组的连续稳定运行，因而本条文规定初效过滤设施和精密过滤设施在排污时，必须能连续处理直流冷却水，且处理性能不得降低。

- 3.3补充水

3.3.1  本条规定指出了供暖空调循环水系统补充水处理方案应涉及到的内容。

3.3.2  本条规定指出了供暖空调循环水系统补充水处理工艺应考虑的一些因素及处理后的出水水质要求。

3.3.3  本条给出了再生水的各种来源，扩展了利用再生水的设计空间。面对我国水资源短缺的现状，采用再生水为循环水补充水是一项既节水又环保的有效措施。同时，可提高绿色建筑非传统水源利用率。

- 3.4排水

3.4.1  本条明确了开式系统的排水种类，设计者可按此范围逐一落实排水量、水质，对其中超过排放标准的排水应予以处理。排放标准是指国家标准、地方标准、市政排水标准以及污水处理厂的接受指标。

3.4.2  本条规定了排水处理方案设计工作的具体内容，以确保方案设计的完整性。

- 3.5冷凝水

3.5.1  当空气调节设备的冷凝水盘位于机组的正压段时，冷凝水盘的出水口宜设置水封；位于负压段时，应设置水封，水封高度应大于冷凝水盘处正压或负压值。
 3.5.2  本条为强制性条文。规定冷凝水管道、排水系统、管径的要求。

1 冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01，冷凝水水平干管不宜过长，其坡度不应小于0.003，且不应有积水部位。

2冷凝水水平干管始端应设置扫除口。

3 冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管，当冷凝水管表面可能产生二次冷凝水且对使用房间可能造成影响时，管道应采取防凝露措施。

4冷凝水排入污水系统时，应采取空气隔断措施，冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。

5 冷凝水管管径应按冷凝水的流量和管道坡度确定。

- 4  水量与水质

- 4.1  循环水

4.1.1   本条规定包含两个内容，一个是开式循环水处理所要求具备的条件，即对换热设备内的水流速做出规定；另一个是开式循环水处理最终达到的特性指标，即对污垢热阻、粘附速率、腐蚀速率等做出规定。

4.1.2   根据理论研究和调查表明，流速低于0.3m/s工况运行的冷凝器，普遍存在污垢和垢下腐蚀问题。流速越低问题越突出。根据目前循环水阻垢缓蚀处理的效能及冷凝器设计流速选用的常规范围，流速不应低于0.3m/s，以保证处理效果。尤其随着建筑节能的要求，循环水泵均采用变频控制的变流量运行。本条款也给冷水机组的配置及变频控制提供了计算依据。

4.1.3   本条为强制性条文，规定了供暖空调循环水和补充水的水质。循环水水质和补充水水质关系到开式循环冷却水的节水指标浓缩倍数，且排水排入市政污水管网。本条文内容关系到供暖空调循环水系统的节水和环境保护，依据国家《标准化法》涉及到环境保护和资源节约的条文需确定为强制性条文。

4.1.4   循环水水质控制装置关系到循环水的浓缩倍数控制及科学性地对循环水系统进行阻垢缓蚀和微生物控制处理。浓缩倍数关系大节水，循环水阻垢缓蚀和微生物控制关系到节能和节材。依据国家《标准化法》涉及到能源和资源节约的条文需确定为强制性条文。

4.1.5  本条循环水的设计停留时间不应超过药剂的允许停留时间

闭式循环水系统设计停留时间为100h，开式循环水系统设计停留时间可按下式（3.1.5-1）计算：

Error: Reference source not found Error: Reference source not found（3.1.5-1）

式中

Td——设计停留时间（h）；

V——系统水容积（m3）；

Qb — 排污水量（m3/h）；

Qw — 风吹损失水量（m3/h）

4.1.6  本条规定当采用水质稳定剂处理时应考虑药剂所允许的停留时间，对于目前使用聚磷酸盐作为缓蚀剂主剂的配方，对此加以强调是必要的。聚磷酸盐转化成正磷酸盐除了水温、pH 值等因素以外，还与时间因素有关。设计停留时间（Td）可用条文所列的公式计算。该值应小于药剂允许的停留时间。当不能满足这一要求时，则需调整V 值直至满足为止，或者更换药剂配方。药剂停留时间一般由厂家提供。

- 4.2  直流冷却水

4.2.1水源热泵直流冷却水为连续供水系统，为保障水源热泵机组的连续稳定运行，因而本条文规定初效过滤设施和精密过滤设施在排污时，必须能连续处理直流冷却水，且处理性能不得降低。

4.2.2冷凝器传热面水侧污垢热指标依据国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1-2007 中规定水冷式冷凝器水侧污垢值为是0.044m2℃/KW指标确定。蒸发式循环冷却系统水侧污垢热阻指标参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050确定。

4.2.3  粘附速率指标参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050确定。

4.2.4关于腐蚀速率的两项指标是对开式循环水处理提出的要求，或者说是对阻垢缓蚀处理提出的检验标准，也是在设计阶段作为确定阻垢缓蚀处理工艺及药剂配方的依据。该指标是结合我国循环水处理技术及参照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050相关要求确定。

4.2.5规定了闭式循环水处理最终达到的特性指标，即对污垢热阻、腐蚀速率等做出规定。

蒸发器传热面水侧污垢热阻指标按照国家标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分: 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1-2007 相关要求确定；闭式循环冷却水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050相关要求确定；供暖循环水系统换热设备水侧污垢热阻指标按照国家标准《热交换器》GB151-2014相关要求确定。

4.2.6本条规定开式循环冷却水的浓缩倍数。

Qm=Qe+ Qw+Qb

式中：Qm为循环冷却水补水量；Qe为燕发水量损失；Qw为风吹水量损失；Qb为排污水量损失。

浓缩倍数的计算公式：N=Cr/Cm

式中：N为浓缩倍数；

Cr为循环冷却水的含盐量；

Cm为补充水的含盐量.

根据循环冷却水系统的含盐量平衡，补充水带进系统的含盐最应等于排污，风吹和渗偏水中所带走的含盐量。

QmCm=(Qw+Qb)Cr

N=Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=(Qe+Qw+Qb)/(Qw+Qb)

Qm=QeN/(N-1)

开式循环冷却水系统在设计工艺条件确定后，蒸发水量Qe为定值，设计浓缩倍数N越高，则Qm补水量越少。是循环冷却水处理节水运行的重要指标。

4.2.7 水资源；还可以降低排污水量，从而减少对环境的污染和废水的处理量。

举例如下：假设循环冷却水系统的循环水量Qr为10000m3/h，冷却塔进出口温差10℃，则不同的浓缩倍数N与补充水量M、排污水量B的关系如下表4.2.6 ：

表4.2.6  浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系

| N值 | 1.0（直流冷却水水） | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环水量Qr(m3/h) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 蒸发水量Qe(m3/h) | 0 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Qe/Qr(%) | 0 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
| 排污水量Qb(m3/h) | 10000 | 349 | 174 | 87 | 58 | 44 | 19 |
| Qb/Qr(%) | — | 3.49 | 1.74 | 0.87 | 0.58 | 0.44 | 0.19 |
| 补充水量Qm(m3/h) | 10000 | 523 | 348 | 261 | 232 | 218 | 193 |
| 补充水量占循环水量的百分比Qm/Qr（%） | 100 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 |

从上表可以看出，随着循环冷却水浓缩倍数N的增加，循环冷却水系统的补充水量Qm和排污水量Qb都不断减少。但是，过多地提高浓缩倍数，会使循环水中的硬度、碱度和浊度升得太高，水的结垢倾向增大很多。还会使水的腐蚀性离子的含量增加，水的腐蚀性增强。因此，冷却水的浓缩倍数并不是越高越好。

4.2.8蒸发式循环冷却水在实际运行过程中运行浓缩倍数一般在2.0-2.5。本规范规定不低于2.0。

4.2.9水源热泵直流冷却水为连续供水系统，为保障水源热泵机组的连续稳定运行，因而本条文规定初效过滤设施和精密过滤设施在排污时，必须能连续处理直流冷却水，且处理性能不得降低。

- 4.3  补充水

4.3.1国家发改委组织编写的“中国节水技术大纲”提出：“在敞开式循环冷却水系统，推广浓缩倍数大于4.0的水处理运行技术；2006年淘汰浓缩倍数小于3.0的水处理运行技术”。

4.3.2从节水角度考虑，本规范规定设计浓缩倍数不应小于3.0。浓缩倍数越高，补水量越少，节水显著，但水质恶化严重，水处理的运行成本增高，且浓缩倍数在大于5以后，节水效能降低，综合节水效益与水处理成本的技术经济比较，确定设计浓缩倍数不应小于5.0。

4.3.3国家标准《绿色建筑评价标准》GB50378-2014中规定：冷却塔的蒸发耗水量占冷却补水量的比例不低于80%，如（4.3.3-1）所示

Qe/Qm=(N-1)/N（4.3.3-1）

当蒸发耗水量占冷却补水量的比例不低于80%，则浓缩倍数N应不小于5.0因而本规范规定绿色建筑集中空调间接供冷开式循环冷却水浓缩倍数不应小于5.0。

4.3.4集中空调开式循环冷却水系统补充水量，如（4.3.4-1）所示：

Error: Reference source not found

Error: Reference source not found    （4.3.4-1）

Qe=k.△t. QT

式中：

Qm——补充水量（m3/h）；

Qe——蒸发水量（m3/h）；

Qb——排污水量（m3/h）

Qw——风吹损失水量（m3/h）

QT——循环水量（m3/h）；

△t——冷却水供回水温差（℃）；

N——浓缩倍数；

k——气温系数（l/℃），按下表4.3.4选用。

表4.3.4   集中空调开式循环冷却水系统气温系数

| 大气温度℃ | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k（l/℃） | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 |

4.3.5本条文中的开式循环水系统补充水量计算公式是理论计算式。对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量，一般按冷却水循环水量的1%-2%确定。补充水量计算公式依据《建筑给水排水设计规范》GB50015  第3.10.11条款。

4.3.6在本规范调研过程中，很多供暖空调的闭式循环水的补充水采用真空脱气定压补水设备，摒弃传统定压补水。采用对补水进行脱气原因是如果存有气体，系统容易产生气阻，从而造成局部或整个系统的循环不畅，致使供暖系统不热，制冷系统不冷。同时由于水中含有氧气而使得供热（制冷）设备、管道和钢制散热器有氧腐蚀，造成穿孔、漏水。系统中存有气体还会造成水泵的腐蚀，直接影响到整个系统的安全。

4.3.7供暖空调系统补充水源一般为市政自来水或再生水，其硬度指标均不高于自来水的硬度指标450mg/l。集中空调循环冷水水温不高于12℃，循环冷却水水温不高于37℃，在此温度和硬度指标条件下，循环冷水和闭式循环冷却水不会析出成垢晶体。因而无需对补充水进行软化处理。

4.3.8采用全自动钠离子交换器过度软化处理，不仅运行成本高，且氯离子进入到循环水系统加速腐蚀。因而本条文规定采用全自动水质调节性钠离子交换器对补充水进行处理。

4.3.9在调研过程中，很多工程项目设计将全自动钠离子交换器出水直接与补充水泵相连接。全自动钠离子交换器的运行过程为软化、反洗、再生、正洗等过程。只有在软化阶段对原水进行处理出水，其余阶段对原水均不处理，也不能供水。属于非连续处理的水处理设备。当循环水系统需补充水时，如全自动钠离子交换器处于反洗、再生或正洗过程，则导致系统无水可补。如当系统不需要补水，而全自动钠离子交换器处于软化过程，产生的软化水无法排出全自动钠离子交换器，引起设备故障。因而本条文规定全自动水质调节型钠离子交换器出水应与补充水水箱相连接，不得直接与补充水泵等直接连接。

- 4.4  循环水排水

4.4.1 开式循环水系统的排水应包括系统排污水、清洗和预膜排水、补充水处理过程中的排水等。循环水量大于5000m3/h的开始循环水系统排水应集中收集、处理，处理后的排水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343的规定。

4.4.2 闭式循环水系统的排水宜直接排入城镇下水道。

4.4.3软化处理不仅增加投资和运行成本，且软化排水含盐量高，软化水进入到循环水系统中，循环水氯离子含量会越来越高，引起阴离子腐蚀。

4.4.4供暖空调循环水排水系统为提高循环水浓缩倍数及抑制系统形成硬度垢，常采用全自动钠离子交换器对补充水进行处理，降低循环水的钙硬度。在调研过程中，所有的补充水软化处理出水硬度均为0.03mmol/l，即锅炉的补给水硬度指标，远远超出国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044-2012的相关要求，过度软化的指标达到5-10倍。

- 4.5 冷凝水

4.5.1冷凝水水中极易滋生嗜肺军团菌，通过飘逸形成气溶胶进入人体呼吸系统，引起咳嗽、发热等症状，导致肺炎，严重者可致呼吸衰竭和肾衰竭，甚至死亡。

4.5.2我国卫生部于2012年9月19日发布通告（卫通〔2012〕16号）,强制性卫生行业标准《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012规定冷凝水中不得检测出嗜肺军团菌。

4.5.3国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第4.1.3条规定不应有排放超标的污染源。因而本规范作为强制性条款规定需设置嗜肺军团菌处理装置。

- 5 分类与设计

- 5.1分类

5.1.1   本条对供暖空调水系统和水质处理进行分类，供暖空调循环水处理设计规范将指导和规范供暖空调循环水处理行业。结合国家有关安全、环保、节能、卫生等方针政策，会同有关专业通过综合技术经济比较确定，在设计中采用选用先进合理水处理工艺。

- 5.2 总体设计

5.2.1   本条规定了供暖空调水系统中系统水管道、冷却塔、换热设备等的设计要求，为新建、扩建、改建工程的供暖系统水处理设计、施工、建设提供一定的依据。

5.2.2制定本条的目的是为了方便清除系统运行中产生的污物。

- 5.3 分类设计

5.3.1   本条将供暖空调水系统分为循环水、冷却水、补充水、排水、冷凝水五类，分类逐条阐述各类水系统的设计要求，为新建、扩建、改建工程的供暖系统水处理设计、施工、建设提供一定的依据。

- 6 设备与设施

- 6.1 通用要求

6.1.1  本条规定水处理设备与设施的处理水量、设备承压能力、介质温度、运行水质，应符合本规程相关规定。

6.1.2  本条规定循环水排水管道应设置流量计量装置、循环水系统运行压力、温度、水质等应用系统条件要求。

- 6.2 性能要求

6.2.1  本条规定循环水处理的污垢热阻值、腐蚀速率、微生物指标等要求，应符合本规程相关规定。

6.2.2  本条规定开式循环冷却水及冷凝水嗜肺军团菌指标、运行浓缩倍数、蒸发水量。

6.2.3  本条规定闭式循环水除氧设施的出水溶解率。

6.2.4  本条规定直流冷却水、补充水、循环水排水、冷凝水处理出水水质和水量。

- 6.3 循环水水质控制设施

6.3.1   本条为强制性条文，规定了供暖空调循环水系统应设置循环水水质控制装置。集中空调开式循环冷却水系统，由于水的蒸发降温，水中的阴阳离子含量随浓缩倍数的增加而成倍数逐渐递增。即循环水运行水质呈现动态变化的特征。

6.3.2   集中空调闭式循环水系统水质由于长时间运行，导致系统浓缩倍数呈上升趋势，但上升速度缓慢，不易察觉，因此应根据系统运行水质状况对循环水系统运行水质进行控制。

6.3.3   供暖空调循环水阻垢缓蚀处理、微生物控制是在一定的水质条件下对循环水进行防垢、防腐处理，当水质条件超出水处理设施的运行水质条件，其处理功效大大降低甚至失效。

6.3.4   循环水水质控制装置关系到循环水的浓缩倍数控制及科学性地对循环水系统进行阻垢缓蚀和微生物控制处理。浓缩倍数关系大节水，循环水阻垢缓蚀和微生物控制关系到节能和节材。依据国家《标准化法》涉及到能源和资源节约的条文需确定为强制性条文。

- 6.4 循环水过滤处理设施

6.4.1本条文规定了过滤处理设置要求，为了保证循环水系统的安全运行及水质浊度要求，通常在循环水系统设置双重过滤装置。

6.4.2 循环水泵吸水口应设置初效过滤装置，用于保护水泵和机组的运转。初效过滤装置宜优先选用自洁式过滤装置。

6.4.3本条规定为了保护循环水泵和机组的正常运行，减轻循环冷却水在冷却过程中带入杂物和初运行杂质等的危害，在循环水泵进水端设置初效过滤设施。

6.4.4悬浮物杂质悬浮在循环水中，影响系统水质浑浊度，如果与系统中生成的腐蚀产物、微生物繁衍生成的生物性粘泥混合形成污垢，就会沉积在换热设备内部流速较慢的换热面上形成污垢，影响换热效率。因此为保证循环水运行水质和换热机组的热交换效率，循环水系统应设置高精度过滤装置。

6.4.5  本条规定了循环水系统旁流处理水量。由于很多地区缺乏空气含尘数据，不能按公式计算旁滤水量，因此本条款给出一些经验数据。

- 6.5 循环水防垢缓蚀处理设施

6.5.1结垢和腐蚀问题是影响供暖空调系统正常运行的两个主要因素，循环水系统结垢降低空调机组及换热设备的换热效率，增加运行能耗。腐蚀问题则影响系统主要部件的使用寿命，因此供暖空调循环水系统应进行阻垢缓蚀处理。

6.5.2集中空调循环冷水系统、间接供冷闭式循环冷却水系统运行水温低，无蒸发和浓缩，水质相对稳定，无需进行阻垢处理，只应进行缓蚀处理。由于物理场处理工艺仅需消耗少量电能，无需投加化学药剂，运行成本低，操作维护方便，应优先选用。

6.5.3物理场水处理设备主要适用的现行标准有《高频电磁场综合水处理器技术条件》GB/T26962- 2011、《电子式水处理器技术条件》HG/T3133-2006、《射频式物理场水处理设备技术条件》HG/T3729-2004、《内磁水处理器》CJ/T3066-1997等。不同类型的产品适用的标准不同，对应标准中的水处理设备的使用条件如适用系统、温度、水质要求均不同，在实际工程项目设计、建设及运营过程中，均将其归纳为物理场水处理设备，导致很多项目安装了物理场工艺的水处理设备，而运行以后达不到循环水设计水处理的技术指标。依据产品质量法的规定，产品使用条件超出产品适用标准的使用条件时，不得使用该类产品。

6.5.4我国目前物理场水处理设备生产制造厂家很多，在本规范调研过程中，绝大部分用户在系统安装了物理场水处理设备，但其功效得不到保障，一般均不投入使用。核心问题是未经第三方检验机构检测合格，证明其产品性能满足使用要求的仿造或概念性产品大量充斥市场。甚至部分产品因电磁辐射污染，对人体及机房内其它设备产生电磁干扰，机房无法正常运行。

6.5.5 化学法阻垢缓蚀处理设施应根据循环水水质控制装置输出的循环水运行稳定指数自动投加。

6.5.6稳定指数是根据循环水运行工况及水质判断循环水结垢和腐蚀倾向的数据。

稳定指数（R.S.I.）=2pHs- pH

R.S.I.<3.7   严重结垢

R.S.I. <6    结垢

R.S.I. =6    不结垢不腐蚀

R.S.I. >6    腐蚀

R.S.I. >7.5   严重腐蚀

其中pHs=（9.70+A+B）-（C+D）

式中  A——总溶解固体系数；

B——温度系数；

C——钙硬度系数；

D——M-碱度系数。

根据上述稳定指数指标可以判定，循环水由于水质和温度等因素引起的腐蚀和结垢不会同时发生，因而根据循环水的稳定指数投加阻垢缓蚀处理的药剂较为科学，同时减少人为投加药剂的运行成本。日常运行期间所发生的金属管网腐蚀是由于循环水系统的电化学腐蚀发生的，此类腐蚀应该是在系统投入运行前进行清洗预膜处理来抑制其发生。

6.5.7供暖空调循环水的水质稳定剂处理配方一般要经过动态模拟试验确定。通过循环水系统运行经验表明，经试验所选定的处理配方可以满足设计的预期要求。本条给出了做动态模拟试验应考虑的一些因素。对于水量比较小且对循环水质要求不太严格的系统，也可参照工况水质条件相似的运行经验确定。

6.5.8本条规定了供暖空调循环水系统阻垢缓蚀药剂成分要求。锌盐成膜迅速，与其他阻垢缓蚀剂复合使用时，能够起到很好的增效作用，但不宜单独使用。锌盐对水生生物有一定毒性，排放受到限制，本条规定的锌盐指标是根据《污水综合排放标准》GB 8978中一级标准确定的。磷系配方目前被广泛采用，虽然具有价格便宜、效果良好的优势，但却存在系统排污水磷含量超标的严重问题。目前我国水系污染严重，大部分水系都不同程度存在富营养化的问题，循环冷却水系统的排污是造成这种局面的主要原因之一，因此，作为问题的源头应从设计上严格把关。从长远考虑供暖空调循环水系统应采用无磷配方的环境友好型水质稳定剂。

6.5.9过多的药剂投加会随着系统泄露和排水进入市政污水管网造成环境污染，过少的投加会导致系统污垢热阻值和腐蚀速率提升，增加能耗和金属材质腐蚀。

6.5.10化学法阻垢缓蚀处理设施应配置计量泵、储药桶、药剂、搅拌器和自动控制箱。储药桶有效容积应不低于7天的加药量。

6.5.11化学法阻垢缓蚀处理设施加药点宜设置在循环水泵吸入端总管上或旁流过滤设施的出水端上。

6.5.12对补充水进行软化处理，去除循环水中产生硬度垢的钙镁离子，从而降低循环水的暂硬，使循环水的钙镁离子浓度在运行工况条件下不会析出晶体达到防垢的目的。

对循环水进行物理或化学工艺进行防垢，是指在循环水的钙镁离子浓度在运行工况条件下析出晶体，产生硬度垢是对其进行处理，防止循环水系统结垢的技术措施。

- 6.6 循环水微生物处理设施

6.6.1微生物在循环冷却水系统中大量繁殖，会使循环冷却水颜色变黑，发生恶臭，并形成大量黏泥沉积于冷却塔或蒸发冷却器和换热设备内，隔绝了药剂对金属的保护作用，降低了冷却塔和蒸发冷却器的冷却效果和换热设备的传热效率，同时还对金属设备造成严重的垢下腐蚀。微生物对循环冷却水系统的危害较之水垢、电化学腐蚀来说更为严重。因此控制微生物的危害是首要的。

6.6.2 微生物处理设施应根据循环水量、水容积、水质、水温、压力综合确定。

6.6.3循环冷却水中的微生物生存繁殖与水的ORP水质指标紧密相关。当ORP指标降低时，循环水的厌氧微生物快速生长，当ORP指标升高以后，好氧微生物快速生长。因而在ORP指标适宜于微生物生长时投加氧化型杀生剂。

6.6.4 氧化型杀生剂宜采用次氯酸钠、液氯、无机溴化物、有机氯等，投加方式及投加量宜符合下列规定：

1  次氯酸钠或液氯宜采用连续投加，也可采用冲击投加。连续投加时，宜控制循环冷却水中余氯为0.1～0.5mg/L；冲击投加时，每天投加1～3次，每次投加时间宜控制水中余氯0.5～1.0mg/L，保持2～3h。

2  无机溴化物宜经现场活化后连续投加，循环冷却水的余溴浓度宜为0.2～0.5mg/L（以Br2计）。

- 6.7循环水嗜肺军团菌处理设施

6.7.1我国卫生部于2012年9月19日发布通告（卫通〔2012〕16号）,强制性卫生行业标准《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012规定循环冷却水中不得检测出嗜肺军团菌。国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014第4.1.3条规定不应有排放超标的污染源。因而本规范作为强制性条款规定需设置嗜肺军团菌处理装置。

6.7.2规范调研过程中，部分用户选用的水处理设备产品手册上均标明能杀灭嗜肺军团菌的功能，但实际检测水样后并不具备杀灭嗜肺军团菌的功效，因而本条款规定需通过相关单位的检验合格。

6.7.3由于嗜肺军团菌涉及到公共卫生安全，其检验过程对检验人员均存在感染危险。检验机构均需先做大肠杆菌杀菌能力检验，检验合格以后再进行嗜肺军团菌杀菌能力的检验。

- 6.8直流冷却水处理设施

6.8.1    本条为强制性条文。水源热泵直流冷却水为连续供水系统，为保障水源热泵机组的连续稳定运行，因而本条文规定初效过滤设施和精密过滤设施在排污时，必须能连续处理直流冷却水，且处理性能不得降低。

- 6.9补充水处理设施

6.9.1   在本规范调研过程中，很多供暖空调的闭式循环水的补充水采用真空脱气定压补水设备，摒弃传统定压补水。采用对补水进行脱气原因是如果存有气体，系统容易产生气阻，从而造成局部或整个系统的循环不畅，致使供暖系统不热，制冷系统不冷。同时由于水中含有氧气而使得供热（制冷）设备、管道和钢制散热器有氧腐蚀，造成穿孔、漏水。系统中存有气体还会造成水泵的腐蚀，直接影响到整个系统的安全。

6.9.2   闭式循环水在运行过程中，由于系统的设备及管路接口密封不严，周边环境中的空气会进入到循环水系统，同时补充水中的溶解性气体也随着补充水进入到循环水系统。在一定的温度和压力下，饱和的气体从循环水中析出，通过闭式循环水系统的排气阀自动排出。

6.9.3   闭式循环水中的溶解氧会加速系统腐蚀，尤其是供暖循环水。因而在国家标准《采暖空调系统水质》GB/T29044-2012中规定，闭式循环水中的溶解氧应≤0.1mg/l。因而需对闭式循环水系统设置真空脱气等除氧设施。

6.9.4   补充水带入循环水的气体，析出的饱和气体从排气阀排出，溶解氧造成的腐蚀通过循环水的缓蚀处理解决，因而无需对补充水进行真空脱气处理。

6.9.5  在本规范调研过程中，很多集中空调的闭式循环冷水和闭式循环冷却水系统对补充水进行软化处理。软化处理的目的是去除补充水的钙镁离子，避免循环水中硬度垢的形成，提高换热设备的传热系数。

6.9.6   循环水中的钙镁离子等形成硬度垢的水质指标项为水的硬度。只有硬度指标超过在运行水温条件下的饱和浓度，才会析出形成硬度垢的结晶体。水的温度越高，水的硬度饱和浓度越低。

6.9.7   供暖空调系统补充水源一般为市政自来水或再生水，其硬度指标均不高于自来水的硬度指标450mg/l。集中空调循环冷水水温不高于12℃，循环冷却水水温不高于37℃，在此温度和硬度指标条件下，循环冷水和闭式循环冷却水不会析出成垢晶体。因而无需对补充水进行软化处理。

6.9.8  软化处理不仅增加投资和运行成本，且软化排水含盐量高，软化水进入到循环水系统中，循环水氯离子含量会越来越高，引起阴离子腐蚀。因而本条文确定为强制性条文。

- 6.10排水处理设施

6.10.1  排水排放至再生水处理站调节池是目前解决城市水紧缺的有效途径。

6.10.2  循环冷却水系统的排水除了排污水之外，其余均为间断排水，为保持处理水量的稳定，结合全厂排水设施如污染雨水池、污水调节池等，设置调节池是必要的，并且可以有效节省投资。

6.10.3  采用石灰作为预处理剂,可以在软化水质的同时降低磷酸盐含量。

6.10.4  闭式系统在停车或紧急情况下排出的、能够造成环境污染的循环冷却水，规定了应采取的解决方法。从环境保护的角度而言是需要的，同时也考虑到临时排出的有高浓度药剂的循环冷却水，在未受工艺侧物料污染情况下常可继续回用，因此加以贮存，以免浪费。

- 6.11冷凝水处理设施

6.11.1    冷凝水回收是蒸汽热力系统循环中的一个重要环节，从系统节能的观点出发，冷凝水回收利用的好坏直接影响蒸汽热力系统总的能源利用效率。这主要体现在以下几方面：

1热能价值：冷凝水具有蒸汽热能（焓值）的20%左右，相对于一个不回收冷凝水的系统来讲，冷凝水回收改造的节能潜力大于热力系统中的其它环节。

2工艺平衡：冷凝水回收系统的完善设计可以弥补疏水阀选型不当而造成的用汽设备蒸汽泄漏3%左右，减少高温饱和水的闪蒸损失5-10%。

3热平衡：回收冷凝水余热用于热力除氧，减少热力除氧器的新蒸汽使用量，减少了高品位蒸汽的消耗量；回收冷凝水到锅炉汽包可以节省锅炉燃料，一般来说，给水温度每上升6℃，就可以节省燃料1%。冷凝水回收有利于锅炉排污量减少，降低排污热损失，提高锅炉热效率。

4水平衡：冷凝水做锅炉给水可减少软化水处理量，节省软化水处理费用。

6.11.2    嗜肺军团菌不抗酸，无孢子，无荚膜，类似于杆菌。在自然界可长期存活，如在蒸馏水中可存活139天，自来水中可存活369天，对热和一般消毒剂敏感。人体摄入嗜肺军团菌后会导致肺炎症状。

- 6.12清洗设施

6.12.1    空调系统运行一段时间后，该系统内部表面产生一定量的水垢、微生物粘泥。油垢及锈蚀等沉积物，影响系统的制冷效果，阻碍冷却水中缓蚀剂和预膜剂分布在设备和管道金属表面，为垢下腐蚀创造了必要的条件，故清洗的目的是除去系统内部设备及管道中形成的水垢、微生物粘泥、油污及锈泥等沉积物，使系统表面洁净，有利于下一步的预膜。

- 7  监测与控制

- 7.1  监测

7.1.1    为了保证循环冷却水的处理效率，降低系统运行管理成本，确保系统安全稳定运行，宜采用在线检测技术，实时监控循环冷却水的水质、水量和药剂变化，通过自动控制系统能够实现循环冷却水系统的高效稳定运行。

7.1.2    设置这些仪表的目的在于及时掌握运行情况，以利于操作管理，也便于考核系统的各项经济指标和事故分析。在总管上设仪表，可以减少仪表重复设置的数量。当循环冷却水系统同时向几个生产装置供水时，每个装置的供水干管上均应设置仪表。仪表的形式、精度既与循环冷却水系统操作、管理需要有关，又和各工艺生产装置的仪表水平相适应。在供水干管上设置仪表，有时不足以反映工况条件要求严格的换热设备的腐蚀或结垢状况，因此对个别要求严格的关键性换热设备，亦应在设备进水和出水管上设置流量、温度、压力仪表。增加对排污水计量的规定，可有效监控循环冷却水的浓缩倍数。

7.1.3    为了检验循环冷却水处理效果，可在给水总管或在生产装置的给水干管上设置具有模拟功能的小型监测换热器，可在热流密度、壁温、材质、流速、流态、水温等方面模拟实际换热设备的条件，用来检测污垢热阻值(或黏附速率)和腐蚀速率。或者直接选定工艺介质污垢系统变化小的换热器，比如冷凝器、气体压缩机级间冷却器，监测其总传热系数等参数的变化来检验循环水处理效果。
        1  监测试片主要用来监测腐蚀情况，比较多的是设在给水管路上。有的工厂也安装在回水管道上，缺点是没有换热面，优点是迅速、简便，同时可设多种材质试片。
        2  在冷却塔水池内设监测试片，由于池内水流速不均，不同位置的监测试片，其腐蚀速率差异较大，故一般较少采用。
        3  生物黏泥测定一般由给水总管或回水总管取样。生物黏泥量的多少反映了循环冷却水中微生物危害的程度。

- 7.2控制

7.2.1      为控制循环冷却水系统的浓缩倍数，维持系统中稳定的药剂浓度，便于操作管理，并达到预期效果，要求系统内各水池的水位变化能控制在一定的范围内，同时也为了防止补充水量的突然变化，引起池内水位下降或升高，造成水泵抽空的事故或溢流，所以吸水池一般都设有液位计(引至控制室)，并设高、低液位报警。水池水位与补充水管阀门宜设联锁控制。

- 8  施工安装与验收

- 8.1  施工安装

8.1.1    施工过程是保证水质的一个关键环节，施工时是否按图施工、是否采用正确的材料、是否注意管内清洁等都可能对水质产生重要影响，因此施工时需要严格把关，确保水质编制施工方案或施工组织设计有利于指导工程施工，提高工程质量，明确质量验收标准；同时便于监理或建设单位审查，以便于互相遵守。由于设计可能采用不同材质的管道，如不锈钢管、铜管等，每种管道有其各自的材料特点。因此施工人员均应经过相应管道的施工安装技术培训，以确保施工质量。

- 8.2 验收

8.2.1    循环冷却水系统，无论是新系统或是老系统，在开始正常投药之前都 要时行系统清洗和预膜工作，清洗和预膜工作被称为循环水系统化学处理的预处理。对于新系统来说，设备和管道在安装过程中，难免会有碎悄、杂物和尘土留在系统之中，有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重，这些杂物和油污如不清洗干净，将会影响下一步的预膜处理。老系统的冷却设备还常有垢、黏泥和金属腐蚀产物，严重影响设备寿命和换热效果，减少腐蚀和结垢的产生。对己投产的老系统来说，可以提高 换热效率，改善工艺操作条件，保证长的生产周期，降低能砂和延长设备使用寿命。所以，清洗工作是循环水系统必不可少的一个环节。

- 9  运行和维护管理

- 9.1 一般规定

9.1.1  本条为强制性条文，规定供暖空调系统水处理药剂贮存、药剂消耗量、堆放高度等要求，确保药剂的有效性及安全性。

9.1.2  本条为强制性条文，规定药剂贮存间、加药间附近应设置安全洗眼淋浴器等防护措施，本规定是为减轻药剂对人体的伤害。

- 9.2 化学清洗与预膜

9.2.1  供暖空调循环水系统清洗分为水清洗和化学清洗。水清洗主要是清除管道、水池、设备表面的浮尘及施工遗留的焊渣、泥渣等。化学清洗主要是清除水洗不能清除的设备表面污物。预膜主要作用是保证活化的金属表面不被腐蚀并形成一层致密的缓蚀保护膜。

- 9.3 药剂贮存和投配

9.3.1氯气是有毒气体，具有强烈的刺激性。氯气在低温加压后成为液体注入能承受一定压力的特质钢瓶内，即常见的液氯钢瓶。如放置在露天，经曝晒后，瓶内液氯吸热气化，钢瓶内压增加，由爆炸危险。任意在露天存放，还会使钢瓶上的保险帽锈蚀，使用时打不开，或者松动脱落，或者碰坏保险阀造成氯气外逸，污染环境。故本条规定，液氯钢瓶应贮存在专用仓库中，不能露天存放。

本条提出了氯瓶间和加氯间的设计要求：

1  主要是防止一旦液氯发生漏氯事故避免事态扩大，保证人员安全。故氯瓶间和加氯间以及其他工作间要隔开。

2  设观察窗。可通过观察窗观察加氯间的情况，是否发生泄漏等异常情况，以便及时采取措施设法排除故障，保证安全操作。设置通向室外的外开门，是为了当加氯间内发生严重泄漏故障不能当即排除时，为保证操作人员安全，可以推门而出，以便进一步采取措施。

3  氯瓶不应靠近采暖设备或受阳关直射，是为了防止氯瓶受热，瓶内压力增高，发生爆炸。采暖设备包括暖气、火炉、电炉等。

4  加氯间内应保持良好的换气通风条件，以保证操作、维修人员的安全。氯气比重大于空气，通风孔应设置在外墙下方，并应朝向无人员流动的方向，使泄漏的氯气易于排出室外。但当泄漏量很大时，不应开启通风设备，以免造成更大范围的伤害事故。

5  泄漏氯气与空气中的水分发生反应后对钢铁材料有一定的腐蚀性。因此本款规定加氯间内的电气设备及灯具应采用密闭、防腐类型产品，以防因腐蚀造成电气短路。照明和通风设备开关设在室外是为了保证安全操作。

6  配备空气呼吸器、抢救器材和工具箱是为了在发生事故时能够安全、及时、有效地采取处理措施。

7  漏氯处理设施是指碱水池、氯气吸收装置等，根据工程具体情况选定。

8  因为氯瓶较重，单瓶重量有500kg和1000kg两种规格，为方便搬运，减少劳动强度，宜设起吊、运输设备，但不得使用叉车。

- 附录A

A.0.1  本条规定了供暖空调循环水及补水水质检测方法及依据。

A.0.2为了保证循环水的处理效率，降低系统运行管理成本，确保系统安全稳定运行，宜采用在线检测技术，实时监控循环水的水质、水量和药剂变化，通过自动控制系统能够实现循环水系统的高效稳定运行。

A.0.3本条规定了供暖空调循环水及补水水质检测时取样点位置的选择。

A.0.4本条规定了供暖空调循环水及补水水质检测时取样的操作要求。

A.0.5本条规定了供暖空调循环水及补水水质检测方法。

- 附录B

B.0.1  本条规定了供暖空调循环水及补水水质检测项目及检测频次。