CECS                                   CECS×××

中国工程建设协会标准

L型薄壁构件装配式排气道系统

应用技术规程

Technical specification for application of exhaust system with L-shaped thin-walled components

（征求意见稿）

20×× 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分6章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、材料、设计、施工和质量验收。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

主 编 单 位：中国建筑科学研究院有限公司

深圳市万居科技股份有限公司

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  构件与材料	4

4.1  L型薄壁构件及其辅材	4

4.2  风帽	5

4.3  阀门	6

5  设计	7

5.1  一般规定	7

5.2  系统设计	7

5.3  L型排气道	9

5.4  风帽	10

5.5  进气口与阀门设计	10

6  施工	12

6.1  一般规定	12

6.2  施工准备	12

6.3  施工工艺流程	12

6.4  L型排气道安装	13

6.5  风帽安装	14

6.6  阀门安装	14

7  质量验收	16

7.1  一般规定	16

7.2  主控项目	16

7.3  一般项目	17

附录A  L型排气道系统性能试验方法	18

附录B  L型薄壁构件壁厚检测方法	20

附录C  L型薄壁构件力学性能试验方法	21

附录D  L型薄壁构件耐火试验方法	22

附录E  资料验收记录	26

附录F  隐蔽工程验收记录	27

附录G  验收结论	28

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

附：条文说明	31

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirement	3

4  Components and material	4

4.1  L-shaped thin-walled components and accessories	4

4.2  Cowl	5

4.3  Valve	6

5  Design	7

5.1  General requirement	7

5.2  System	7

5.3  Ventilating duct with L-shaped components	9

5.4  Cowl	10

5.5  Air inlet and valve	10

6  Construction	12

6.1  General requirement	12

6.2  Receiving inspection	12

6.3  Construction process	12

6.4  Ventilating duct installation	13

6.5  Cowl installation	14

6.6  Valve installation	14

7  Acceptance	16

7.1  General requirement	16

7.2  Dominant item	16

7.3  General item	17

Appendix A  Testiong method of exhaust system with L-shaped components	18

Appendix B  Wall thickness testiong method of L-shaped components	20

Appendix C  Mechanical Property testing method of L-shaped components	21

Appendix D  Fire resistance testiong method of L-shaped components	22

Appendix E  Acceptance documents list	26

Appendix F  Concealed engineering acceptance records	27

Appendix G  Acceptance Conclusion	28

Explanation of wording in this standard	29

List of quoted standards List of quoted standards	30

Addition：Explanation of provisions	31

# 1  总  则

1.0.1  为规范L型薄壁构件装配式排气道系统在建筑工程上的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

- 1.0.2  本规程适用于居住建筑厨房、卫生间中采用L型薄壁构件装配式排气道系统的设计、施工和验收。

1.0.3  L型薄壁构件装配式排气道系统的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  L型薄壁构件装配式排气道系统exhaust system with L-shaped thin-walled component

由竖向安装的共用L型薄壁构件装配式排气道、阀门、屋顶风帽及其连接结构等系统化集成的，用于配套吸油烟机或排气扇排除住宅厨房、卫生间废气的排气道系统，简称L型排气道系统。

2.0.2  L型薄壁构件装配式排气道 exhaust duct with L-shaped thin-walled component

由L型薄壁构件与建筑墙体阴角围合装配的竖向排气道，用于排除居住建筑中厨房油烟、卫生间浊气，是L型薄壁构件装配式排气道系统的基本组成部分，简称L型排气道。

2.0.3  L型薄壁构件 L-shaped thin-walled component

由钢筋及镀锌电焊网水泥及其他增强材料水泥预制而成，用于装配L型排气道的L型薄壁构件。

2.0.4  辅助结构  accessory structures

与L型薄壁构件围合共同构成L型排气道所依附的部分墙体阴角。

2.0.5  阀门 valve

安装在L型排气道进气口处，由防止烟气回流和火灾蔓延及导流等功能部件集成，具有在规定时间内能满足耐火性能要求的多功能阀门。

2.0.6  风帽  cowl

设置在L型排气道出屋面的顶部，防止风、雨、雪及杂物等进入L型排气道内，并引导L型排气道内废气排出的装置。

2.0.7  支管 branch duct

连接阀门与吸油烟机或排风机之间的管道。

2.0.8  进气口 air inlet

L型排气道上安装阀门的进气部位。

2.0.9  固定件 fastener

用于阀门固定于进气口处，并在规定耐火时间内不脱落松动的金属固件。

2.0.10  承托件 bearer

由经防腐处理的钢筋材料，用于减少上部L型排气道的荷载或下部分担L型排气道承受的竖向荷载的金属承托部件。

2.0.11  支管最大排气静压 maximum exhaust static pressure of branch duct e

L型排气道系统正常使用时，支管排气静压力的最大值。

2.0.12  排气道最小流通截面积  minimum flow area

排气量满足JGJ/T 309要求的排气道最小内腔截面积。

2.0.13  预留洞 reserved hole

现浇楼面板时，在墙体阴角处预留的安装L型排气道预留孔洞。

# 3  基本规定

3.0.1  L型排气道系统按功能布局可划分为厨房排气道系统、卫生间排气道系统；按结构特征可划分为等截面排气道系统、变截面排气道系统；按平面布置可划分为内设排气道系统、外设排气道系统。

3.0.2  L型排气道系统应在整体设计成型后，经型式检验认定为成套产品，由建筑设计单位选型、布局设计应用至居住建筑中。

3.0.3  L型排气道系统设计应包括下列内容：

1  L型排气道系统的整体结构连接布置、系统通风能力核算；

2  L型排气道、阀门、风帽各组件选型，组件通风能力核算；

3  L型排气道的垂直承载能力核算；

4  承托结构的构造设计、承托件的承载能力核算；

5  风帽基座结构设计、风帽与基座连接强度核算；

6  其他相关结构设计与强度核算。

3.0.4  L型排气道系统应根据建筑居住层数、当地气候条件、防火要求等因素，选择型式试验合格的L型排气道系统。选用的L型排气道系统的使用高度应在型式试验覆盖范围内；并应根据建筑实际需求对承托、风帽基座等结构以及防火设计等进行调整，且应核算其承载能力及通风能力。

3.0.5  L型排气道系统应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB50096、《住宅建筑规范》GB50368和《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

3.0.6  L型排气道系统应经型式试验合格后方可应用，其型式试验方法应符合本规程附录A的规定。

3.0.7  L型排气道系统所采用的L型排气道、阀门、风帽等关键部件应与型式试验报告相一致，并应确保系统的完整性、有效性和配套性。

# 4  构件与材料

- 4.1  L型薄壁构件及其辅材

4.1.1  L型薄壁构件应采用机械化制作设备一次成型，其原材料应经自动化设备准确计量，其生产应具备质量保证体系，其工艺过程应符合环保要求。

4.4.2  L型薄壁构件生产主要原材料应符合下列规定：

1  水泥强度等级不应低于42.5。硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥性能应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定，快硬硅酸盐水泥性能应符合现行国家标准《快硬硅酸盐水泥》GB 199的规定，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥性能应符合现行国家标准《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB 1344的规定，增强材料应符合现行行业标准《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T 194的规定。

2  骨料性能应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52或《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51的规定，其粒径不应大于L型薄壁构件壁厚的1/3。

3  砂应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684。

4  水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63。

5  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定。

6  增强材料应具有防腐性能，并应满足排气道强度和耐久性要求，及防水、环保的规定。其中，镀锌电焊网作增强材料应符合现行行业标准《镀锌电焊网》QB/T38974的有关规定。

4.1.3  L型薄壁构件的外观质量应符合以下规定。

1  内外表面不应有裸露钢丝网、蜂窝、塌陷和空鼓现象。

2  内表面应平整、光滑、无麻面，不应有裂纹。但表面龟裂和砂浆层干缩裂缝不在此限。

3  端面应平整无飞边，且与L型薄壁构件内外壁面相垂直。

4  有下列情况的L型薄壁构件应进行修补后使用：

1）每侧壁面的麻面、蜂窝不应超过两处，每处面积不应超过0.01m2。

2）工地现场端面碰损，外壁纵深度不应超过50mm，宽度不应超过100mm。

4.1.4   L型薄壁构件壁厚不应小于15mm，且应满足设计要求。

4.1.5   L型薄壁构件的规格尺寸与形径允许偏差应符合表4.1.5的规定。

表4.1.5  L型薄壁构件的规格尺寸与形径允许偏差

| 项目 | 性能指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度L/(mm) | 0 -9 | 0.5mm精度的钢卷尺检测 |
| 长边/（mm） | +2 -4 | 0.5mm精度的钢卷尺检测 |
| 短边/（mm） | +2 -3 | 0.5mm精度的钢卷尺检测 |
| 壁厚/（mm） | ﹢3 -2 | 本规定附录B |
| 端面对角线差值/（mm） | ≤7 | 0.5mm精度的钢卷尺量两个对角线 |
| 垂直度/（mm） | ≤1:400 | 直角尺、塞尺检查 |
| 平整度/（mm） | ≤7 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 内倒角/（mm） | +5 -5 | 0.5mm精度的钢卷尺检测 |
| 折边角/（°） | +10 -10 | 1°精度角度尺检查 |
| 夹角/（°） | +1 -1 | 1°精度角度尺检查 |

4.1.6  L型薄壁构件的性能指标应符合表4.1.5的规定。

表4.1.6  L型薄壁构件的力学性能及耐火极限

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 垂直承载力/（kN） | ≥90 | 本标准附录C |
| 耐软物撞击 | 使用10kg沙袋，由1m高度自由下落，在制品长边侧壁中心同一位置冲击5次的条件下，制品未开裂。 | 本标准附录C |
| 耐火极限/（h） | ≥1.0 | 本标准附录D |

4.1.7  L型排烟道配套用玻璃纤维网布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841的有关规定。

4.4.8  承托件宜采用钢筋材料，并应进行防腐蚀处理。钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1的有关规定。

4.4.9  L型薄壁构件装配排气道用坐浆、填缝及密封砂浆宜使用聚合物水泥砂浆，聚合物水泥防水砂浆应符合现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984的规定；填充细石混凝土宜使用强度等级为C20以上细石混凝土。

- 4.2  风帽

4.2.1  风帽材料宜采用经防腐蚀处理的金属或混凝土，组合式风帽各组件应连接可靠，其螺栓等连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松措施。

4.2.2  混凝土风帽部件的混凝土强度等级不应低于C20，并应采用钢筋骨架加强，连接部位应设置预埋件并与钢筋骨架可靠连接，并宜在安装后做厚度不小于15mm的防水保护层罩面。

4.2.3  风帽流道应流畅、排气顺利，按现行行业标准《空气分布器性能试验方法》JG/T 20的规定检测的阻力系数不应大于0.8，风帽应具备阻档自然风倒灌进排气道内。

4.2.4  风帽出口有效排气面积不应小于排气道出口有效流通截面积的1.5倍。

- 4.3  阀门

4.3.1  厨房用阀门外接口直径不宜小于160mm；卫生间用阀门外接口直径不宜小于100mm。

4.3.2  阀门应满足防腐、防锈要求。

4.3.3  防火部件动作温度应符合下列规定：

1  厨房：140℃±2℃的恒温油浴中，5min内不应动作；156℃±2℃的恒温油浴中，1min内应动作。

2  卫生间：65℃±0.5℃的恒温水浴中，5min内不应动作；73℃±0.5℃的恒温水浴中，1min内应动作。

4.3.4  止回部件启闭动作应灵活、可靠。厨房用止回部件开启压力不应大于80Pa，卫生间用止回部件开启不应大于25Pa，止回部件开启后的有效流通截面积不应小于进风口截面积。

4.3.5  当支管内不排烟气时，止回部件应保持关闭状态当，止回部件前后保持150Pa±15Pa负压差时，并且其密封性应满足防倒灌功能。

4.3.6  当防火部件感温元件动作时，宜显示警示标识或输出电信号；且防火部件宜设置动作失灵时的应急操作装置。

4.3.7  防火部件耐火极限不应低于1h，其他性能应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930和现行行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798的有关规定。

# 5  设计

- 5.1  一般规定

5.1.1  L型排气道垂直承载能力、承托件的承载能力、风帽与基座连接强度及其他相关结构的强度应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《建筑结构荷载规范》GB50009的规定进行核算，其设计性能指标应符合本标准第4章的相关规定。

5.1.2  L型排气道系统通风性能设计应符合国家现行标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736和行业现行标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的有关规定。

5.1.3  L型排气道系统设计应保证气体顺畅排出，并应采取措施防止烟气倒灌。

5.1.4  排气道系统组件的通风能力应根据排风量需求进行验算，各组件过流截面的气体流速不宜大于15m/s，并不应超过各组件的标定的工作能力。

5.1.5  L型排气道系统截面尺寸、阀门接口、风帽接口的设计宜标准化、模数化。

- 5.2  系统设计

5.2.1  精装修房宜选用L型等截面排气道系统，L型排气道横截面的面积应满足系统最上部累积排风量需求，见图5.2.1（a）；毛坯房宜选用L型变截面排气道系统，L型排气道横截面的面积应自下而上逐级增大，并且各级排气道横截面的面积应满足其最高安装层位的累积排风量需求，见图5.3.4（b）；L型排气道设置于灶台端头时，L型排气道一边长宜等于灶台灶台宽度，见图5.3.4（c）。

（a）等截面L型排气道系统示意图               （b）等截面L型排气道系统示意

（c） L型排气道设置于灶台端头示意图

图5.2.1  L型等截面排气道系统示意图

1—L型排气道；2—风帽；3—阀门；4—墙体；5—灶台

5.2.2  L型排气道系统应根据居住建筑层数及使用要求和建筑平面布局设置，并应符合厨房、卫生间使用要求。其布置应符合下列规定：

1  L型排气道应设于厨房或卫生间房间内或其他处的墙角且上下垂直位置；

2  厨房和卫生间不得共用同一L型排气道系统；

3  L型排气道系统应避开女儿墙的外排水；

4  一般厨房L型排气道设于厨房内，卫生间L型排气道设于卫生间内，见图5.2.2（a）~图5.2.2（b），也可将厨房L型排气道不设于厨房内，见图5.2.2（c）~图5.2.2（d）；

5  当厨房和卫生间相毗邻时，可将厨房L型排气道和卫生间L型排气道同设于厨房内或卫生间内，见图5.2.2（e）。

（a）厨房内设排气道示意图                （b）卫生间内设排气道示意图

（c）厨房外设排气道示意图                （d）卫生间外设排气道示意图

（c）L型排气道和卫生间L型排气道同设示意图

图5.2.2  L型排气道布置示意图

1—L型排气道；2—建筑墙体；3—进气口

5.2.3  L型排气道系统设计应进行整体通风排气能力核算。在排气管道系统100%开机率情况下，厨房排气管道系统应满足平均每户300m3/h以上的排风能力，卫生间排气管道系统应满足平均每户80m3/h以上的排风能力，且应具备防火和防倒灌功能。

5.2.4  支管上不得连接两台及以上风机。

- 5.3  L型排气道

5.3.1  L型排气道应垂直向上布置，不宜中途转或水平布置。当必须转弯时，应根据现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309的有关规定核算系统总阻力值，确定系统是否增设抽风设备。

5.3.2  L型排气道的设计应符合下列规定：

1  长宽比不宜大于2；

2  应靠近吸油烟机或排气扇设置；

3  应在设计图纸上注明L型排气道系统进气口中心标高；

5.3.3  L型排气道安装的楼板预留空洞尺寸应依据排气道设计截面尺寸确定，预留空洞各边长等于各L型排气道边长加50mm，见图5.3.3（a）；L型排气道靠外墙设置于室外时，每层应设计圏梁，圏梁与楼板结构现浇，圏梁预留洞各边长等于各L型排气道边长加50mm，见图5.3.3（b）。

（a）楼板预留洞示意                          （b）圈梁预留洞示意

图5.3.3 预留孔洞示意

1—L型薄壁构件；2—阴角墙体；3—楼板预留洞；4—L型排气道

5—穿墙进气口；6—圈梁预留洞；7—圈梁

5.3.4  L型排气道穿过设备层、避难层时，L型排气道的耐火极限不应低于2h。

5.3.5  L型排气道应每二层做一次承托处理或每层设计结构承托，见图5.3.5（a），承托强度应满足所承荷载要求；L型薄壁构件与楼板之间的缝隙应采用细石混凝土分两填实，并应做好密封防水处理。钢筋作为承托件时，其锚固深度不应小于50mm，见图5.3.5（b）。

（a）承托设置示意图                          （b）承托件锚固示意图

图5.3.5  结构承托示意图

1—辅助结构；2—L型排气道；3—L型薄壁构件；4—楼板预留洞；5—承托件

6—细石混凝土塞缝；7—楼板；8—防水槽

- 5.4  风帽

5.4.1  L型排气道系统应伸出屋面，在L型排气道出屋面处应设置风帽，风帽要求应与L型排气道系统相匹配，且应满足设计要求。

5.4.2  L型排气道系统出口应伸出屋面，伸出屋面高度应以有利于废气扩散，应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离及积雪厚度等因素确定。

5.4.3  平屋面L型排气道系统的风帽基础高度应符合下列规定：

1  上人屋面，风帽底应高于建筑完成面2m；

2  非上人屋面，风帽底应高于建筑完成面0.6m；

3  当周围4m之內有门窗时，风帽底应高出门窗洞顶0.6m。

5.4.4  坡屋面L型排气道系统的风帽基础高度应符合下列规定：

1  L型排气道中心线距屋脊水平距离小于1.5m时，L型排气道出口应高出屋脊0.6m；

2  L型排气道中心线距屋脊水平距离1.5m～3.0m时，L型排气道出口应高出屋脊，且伸出屋面高度不小于0.6m；

3  L型排气道中心线距屋脊水平距离大于3.0m时，其顶部和屋脊的连线与屋脊的水平线之间的夹角不应大于10°，且伸出屋面高度不小于0.6m。

5.4.5  风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。

5.4.6  当风帽高度超过避雷设施保护范围时，应设置防雷装置，风帽应与建筑物接地系统可靠连接。

5.4.7  风帽及其连接结构强度应能抵抗使用区域的最大风力。风帽应设置防倒灌结构，在保证排气道内气体正常排出的情况下，应可阻止风、雨、雪等倒灌进入L型排气道内。风帽的结构与重量设计应尽量减少屋面荷载、满足安装维护要求，宜在无吊具条件下装拆方便。

- 5.5  进气口与阀门设计

5.5.1  L型排气道进气口位置应设有与系统相配套阀门。

5.5.2  厨房阀门接口直径宜为160mm，卫生间阀门接口直径宜为100mm。

5.5.3  L型排气道进气口设置在吊顶内时，进气口垂直下方吊顶应设置不小于450mm×450mm检修口。

5.5.4  阀门的有效通风截面均应满足相应的排气量要求，并应与L型排气道系统通风性能匹配。

# 6  施工

- 6.1  一般规定

6.1.1  L型排气道系统施工前应根据设计要求和现场情况编制施工方案，其内容应包括L型排气道、阀门和风帽等的准备工序、安装施工方法、质量标准以及安全措施等。施工单位应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

6.1.2  L型排气道系统的施工应在辅助结构墙体质量验收合格后、装饰工程及其设备管道安装前进行，L型排气管道系统施工前应具备下列条件：

1  施工方案已获批准，已完成安全及技术交底；

2  L型薄壁构件、风帽、阀门等产品出厂合格证、产品物理性能检验报告、产品耐火性能型式检验报告以及系统通风效果性能检测包括齐全，并符合本规程要求。

3  现场环境已具备正常施工条件；

4  墙面阴角处安装L型薄壁构件时，墙面质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210的有关规定；

5  排气道预留孔洞检验合格。

6.1.3  L型排气道系统风帽安装用的膨胀螺栓应采用不锈钢材质。

6.1.4  施工中应加强过程控制，每道工序施工完后应及时进行隐蔽工程验收。

6.1.5  L型排气道系统施工期间及完工后24h内，施工环境温度不应低于5°C，当必须在低于5°C气温下施工时，应采取有效措施保证工程质量。

- 6.2  施工准备

6.2.1  设备、材料进场前，应审核L型排气道系统型式试验报告以及L型薄壁构件、阀门型式试验报告、风帽防倒灌试验报告。

6.2.2  L型薄壁构件运输和存放应符合下列规定：

1  产品运输过程中，应横置平放并固定，装卸是应轻起轻放；

2  产品存放场地应平整，自然平码堆放不得超过三层，支架平码堆放不得超过1.5米高，竖立码放应采取防倒固定安全措施；

3  L型薄壁构件宜水平放置。

6.2.3  施工前应清除安装预留孔洞周边的浮渣和建筑垃圾及影响安装的物件等。

6.2.4  L型排气道系统施工前应准备以下机具：

冲击钻、气动钳、钢丝剪、砂轮锯、小功率焊机、手电钻、活动扳手以及水平尺、线锤等。

- 6.3  施工工艺流程

6.3.1  L型排气道系统施工宜按图6.3.1 所示的工艺流程进行。

图6.3.1  L型排气道系统工艺流程示意图

- 6.4  L型排气道安装

6.4.1  L型排气道安装前，应在现场测量划线，检查预留洞尺寸、上下垂直误差，确认合格后方可进行安装。

6.4.2  L型排气道安装顺序应由下层开始，逐层向上安装。

6.4.3  L型排气道安装应根据L型薄壁构件尺寸、重量等要求选择专用运输及吊装设备，使用前应检查设备性能，发现问题应及时修理完好，应采取措施防止L型薄壁构件在安装过程中损伤。

6.4.4  L型薄壁构件与墙面的接缝应分两次进行聚合物沙浆封堵，并外贴玻璃纤维网布，密封应严实，见图6.4.4。

图6.4.5  L型薄壁构件与墙面的接缝处理示意图

1—L型排气道；2—阴角墙体；3—L型薄壁构件；4—聚合物砂浆封堵立缝；5—粘贴防裂网格布

6.4.5  L型薄壁构件安装后应保证竖直向上，定位后应立即采取临时固定措施。上下L型薄壁构件结合部位应满涂聚合物砂浆，并应涂抹饱满、密封严实，见图6.4.5。

图6.4.5  上下L型薄壁构件结合部位连接与密封示意图

1—L型排气道；2—阴角墙体；3—L型薄壁构件；4—聚合物砂浆封堵立缝；5—粘贴防裂网格布；

6—楼板预留洞；7—聚合物砂浆封堵横缝；8—细石混凝土堵洞；9—楼板

6.4.6  L型排气道承托结构应牢固可靠，承托结构不应进入通风截面区域。

6.4.7  L型排气道起始层可落在地面上或楼板上，安装前应使用水泥砂浆找平；各层安装完毕后，应采用细石混凝土分两次将L型薄壁构件与楼板之间的缝隙填实，做好密封防水处理。

6.4.8  卫生间L型排气道与墙体连接部位应做好防水，并确保卫生间整体防水闭合。

6.4.9  L型排气道安装过程中，应对已安装完成段及时采取遮盖措施，防止杂物坠入排气道中。

6.4.10  当在L型排气道上开口时，应采取措施防止切除物坠入下方排气道内。

6.4.11  各层排气道应上下通畅，L型薄壁构件对接应密实，L型排气道内不得有杂物存留。

- 6.5  风帽安装

6.5.1  L型排气道风帽应在屋面其他工序施工完成后再安装。风帽未安装前，应对排气道出口采取遮盖措施，防止杂物坠入排气道中。

6.5.2  L型排气道出屋面处应设置安装风帽的基座，基座应采用内置双层钢筋加强的强度等级不低于C20的混凝土结构。

6.5.3  风帽基座砌筑或安装时应采取措施防止异物落入排气管道内。

6.5.4  风帽应牢固地安装在基座上，其螺栓等固定连接件应进行防腐防锈处理，并应采取防松措施。

- 6.6  阀门安装

6.6.1  阀门应在排气道和风帽安装完毕，并经验收合格后由上向下逐层安装。

6.6.2  阀门安装前应核对排气道进气口尺寸和位置。

6.6.3  阀门与排气道进气口连接部位应采取密封措施，不应漏气。

6.6.4  阀门与排气道连接应满足耐火极限1.0h不脱落松动耐火性能要求。

# 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.1  L型排气道系统工程质量验收资料应符合本规程附录E的规定。

7.1.2   L型排气道系统部件应按设计选型要求使用，不得使用替代品。使用L型排气道系统产品与设计要求和检验报告三者一致。

7.1.3  L型排气道系统部件检验报告应包括下列內容：

1  样品型号、材质、样品关键几何参数。

2  关键技术指标检测数据：

1） L型薄壁构件：垂直承载力、耐软物撞击、耐火性能；

2） 阀门：感温元件动作温度、耐腐蚀性、漏风量、耐火性能；

3） 风帽：阻力系数、防倒灌性能。

3  检测结论。

7.1.4  隐蔽工程在隐蔽前应进行验收并按本规程附录F填写“ 隐蔽工程验收记录表”。

7.1.5  隐蔽工程验收后，方可进行下道工序施工。

7.1.6  竣工验收应包括主控项目和一般项目后，可按本规程附录G做出验收结论，同时满足下列两条规定可判定合格：

1  主控项目全部合格；

2  一般项目中每个单项80%以上检查点合格。

- 7.2  主控项目

7.2.1  L型排气道系统型式试验报告应检查合格，其型式试验方法应符合附录A的规定。型式试验报告测定的最小排风能力及防倒灌能力应满足《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的有关规定的要求，并且各单项检测结果应满足本规程相关要求； L型排气道原材料应符合本规程第4.4.1条的要求。

检测方法：检查L型排气道系统型式试验报告。

7.2.2  L型薄壁构件、阀门、风帽等的产品规格型号应与型式试验报告一致。

检验方法：L型薄壁构件、阀门、风帽进场时，检查生产厂家和产品规格等产品标识、产品合格证书，以及型式试验报告。

7.2.3  L型薄壁构件壁厚度应符合要求。

检验方法： L型薄壁构件场进时，现场抽检 L型薄壁构件壁厚度。宜采用测厚仪（也可按本规程附录B的检测方法）检测L型薄壁构件2面上中下位置共计6点壁厚，取最小值作为检测结果。当最小壁厚小于15mm，在最薄点钻孔确认，钻孔直径20mm，用卡尺测量，如仍不合格，应判定L型薄壁构件不合格。

检查数量：按每规格进场数量的2%抽检，最小检测数量不应少于2件。

7.2.4  阀门的产品标识、尺寸应符合设计要求；阀片应启闭灵活。

检验方法：阀门进场时，应检验产品标识、产品尺寸；拨动阀片20次，检查启闭灵敏度。

检查数量：按每规格进场数量的2%抽验，最少检测数量不应少于2件。

7.2.5  L型排气道系统安装应符合本规程规定，其型号规格应符合设计要求。

检验方法：检查施工安装记录，现场核对。

检查数量：全检。

7.2.6  L型排气道承托结构应检查合格，应符合本规程第6.4.6条的规定。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录；目测施工部位外观。

检查数量：抽查每个系统上中下各楼层施工部位，详细点检数量不应少于3处。

7.2.7  L型排气道系统通畅性应符合本规程第6.4.11条的要求。

检查方法：目测观察。

检查数量：全检。

- 7.3  一般项目

7.3.1  一般项目验收应符合表7.3.1的规定。

表7.3.1  一般项目验收

| 检验项目 |  |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L型薄壁构件 | 外观质量 |  | 本规程第4.1.3条中第1~2款 | 目测，按进场数量100%检查 |
|  | 尺寸与形位偏差 |  | 本规程第4.1.5条 | 钢卷尺、直角尺、塞尺、旋转角度尺、直尺，按进场数量2%检查 |
|  | 安装偏差 | 垂直度 | 5mm | 2m靠尺线坠测量，每个系统抽查上中下楼层，不少于3处 |
|  |  | 上下层错位 | 10mm | 检查隐蔽工程验收记录 |
| 阀门 | 防腐及防锈处理 |  | 本规程第4.2.2条 | 进场目测，按进场数量10%检查 |
|  | 安装位置及方向 |  | 与设计一致 | 目测，每个系统抽查上中下楼层，不少于3处 |
|  | 与L型排气道进气口的连接 |  | 连接与密封可靠 | 目测 |
| 风帽 | 组合式风帽螺栓连接可靠性 |  | 本规程第4.3.1条 | 采用力矩扳手检验，按总数量10%检查，不少于3件 |
|  | 风帽与基座的螺栓连接 |  | 本标准第6.5.4条 | 采用力矩扳手检验，按总数量10%检查，不少于3件 |

# 附录A  L型排气道系统性能试验方法

A.1  一般规定

A.1.1  L型排气道系统性能试验应测试L型排气道系统在规定试验条件下的通风性能和密闭性能，并应整体评价L型排气道系统的性能。

A.2  L型排气道系统通风性能

A.2.1  L型排气道系统通风性能应满足以下试验要求：

1  每种规格型号应分别检测，每种检测高度的试验报告可适用于小于该高度的对应规格L型排气道系统。

2  型式检测宜在工程现场进行实地检测，条件不具备时可将L型排气道系统垂直或水平连接放置进行模型试验检测，试验系统的接管长度应达到试验要求覆盖的高度值。

3  试验用L型排气道、阀门、风帽等系统各部件应己完成性能测试并符合本规程要求，L型薄壁构件生产工艺符合本规程第4.1.1条要求。

4  试验应在无外部风力影响的环境下进行。

A.2.2  L型排气道系统通风性能试验所使用的仪器参数值应满足以下要求：

1  标准试验风机：300Pa静压风量（350±35）m³/h，170Pa静压风量（600±60）

m³/h。

2  测量仪表：倾斜式微压计（0.5级）、热球式风速仪（测量误差不应大于5%）、温度计（分辨率0.1℃）、空盒气压表（精度1hpa）。

A.2.3  试验系统应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309的有关规定，并应根据需要检测的高度配置相应数量和规格的L型排气道系统及测试排气支管。

A.2.4  L型排气道系统通风性能试验应包括通风性能测试和防倒灌能力测试。

A.2.5  通风性能测试应按以下规定进行：

1  受测系统应在100%开机条件下，通过风速仪测试各支管风速，并应根据需要检测的高度配置相应数量和规格的L型排气道系统及测试排气支管。

2  应根据现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T309的规定计算各支管风量。

3  应反复试验三次，取排风量平均值为测试结果。

A.2.6  防倒灌能力测试应按以下规定进行：

1  应在受测系统80%开机率且开启的风机均布条件下，用微压计关机位置的支管静压；

2  上述各位置应反复测试三次，取风压值作为测试结果；

3  当各关机位置支管静压均为零时，可判定系统具备防倒灌能力。

A.2.7  试验报告应包括以下主要内容：

1  试验委托单位名称、供应商名称、试验日期及环境温度；

2  整体系统型号、系统结构详图、各部件名称规格、适用最大高度；

3  对应L型排气道系统的L型薄壁构件、阀门、风帽等关键部件检测报告，排气道生产工艺文件；

4  通风性能及测试防倒灌能力测试数据、观察记录；

5  试验仪器型号规格，试验系统安装结构图及照片；

6  试验结论：通风性能及防倒灌能力符合本规程规定，并且各部件检测合格，判定系统型式试验合格；

7  检验部门及人员签字盖章。

A.3  L型排气道系统密闭性能

A.3.1  试验装置应满足以下要求：

1  试验装置应包括测试用调速风机、烟雾发生器或烟饼和透气束口布袋

2  测试用调速风机的仪器参数应为：300Pa静压风量（350±35）m³/h;

A.2.2  L型排气道系统密闭性能的测试应按下列步骤进行：

1  随机选一系统底层，并安装上风机。

2  开启烟雾发生装置，通过风机将烟雾吸进排气道内，待顶端风帽出烟后，再用透气束口布袋盖住风帽。

3  调节风机使支管内静压150Pa，目测各楼层排气道及排气道房间内开关插座、强弱电箱内有无烟雾漏出。

A.2.3  L型排气道系统应以目测观查无烟雾漏出，作为其密闭性能合格的评价结构。

# 附录B  L型薄壁构件壁厚检测方法

B.0.1  检验批次数量应按同一生产企业、相同原材料、相同规格的制品，每500根抽检一次，不足500根也应抽检一次。 试件数量应为同一批次，随机抽取三件为一组。

B.0.2  试件端面厚度应用精度为1 mm的钢直尺，在垂直于制品表面的方向上量取制品端面的管壁厚度，精确到1 mm；

B.0.3  试件壁厚的检测应采用钻孔方法进行，钻孔方法应按以下步骤进行：

1  在L型薄壁构件壁的2个面中，每面应用电钻在制品中部垂直壁面上钻三个直径为20 mm的检验孔；

2  第一孔应位于壁面中心垂直线上，其余二孔应在中心垂直线上与第一孔上下相距300 mm～500 mm处；

3  应用精度为1 mm的钢直尺在垂直于制品表面的方向上量取检验孔的壁厚，精确到1 mm。

B.0.4  试件壁厚检测结果的判定应满足以下要求：

1  制品端面管壁厚度应符合本规程表4.1.5要求，三件样品中有一件不符合要求，应再随机抽取5件进行检验，任一检验端面壁厚度不符合本标准表4.1.5要求，即视为该批次壁厚不合格。

2  制品厚度，三件样品共钻检验孔18个，如果其中任一检验孔壁厚不符合本规程表4.1.5要求，应再随机抽取5件进行钻孔检验，五件中任一检验孔壁厚不符合本规程表4.1.5要求即视为该批次壁厚不合格。

# 附录C  L型薄壁构件力学性能试验方法

C.1  垂直承载力

C.1.1  仪器设备量具应符合下列规定：

1  压力试验机荷载应在250KN以上；

2  上下压板间有效间距应在1.5m以上，精度应为2%；卷尺量程应大于4m，最小分度值应为1mm。

C.1.2  应以3根长度为标准居住建筑层高的L型薄壁构件，每根分别截取两个长度为1.0m的试件，试件两端口应平整且互相平行。

C.1.3  试验步骤应符合下列规定：

1  应将长度为1.0m的同规格型号两个L型薄壁构件相互对扣成矩形，从而作为一试件，并直立于压力机上，试件上下两端应垫厚度3mm～5mm，面积大于试件口径的胶合板，垂直度不应大于2mm/m，否则应用木片或硬质薄片垫平。

2  应以恒定4kN/s的加荷速度加载，使试件加荷至破坏，记录试件破坏时的荷载值，即为该试件的垂直承载值，精确至1kN。

3  应取以上3个试件试验结果的算数平均值为检测结果，精确至1kN，平均值小于90KN则为不合格产品。

C.2  耐软物撞击

C.2.1   以标准居住建筑层高的取两整根同规格型号L型薄壁构件，对扣成矩形测试试件，用快干砂浆封填两L型薄壁构件对扣缝隙待固化。将试件端面长边的侧壁水平支撑于支距为1.8m的木棱上，木棱高宽尺寸为50mm×50mm，长度大于试件的长边侧壁。使用10kg标准沙袋，按本规程表4.1.6要求的冲击。

C.2.2  标准沙袋是将10kg干燥的标准沙，装入缝制的底部直径为200mm，高度为300mm的帆布袋中，冲击高度为从沙袋底部至试件被冲击面的距离。冲击5次后，检查试件是否开裂，开裂则为不合格产品。

# 附录D  L型薄壁构件耐火试验方法

D.1  一般规定

D.1.1  L型薄壁构件耐火试验应测量L型排气道在规定的试验条件下，满足耐火稳定性和耐火完整性的时间。

D.2  试验条件

D.2.1  试验炉内升温条件和压力条件应符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1的规定

D.2.2  试件一端应通过连接管道（材质与试件相一致）伸入试验炉內，利用引风系统装置模拟烟囱效应，使高温烟气蔓延于试件内部。

D.2.3  连接于试件后端的调节阀应处于关闭状态,并保证调节阀的烟气渗漏量在(700~1000)Nm2/h•m2(标准状态下)。

D.3  试验装置

D.3.1  耐火试验炉、温度测量系统应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的规定。

D.3.2  引风机系统应包括包括引风机、调节阀以及连接管道。

D.3.3  缝隙测量仪应由不锈钢棒制成，有直径为6mm和直径25mm两种规格，并配以绝热手柄。

D.3.4 测量系统的精确度应满足以下要求：

1  温度：炉温±15 °C，其他±5 °C；

2  时间：±10 s；

D.4  试件要求

D.4.1  试件截面尺寸应和工程实际使用的矩形排烟气道截面尺寸相同，当尺寸不能确定时，试件最短边与最长边之比为1﹕4的试件，且其长边为1m或接近1m，试件长度应不小于2m，其中至少应包含一个常用接口。

D.4.2   试件安装应符合下列规定：

1  试件安装应尽可能反映实际使用情况，同时满足图D.4.2-1的规定；

2  试件与辅助结构间的缝隙应满涂防水砂浆，并外贴100mm宽玻璃纤维网布，见图D.4.2-2。

3  测量试件表面温度的热电偶应满足GB/T9978.1的规定。热电偶位置如图D.4.2-3所示，排气道的每个面上中间处应各设置1个。热电偶T1用来测量平均温度及最高温度。

4  含有吸湿材料或可受水分影响的材料的试件，应进行干燥或养护，使其达到或接近正常使用状态。

图D.4.2-1 试件安装示意图

1－转接口； 2－管道之间接口；3－连接管道；4－传感器导出口；5－引风机连接管；

6－与试件相同连接管道； 7－试件； 8－调节阀；9－冷凝器；10－支承

图D.4.2-2  试件与辅助结构接缝处示意图

1－L型薄壁构件；2－辅助结构；3－外贴100宽玻璃纤维网布；4－防水砂浆堵缝；5－L型排气道

图D.4.2-3  热电偶布置示意图

1－试件；2－与试件相同的连接管；3－转接口； 4－热电偶T1；5－管道之间接口；6－支承

D.5  试验程序

D.5.1  试件安装就位，启动引凤机，调整调节阀，使连接于试件后的调节阀的烟气渗漏量保持在700 Nm2/h•m2~1000Nm2/h•m2(标准状态下)之间。

D.5.2  试验炉点火，当炉内平均温度达到50℃时,为试验开始时间，应控制炉温，使其达平均温升符合现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T9978.1的规定。

D.5.3  试验应按照附录D中D.6节的规定进行观察、测量和记录。

D.5.4  试验过程中试件如果出现本规程附录D.7节所规定的达到试件耐火性能的任一种情况时,或虽未出现上述情况，但试件耐火时间己达到1.00h，试验可终止。

D.6  测量与观察

D.6.1  炉内温度测量装置应满足现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1的要求，并应对测出的温度不超过1 min记录一次。

D.6.2  试件隔热性应按附录D.3.2中第2款的规定测量试件背火面的平均温度温升和最高温度温升。

D.6.3  试件完整性测量应符合下列规定：

1  棉垫试验按现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1的规定进行，应记录棉垫被燃试件及试件上的位置。

2  对试验过程中试件表面所出现的开口和裂缝应每隔一段时间用缝隙探棒测量一次，时间间隔的长短可由时间损坏的速度来决定，测量时应依次使用两种规格缝隙探棒。当出现下列情况时应记录下时间及开口或裂缝出现的位置。

1）直径为6 mm的缝隙探棒能从裂缝处穿透试件且可沿裂缝移动150 mm的长度；

2）直径为25 mm的缝隙探棒能从裂缝处穿透试件。

3  当试件的外表面出现火焰并持续燃烧10 s及10 s以上，应记录火焰出现的时间及火焰出现的位置。

D.6.4  当试件不能保持在原有安装位置上时，即判定试件发生垮塌，应记录下试件发生垮塌的时间。

D.6.6  在试验过程中应记录试件变形及露烟情况。

D.7  判定条件

D.7.1  试件背火面温度温升发生超过以下任一限定的情况时，应判定时间已丧失隔热性能：

1  平均温度温升超过初始平均温度140 'C ；

2  任一点温度温升超过初始温度180 "C （初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度）；

3  完整性破坏，隔热性亦破坏。

D.7.2  试件发生以下任一限定情况时，时，应判定时间已丧失完整性：

1  试件出现火焰兵持续燃烧10s及以上；

2  按本规程第D.6.3条第1款的规定进行棉垫试验时，棉垫被点燃；

3  按本规程第D.6.3条第2款的规定进行缝隙测量，且试件的开口或裂缝大小达到了该条的规定；

4  垮塌。

D.8  试验报告

D.8.1  试验报告应包括以下内容：

1  试验委托单位名称；

2  制造厂名称和产品型号、规格；

3  送样形式；

4  标准编号；

5  试验日期；

6  试验数据；

7  观察记录；

8  试件结构简图，材质、技术数据，安装及其他有关说明；

9  试验结论；

10  试验主持人及试件单位负责人签字，试验单位盖章。

# 附录E  资料验收记录

E.0.1  资料验收记录表应符合表E.0,1的规定。

表E.0.1  资料验收记录表

| 序号 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  |
| 2 | 排气道系统设计文件 |  |
| 3 | L型薄壁构件垂直承载力与耐软物撞击性能见证送检报告 |  |
| 4 | L型排气道耐火性能检验报告 |  |
| 5 | L型薄壁构件壁厚与耐软物撞击现场抽检报告 |  |
| 6 | 阀门耐火性能检测报告 |  |
| 7 | 风帽阻力与防倒灌性能检测报告 |  |
| 8 | L型排气道系统通风、闭烟性能检测报告 |  |
| 9 | L型薄壁构件合格证 |  |
| 10 | 阀门合格证 |  |
| 11 | 风帽合格证 |  |
| 12 | 隐蔽工程验收记录 |  |
| 验收结果分数统计（平均分）： |  | 资料验收结论： |
| 资料验收（人员）签名： |  | 验收日期： |

注：1  在验收结果栏内按实际情况在相应的空格内打分，按百分制打分（满分100分）；

2  表列各项资料齐全有效，并且验收各项平均分数不小于80分，验收结论判定为合格。

# 附录F  隐蔽工程验收记录

F.0.1  隐蔽工程验收记录表应符合表F.0.1的规定。

表F.0.1  隐蔽工程验收记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 隐蔽工程内容 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  | 安装质量 |  | 部位 | 图号 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 验收人： 日期： 签章： |  | 验收人： 日期： 签章： |  | 验收人： 日期： 签章： |  |  |

# 附录G  验收结论

G.0.1  验收结论表应符合表G.0.1的规定。

表G.0.1  验收结论表

| 工程名称： |  | 设计单位： | 施工单位： |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料验收意见 |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 主控项目验收意见 |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 一般项目验收意见 |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 验收结论 |  | 各参加验收单位负责人签名： 年 月 日 |  |
| 建设单位签章： 年 月 日 | 设计单位签章： 年 月 日 | 施工单位签章： 年 月 日 | 监理单位签章： 年 月 日 |

注：资料验收不合格，则不进行竣工验收。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《住宅排气管道系统工程技术标准》(JGJ/T455-2018)

2  《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》（JG/T194-2018）

3  《排油烟气防火止回阀》（GA/T798）

4  《建筑通风效果测试与评价标准》（JGJ/T309-2013）

5  《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB15930-2007）

6  《住宅排气道系统应用技术规程》 （T/UCST 003-2018）

7  《住宅设计规范》（GB50096）

8  《住宅建筑规范》（GB50368）

9  《建筑结构荷载规范》（GB50009）

10 《混凝土结构设计规范》（GB50010）

11 《建筑设计防火规范》（GB50016）

12 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）

13 《通用硅酸盐水泥》（GB175）

14 《混凝土外加剂》（GB8076）

15 《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用要求》（GB/T9978.1）

16 《轻骨料混凝土技术规范》（JGJ51）

17 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）

18 《混凝土用水标准》（JGJ63）

19 《空气分布器性能试验方法》（JG/T20）

20 《快硬硅酸盐水泥》(GB 199)

21 《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GB 1344)

22 《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T 841)

23 《聚合物水泥防水砂浆》（JC/T 984)

24 《建设用砂》(GB/T 14684)

中国工程建设协会标准

L型薄壁构件装配式排气道系统应用技术规程

CECS  -202×

- 条文说明

# 目  次

1  总  则	33

2  术  语	34

3  基本规定	35

4  构件与材料	36

4.1  L型薄壁构件及其辅材	36

4.2  风帽	36

4.3  阀门	37

5  设计	38

5.1  一般规定	38

5.2  系统设计	38

5.3  L型排气道	38

5.4  风帽	38

5.5  进气口与阀门设计	39

6  施  工	40

6.1  一般规定	40

6.2  施工准备	40

6.4  L型排气道安装	40

6.5  风帽安装	40

6.6  阀门安装	40

7  质量验收	42

7.1  一般规定	42

附录A  L型排气道系统性能试验方法	43

# 附录D  L型薄壁构件耐火试验方法	44

# 1  总  则

1.0.1  本规程编制的目的。L型薄壁构件装配式排气道是由L型薄壁构件，通过装配式施工工艺与墙体阴角围合形成的排气道。其特点是：1、将传统矩形管叠加排气道更改为 L 型构件围合阴角墙组合成排气道，与传统排气道产品相比，可节材 50%，节物流费 70%，生产工效提升 40%，减轻安装劳动强度。2、根据国家大力发展装配式建筑，加快标准化建设，提高建筑技术水平和工程质量指导精神，各地装配式建筑呈大力发展趋势，L 型构件围合剪力墙装配式排气道无需外壁抹灰，完成成品交付，较传统矩形管叠加排气道需外壁抹灰，完成成品交付，更适合装配式建筑配套。3、因L 型构件装配式排气道是在砌体抹灰后装配的工艺步骤，彻底杜绝通过砌体墙的漏烟串味现象。此外，L型薄壁构件生产工艺更简单，更易机械化批量生产。

目前L型薄壁构件装配式排气道无论在产品类别、质量及生产规模等方面都取得了长足的发展，其产品系统已编入国家建筑标准设计图集 《住宅排气道（一）》16J916-1 及部分地方建筑标准图集，然而，目前尚缺乏相对应的工程标准，对产品及其系统的设计、施工和验收进行规定，以求达到促进行业健康发展的要求。

另外目前居住建筑中由于厨卫排气道设计不当或因施工质量问题，造成排烟不畅、串烟串味和油烟倒灌的现象以及防火等问题比比皆是。为实现更好的通风效果及防火功能， 提高住宅室内空气品质，做到L型薄壁构件装配式排气道及其系统在设计、 施工和验收等方面有标准可依， 制定本规程。

1.0.2  本规程的适用范围。本规程适用于住宅、别墅、宿舍、公寓的厨房和卫生间机械排油烟、排气用L型薄壁构件装配式排气道、L型薄壁构件与辅材选择、施工及验收等。对于 100m 以上的超高层居住建筑中L型薄壁构件装配式排气道系统， 其防火应按国家现行标准的有关规定处理。建议进行必要的试验验证及论证后在进行设计， 施工可参照本规程进行。

1.0.3  凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。在设计、施工及验收中除符合本规程的要求外，尚应满足国家现行有关标准的规定。本条文的目的是强调在执行本规程的同时，还应注意贯彻执行相关标准、规范等的有关规定。

# 2  术  语

2.0.3  其他增强材料也可采用耐碱玻璃纤维网布或耐碱纤维，耐碱玻璃纤维网布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JCT 841 的有关规定，经向和纬向拉伸断裂强力均不应小于1000N/50mm，耐碱拉伸断裂强力保留率不应小于75%，单位面积质量不应小于130 g/m2 。并应满足相应国家标准规范要求。

2.0.5  阀门是用于防止排气道内废气、异味倒灌回流到房间；防止火灾蔓延进入排气道内或防止排气道内火灾蔓延至共用排气道用户；使支管进入排气道内气流方向与排气道内废气排出方向一致的多功能集成的一体阀门或各单体功能组合的阀门。风机工作时呈阀片开启状态，向排气道内送气；风机不工作时阀片处于自然关闭状态，防止排气道内烟气、异味倒灌；火灾发生时，环境温度达到设定温度值，防火装置动作阻隔烟火，且在规定时间内能满足耐火性能要求。

2.0.9  在现有国家、行业标准中，有对阀门、排气道的耐火极限性能要求，而忽视了阀门于进气口处固定的耐火极限性能要求，当发生火灾阀门于进气口处脱落，阀门阻隔烟火功能将不复成在，因此本规程提出了固定件满足在规定耐火时间内不脱落松动耐火性能要求。

# 3  基本规定

3.0.1  居住建筑中L型排气道系统按功能布局主要可分为厨房L型排气道系统、卫生间L型排气道系统，前者主要用于厨房油烟气的集中排放，后者主要用于卫生间浊气的集中排放，二者不能共用同一排气道系统。

居住建筑中L型排气道系统按结构特征可分为等截面L型排气道系统和变截面L型排气道系统，前者自上而下为等径排气道，其优点适合全装修房的装修统一尺寸与提高装修工效；后者排气道截面尺寸自下而上逐级增大，其优点在于可以节约建筑空间，造价低，但需要的排气道规格相对较多，适合毛坯房小业主单个装修选用。具体结构形式见本规程图5.2.1。

居住建筑中L型排气道系统按平面布置特征可划分为内设排气道系统、外设排气道系统。前者指厨、卫L型排气道设置在各自厨、卫的房间内，后者指厨、卫L型排气道设置在各自厨、卫的房间外。目前，南方地区外设情况较普遍，如没置在阳台、储物间、工人房、靠外墙等。具体布置形式见本规程图5.2.2。

3.0.3  承托结构是L型排气道与楼板相连的支承，它主要由承托件和浇筑在L型排气道外壁与预留孔洞缝隙间的填充混凝土或砂浆固结而成，用于承受其上L型排气道及其附属结构的重量等荷载。由于现场安装施工复杂、不确定因素较多，在计算时应仅考虑承托件的承载能力，要求其能够可靠支承作用于其上的荷载，而不考虑混凝土的协同承载能力，其技术结果将偏于安全。

承托结构分两种承托方式：一种通过承托件支撑承托本规程图5.3.6-1示，一种通过L型薄壁构件与楼板洞结构设计，利用浇注混凝土承托见本规程图5.3.6-2示。

由于风帽位于建筑物顶部，在风荷载作用下其存在被刮倒或刮飞的危险，一旦发生该情况将可能引发高空坠物，故其余基座的连接强度应重点计算，一般应根据当地的气候条件核算风帽与基座连接部件的抗风荷载能力，确保其连接件下不被拉断或从基座拔出。

3.0.4  设计单位一般按照建筑居住层数即实际用户数量，根据居住建筑L型排气道系统供应商型式检验合格的系统进行选型。条文中所述的气候条件重点考虑台风等因素。

# 4  构件与材料

- 4.1  L型薄壁构件及其辅材

4.1.1  L型薄壁构件作为居住建筑中油烟等废气集中排放的管路通道构件，从防火性能、强度、耐久性以及经济性等多方面考虑，混凝土制品是较为理想的成熟材料，故L型薄壁构件一般均为混凝土制品。

4.1.2  本条是对L型薄壁构件原材料质量的具体要求。

6  当L型薄壁构件选用热镀锌电焊网作为增强材料时， 其规格宜为φ0.7mm@12.7mm× 12.7mm至φ 1.5mm@20mm× 20mm， 钢丝网宜为 22#～26#。

4.1.3  L型薄壁构件的外观质量是反映其生产表观质量的最好体现， 通过外观观察可初步判断出L型薄壁构件的生产工艺水平。L型薄壁构件在生产、搬运过程允许有小的质量缺陷，但需满足本条文规定的修补要求后方可使用，一般缺陷是指上述进行上述修补后不影响排气道管体物理力学性能，可继续使用的缺陷。

4.1.4  规定了壁厚不得小于15mm ，是为了满足L型构结构的力学性能、耐火性能质量的最基本控制措施。

4.1.5  条文中的各项指标参考行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018 的有关要求，另外根据L型薄壁构件的特点增加了内倒角、折边角、夹角的控制指标，从而确保了产品质量的工艺和技术水平。

4.1.6  条文中的各项指参考行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018 的有关要求，根据L型排气道及L型薄壁构件产品的特点，有别于传统排气道，所以在垂直承载力、耐软物撞击和耐火性能检测过程中，试件的制作方法依据行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018已不适用，所以针对L型排气道产品质量要求，本规程附录C和附录D给出了具体试件制作的具体方法及试验方法。

- 4.2  风帽

4.2.1  屋顶风帽长期在室外布置，需具有防腐蚀能力，金属风帽宜选用铝合金或304不锈钢材料制作，螺栓宜选用304不锈钢材料。

4.2.3  风帽是通过引导外界自然风力对整个排气道进行拔气，起到排气作用。本条文规定的屋顶风帽除应具备防雨雪的基本功能外，对于排出有害污染性气体的管道而言，防倒灌功能非常重要，在此基础上屋顶风帽需具有保障出风有效面积、减少阻力，同时使室外风力有利于气流流出的功能。

4.2.4  风帽是一种用于防止雨、雪、风等进入排气道，并具有引导系统废气排放的装置。屋顶风帽采用引导各种方向的自然风形成对排气的助力效应，减小排气阻力，防止烟气倒灌。本条文规定的风帽出口有效排气面积是根据行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018中的要求确定的的数值，以保证保障出风的有效面积，并且减少阻力。

- 4.3  阀门

4.3.1  阀门外接口直径过小，增大阻力降低用户排气效率；现市面厨房用吸油烟机配套软管直径普遍不小于160mm，卫生间用排气扇配套软管直径普遍不小于100mm。

4.3.3  本条文参照行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 中关于根据温感元件的不动作温度和动作温度的要求进行的规定。行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008 中指出:止回阀应具有温感元件控制其自动关闭的功能。用于厨房排气道上的止回阀温感元件的公称动作温度为 150℃;用于卫生间排气道上止回阀温感元件的公称动作温度为 70℃。

4.3.4  本条文参照行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008的有关规定对止回部件开启压力和角度的进行的规定。止回部件开启后的有效流通截面积的规定主要考虑止回部件在防火止回的基础上有利于排气。行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008中指出：厨房用止回阀在开启压力为80Pa时，阀片应能达到完全开启，最大开启角度应不小于70°；卫生间用止回阀在开启压力为25Pa时，阀片开启角度应不小于最大开启角度的90%。

4.3.5  止回部件的主要作用就是在不工作状态下处于常闭状态，防止厨房油烟、卫生间浊气的由排气管道内串入居室，并且其密闭性应满足防倒灌功能。本条止回部件的密封性指标主要依据行业标准《排油烟气防火止回阀》GA/T 798-2008规定的环境温度下的漏风量制定。

4.3.6  当防火部件感温元件产生动作时，建议设置具有指示功能的警示标识或输出信号，可提醒用户排气道存在火灾蔓延或其他意外情况并且防火部件已经关闭，以便用户采取措施及时进行预防或处理。本条建议防火部件设置阀门失灵应急操作装置，目的是考虑防火阀在面临火灾蔓延等情况时因机构动作失灵而无法自动关闭时，可以认为应急将其强制关闭，以保证安全性。

# 5  设计

- 5.1  一般规定

5.1.4  气体流速不宜大于15m/s，是参照了现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术规范》GB51251中关于采用非金属排气道的机械排烟系统允许最大风速而制定的。

- 5.2  系统设计

5.2.2  本条文规定了L型排气道的布局原则。

2  厨房和卫生间不得共用同一L型排气道系统，其原因主要在于：一般厨房产生的烟气量大于卫生间产生的废气量，厨房侧进气口风压要远高于卫生间侧进气口风压，可能会产生气流倒灌现象，另外，由于厨房和卫生间气体成分不同，分别设置也可避免互相混合产生的危险。

5  在实际设计中，为方便住宅空间规划，不同管体可以酌情汇集相邻布置，该情况不属于共用L型排气道。当厨房和卫生间相邻时，可将厨房L型排气道和卫生间L型排气道均设于卫生间内，但需注意不得将卫生间L型排气道设于厨房内。

5.2.3  本条文参考行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013第3.2.5条对L型排气道系统排气效果进行的规定。

- 5.3  L型排气道

5.3.1  如L型排气道的设计布局遇到必须转弯的特殊情况，选型时应将弯道后的L型排气道截面相应增大至下一更大规格型号，以将总体排气阻力控制在一定范围内。

5.3.2  本条文规定了L型排气道尺寸、安装位置的设计要求。

1  为减少形状因素对排风能力的影响，保证排风顺畅，规定了L习惯排气道横截面的长宽比要求。

2  厨房的L型排气道进气接口朝向灶具方向，可以减少L型排气道与吸油烟机连接软管的长度和软管的转角，从而减小油烟排出阻力，保证L型排气管的正确接入和排气顺畅。

5.3.3  一般情况下，楼板预留孔洞尺寸需根据安装要求预留一定余量，但不宜超过100mm。5.3.5  承托的作用是减小上层管体对下层管体的压力，防止L型排气道下沉的措施，并可防止产生L型排气道接缝处漏气影响通风效果。每层承托后便于后期的维修更换，管体间的密封处理是防止排气道管体安装漏气的重要措施。

- 5.4  风帽

5.4.1  风帽具有防止雨、雪进入并起到防倒灌的效果，风帽材质应选用抗雨淋、抗风化、耐老化的材料。

5.4.3~5.4.4  本条文规定的风帽既要满足气流排放的要求，又要避免产生L型排气道进水造成的渗、漏等现象。L型排气道伸出屋面高度由多种因素决定，由于各种原因屋面上并非 总是处于负压。如果伸出高度过低，容易产生排出气体因受风压而向室内倒灌， 特别是顶层用户，因管道高度不足而造成倒灌现象比较普遍，为此，必须规定一个最低高度。条文参考了对排水通气管的有关规定，对风帽基础高度提出要求。

- 5.5  进气口与阀门设计

5.5.3  L型排气道系统进气口设在吊顶上时，因进气口处需安装防火与止回部件，需经常检修、清洗、更换，故而应在吊顶上设置检修口，冰鞋该检修口应设置在进气口的相邻部位。

# 6  施  工

- 6.1  一般规定

6.1.1  本条规定了L型排气道系统施工方案和施工人员的资质要求。

6.1.2  本条规定了施工前应具备的必要条件，如不具备这些条件，不能进行施工。

6.1.5  施工环境温度不宜过低的原因如下：

1  当环境温度低于5℃时，水泥砂浆填缝、混凝土基础、混凝土垫层等的施工和养护质量较难保证。

2  如通过采取某些技术措施来确保混凝土的施工质量，将会使工程造价相应增加。

如果连续5d日平均气温稳定低于5℃时，须严格按照冬期施工的有关规范要求进行。

- 6.2  施工准备

6.2.2  本条主要对L型薄壁构件的运输和存放作了原则性的规定，目的在于防止在这些过程中损坏L型薄壁构件及造成人员安全事故。

- 6.4  L型排气道安装

6.4.1  L型排气道安装前应对楼板预留洞进行检查，其位置、尺寸应符合设计要求，上下楼层孔位垂直对中，并清除预留孔四周毛边，避免因楼板预留洞不垂直对中，造成排气道安装整体错位。根据设计要求，应从顶面吊挂垂直中心孔线，在预留孔边弹出中心线，并在楼板和墙面上弹出2 条正交的中心线做好标记线。然后在L型排气道垂直面两侧也弹出中心线。

6.4.4   L型排气道是L型薄壁构件与辅助结构围合装配的垂直排气道。L型薄壁构件与建筑墙体接缝处通过封堵聚合物砂浆并外贴玻璃纤维网布解决密封和抗裂问题，聚合物砂浆应满塞密实。

6.4.6   L型排气道承托形式由设计人员设计，并在设置图纸中明确。承托件承托形式，承托件搭置在楼板上长度不小于50mm。

6.4.7  本条强调首层安装与其他楼层的不同，首层安装时，地面必须用1：2水泥砂浆找平，保证排烟道底部密封，不得漏气。底部地面浇筑C20 细石混凝土垫层，抹平找平，密封，同时混凝土达到规定强度以后，才能进行上一层排气管道的安装。避免因混凝土强度不够，施工时排气管道整体下沉。

- 6.5  风帽安装

6.5.4  风帽放置出口基座上安装前，应先用聚合物水泥砂浆找平基座面，固化前放置风帽校正压实，再对称均匀固定平整，确保风帽与基座交接处不漏水。

- 6.6  阀门安装

6.6.1  阀门由上而下逐层安装，是为了防止阀门安装过程中的杂物落入排气道堵塞阀片、损坏阀门。

6.6.4  阀门与排气道连接牢靠，满足耐火极限1.0h不脱落松动，是满足系统隔烟阻火性能的基本保证。

# 7  质量验收

- 7.1  一般规定

7.1.3  本条规定了L型排气道系统部件检验报告的具体内容。

7.1.5  L型排气道系统施工时，隐蔽工程质量在后期难以检测，如果存在问题往往整改难度较大，故必须加强过程控制，需要在其验收合格后，方可进行下道工序。

7.1.6  本条具体规定了L型排气道系统工程施工质量检验的合格标准。

# 附录A  L型排气道系统性能试验方法

本附录结合L型排气道的生产与安装实际情况，根据现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013第4.6节和《住宅排气道系统工程技术标准》JGJ/T 455-2018附录A而制定。相对实际垂直检测工况，采用水平模型测试通风性能的风阻值略大，其所测结果偏于安全，故本方法允许水平测试。在工程应用中，可根据建筑实际层高与本附录检测的高度计算出适用层高（一般应向下圆整）。

# 附录D  L型薄壁构件耐火试验方法

本附录结合L型排气道的生产与安装实际情况，根据现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013第4.6节和《住宅排气道系统工程技术标准》JGJ/T 455-2018附录A而制定。相对实际垂直检测工况，采用水平模型测试通风性能的风阻值略大，其所测结果偏于安全，故本方法允许水平测试。在工程应用中，可根据建筑实际层高与本附录检测的高度计算出适用层高（一般应向下圆整）。