中国工程建设标准化协会标准

T/CECS XXX—201X

既有民用房屋修缮工程施工规程

Technical specification for repairing engineering of existing residential buildings

（征求意见稿）

- 前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018]015号）的要求，规程编制组在广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分为13章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、地基与基础、砌体结构、混凝土结构、木结构、防水、屋面、外立面保温及饰面、室内装饰、给水排水、供暖通风与空气调节、电气与智能化。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请寄往解释单位（地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际5号楼7层，邮编：100048）。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

- 目  次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基 本 规 定	3

4  地基与基础	6

4.1  一 般 规 定	6

4.2  修 缮 设 计	6

4.3  施    工	6

4.4  质 量 验 收	7

5  砌 体 结 构	9

5.1 一 般 规 定	9

5.2  修 缮 设 计	9

5.3  施    工	9

5.4  质 量 验 收	10

6  混凝土结构	14

6.1 一 般 规 定	14

6.2  修 缮 设 计	14

6.3  施    工	14

6.4  质 量 验 收	15

7  木 结 构	16

7.1 一 般 规 定	16

7.2  修 缮 设 计	16

7.3  施    工	16

7.4  质 量 验 收	17

8  防    水	25

8.1  一 般 规 定	25

8.2  修 缮 设 计	25

8.3  施    工	25

8.4  质 量 验 收	26

9  屋面、外立面保温及饰面	28

9.1  一 般 规 定	28

9.2  修 缮 设 计	29

9.3  施    工	30

9.4  质 量 验 收	31

10  室内装饰	34

10.1  一 般 规 定	34

10.2  修 缮 设 计	34

10.3  施    工	36

10.4  质 量 验 收	36

11  给水排水	39

11.1  一 般 规 定	39

11.2  修 缮 设 计	39

11.3  施    工	40

11.4  质 量 验 收	41

12  供暖通风与空气调节	43

12.1  一 般 规 定	43

12.2  修 缮 设 计	43

12.3  施    工	45

12.4  质 量 验 收	45

13  电气与智能化	55

13.1  一 般 规 定	55

13.2  修 缮 设 计	55

13.3  施    工	56

13.4  质 量 验 收	57

本规程用词说明	59

引用标准名录	60

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic RequirementS	3

4  Ground and Foundation	6

4.1  General requirements	6

4.2  Repairing design	6

4.3  Construction	6

4.4  Quality acceptance	7

5  Masonry Structures	9

5.1  General requirements	9

5.2  Repairing design	9

5.3  Construction	9

5.4  Quality acceptance	10

6  Concrete Structure	14

6.1  General requirements	14

6.2  Repairing design	14

6.3  Construction	14

6.4  Quality acceptance	15

7  Timber Structures	16

7.1  General requirements	16

7.2  Repairing design	16

7.3  Construction	16

7.4  Quality acceptance	17

8  Waterproofing	25

8.1  General requirements	25

8.2  Repairing design	25

8.3  Construction	25

8.4  Quality acceptance	26

9  Roof and external thermal insulation and facades	28

9.1  General requirements	28

9.2  Repairing design	29

9.3  Construction	30

9.4  Quality acceptance	31

10  Indoor decoration	34

10.1  General requirements	34

10.2  Repairing design	34

10.3  Construction	36

10.4  Quality acceptance	36

11  Water supply and drainag	39

11.1  General requirements	39

11.2  Repairing design	39

11.3  Construction	40

11.4  Quality acceptance	41

12  HVAC system	43

12.1  General requirements	43

12.2  Repairing design	43

12.3  Construction	45

12.4  Quality acceptance	45

13  Electric system and intelligent system	55

13.1  General requirements	55

13.2  Repairing design	55

13.3  Construction	56

13.4  Quality acceptance	57

Explanation of wording in this standard	59

List of quoted standards 	60

- 1  总    则

1.0.1  为提高既有住宅修缮的技术水平，恢复和改善现有住宅和设备的使用功能，保证修缮质量，做到安全适用、技术先进、经济合理、环保节能，制定本规程。

【条文说明】住宅建筑在长期使用过程中，在内部或外部、人为或自然的因素作用下，将发生材料老化、建筑损伤，这种损伤的累积势必造成建筑性能退化，影响住宅建筑的正常使用和安全性。通过修缮延长使用寿命或满足当前发展的需要，是解决问题的最佳途径之一。住宅建筑的修缮是对已建成的住宅建筑进行翻修、维修和维护，以保障住宅建筑的使用安全，保持和提高住宅建筑的完好程度和使用功能。

住宅建筑的修缮是大量的、经常性的工作，其项目较多、涉及面较广、施工零星分散，包括屋面工程、墙体工程、门窗工程、装饰装修工程、机电设备工程等。住宅建筑施工修缮工程除与新建工程具有单件性、露天作业、工程地点流动等共同特点以外，还具有施工作业面受限、施工场地分散、连续作业性差、不可预见因素多、施工机械利用不平衡等特点，且随住宅年代的不同其面对的住宅结构形式、施工技术和用料标准亦各不相同。

正确开展住宅建筑的修缮，确定科学的修缮方案，统一质量检验验收方法，保证工程质量，直接关系着住宅修缮的效果，这是制定本规程的目的所在。

1.0.2  本规程适用于既有住宅的修缮工程，不含电梯、幕墙专业修缮。

【条文说明】本规程的适用范围为既有住宅的翻修、维修和维护等修理行为，不含电梯、幕墙等专业修缮，也不含既有住宅拆改、再装修工程。

1.0.3  既有住宅的修缮工程除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】与本规程密切相关，应配套使用的国家现行标准主要有《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》JGJ 117、《民用房屋修缮工程施工规程》CJJT 53、《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJT 212、《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376等。

- 2  术    语

2.0.1  既有住宅    existing residential building

竣工验收合格已经交付使用的住宅建筑。

2.0.2  既有住宅修缮    repairing for existing residential building

为保障既有住宅在设计使用年限内的安全，保持和提高完好程度与使用功能或为延长住宅的耐用年限而进行的维修、维护、补强等各种修理行为。

2.0.3  查勘    examination

为掌握既有住宅的损坏状况，明确修缮范围和标准，在住宅修缮前进行的实地调查、工具测量等行为。

2.0.4  建筑外立面附加设施    building facades additional facilities

在既有住宅建筑外墙立面（包括屋面）所设置的房屋附加设施，包括空调外机支架、折叠式遮阳篷、雨篷、晾衣架、户外广告设施、店招店牌、窗台花架、避雷设施等。

2.0.5  附属设施Building Facades Affiliated Facilities

依附于建筑主体，为完善建筑功能而在建筑外立面设置的设施设备，包括安防设备、照明设备、监控设备、通讯设备、给水排水设备等。

- 3  基 本 规 定

3.0.1  既有住宅修缮工程可划分为现场查勘、修缮设计、施工安装和质量验收等步骤（图3.1.1）。

现场查勘

修缮设计

施工安装

质量验收

图3.1.1  既有住宅修缮工程流程图

【条文说明】既有住宅修缮是一项补强和完善使用功能的工作，需要做好现场查勘、修缮方案与设计、施工组织设计以及现场施工与质量控制等，每个阶段都需要进行质量控制。

3.0.2  现场勘查和修缮设计应符合现行行业标准《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》JGJ 117的有关规定。

3.0.3  现场勘查后，宜编制查勘书面报告。查勘报告应包括下列主要内容：

1  委托单位和查勘时间；

2  查勘目的、部位、主要内容、依据；

3  既有住宅设计、历次修缮记录、使用情况等基本情况；

4  现场查勘主要部位、过程、方法、数据资料、分析评价等；

5  既有住宅损坏部位、损坏类型、面积及程度；

6  查勘结论和处理意见。

【条文说明】现场查勘是全面掌握既有住宅损坏情况的首要步骤。现场查勘方法主要采用走访、观察、仪器检测等，必要时可采用取样的方法。

现场勘察结束后应根据查勘结果、技术资料、修缮合同等编写现场查勘书面报告，并包括损坏原因、判断依据、损坏部位等内容。现场查勘书面报告是编制修缮方案的主要依据。修缮查勘报告内容应完整，包括既有住宅的基本情况，现场查勘的结果、损坏类型分析和修复处理意见。

3.0.4  修缮材料的品种、规格、性能应符合设计要求，新旧材料应相容及可靠连接。

3.0.5  修缮材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定。

3.0.6  修缮材料应符合国家现行有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。

3.0.7  当对修缮材料和配件的防火、防腐和防虫有要求时，应进行相应地处理。

3.0.8  修缮施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53的有关规定。

3.0.9  施工单位应编制专项施工方案，并经审批后方可实施；经批准后的施工方案不得擅自更改。施工作业前，应对作业人员进行质量、安全、技术交底。

3.0.10  既有住宅修缮施工过程中，应做好风险预案和施工监测。若发现房屋状况与查勘、设计不符或出现异常情况时，应停止施工和采取必要安全措施，并应通报业主、物业管理单位与修缮设计单位。

【条文说明】本条文规定了既有住宅修缮的一般流程和修缮施工中特别注意的问题。现场查勘是全面掌握住宅完损状况的首要步骤，由使用方、物业单位、设计单位、施工单位等参加。现场查勘结束后应根据查勘结果、技术资料、修缮合同等，确定合理的修缮方案。既有住宅修缮施工单位应针对修缮方案和设计的特点与要求，制定完善的施工组织设计或施工方案。

3.0.11  修缮设计及相应的施工工艺应满足环境条件及现场情况

3.0.12  修缮工程质量验收应按检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行验收，并应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300等和有关专业施工质量验收规范的规定。

【条文说明】现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范的检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程的划分、质量指标的设置和要求、验收程序与组织以及单位工程的划分和组成、质量指标的设置和验收等，也是住宅建筑修缮施工质量验收必须遵守的。

3.0.13  施工单位宜建立各道工序自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并应有完整的检查记录。每道工序施工完成后，应经验收合格后方可进行下道工序。

3.0.14  修缮工程分部和子分部质量验收应提交下列资料：

1  有效期内主要材料的产品合格证、质量检验报告、进场复验报告和进场核查记录；

2  检验批、分项工程验收记录；

3  隐蔽工程验收记录、施工检查记录；

4  施工过程中的监测报告；

5  工程重大问题处理记录；

6  其他质量记录或文件。

3.0.15  修缮工程质量验收，除应提交修缮分部工程规定的资料外，尚应提交下列资料：

1  修缮工程设计文件和设计变更文件；

2  修缮工程施工组织设计及施工方案，技术交底和安全交底文件；

3  修缮工程施工质量控制文件；

4  原住宅建筑安全评估或检测鉴定报告。

3.0.16  施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

3.0.17  修缮施工中拆下的材料与设备配件应分类堆放，堆放应整齐；施工材料与施工机械、设备等堆放不得超过结构的使用荷载。

3.0.18  修缮施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外，还应遵守施工组织设计中规定的各项要求。

3.0.19  室内装修分部工程修缮完成后，室内环境质量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染物控制规范》GB 50325的有关规定。

- 4  地基与基础

- 4.1  一 般 规 定

4.1.1  本章适用于住宅地基补强，基础加固和室外散水、肥槽、房芯等局部修缮及房屋纠偏修缮工程。

4.1.2  当住宅存在影响其正常安全使用的沉降、水平位移、倾斜、开裂等现象时，应对其地基基础进行检测、验算。综合分析其变形速率、上部结构损坏等因素，确定相应的补强措施。

- 4.2  修 缮 设 计

4.2.1  地基基础的修缮设计应依据对地基基础的日常检查、安全评估与检测鉴定的结果，在现场查勘的基础上确定。

4.2.2  当住宅室内外散水局部出现开裂或破损，或基坑肥槽少量下沉或肥槽回填土局部下导致地表局部沉陷时，应根据损伤情况分别采取局部维修地下防水和局部回填土夯实等技术措施。

4.2.3  当地下防水或室外地面下沉、室内地面下沉较为严重，但地基基础未出现过大变形而无需加固时，应根据损伤情况分别采取重新做地下防水和回填土夯实、房芯土回填等技术措施。

4.2.4  当地基基础需要加固时，应根据地基基础的损伤情况分别采取地基补强、基础加固和纠偏等技术措施，并应符合现行行业标准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的有关规定。

- 4.3  施    工

4.3.1  修缮施工前，应进行下列工作：

1  应具备完整的水文地质勘察资料、工程附近的地下和空中管线图、原建筑及邻近建筑物的基础构造图纸和设计图纸以及检查评估、安全鉴定、抗震鉴定报告和施工单位现场查勘记录。

2  应根据地基基础修缮与加固设计图制定完善的施工方案，并采取相应的安全技术措施，确保原建筑物及临近建筑物的安全。

3  应现场查勘修缮范围内地基基础的损伤以及对建筑结构构件的影响情况。

4.3.2  修缮施工前，应对上部承重结构采取必要的技术处理，确保住宅在施工过程中的安全。

4.3.3  修缮施工过程中，必须加强跟踪监测，发现住宅有异常沉降、倾斜、开裂等情况时，应立即与查勘设计部门联系，采取紧急技术安全措施。

4.3.4  地基补强、基础加固、房屋纠偏等施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工标准》CJJ/T 53、《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123的有关规定。

4.3.5  地基、基础修缮完成后，应及时修复施工中损坏的相关构件。

- 4.4  质 量 验 收

4.4.1  地基基础修缮施工质量验收的检验批划分为：无地下室的分项工程可划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按不同地下楼层划分为若干个检验批。

- I  主 控 项 目

4.4.2  地基补强、基础加固、房屋纠偏的施工质量控制与验收应执行国家现行标准《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123和、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

4.4.3  房屋建筑室外散水、基坑肥槽局部修缮需要剔除被置换的室外散水和基坑肥槽回填时，应在达到缺陷边缘后，再向边缘外延伸清除一段不小于100mm的长度；对于缺陷范围较小时，应从缺陷中心向四周扩展，逐步进行清除。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查剔除后的室外散水压实情况和外观质量；基坑肥槽外防水的完好程度和外观质量。

4.4.4  房屋建筑室外散水、基坑肥槽和房芯土回填局部修缮处理施工所用材料应经进场验收合格，涉及使用功能要求的材料应按批送检，其产品合格证和检验报告符合相关规范要求。房芯土回填后应按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的要求进行压实检验。

检查数量：按进场批次抽检。

检验方法：产品合格证和检验报告。

- II  一般 项 目

4.4.5  房屋建筑室外散水、基坑肥槽局部修缮的新旧室外散水和基坑肥槽界面处理前，应对损伤部位与保留部分留槎界面的浮砂和松动层进行复查。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4.4.6  房屋建筑室外散水、基坑肥槽和房芯土回填局部修缮分层施工的厚度和质量符合施工方案的要求。

检查数量：分层检查。

检验方法：观察和尺量。

4.4.7  房屋建筑室外散水、基坑肥槽局部修缮的平整度偏差不应超过设计要求的10%。

检查数量：抽查3处。

检验方法：2m靠尺和塞尺检查。

- 5  砌 体 结 构

- 5.1  一 般 规 定

5.1.1  本章适用于砌体结构维修、加固维修工程。

5.1.2  砌体结构房屋修缮时，宜利用原有的块体材料，且当原有块体经测试合格并满足设计要求后方可使用。

5.1.3  砌体结构房屋的修缮部分采用混凝土或金属构件时，应分别按本标准第6章和第7章中的有关规定执行。

5.14  因地基基础原因造成砌体结构房屋变形，应按本标准第4章中的有关规定先处理地基基础，再进行砌体结构的修缮。

- 5.2  修 缮 设 计

5.2.1  砌体结构的修缮设计应依据对砌体结构的日常检查、安全评估与检测鉴定的结果，在现场查勘的基础上确定。

5.2.2  当砌体修缮或重砌时，所用材料的强度等级应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的有关规定，且块体应采用原砌体同品种块材，强度等级不应低于原设计强度，砌筑砂浆的强度等级应比原砂浆强度等级提高一级。

5.2.3  砌体结构的修缮设计应符合国家现行标准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117、《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定。

5.2.4  原砌体承载力的验算，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的有关规定执行，其补强后承载力的计算，应按现行国家标准《砌体结构加固设计规范》GB 50702的有关规定执行。

- 5.3  施    工

5.3.1  砌体结构修缮与加固施工前，应进行下列工作：

1  应具备完整的原房屋建筑和结构竣工图纸、历次改造的资料以及检查评估、安全鉴定、抗震鉴定报告。

2  应根据砌体结构修缮设计图制定完善的施工方案相应的施工安全措施，确保修缮加固构件及相邻构件的安全。

3  应现场查勘修缮范围内建筑结构的损伤情况，并应实地核查结构布置、量测所加固房屋结构的各层层高、结构尺寸和构件截面尺寸等。

4  应先对结构修缮构件的裂缝、风化等损伤进行修补，再进行修缮施工。

5.3.2  施工单位应在修缮施工过程中应进行质量安全控制，当发现修缮构件或相邻构件出现变形、开裂等情况时，应采取紧急安全技术措施。

5.3.3  砖石砌体的拆砌、剔砌、掏砌、掏拆洞口、防潮层（带）置换、砖砌体裂缝修补及补强、砖砌体补强加固等修缮工程施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工标准》CJJ/T 53的有关规定。

- 5.4  质 量 验 收

5.4.1  砌体结构修缮施工质量验收可按楼层、施工段、变形缝等划分检验批。

5.4.2  砌体墙拆砌施工的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  砌体的拆除部位、范围、方法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查修缮施工记录。

2）  砌体墙拆砌工程的砌筑所使用的新砌体块材品种、规格、强度等级，砂浆的品种、强度等级应符合设计要求，其中砂浆强度应较原墙砂浆强度提高一个等级。使用旧砖时应刮整干净，强度符合设计要求。

检查数量：按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203规定的批次和数量抽样送检。

检验方法：原材料检查产品合格证和试验报告，砂浆检查试件强度试验报告。

3）  原砌体墙拆除的部位、范围、留槎和新旧砌体的连接构造等，应符合设计要求。在原砌体上留槎部位的砖应顺直牢固，砖砌体不得松动。 检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：观察，检查施工记录。

4）  砌体水平缝的砂浆饱满度不应小于80%。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块块材，取平均值。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  墙面的灰缝应横平竖直、厚薄均匀。新旧砌体接槎处砂浆应饱满，灰缝密实、均匀、顺直。清水墙、窗间墙无通缝；混水墙长度大于或等于20mm～300mm的通缝每间不超过3处，且不得位于同一面墙体上。

检查数量：每个检验批抽查不应少于5处。

检验方法：观察检查，尺量检查。

2）  新旧墙体接槎应严密，墙身交圈，灰缝和组砌形式新老墙一致，拆砌部分应嵌缝牢固准确；内外墙交接处和外墙转角搭接严密、咬槎整齐。清水墙面应颜色均匀，表面整洁，符合勾缝要求。门窗过梁没有下垂现象。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：观察检查。

3）  拆砌砌体的一般尺寸允许偏差和检验方法和检查数量应符合表5.4.2的规定。当利用旧砖时，其水平缝厚度和墙面平整度的允许偏差，在表5.4.2的基础上放宽1mm。

表5.4.2  砖砌体的一般尺寸允许偏差

| 项次 | 检验项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置 |  |  |  | 10 | 经纬仪和尺或其他测量仪器检查 | 承重墙全数检查 |
| 2 | 基础顶面和楼面标高 |  |  |  | ±15 | 水准仪和尺检查 | 不应少于5处 |
| 3 | 墙面 垂直度 | 每层 |  |  | 5 | 2m托线板检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 全高 |  | ≤10m | 10 | 经纬仪、吊线和尺或用其他测量仪器检查 | 外墙和全部阳角 |
|  |  |  |  | ＞10m | 20 |  |  |
| 4 | 表面 平整度 | 清水墙、柱 |  |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 不应少于5处 |
|  |  | 混水墙、柱 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | 门窗洞口高、宽（后塞口） |  |  |  | ±10 | 尺量检查 | 不应少于5处 |
| 6 | 外墙上下窗口偏移 |  |  |  | 20 | 底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 | 不应少于5处 |
| 7 | 水平灰缝 平直度 |  | 清水墙 |  | 7 | 拉5m 线和尺量检查 | 不应少于5处 |
|  |  |  | 混水墙 |  | 10 |  |  |
| 8 | 清水墙游丁走缝 |  |  |  | 20 | 线和尺检查，以每层第一皮砖为准 | 不应少于5处 |

5.4.3  砌体墙剔砌和掏砌施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  砌体墙剔砌、掏砌的部位、范围、做法应符合设计要求。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察，检查修缮施工记录。

2）  砌体墙剔砌、掏砌部位所用块材的品种、规格、强度等级，砂浆的品种、强度等级应符合设计要求，其中砂浆强度应较原墙砂浆强度提高一个等级。

检查数量：按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203规定的批次和数量。

检验方法：检查产品合格证和试验报告。

3）  剔砌、掏砌的新砌体墙与旧墙应结合牢固，层数一致，墙面平整，灰缝交圈。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察，尺量检查。

4）  掏修或新做防潮层（带）应铺装水泥砂浆或找平层，接口、接槎严密，不透水。

检查数量：全数检验。

检验方法：观察检查。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  分段剔、掏砌的墙体宜留直槎，接槎砌筑前应清理干净，浇水湿润。接槎应平顺，灰缝均匀一致。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：观察检查。

2）  剔、掏砌局部清水墙用砖的尺寸、色泽，应与原墙用块材基本一致。新旧墙勾缝相接应平顺，颜色基本一致，无灰浆毛刺。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

5.4.4  砌体墙掏开洞口施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  砌体墙掏开洞口的位置、形状、大小应符合设计的要求，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

2）  砌体墙掏开洞口采用新增结构或修补时，其材料品种、规格、性能、强度等级，应符合设计规定，施工质量应分别符合相应分项工程的质量验收标准。

检查数量：按现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203规定的批次和数量抽样送检。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告、复试报告和施工记录。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  砌体墙掏开洞口应规正、顺直，过梁每端压墙不少于250mm，木过梁靠墙部分及钢过梁应进行防腐或防锈处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

2）  砖墙掏开洞口允许偏差和检验方法应符合表5.4.4的规定。

检查数量：每检验批抽查不应少于5处。

表5.4.5  砖墙掏开洞口允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞口顶标高 | +15，-5 | 尺量检查 |
| 2 | 洞口宽度 | ±10 |  |
| 3 | 洞口偏移 | ±10 |  |

- 6  混凝土结构

- 6.1  一 般 规 定

6.1.1  本章适用于混凝土板、梁、柱、墙等的修缮。

6.1.2  钢筋混凝土结构中的砌体墙的维修、加固修缮定案和施工质量验收应按本规程第5章的规定执行。

6.1.3  因地基基础原因造成钢筋混凝土结构房屋变形的修缮，应按本规程第4章的有关规定执行。并应先处理地基基础，后进行钢筋混凝土结构的修缮。

- 6.2  修 缮 设 计

6.2.1  混凝土结构修缮所用的纵向受力钢筋宜采用HRB335、HRB400钢筋，箍筋宜采用HPB300钢筋。

6.2.2  混凝土结构修缮的水泥宜采用微膨胀水泥，强度等级不宜低于42.5级。

6.2.3  混凝土结构修缮的混凝土强度等级，应比原混凝土强度等级提高一级，并不应低于C25。

6.2.4  混凝土结构修缮设计应符合国家现行标准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的有关规定。

- 6.3  施    工

6.3.1  混凝土结构修缮施工前，应进行下列工作：

1  应具备完整的原建筑的建筑和结构竣工图纸、历次改造的资料以及检查评估、安全鉴定、抗震鉴定报告和施工单位现场查勘记录。

2  应根据混凝土结构修缮设计图制定完善的施工方案和相应的施工安全措施，确保修缮加固构件及相邻构件的安全。

3  应现场查勘修缮加固范围建筑结构的损伤情况，并应实地核查结构布置、量测所加固房屋结构的各层层高、结构尺寸和构件截面尺寸等。

4  应先对结构加固构件的裂缝、局部脱落等损伤进行修补和对钢筋锈蚀进行除锈等，再进行加固施工。

6.3.2  钢筋混凝土结构修缮施工中，应设置临时支撑，并在混凝土强度达到设计要求后方可拆除，发现修缮构件或相邻构件出现变形、开裂等情况时，应立即采取紧急安全技术措施。

6.3.3  剔凿作业前，应准确核查剔凿作业对结构的影响，应查明、避开或保护好预埋的管线与钢筋。

6.3.4  混凝土结构修缮施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工标准》CJJ/T 53的有关规定。

- 6.4  质 量 验 收

6.4.1  混凝土结构修缮施工质量验收可按楼层、施工段、变形缝等划分检验批。

- I  主 控 项 目

6.4.2  混凝土结构修缮所用材料、性能、施工过程控制、修缮效果等应符合国家现行标准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117、《混凝土结构加固设计规范》GB 50367、《建筑结构加工工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定。

6.4.3  新旧混凝土结合面粘结质量应良好。

检查数量：每一界面，每隔100mm～300mm，布置一个测点。

检验方法：锤击或超声波检测。

- II  一 般 项 目

6.4.4  面层的施工质量不宜有一般缺陷。若发现有一般缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案及施工记录。

6.4.5  面层的尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑结构加工工程施工质量验收规范》GB 50550的有关规定。

- 7  木 结 构

- 7.1  一 般 规 定

7.1.1  本章适用于木结构防护（防腐、防虫和防火）和木结构工程的柱、梁、枋、檩、椽、木基层、斗拱、楼梯等木构件的修缮。

7.1.2  当木结构房屋修缮时，所采取的防火措施应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中的相关规定。

7.1.3  查勘时发现虫害，应采取灭虫措施后再进行修缮。

7.1.4  当利用旧木材修接时，应检验其材性、材质和木节等情况，并应按使用要求分别选择使用。

- 7.2  修 缮 设 计

7.2.1  屋架、檩条、搁栅、梁、柱等承重构件损坏应采用木材修接补强。当以钢筋混凝土或钢构件代替时，其设计计算应符合国家现行相关标准的规定。

7.2.2  修换或修复承重构件的木材应与原材料的材质相同或匹配，并应符合国家现行相关标准的要求，应控制含水率。

7.2.3  修复补强用的螺栓、铁箍等金属扣件、紧固件，宜设置于隐蔽处，或嵌入构件内，并应进行防锈和防护处理。

7.2.4  木材防腐防虫的处理方法应按现行国家标准《木结构设计标准》GB50005中的有关规定执行。

7.2.5  木结构修缮设计应符合国家现行标准《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》JGJ/T 117的有关规定。

- 7.3  施    工

7.3.1  木结构修缮施工前，应进行下列工作：

1  应具备完整的原建筑的建筑和结构竣工图纸、历次改造的资料以及检查评估、安全鉴定、抗震鉴定报告。

2  应根据木结构维修与加固设计图制定完善的施工方案和相应的施工安全技术措施及防火措施，确保维修加固构件及相邻构件的安全。

3  应现场查勘维修加固范围建筑结构的损伤情况，应实地核查结构布置、量测所加固房屋结构的各层层高、结构尺寸和构件截面尺寸等。

4  木结构构件的补强加固，应对所加固的构件进行必要的支撑。

7.3.2  木结构维修与加固施工过程中，应进行质量安全控制和采取防火措施，发现维修构件或相邻构件出现变形情况时，应立即采取紧急技术安全措施。

7.3.3  木结构加固、牮正施工过程中，应做好施工记录，加固的构件应经检验符合查勘设计要求后，方可隐蔽或交付使用。

7.3.4  混凝土结构修缮施工应符合国家现行标准《民用房屋修缮工程施工标准》CJJ/T 53、《木结构工程施工规范》GB/T 50772的有关规定。

- 7.4  质 量 验 收

7.4.1  木结构维修与加固分项工程可按楼层、施工段、变形缝或树种、构件连接方式等划分检验批，并应符合下列规定：

1  木结构防护工程修缮检验批的检查数量除注明外，均为全数检查。

2  木结构工程修缮检验批的检查数量除注明外，按相同规格、相同材料、相同施工工艺的木构件至少抽查20％，且不少于5件，不足5件时应全数检查。

7.4.2  木构架修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  木构架的修复或更换所用木材（人造木材）品种、规格、尺寸、材质等级等技术要求应符合设计要求。

检查数量：按进场批次。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录和人造木板的甲醛含量复验报告。

2）  木构架制作时，所用木材的平均含水率应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的有关规定。

检测数量：每个检验批每一个树种每一规格木材随机抽取5根。

检验方法：检查材料进场验收记录，按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012检测。

3）  木构架的防腐、防虫、防火等防护处理应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录和施工记录。

4）  修复木构架所用的胶黏剂、纤维复合材料的品种、性能应符合设计要求。胶缝强度应不低于被胶合木材的顺纹抗剪和横纹抗拉强度。

检查数量：进场批次检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录，胶缝脱胶试验和全断面胶缝抗剪试验记录。

5）  修复木构架所用的钢（铁）构件和连接件及其防锈处理应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。钢（铁）构件和连接件安装牢固，位置准确。

检查数量：全数次检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录，尺量检查和检查施工记录。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  木构架表面接槎应平整，无刨、锤印、胶迹等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

2）  木构件榫卯应严密牢固，表面洁净，无污物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

3）  木构架施工的允许偏差和检验方法应符合表7.4.2的规定。

表7.4.2  木构架施工的允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形构件圆度 | 4 | 用专制圆度工具检查 |
| 2 | 垂直度 | 3 | 吊线尺量检查 |
| 3 | 榫卯节点间隙 | 2 | 楔形塞尺 |
| 4 | 表面平整（方木） | 3 | 直尺或楔形塞尺 |
| 5 | 表面平整（圆木） | 4 | 直尺或楔形塞尺 |
| 6 | 上口平直 | 8 | 以间为单位拉线尺量 |
| 7 | 出挑平直 | 6 | 尺量 |
| 8 | 轴线位移 | ±5 | 尺量 |

7.4.3  木柱修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  木柱置换、加固、墩接所用材料、防护处理应符合设计要求。

检查数量：进场批次检查。

检验方法：检查材料进场验收记录和复试报告。

2）  用木料墩接的木柱应采用榫接，榫卯构造应符合设计要求，拼缝应严密。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

3）  用石料或钢筋混凝土墩接的木柱应符合设计要求及现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录

4）  加固、置换的柱基础应位置准确，安装牢固，与柱根接槎应吻合。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳和尺量检查。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  柱子尺寸与原有柱尺寸一致。圆柱外形应浑圆、直顺、无疵病。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

2）  柱子开榫凿眼直顺，榫卯严密、平整光滑，无涨眼。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手摸检查。

3）  柱子墩接、包镶接槎应直顺，柱尺寸与原构件一致，接缝严密，无明显疵病。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

4）  木柱加固、墩接、置换施工的允许偏差应符合表7.4.3的规定。

表7.4.3  木柱加固、墩接、置换施工的允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形构件圆度 | 4 | 用专制圆度工具检查 |
| 2 | 垂直度 | 3 | 吊线尺量检查 |
| 3 | 榫卯节点间隙 | 2 | 楔形塞尺检查 |
| 4 | 表面平整（方木） | 3 | 直尺或楔形塞尺检查 |
| 5 | 表面平整（圆木） | 4 | 直尺或楔形塞尺检查 |
| 6 | 上口平直 | 8 | 以间为单位拉线尺量检查 |
| 7 | 轴线位移 | ±5 | 尺量检查 |
| 8 | 柱高 | ±3 | 尺量检查 |
| 9 | 柱截面尺寸 | -3 | 尺量检查 |

7.4.4  木梁、枋修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  木梁、枋修缮所用材料、防护处理应符合设计要求。

检查数量：进场批次检查。

检验方法：仪器检测，检查材料进场验收记录和性能试验报告。

2）  梁、枋构件中采用的铁件、垫板、螺帽安装应位置正确、联接紧密，垫板平整严密、防锈处理均匀不漏。修复梁、枋构件所用的钢（铁）构件和连接件及其防锈处理应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。钢（铁）构件和连接件安装牢固，位置准确。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录，尺量检查和检查施工记录。

3）  梁、枋构造应符合设计要求，尺寸和做法与原状协调，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳检查，检查施工记录。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  梁线条清晰，裹楞浑圆直顺，无疵病。花梁头锋面光滑，曲线均匀顺畅，不得有裂缝、翘曲及损坏等疵病。梁与其他构件拼缝应严密，裁口顺直。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

2）  枋子表面平整光滑、直顺，裹楞浑圆直顺，裹楞线准确、清晰，榫规矩整齐，不得有裂缝、翘曲及损坏等疵病。枋与其他构件拼缝应严密，裁口顺直。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

3）  梁、枋构件安装的允许偏差应符合本规程表7.4.2的规定。

7.4.5  木屋（桁）架修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  木屋（桁）架修复或更换所用木材品种、规格、尺寸、材质等级、性能及防护处理应符合设计要求。

检查数量：进场批次检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录和复验报告。

2）  木屋（桁）架的构造应符合设计要求，尺寸和做法与原状协调，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳检查，检查施工记录。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  木屋（桁）架各杆件的受力轴线在节点处，应交汇于一点，其支座端节点、脊节点和上下弦接头等构造，应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

2）  木屋（桁）架的钢拉杆、螺栓、垫板、螺帽数量及螺杆伸出螺帽的长度应符合设计和现行国家规范规定。钢拉杆顺直、松紧适度，垫板平整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

3）  木屋（桁）架及支撑安装牢固、稳定、无松动。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳检查。

4）  木屋（桁）架端节点、打夹板加固应按原样配制，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳检查。

5）  木屋（桁）架的制作安装允许偏差应符合表7.4.5的规定。

表7.4.5  木屋（桁）架的制作安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | ±10 | 水准仪或尺量检查 |
| 2 | 垂直度 | ±15 | 吊线和尺量检查 |
| 3 | 周线偏移 | ±10 | 尺量检查 |
| 4 | 榫卯节点间隙 | 2 | 楔形塞尺检查 |
| 5 | 支撑间隙 | 3 | 楔形塞尺检查 |

7.4.6  屋面木基层修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  屋面木基层修复或更换所用木材品种、规格、尺寸、材质等级等技术要求应符合设计要求。

检查数量：进场批次检查。

检验方法：观察，检查材料进场验收记录和复验报告。

2）  屋面木基层的构造应符合设计要求，铺钉位置和标高应准确，做法与原状协调，安装牢固。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手扳检查，检查施工记录。

3）  檩与屋架、砖墙、圈梁等的构造措施应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  屋面木基层安装（包括檩、椽等）应表面平整、顺直，符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，标高采用仪器测量。

2）  屋面木基层板接头应在檩、椽上，并分段错开，每段接头处板的总宽度不大于1m，无漏钉等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

3）  挂檐板、封山板表面应刨光，粘合严密，下边缘至少低于檐口平顶25mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查。

4）  椽与檩应钉结牢固，在屋脊处两椽子钉接可靠。椽子接头应设在檩上，并错开布置。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

5）  屋面木基层允许偏差和检验方法应符合表7.4.6的规定。

表7.4.6  屋面木基层允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檩条、椽条 | 方木截面 | -2 | 尺量检查 |
|  |  | 原木梢径 | -5 | 尺量检查椭圆时，取大小直径平均值 |
|  |  | 间距 | ±10 | 尺量检查 |
|  |  | 方木上表面平直 | 4 | 每坡拉线，尺量检查 |
|  |  | 原木上表面平直 | 7 |  |
|  |  | 悬臂檩接头位置 | L/50 | 尺量检查 |
| 2 | 挂瓦条 | 高低水平度 | ±10 | 拉线、尺量检查 |
|  |  | 间距 | ±5 | 尺量检查 |
| 3 | 封山、挂檐板 | 下边缘 | 5 | 10m拉线、尺量检查 |
|  |  | 表面平直 | 8 |  |
| 4 | 土板厚度 |  | ±1 | 尺量检查 |
| 5 | 营山搁檩压墙长度 |  | -10 |  |

7.4.7  木楼梯、木走廊修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  楼梯、走廊的制作、安装与修缮应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照设计观察，尺量检查。

2）  走廊龙骨、地板，楼梯梁、柱、休息板、踏板、踢板，应装订牢固、平整、严密。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，敲击，尺量检查。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  楼梯、走廊栏杆等，应安装、修缮平顺、垂直、牢固。扶手应安装、修缮平顺、光滑，手感流畅。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手摸检查。

2）  楼梯、走廊制作、安装允许偏差和检验方法应符合表7.4.7的规定。

表7.4.7  楼梯、走廊制作、安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 踏步板截面尺寸 | ±1 | 尺量检查 |
| 2 | 栏杆垂直度 | ±2 | 吊线，尺量检查 |
| 3 | 栏杆间距 | ±3 | 尺量检查 |
| 4 | 扶手纵向弯曲 | 4 | 拉线、尺量检查 |

7.4.8  屋面木基层修缮施工的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  木结构防腐、防火修复的构造措施应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

验方法：根据施工图和规定逐项检查。

2）  木结构防护所采用的防护剂（防腐、防虫、阻燃剂）的品种、型号和性能应符合设计要求，不得危及人畜安全，不得污染环境。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录或进场复验报告。

3）  木构件防护剂的保持量和渗入度应符合设计要求和现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：采用化学试剂显色反应或X光衍射检测。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  木质基层表面应平整、光滑、无油脂、无尘、无树脂，并且表面无浮灰。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

2）  埋入砌体等结构中的檩条、格栅等木构件根部，与砌体等结构接触的木柱、门窗樘等构件和接触地坪的柱根等部位防腐处理要均匀，不得遗漏。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，手摸检查，检查施工记录。

- 8  防    水

- 8.1  一 般 规 定

8.1.1  本章适用于屋面、外墙、厨房、卫生间、地下室等防水的修缮。

8.1.2  防水修缮应遵循因地制宜、防排结合、合理选材、综合治理的原则。

8.1.3  防水修缮应根据修缮计划、现场查勘、修缮措施和工作量分为局部修缮和整体翻修两类。

8.1.4  防水工程出现下列情况，应采用局部修缮：

1  屋面漏雨房间数小于顶层房间总数的30%；

2  瓦屋面瓦片损坏总面积小于20%时；

3  墙体、板缝构造防水局部破损、渗漏；

4  厕浴间、地下室渗漏。

8.1.5  防水工程出现下列情况，应采用整体翻修：

1  防水层发生大面积渗漏，防水层下产生窜水，且防水层丧失防水功能时；

2  外墙渗漏经局部修缮不能彻底根治，渗漏房间数仍超过外墙房间总数20%；

3  当瓦屋面瓦片损坏总面积不小于20%时。

- 8.2  修 缮 设 计

8.2.1  防水修缮设计应符合下列规定：

1  因结构损害造成的渗漏，应先进行结构修复；

2  不得采用损害结构安全的施工工艺及材料；

3  渗漏修缮中宜改善和提高渗漏部位的导水、排水功能；

4  施工应符合国家有关安全、劳动保护和环境保护的规定。

8.2.2  屋面、外墙、厕浴间和厨房、地下室的防水修缮设计及材料选用应符合现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的有关规定。

- 8.3  施    工

8.3.1  屋面、外墙、厕浴间和厨房、地下室的防水修缮施工应符合现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53、《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53、《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的有关规定。

8.3.2  雨期修缮施工时，应采取防雨遮盖和排水措施，冬季修缮施工时，应采取防冻保温措施。

- 8.4  质 量 验 收

8.4.1  防水修缮施工质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1  整体翻修时应按修缮面积每100m2抽查一处，每处10 m2，且不得少于3处。局部修缮时应全数检查；

2  细部构造部位应全部检查。

- I  主 控 项 目

8.4.2  材料性能应符合设计要求，局部修缮应与原防水层相容；整体翻修不得低于国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235等的有关规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告等。

8.4.3  防水层修缮完成后不得有积水和渗漏现象，有排水要求的，修缮完成后排水应顺畅。

检验方法：雨后、蓄水或淋水检查。

8.4.4  细部节点构造做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

- II  一 般 项 目

8.4.5  卷材铺贴方向、搭接宽度应符合设计要求，卷材搭接缝应搭接牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和空鼓现象。卷材收头应采取固定措施并封严。

检验方法：观察检查，尺量检查。

8.4.6  涂膜防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度额80%。

检验方法：针刺法或取样测量。

8.4.7  嵌缝密封材料应与基层粘结牢固，表面应光滑，不得有气泡、开裂、脱落和鼓泡现象。

检验方法：观察检查。

8.4.8  瓦件的规格、品种、质量应符合原设计要求，应与原有瓦件规格、色泽接近，外形应整齐，无裂缝、缺棱掉角等残次缺陷。铺瓦应与原有部分相接吻合。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告；观察检查。

8.4.9  抹压防水砂浆应密实，各层间结合应牢固、无空鼓。表面应平整，不得有裂纹、起砂、麻面等现象。

检验方法：观察和用小锤轻击检查。

8.4.10  上人屋面或其他使用功能的面层，修缮后应按修缮方案要求恢复使用功能。

检验方法：观察检查。

- 9  屋面、外立面保温及饰面

- 9.1  一 般 规 定

9.1.1  本章适用于屋面保温、外墙外保温和饰面、外立面附加设施等的修缮。

9.1.2  外立面修缮时，宜与建筑保温和节能改造相结合。

9.1.3  屋面、外立面保温及饰面应根据修缮计划、现场查勘、修缮措施和工作量分为局部修缮和整体翻修两类。

9.1.4  外墙外保温系统的现场检测应包括裂缝检测、含水率检测、保温层厚度检测、热工缺陷检测和系统粘结性能检测，并应符合下列规定：

1  裂缝检测时，应采用尺量法全数检测；

2  含水率检测时，应采用专用含水率检测仪；

3  保温层厚度检测时，应采用钢针插入或剖开尺量检查；

4  含水率和保温层厚度检测时，对于每栋单体建筑中不同缺陷类型部位和未损坏部位，检查数量均不应少于3处；

5  热工缺陷检测、系统粘结性能检测应符合现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376的有关规定。

【条文说明】对于外墙外保温系统的裂缝宽度，从安全性考虑，岩棉外保温系统防护层允许裂缝宽度≤0.2mm;模塑聚苯板系统防护层允许裂缝宽度≤0.3mm。凡超过此范围的裂缝，将无法起到防水功能。观察裂缝的位置和宽度，当砂浆表面裂缝处于浸水潮湿状态时，裂缝边缘会形成明显的灰尘积聚，或者水份干燥后留下的泛碱痕迹；

对于墙体的含水率，正常含水率一般不超过10%；若有大量雨水渗入，含水率则将超过20%以上。

9.1.5  外墙外保温系统的缺陷可采用网格法进行定位（图9.1.5），通过单体建筑不同立面照片的网格将缺陷类型、部位、面积及程度定位。

图9.1.5  缺陷的网格法定位

- 9.2  修 缮 设 计

9.2.1  抹灰/涂装类外立面的修缮设计应符合下列规定：

1  修缮应按抹灰层、面涂层的关系，由内及外地进行修缮；

2  局部修缮时，应先适当扩创后再进行修缮；

3  修补、重做的抹灰基层在涂装涂料前应涂刷抗碱封闭底漆；

4  不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm；

5  重新涂装涂料前，应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂；

6  有外墙外保温系统的外墙面修缮，应符合现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376和本规程第5.2.3条有关规定；

7  新、旧饰面涂料颜色、纹理应接近；拉毛、搭毛、洒毛等装饰抹灰花纹色泽应协调、接点平整；外墙面装饰线、饰品宜按原样修复。

9.2.2  饰面砖类外立面的修缮设计应符合下列规定：

1  当局部底层灰、饰面砖损坏时，应局部凿除后重新铺设；

2  当饰面砖表面完好、与抹灰层存在空鼓，或饰面砖的抹灰层与基体间空鼓脱离时，宜采用局部灌浆法进行加固处理；

3  新、旧饰面砖的颜色、纹理应接近，

4  当饰面砖之间勾缝损坏时，应采用填缝剂进行修补。

9.2.3  外墙外保温系统局部修缮除应符合现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  当外墙外保温系统与门窗框交接部位出现渗漏时，应采用防水密封胶进行防水密封处理；当窗台部位出现渗漏时，宜采用专用窗台板，其与周边交接处应进行防水密封处理。

2  当外墙外保温系统出现小面积缺陷时，可采用小面积逐层置换法进行修缮；

3  当外墙外保温系统与基层有效粘结面积不足、且基层状况良好时，可采用灌浆法进行修缮。

9.2.4  外墙外保温系统小面积逐层置换法的修缮设计应符合下列规定：

1  应在原缺陷部位由外向内逐步清除，饰面层出现缺陷就铲除至抹面层，抹面层出现缺陷就铲除至保温层，保温层出现缺陷就铲除至基层。缺陷部位铲除范围应扩展不低于100mm；

2  清除后的工作面应洁净且具有足够承载力，基层清理后应进行界面处理；

3  按原样修复，修复时应做好周边墙面的保护措施，防止污染完好墙面；

4  抹面层施工时，新、旧玻璃纤维网格布搭接尺寸不应小于100mm；

5  饰面层施工时，新、旧饰面涂料颜色与纹理应接近。

9.2.5  外墙外保温系统灌浆法的修缮设计应符合下列规定：

1  在出现粘结问题的外墙外保温系统上钻孔至粘结层；

2  采用专用灌浆枪将胶粘剂灌入孔中，应控制灌浆用量避免顶出板面，灌浆孔用聚乙烯棒封堵。也可采用发泡枪将聚氨酯发泡粘结剂灌入孔中进行修复；

3  当采用锚栓加固时，锚栓应设置在灌浆部位，且待胶粘剂硬化后方可安装；

4  重新设置抹面层并埋设玻璃纤维网格布；

5  饰面层应采用涂料饰面。

9.2.6  外立面附加设施的修缮设计应符合下列规定：

1  金属空调机架与主体结构有可靠的连接，主体结构为非混凝土墙体时宜采用对穿螺栓连接固定；

2  外立面附加设施有严重锈蚀、缺损等而导致自身强度不足，或与墙体连接不牢固时，应进行更换。

3  外露铁件锈蚀或未满涂防锈漆，应先除锈，再满涂防锈漆及罩面漆；

4  外挑构件上的安全玻璃有破损或未选用安全玻璃，应使用安全玻璃进行修缮。

- 9.3  施    工

9.3.1  外立面修缮工程施工应符合现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376、《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53的有关规定。

9.3.2  外立面修缮工程施工过程中，应随时检查是否对既有住宅结构及未修缮部位造成污损、破坏；有污损或破坏的，应进行修复，并保证房屋的安全性和使用功能。

9.3.3  外墙外保温系统修缮期间及完工24h内，施工环境温度应为5℃～35℃；夏季应避免阳光暴晒；在5级及以上大风天气和雨雪天气不得施工。

9.3.4  冬期进行外立面修缮工程湿作业时，应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

- 9.4  质 量 验 收

9.4.1  屋面保温、外墙外保温和饰面、外立面附加设施修缮施工质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1  整体翻修应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定执行；

2  局部修缮应全数检查。

9.4.2  外墙外保温系统修缮质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1  单元墙体修缮应每500m2～1000m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批；

2  局部修缮应全数检查。

9.4.3  抹灰/涂装类外立面修缮的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  外墙抹灰不渗漏；涂装不掉粉、不起皮、不漏刷、不流坠和透底，且宜与房屋未修缮部分的颜色、纹理保持和谐统一。

检验方法：观察检查。

2）  材料品种、性能应符合修缮设计及施工要求。

检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，新旧接槎平整密实，结合良好，性能相近；抹灰层应无空鼓、裂缝；

检验方法：观察检查，用小锤轻击检查，检查施工记录。

2）  装饰抹灰分格条（缝）的设置应与原装饰式样一致，宽度和深度应均匀，线条横平竖直，表面应光滑，棱角应整齐；

检验方法：观察，尺量检查。

3）  拆砌、新砌的墙面抹灰不咬口，接缝处不空鼓；

检验方法：观察，尺量检查。

4）  外墙抹灰修补时，对窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等有排水要求的部位应做流水坡度和滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm；

检验方法：观察，尺量检查。

5）  抹灰工程和涂饰工程的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

9.4.4  饰面砖类外立面修缮的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合修缮设计要求。

检验方法：检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

2）  修补或新贴的饰面砖应粘贴牢固，无空鼓和裂缝。

检验方法：检查粘结强度检测报告和施工记录，观察、用小锤轻击检查。其中样板粘结强度检验应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的有关规定。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  修补或新贴的砖饰面表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损；

检验方法：观察检查。

2）  阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合修缮方案要求；

检验方法：观察检查。

3）  饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合修缮方案要求并与原饰面砖顺平；

检验方法：观察，尺量检查。

4）  有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合修缮方案要求；

检验方法：观察，尺量检查。

5）  饰面砖粘贴工程的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

9.4.5  外墙外保温系统修缮的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  材料性能应符合设计要求，局部修缮应原样修复；单元墙体修缮不得低于国家现行标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411等的有关规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告等。

2）  当修复面积合计达到1000 m2及以上时，修缮材料应按现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376的规定进行现场抽样复验。

检验方法：随机抽样送检，检查复验报告。

3）  单元墙体修缮工程完工后，应按现行行业标准《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376的规定进行现场检测。

检验方法：现场检测。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  外墙外保温系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损，并应符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

2）  维修部位不应有裂缝、空鼓、脱层、渗水等明显异常情况。

检验方法：观察检查。

3）  饰面层宜与未修复部位饰面层应无明显色差。

检验方法：观察检查。

9.4.6  外立面附加设施的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1）  外立面附加设施安装牢固，不松动。

检验方法：观察检查。

2）  外墙空调机架与墙体的连接应安全可靠。

检验方法：观察检查。

2  一般项目应包括下列内容：

1）  外立面附加设施要与住宅风格相融合统一。

检验方法：观察检查。

- 10  室 内 装 饰

- 10.1  一 般 规 定

10.1.1  本章节适用于既有住宅门窗、室内装饰装修的修缮。

10.1.2  室内装饰装修工程修缮应按实际损坏情况划定修缮范围，按修缮方案进行局部修缮和整体翻修。

10.1.3  室内装饰装修工程除出现下列情况应采用整体翻修，其他则采用局部维修：

1  门窗使用达到质量保证期，且损坏数量按樘计算超过总量30%的；

2  室内饰面砖达到质量保证期，且整楼发现大面积裂缝、空鼓、剥落超出总量30%的；涂饰工程达到质量保证期，且室外按面积计算、室内按涉及墙面数计算，污损超出30%的；

3  吊顶材料已达到耐久年限，或损坏数量按间或投影面积计算超过总量30%的；

4  地面工程达到质量保证期，且裂缝、空鼓面积超过总量30%的；

5  室内楼梯栏杆、扶手、阳台及窗台防护栏杆损坏情况严重无法修复的；

10.1.4  室内装饰装修工程因住宅结构构件原因而产生损坏时，应先对结构构件进行修缮。

- 10.2  修 缮 设 计

10.2.1  外门窗的修缮设计应符合下列规定：

1  门窗修缮，应适应房屋当前的使用要求，并结合房屋原有门窗的规格和现状；

2  原有门窗修理、拆换前，应先作形制勘查；原样复制的应对门窗洞口尺寸进行检验；

3  仅更换门窗配件时，应优先选用与原有门窗配件性能、外观、规格相近的门窗配件；

4  仅更换门窗玻璃时，应现场准确实测尺寸，裁割与原有品种、规格、花色相近的玻璃；如按国家现行相关标准规定应使用安全玻璃的，须采用安全玻璃；

5  新制作门窗的颜色、款式应与原有门窗保持一致，质量应符合现行国家门窗标准的有关规定，附件应齐全，门窗配件各参数不得低于房屋原有门窗配件；

6  门窗框与墙体间的缝隙，应用灰浆填塞严实；寒冷地区的门窗框与外墙的间隙，应用保温材料填塞严实；

7  门窗框周围的缝隙，应用嵌缝膏填堵严实，不得用水泥砂浆堵填，并按原样修复门窗框周围的饰面层。

10.2.2  室内抹灰/涂装类墙面和顶棚的修缮应符合本规程第9.2.1条的规定；饰面砖类墙面的修缮应符合本规程第9.2.2条的规定。

10.2.3  整体面层、板块面层及格栅吊顶的修缮设计应符合下列规定：

1  应在保证既有住宅安全性和使用性的前提下，充分利用原有龙骨吊顶；

2  吊顶修缮时应保证与原吊顶结合紧密安全，结构形式搭接合理，受力合理、安装间距、连接方式符合现行行业标准要求；

3  吊顶内敷设管线可能产生冰冻或结露时，应采取防冻或防结露措施；

4  吊顶应留设检修口。检修口、设备口的式样、收边、收口的材质宜与顶棚材质近似，与原饰面色泽基本一致；

5  设有灯具、设备口、消防喷头等位置的饰面板应按原样修复。更换或新设的灯具、设备口、消防喷头等与饰面板交接应吻合、严密；

6  吊顶灯光片应设有隔热、散热措施，安装应牢固，并便于维修、与原灯光片协调；

7  自重大于等于3kg 的吊灯及其他重型设备应由独立吊杆固定，严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

10.2.4  水泥砂浆地面、混凝土地面和水磨石地面的局部修缮应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53等的有关规定；

10.2.5  环氧树脂地面、聚氨酯地面、水泥基自流平地面等整体面层的局部修缮应符合下列规定：

1  应由外向内逐步清除，面层出现损坏就清除至找平层，找平层出现损坏就清除至结构层；

2  应将损坏部分切割、剔凿成规则形直槎，并清理干净；

3  裂缝部位应采用机械切割方法开凿沟槽，并宜采用修补材料填充密封；

4  清除后的工作面应洁净、干燥、毛糙、且具有承载力；

5  整体面层的修缮部位宜采用与原面层相同的构造形式，新旧材料之间应结合紧密，且修缮部位面层颜色、纹理宜与未修缮部位协调一致；

10.2.6  当环氧树脂地面、聚氨酯地面、水泥基自流平地面等整体面层全部铲除并重新铺设时，基层应符合下列规定：

1  基层应坚固、密实，表面浮浆层应机械清除；

2  基层含水率不应大于8%，当基层含水率大于8%时，应采用防潮层处理；

3  基层抗压强度应满足国家现行标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589和《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175的有关规定，当抗压强度不满足时，应采取补强处理。

10.2.7  板块面层楼地面的局部修缮设计应符合下列规定：

1  当面层空鼓、裂缝不大时，应清净裂缝，钻孔或沿裂缝压灌环氧树脂；

2  当面层空鼓、开裂严重时，应剔掉损坏的板块，补抹找平层并铺装相同品种、规格、颜色的板块。

10.2.8  当楼地面工程面层出现渗水时，应先确定渗水点，再进行扩展，并将扩展后的区域清除至结构层，按现行行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53和《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212的有关规定进行堵漏止水后，待渗水部位干燥后，再按原样修缮。

10.2.9  室内楼梯栏杆、扶手、阳台及窗台防护栏杆修缮设计应符合下列规定：

1  室内木楼梯、栏杆、扶手出现明显开裂、变形、残缺、磨损、松动、脱榫、腐蚀、蛀蚀等损坏现象时，应对受损部位进行绑扎、加固、整修、替换等处理；

2  室内钢楼梯栏杆、扶手若有断裂、变形、松动、脱焊、锈蚀等损坏现象时，应对受损部位采取补焊、整修、加固等处理；

3  各种楼梯的修缮应采取防潮、防蛀或防锈措施，对因环境影响而有特殊防潮防蛀要求的部位，可采用钢构件代替原来的木构件；

4  修缮后的式样、材质、规格及尺寸宜与原件一致；

5  修缮后各种栏杆的设置高度、立杆间距和整体抗侧向水平推力，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《住宅设计规范》GB 50096、《住宅建筑规范》GB 50368等的有关规定。

- 10.3  施    工

10.3.1  室内装饰装修工程修缮施工中，应将损坏的装饰层剔凿、斩剁、铲除、清理干净。在剔凿、斩剁、铲除、处理、修补房屋装饰工程中，应尽量恢复保持原有房屋的功能、风貌，不得任意拆改、损坏、污染原有房屋的设备和装饰。

10.3.2  室内装饰装修工程修缮施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53等的有关规定。

10.3.3  在冬期进行室内装饰装修修缮工程湿作业时，应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定。

10.3.4  楼地面工程修缮施工后，养护时间不应小于7d；抗压强度应达到 5MPa 后，方可上人行走；抗压强度达到修缮方案要求后，方可正常使用。

- 10.4  质 量 验 收

10.4.1  室内装饰装修工程修缮质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1  室内门窗、墙面、吊顶、护栏、扶手等整体翻修应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定执行，局部修缮应全数检查。

2  室内楼地面整体翻修应每500m2～1000m2面积划分为一个检验批，不足500 m2也为一个检验批；局部修缮应全数检查。

10.4.2  门窗修缮的质量验收应符合以下规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1） 外门窗修缮所用各种材料、构件、组件的品种、规格和性能应符合修缮设计要求；

检验方法：检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录。

2） 门窗框扇的安装位置、开启方向、连接方式、防腐及填嵌、密封处理应符合修缮方案要求；

检验方法：观察，手扳检查。

3） 外门窗不应有渗水现象；

检验方法：观察检查。

4） 门窗新旧配件应协调一致，安装应牢固，开启灵活，关闭应密实。

检验方法：观察，开启和关闭检查。

2  一般项目应包括下列内容：

1） 门窗表面应洁净、平整、光滑、大面应无划痕、碰伤，漆膜或保护层应连续；

检验方法：观察检查。

2） 有排水孔的门窗，排水孔应畅通，位置和数量应符合修缮方案要求；

检验方法：观察检查。

3） 各类门窗的安装允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

10.4.3  抹灰/涂装类室内墙面及顶棚修缮的质量验收应符合本规程第6.4.3条的规定。

10.4.4  饰面砖类室内墙面修缮的质量验收应符合本规程第6.4.4条的规定。

10.4.5  整体面层、板块面层及格栅吊顶修缮的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1） 新换吊顶的材质、品种、规格、图案、颜色应符合设计要求；修复的吊顶应无明显修痕，并与原装饰面协调。

检验方法：观察，尺量检查，检查产品合格证及性能检测报告。

2） 吊顶应安装牢固，拼缝严密无松动。

检验方法：观察，手扳检查。

3）吊顶的预埋件、龙骨、吊杆的防腐、防虫、防火等防护处理应符合修缮方案要求。

检验方法：观察，检查材料合格证、性能检测报告。

2  一般项目应包括下列内容：

1） 吊顶表面应洁净、美观，色泽符合修缮方案要求，并与原饰面式样一致，无翘曲、凹坑和划痕。

检验方法：观察检查。

2） 吊顶工程的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

10.4.6  楼地面工程修缮的质量验收应符合下列规定：

1  主控项目应包括下列内容：

1） 材料性能应符合设计要求，局部修缮应原样修复；整体翻修不得低于现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告等。

2） 各面层的标高、厚度应符合修缮方案要求。新旧面层接槎严密、表面平整，无高低差。

检验方法：用钢尺检查，用水准仪检查

2  一般项目应包括下列内容：

1） 楼地面工程局部修缮，宜与原地面在品种、规格、颜色尽量保持一致。

检验方法：观察检查。

2） 板块面层的板块排列应符合修缮方案要求。

检验方法：观察。

3） 面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。

检验方法：用小锤轻击检查。

4） 面层的允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

10.4.7  栏杆、扶手修缮的质量验收应符合下列规定：

1  修缮后的楼梯栏杆、扶手应间距均匀、外观整齐光洁，接头平服一致；

检验方法：观察检查。

2  楼梯栏杆、扶手涂刷油漆时，不能有漏油、挂油、皱皮、露底、气泡等现象。

检验方法：观察检查。

- 11  给水排水

- 11.1  一 般 规 定

11.1.1  本章适用于既有住宅室内给排水系统中的建筑给水（含热水）系统、排水系统、消防给水系统的管道、附件及设备等的修缮。

11.1.2  应根据日常维护检查、安全评估与检测鉴定的结果，修缮或更新、调换给排水管道、消防给水管道、设备和配件。

11.1.3  既有住宅室内消防给水系统及其设备的查勘与修缮，除应满足本规程外，尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016等的有关规定。

- 11.2  修 缮 设 计

11.2.1  给水管道、热水管道的修缮设计应符合下列规定：

1  户内给水管道采用镀锌钢管或经破坏性测试检查的管道，应全部予以拆换；

2  管道局部锈蚀有渗漏，应进行局部调换或拆换；

3  管道超过使用年限，应进行局部调换或拆换；

4  管道保温损坏达50%以上，应进行局部调换或拆换；

5  更换管道宜采用不锈钢管和铜管；所更换的管材与管件应匹配，且用于生活给水系统的管材及管件应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定；

6  拆换的给水管道除经水力计算重新确定的管径外，不宜改变原有管道的管径；

7  明装管道拆换时，应做防结露或保温措施；

8  由市政供水管网直接供水的室内给水管道，应在接近用水高峰时测定引入管的压力。当压力值不能使最不利配水点流量达到额定流量的50%时，应根据水力计算结果调整管径，或增设加压设备。

11.2.2  给水管道配件的修缮设计应符合下列规定：

1  水嘴缺失、锈蚀、渗漏、开关失灵应予以调换；

2  法兰盘渗漏，应及时查明原因，并予以调换相关配件；

3  阀门出现锈蚀、开裂、渗漏和开关失灵的情况时，应修复或更换；

4  给水系统管道保温、配件缺损，应修复或更换。

11.2.3  卫生器具的修缮设计应符合下列规定：

1  卫生器具及冲洗水箱的部件损坏，应检修；凡锈蚀严重、漏水或开关失灵的部件，应予以拆换；

2  浴缸排水及溢流部件缺失或损坏的，应予补齐、更换；

3  龙头渗漏、损坏时，应修复、更换；

4  卫生器具等设备的支架、固定件应做日常防腐维护处理，锈蚀严重的应予以拆换；

11.2.4  排水管道的修缮设计应符合下列规定：

1  排水管开裂、漏水及严重锈蚀时，应予以拆换；

2  排水管道超过设计使用年限时，应予以拆换；

3  当修换室内部分排水管道或配件时，更换的管道和配件应与原有管道相适应；

4  修换排水管道后，应做通球试验，其要求应满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）的有关规定；

5  修换雨水管道后，应进行灌水试验，其要求应满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242）的有关规定。

11.2.5  给排水设备的修缮设计应符合下列规定：

1  二次供水水箱应按规定清洗消毒，水质监化验不合适时，应修复；

2  水箱、水池配件缺失、损伤的应配齐、修复，与水接触的材料、配件，其材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的有关规定；

3  给水消毒设备应做日常维护检查，轻微损坏应维修，不得影响给水水质；

4  给水增压设备出现异常、损坏时，应进行维修，经过维修亦不能保证系统正常运行时，应予以更换。

11.2.6  消防设施、消防设备的修缮设计应符合下列规定：

1  消火栓、水龙带、水枪缺失的，应补齐；有锈烂、渗漏、断裂和不能正常使用等现象的，应予以调换；

2  灭火器超出使用有效期的，应予以调换；灭火器压力指示器指向红色区域时，应进行灭火器的再充装；

3  自动喷水灭火系统的洒水喷头及其配件，有缺失或破损的，应进行补齐或更换；

4  消防给水系统的管道有锈蚀且有渗漏时，应予以更换；

5  原有消防设施的供水及防护能力不足或不适应的，应按相关防火规范增设消防设施。

- 11.3  施    工

11.3.1  建筑给水排水工程修缮施工应符合国家现行标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261等的有关规定。

11.3.2  修缮工程使用的材料、设备、配件等应有产品质量合格证和必要的技术资料，经验证符合查勘设计要求和现行国家有关标准规定，方可使用。

- 11.4  质 量 验 收

11.4.1  给水排水修缮工程施工质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定执行。

- II  主 控 项 目

11.4.2  室内冷水管道和热水管道水压测试按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行。

检验方法：现场观测、放水检查。

11.4.3  给水系统交付使用前，各用水点必须进行通水试验并做好记录。

检验方法：观察和开启阀门、水嘴等放水检查。

11.4.4  给水系统试压合格后，应按规定在竣工验收前进行冲洗和消毒，并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：检查有关部门的检测报告。

11.4.5  排水系统隐蔽安装的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其试验要求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：灌水检查。

11.4.6  排水系统横支管的坡度必须符合设计要求和现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

11.4.7  排水主立管及水平干管均应做通球试验，试验要求应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：通球检查。

11.4.8  敞口水箱的满水试验和封闭水箱的水压试验必须符合设计要求和现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：满水试验静置24h观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。

11.4.9  卫生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法：满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

11.4.10  排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。

检验方法：试水观察检查。

- II  一 般 项 目

- 11.4.11  给水管道、热水管道和阀门等安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：观察和尺量检查。

- 11.4.12  管道支、吊架安装应平整牢固，其间距应符合国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：观察、尺量和手扳检查。

- 11.4.13  热水管道应采取保温措施，保温厚度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

- 11.4.14  冷水管道应采取防结露措施，防结露保温厚度应符合设计要求。

检验方法：观察和尺量检查。

- 11.4.15  排水管道安装的允许偏差应符合国家现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：观察和尺量检查。

11.4.16  卫生器具安装的允许偏差应符合现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：拉线和尺量检查。

11.4.17  卫生器具给水配件应完好无损伤，接口严密，启闭部分灵活。

检验方法：观察及手扳检查。

- 12  供暖通风与空气调节

- 12.1  一 般 规 定

12.1.1  本章节适用于既有住宅室内集中供暖、集中空调的修缮。

12.1.2  应根据日常维护检查、安全评估和检测鉴定结果以及开支概算对既有住宅室内采暖系统开展修缮工作。

12.1.3  供热单位对户用热量表、通断阀、通断控制器、数据采集箱等楼内热计量设备应进行定期巡检，发现损坏或异常，应立即报修。

12.1.4  既有建筑采暖系统修缮工程所采用的设备、材料、成品、半成品、配件、器具等的规格、型号及性能应符合原设计要求和国家产品技术标准的规定，且不得使用国家明令禁止或限制使用的设备、材料。

- 12.2  修 缮 设 计

12.2.1  采暖设备修缮设计应符合下列规定：

1  柱形散热器片部分开裂、渗漏，应采用相同型号规格予以局部拆换；如无原型号规格时，可拆换整个散热器，但不能改变原有散热器的散热面积；

2  钢串片、翼形散热器的肋片损坏面积超过原面积10%时，应补足散热面积；

3  使用中的部分散热器不热时，应查清原因，对有空气滞留或异物堵塞等应采取相应的技术措施予以修复；对管道堵塞、漏水、漏气、腐蚀严重的应拆换；

4  修换铸铁散热器，用蒸汽采暖的散热器对口衬垫，应采用石棉衬垫；用热水采暖的，可使用耐热橡胶垫，但衬垫外径不得突出对口表面；

5  冲洗散热器及管道，应拆卸分别冲洗干净后，方可重新安装再用；

6  重新组对散热器，对丝两端应同时并进，对口缝隙不宜大于1.0mm；

7  修换散热器，应在试压合格后，应进行散热器的防腐及面漆的涂装；

8  各类阀门启闭困难、失灵的应拆换；集气管、自动排气阀等漏水、漏汽和锈蚀严重的，应予以更换；

9  低温辐射地板采暖系统分集水器、温控阀等部件出现损坏或开关失灵的状况时，应予以维修或更换；

10  采暖增压设备出现异常、损坏时，应及时进行维修，经过维修亦不能保证系统正常运行时，应予以更换；

11  家用采暖热水炉出现异常、损坏时，应及时进行维修，经过维修亦不能保证系统正常运行时，应予以更换。

12.2.2  采暖管道的修缮设计应符合下列规定：

1  当采暖管道出现锈蚀严重、渗漏、漏气的状况时，应予以拆换；

2  修换采暖管道，应使用无裂纹、无砂眼、无重皮和不超过允许的凸瘤、凹面等缺陷的钢管；

3  修换钢制采暖管道，应优先采用螺纹连接；

4  蒸汽采暖的凝结水管堵塞面积超过25%时，应予拆换；疏水器、排气阀等配件应做好日常维护检修，失灵的应拆换；

5  拆除室内采暖管道，应从活接处按顺序拆卸，不得在管道中间任意裁切；

6  修换散热器立支管，当立管和支管交叉时，立管应煨弯绕过支管；

7  暗装管道修换不得使用活接头。蒸汽管道修换，螺纹接口不得使用油麻做密封料；

8  修换蒸汽管道，应对管道的疏水器和补偿器等进行检修和校正，保证使用效果；

9  修换建筑物夹层内或非采暖房间内的采暖管道，应按有关标准做保温处理；

10  修换低温辐射地板采暖系统管道时，应对出现破损、渗漏的整根管道调换，不得仅对破损处进行修补；

11  检修或修换采暖管道时，应对其吊挂、支撑作用的托、吊、钩、架等进行检修，并涂刷防锈漆；

12  修换采暖管道，应在水压试验合格后，涂刷防锈漆和面漆。修补保温时，应贴合紧密，表面平整，保温层厚度和原有保温层一致；

13  整个供暖系统修缮完成后，应统一进行冲洗、试压和试运行，经检查评定验收合格签证后，方可投入运行。

12.2.3  空调系统的修缮设计应符合下列规定：

1  空调管道坡度不符合设计要求应调整；

2  空调冷冻水、冷凝水管道与支、吊架之间的绝热衬垫或经防腐处理的木托损坏或缺失，应予修复或补齐；

3  空调管道支、吊架松动、歪斜，应调整；

4  空调管道保温层损坏，或带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处粘胶带损坏，应复原；

5  法兰连接组对垫片损坏，应更换；

6  冷冻水和冷却水的除污器（水过滤器）滤网污损，应拆装清洗；

7  室内空调水系统中管道、水泵、制冷机组、柔性接口、风机盘管、冷却塔、固定支架、水箱、集水缸、分水器、储冷罐、冷冻水和冷却水的除污器（水过滤器）等配件损坏应予以更换。

12.2.4  室内通风及净化系统的修缮设计应符合下列规定：

1  空调通风设备的紧固件松动应紧固；

2  电加热器与钢构架间的绝热层、电加热器的金属外壳接地、连接电加热器的风管的法兰垫片损坏，应复原；

3  风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口防护罩损坏，应复原；

4  风管法兰垫料损坏，室外风管立管的固定拉索损坏或松动，应复原；

5  风管的支、吊架松动、歪斜，应调整；

6  净化空调设备与洁净室围护结构相连的接缝密封损坏，应复原。

7  室内通风及净化系统中的电加热器、防火阀、排烟阀（口）、风管、除尘器、风管法兰、柔性短管、砖砌或混凝土风道、风口、消声设备、风机基础减振器通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、散流器、送风口和回风口、吸风罩、高效过滤器、风机过滤器、静压箱等配件损坏应予以更换。

- 12.3  施    工

12.3.1  供暖通风与空气调节修缮施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142等的有关规定。

12.3.2  采暖供热系统的设备及管道的安装应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中相关防火要求。

- 12.4  质 量 验 收

12.4.1  采暖供热修缮工程施工质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定执行。

- II  主 控 项 目

12.4.2  供热采暖系统修缮所用设备、材料、成品、半成品、配件、器具等的规格、型号、性能及安装位置应符合设计要求。

检验方法：查验检验报告、合格证。

12.4.3  热计量分摊装置的安装应符合现行行业标准《供热计量技术规程》JGJ 173的有关规定。

检验方法：观察检查和对照相关标准检查。

12.4.4  室内管道安装坡度应符合设计要求和现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

检验方法：观察检查，水平尺、拉线、尺量检查。

12.4.5  散热器的水压试验应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行。

检验方法：试验时间为2~3min，压力不降且不渗不漏。

12.4.6  对低温热水地板辐射采暖系统，地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6Mpa。

检验方法：观察检查，水压试验应稳压1h内压力降低不大于0.05MP且不渗不漏。

12.4.7  供热采暖系统管道更新完成后应进行水压试验及调试，并应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：对照国家标准检查。

12.4.8  空调管道冷热水、冷却水系统的试验压力，应符合下列要求：

1  当工作压力小于1.0 MPa时，为工作压力的1.5倍，但最低不得小于0.6MPa；

2  当工作压力大于1.0MPa时，为工作压力加0.5MPa。

检查数量：全数检查。

检验方法：分区、分层水压试验，在试验压力下稳压10min，压力不得下降，再将压力降至工作压力，保压1h，压力不得下降，外观检查无渗漏为合格；系统试压，在试验压力下，稳压10min，压降不大于0.02MPa，然后降至工作压力进行外观检查，不渗不漏为合格。

12.4.9  空调管道与设备的连接，应在设备安装完毕后进行，与水泵、制冷机组的接管应为柔性接口。柔性短管不得强行对口连接，与其连接的管道应设置独立支架。

检查数量：按总数抽查10％，且不得少于2处。

检验方法：观察检查。

12.4.10  空调水系统安装完毕后应进行冲洗，水质正常后才能与制冷机组、空调设备连通。

检查数量：全数检查。

检验方法：现场观察检查。

12.4.11  空调风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压试验，试验压力为系统工作压力的1.5倍。

检查数量：按总数抽查10％，且不得少于1台。

检验方法：在试验压力下，保压2～3min，压力不降且不渗不漏为合格。

12.4.12  空调冷却塔的型号、规格、技术参数应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：对照图纸及铭牌进行检查。

12.4.13  通风管道的制作应符合设计要求，镀锌钢板圆形风管以外径为准，矩形风管以外边长为准。

12.4.14  电加热器与钢构架间的绝热层应为不燃材料；接线柱外露的应加设安全防护罩；电加热器的金属外壳接地应良好；连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。

检查数量：按总数抽查20％，不得少于1台。

检验方法：观察检查。

12.4.15  风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板的厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于1个系统。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.16  防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面距离不应大于200mm，且不得小于50 mm。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于5件。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.17  风管内严禁其他管线穿越。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

12.4.18  除尘器规格、进出口方向应符合设计要求；现场组装的除尘器体应做漏风量检测，在设计工作压力下允许漏风率为5%，其中离心式除尘器为3%。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于1个系统。

检验方法：检查试验记录。

12.4.19  复合材料风管的覆面材料应为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级，且对人体无害的材料。

检查数量：按批随机抽查1 件。

检验方法：检查材料检验报告。

12.4.20  防、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查材料检验报告

12.4.21  风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口应装设防护罩或其他安全设施。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

12.4.22  室外风管立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。

检查数量：按总数量抽查20%，不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

- II  一 般 项 目

- 12.4.23  室内采暖管道、室外供热管道、散热器等安装的允许偏差应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

检验方法：观察和尺量检查。

- 12.4.24  散热器支、吊架安装，位置应准确，埋设牢固。散热器支、吊架数量应符合设计或产品说明书要求。

检验方法：现场清点检查。

12.4.25  检查井室、用户入口处管道布置应便于操作及维修，支、吊、托架稳固，并应满足设计要求。

检验方法：对照图纸，观察检查。

12.4.26  室外供热管网及管件的焊缝表面质量应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定。

检验方法：观察和焊接检验尺、游标卡尺、直尺检查。

12.4.27  室外供热管网更新或维修后，应恢复管网的保温。保温外科应完整、无缺损，保温性能完好。保温材质的选用应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

12.4.28  空调水平管道变径应采取偏心变径，立管采取同心变径。

检查数量：按总数抽查10%，且不得少于2处。

检验方法：观察检查。

12.4.29  空调冷冻水、冷凝水管道与支、吊架之间应有绝热衬垫或经防腐处理的木托，其厚度应与绝热层相同，衬垫的结合面空隙应填实。

检查数量：按系统支架数量抽查5％，且不得少于5 处。

检验方法：观察、尺量检查。

12.4.30  空调管道支、吊架形式应符合有关设计要求。

检查数量：按总数抽查10％，且不得少于5处。

检验方法：观察检查。

12.4.31  风机盘管与供、回水及凝结水管连接应采用柔性连接。凝结水管应通畅，其坡度不小于8‰。

检查数量：按总数抽查10％，且不得少于5处。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.32  水泵规格、技术参数应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查外观质量，并检查产品质量证明文件、材料进场验收记录。

12.4.33  水箱、集水缸、分水器、储冷罐的灌水试验或水压试验应符合设计要求。储冷罐内壁防腐涂层材质、涂抹质量、厚度应符合设计要求，罐与底座应进行绝热处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：根据图纸要求检查。

12.4.34  水箱、集水器、分水器、储冷罐等设备的安装，支架或底座的尺寸、位置符合设计要求。设备与支架或底座接触紧密，安装平正、牢固。平面位置允许偏差15mm，标高允许偏差±5mm，垂直度允许偏差1/1000。膨胀水箱安装的位置及连接管的连接，应符合设计文件的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：根据图纸要求检查。

12.4.35  冷冻水和冷却水的除污器（水过滤器）应安装在进机组前的管道上，方向正确且便于清污；与管道连接牢固、严密，其安装位置应便于滤网的拆装和清洗。过滤器滤网的材质、规格和包扎方法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：根据图纸要求检查。

检验方法：通电、操作和测温检查。

12.4.36  管道过滤器、柔性接头的规格形式应符合设计要求。

检查数量：按总数抽查10％，且不得少于2处。

检验方法：根据图纸要求检查。

12.4.37  空调管道保温材质、规格应符合设计要求。保温层应平整、密实，带有防潮隔气层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于50mm，粘胶带应牢固的粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

检查数量：按总数量抽查10％，且不得少于2处。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.38  空调机组、风冷热泵等设备运行噪声不宜超过产品性能说明书的规定值，风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并保证与机组运行状态一一对应。

检查数量：空调机组、风冷热泵抽查20％，且不得少于1台；风机盘管机组抽查10％，且不得少于5台。

检验方法：观察、旁站、查阅试运转记录。

12.4.39  水泵运行时不应有异常振动和声响，壳体密封处不得渗漏，紧固连接部位不应松动，轴承温升应正常；无特殊要求时，普通填料泄漏量不应大于60ml/h，机械密封的不应大于5ml/h。

检查数量：全数检查。

检验方法：通电、操作和测温检查。

12.4.40  空调系统调试结果应符合下列要求：

1  空调水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中的空气。

2  水泵压力和水泵电机电流不应出现大幅波动。

3  系统平衡调整后，各空调机组的水流量应符合设计要求。

4  多台冷却塔并联运行时，各塔进、出水量应均匀一致。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

12.4.41  风管安装前应清理干净，安装位置、标高、走向应符合设计要求。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

12.4.42  风管连接处，应完整无缺损，表面应平整，无明显扭曲。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

12.4.43  普通钢板风管的连接应符合下列规定：当风管壁厚小于或等于1.2mm时，应采用咬口连接；当风管壁厚大于1.2mm时，应采用焊接。

检查数量：按加工批数量随机抽查10%，不少于5件。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.44  风管与法兰的连接应符合下列规定：

1  风管与角钢法兰焊接连接时，风管端面不得高出法兰接口平面。风管内部应满焊，外部应间断焊间隔不大于50mm，焊缝长度为50～80mm。

2  风管与法兰压边宽度应为6～9mm，接触严密并顺直。

3  法兰螺栓孔距中低压风管不大于150 mm ，高压风管不大于100 mm 。

检查数量：按总数量随机抽查10%，不少于1个系统。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.45  风管上如有测定孔，应先安装在风管上。风管应按设计的要求进行拆除或安装。

检查数量：按总数量抽查10％，但不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

12.4.46  当设计无要求时，法兰垫料应符合下列规定：

1  法兰垫料厚度宜为3～5mm。

2  输送温度低于70℃的空气,可用橡胶板、闭孔海绵橡胶、密封胶带或其他闭孔弹性材料。

3  防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察检查。

12.4.47  柔性短管修缮施工质量应符合下列规定：

1  应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防结露措施；用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。

2  柔性短管的长度，一般宜为150～300mm，其连接处应严密、牢固可靠。

3  柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。

4  设于结构变形缝的柔性短管，其长度应为变形缝的宽度加100mm及以上。

检查数量：按数量抽查10％，不得少于1个。

检查方法；尺量、观察检查。

12.4.48  砖砌、混凝土风道修缮施工质量，应符合下列规定：

1  内表面平整光滑，不得漏风，水平风道底部应有5％～10％的坡度坡向排水点，转向时宜顺气流方向做成圆弧。

2  与金属风管及其部、配件的连接处应设预埋件，连接时应安装牢固紧密。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.49  风口安装质量应符合下列规定：

1  风口的尺寸应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2  风口的表面应平整，不得有明显划痕，风口及配件的转动部分应灵活可靠。

3  风口应与风管连接牢固紧密，风管法兰、配件连接的接口不得安装在墙内或楼板内。

4  明装风口水平度不大于3‰，垂直度不大于2‰。风口与吊顶板接触严密。

检查数量：按类别、批分别抽查5％，不得少于1个。

检验方法：尺量、观察检查，核对材料合格的证明文件与手动操作检查。

12.4.50  风管的加固措施修缮施工质量，应符合设计要求和现行国家有关标准规定。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个。

检验方法：根据图纸要求检查。

12.4.51  风管的支、吊架修缮施工质量应符合下列规定：

1  通风管道规格小于等于400mm的水平支吊架间距不应大于4m，规格在400mm以上的风管支吊架间距不应大于3m；垂直风管的支、吊、托架间距不宜大于4.0m，但每根立管不得少于2个固定点。

2  保温风管的支、吊架间距，应符合设计要求或根据保温材料和风管尺寸确定，支、吊架宜设在保温材料的外部，且不得损伤保温层。

3  支、吊架不得设置在阀门、风口和检修口处，吊架不得吊在风管的法兰上，离法兰和插接口的距离不宜小于200mm。圆形风管的支、托架宜设置托座。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.52  防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确，易熔件宜在系统安装调试后再行安装。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于1个。

检验方法：手动操作，观察检查。

12.4.53  消声设备各项参数应符合设计要求，消声器、消声弯头安装位置、方向应正确，与风管连接应严密、不受潮，同类型的不宜直接串联。组合式消声器组件排列、方向和位置符合设计要求，固定应牢固；消声器、消声弯头均应设独立支、吊架。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于5件。

检验方法：观察检查。

12.4.54  不锈钢或铝板风管的支、吊架，应进行隔离处理。

检查数量：按系统抽查10%，不得少于5个。

检验方法：观察检查。

12.4.55  水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不得少于1个。

检查数量：按总数量抽查10％，不得少于1个系统。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.56  风管的保温层修缮施工质量应符合下列规定：

1  隔热层应符合设计要求和国家有关防火规定。

2  用卷材作隔热层时，其厚度应均匀，散材不得外露。

3  用型材作隔热层时，其横、纵缝应错开，型材与风管之间应包扎紧密、牢固，风管不得外露。

4  矩形风管或设备保温钉的分布应均匀，其数量底面每平方米不应少于16 个，侧面不应少于10个，顶面不应少于8个，首层保温钉至风管或保温材料边缘的距离应小于90mm。

5  防潮层应与隔热层接触紧密，密封良好。

6  保护层应有足够的机械强度，且不得损伤防潮层和隔热层。

7  保温层的端部应封闭严实，风管与部、配件的连接处，均应作好保温处理。

8  风管保温应平整，法兰处及阀门部件应单独保温，法兰保温材料应与管道保温材料相一致。

9  铁皮风管保护壳应平整、光滑，咬口宽度应为20～25 mm，接口的搭接方向应顺水。

检查数量：管道按轴线长度抽查10％；部件、阀门抽查10％，且不得少于2个。

检验方法：观察和尺量检查。

12.4.57  风机基础应平整，风机各组减振器压缩量应均匀，压缩量偏差不大于2 mm，减振器不得被水泥抹死。

检查数量：按总数抽查20％，不得少于1台。

检验方法：尺量检查。

12.4.58  通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、送风口和回风口内的阀板、叶片应在开启的工作状态位置。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于5件。

检验方法：观察、旁站、查阅试运转记录及有关文件。

12.4.59  通风阀门、散流器和带导流板的百叶风口修换，应对风量重新进行测试和调整。

检查数量：按批抽查10％，不得少于1个。

检验方法：根据图纸要求检查。

12.4.60  通风空调系统风量调试之前，应先做风机单机试运转，设备完好符合设计要求后，方可进行调试工作。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、旁站、查阅调试记录。

12.4.61  通风系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

检查数量：按总数量抽查20％，不得少于1个系统。

检验方法：检查调试记录。

12.4.62  系统联动试运转中，设备及主要部件的联动应符合设计要求，动作协调、正确，无异常现象，湿式除尘器的供水与排水系统运行应正常。

检查数量：按总数量抽查10％，且不得少于5处。

检验方法：检查调试记录。

- 13  电气与智能化

- 13.1  一 般 规 定

13.1.1  本章节适用于既有住宅的配电箱（柜）、配电线路、用电设备、照明器具和防雷与接地装置、智能化系统等的修缮。

13.1.2  应依据修缮计划、日常检查、或对损坏失效等现象的安全评估与检测鉴定的结果对既有住宅电气工程开展修缮工作。

13.1.3  建筑电气工程发生电气事故，应进行应急修理，并根据损坏程度进行修复或更换。

- 13.2  修 缮 设 计

13.2.1  建筑电气修缮使用的材料、设备性能不应低于原设计要求。

13.2.2  配电箱（柜）的修缮应符合下列规定：

1  配电箱（柜）体防护层局部脱落时，生锈处应先进行除锈处理，修缮部分的防护层颜色应与原防护层一致或接近；

2  箱（柜）门无法正常开启或关闭时，应更换配件；

3  箱（柜）内电气元器件失效、损坏时，更换的元器件性能不低于原元器件性能；

4  导线、端子压接应牢固。

13.2.3  配电线路的修缮应符合下列规定：

1  配电线路末端支路损坏时，更换的电线、电缆宜与原电线、电缆材质、规格一致，且  电线应按回路进行更换；废弃的电线应全部拆除；

2  电缆更换不应对其它电缆造成损伤；

3  导管、线槽及其支吊架变形、固定或连接处松动时，调整的导管、线槽及其支吊架应顺直；导管、线槽与支吊架固定应牢固；导管、线槽连接处应牢固；

4  松动的跨接地线应压接牢固。

13.2.4  用电设备、照明器具的修缮应符合下列规定：

1  更换的电动机、电加热器及电动执行机构应与原设备规格、型号一致或技术参数一致；

2  照明灯具内镇流器等元器件更换应与灯具相匹配；

3  更换的用电设备、镇流器等按原位置进行安装，并应固定牢固；

4  开关、插座、灯座等更换应使用相同材质或更高安全标准的产品。

13.2.5  防雷装置的修缮应符合下列规定：

1  接闪器及其支持件应调整顺直；锈蚀的部分应进行除锈后做防腐，镀锌件应刷银粉，且涂刷均匀；

2  断裂的接闪器、引下线应按原连接方式或可靠性更换；

3  接地电阻应满足相关标准要求；

4  既有住宅避雷设施失效或缺损，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB50057的要求进行修补或增设。

13.2.6  接地保护装置的修缮应符合下列规定：

1  当实测接地电阻不能满足设计要求时，应就近增设接地极；

2  原配电系统无接地保护装置的，应设置接地故障保护装置，并与配电线路保护相适应；

3  对利用金属管壁（给排水管、电线管、燃气管）作PE线（接地保护线）的，且未采用绝缘导线作PE线，应进行更换；

4  N线和PE线不应接反或错接、虚接；

5  原接地保护系统出现故障，应按原系统修复，不应随意改动；

6  修换电气设备外露接地线，应用铜线，严禁在地下利用裸铝线作为接地体或接地线。

13.2.7  安全防范系统的修缮应符合下列规定：

1  当各现场设备、中控室设备和接线端子等安装松动、积尘，报警器失效、或无故障报警时，应清除灰尘，松动部位安装牢固，并修复或更换损坏的元器件；

2  修复线缆应做好绝缘测试，线缆和高压及动力电并行时应做好屏蔽，防止信号干扰；线缆接头及压接处做好防水防腐处理；

3  监控视频图像显示不清晰、出现干扰，或视频安防监控设备矩阵主机和数字录像设备运行不正常、存储和回放图像模糊，应修复或更换损坏的元器件；

4  当巡更管理设备现场巡更点位缺失时，缺失的巡更点位应全数补齐；

5  停车场（库）管理设备自动闸杆升降不稳、或异响，应修复或更换损坏的元器件；

6  访客对讲设备通话不清晰、有噪音、视频图像不清晰、有干扰，或电控锁不能正常开启，应修复或更换损坏的元器件；

7  智能化系统应用软件应及时更新。

13.2.8  其它智能化设施的使用性能不能满足现行标准要求的，应按有关专业规范执行修缮。

- 13.3  施    工

13.3.1  照明装置修换，涉及土建工程时应将须修部位的照明设备拆除，待土建工程完成后，再恢复照明装置。

13.3.2  建筑电气工程修缮施工应符合现行行业标准《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53等的有关规定。

13.3.3  修换线路、盘箱、灯具、开关、插座及所用电设备等，必须拉开电源开关，切断电源，并悬挂警示标志牌。

- 13.4  质 量 验 收

13.4.1  建筑电气修缮工程施工质量验收应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575、《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB50617、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601和《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339的有关规定执行。

- I  主 控 项 目

13.4.2  建筑电气修缮工程的元器件、设备和材料应进行进场验收，其规格、型号、性能等技术参数应符合设计要求。

检验方法：查验检验报告、合格证。

13.4.3  建筑电气修缮工程安装和调试使用的各类计量器具，应检定或校准合格且处于正常状态。

检验方法：查验检定证书。

13.4.4  安全防范系统的修复不应低于原设计要求。

检验方法：查验检验报告、合格证。

- II  一 般 项 目

- 13.4.5  箱（柜）体防护层应完整，修缮部分的颜色应与原防护层一致或接近；箱（柜）门应开启灵活，关闭严密；箱（柜）体金属外壳应可靠接地；更换的元器件性能不低于原元器件性能；导线、端子压接牢固。

检验方法：查验检验报告、合格证；观察；用手操作、工具检查。

- 13.4.6  配电线路更换的电线、电缆宜与原电线、电缆材质、规格一致；导管、线槽与支吊架固定应牢固；导管、线槽连接处应牢固。

检验方法：查验检验报告、合格证；观察；用工具检查。

- 13.4.7  用电设备、照明器具更换的部件应与原设备规格、型号一致或技术参数一致，并

- 按原位置安装。

检验方法：查验检验报告、合格证；观察；用工具检查。

- 13.4.8  避雷针、避雷带等必须与建筑物顶部外露的其它金属物体连成一个整体电气通路，且与避雷引下线可靠连接；避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷的防腐油漆完整。

检验方法：观察；用接地电阻测试仪测试。

- 13.4.9  测试接地装置的接地电阻必须符合设计要求。

检验方法：用接地电阻测试仪测试。

- 13.4.10  安全防范系统施工质量验收应符合下列规定：

1  各现场设备、中控室设备和接线端子等安装牢固，无灰尘；

2  报警系统设备试运行不得出现周界报警漏误报情况，对修缮各型号入侵探测器的安装位置及角度全数检查测试是否牢固，灵敏度是否正常，并抽检报警各联动功能；

3  实时监控图像及录像回放质量图像清晰，能辨别人的面部特征，操作及控制功能（矩阵控制、云台控制等）灵敏正常，无较大延时；

4  电子巡更系统现场巡更点位完整，巡更软件查询等相应功能应能够实现；

5  出入口系统应能正常存储相应进出人员的相关信息，可视对讲功能语音、视频图像质量较高，能分辩来访者，开锁功能正常。

6  停车场（库）管理设备自动闸杆升降平稳，车辆识别、控制闸杆、收费、计数系统正常，无异响；

7  电源设备具备剩余电流安全保护保护功能，UPS供电正常，室外监控、报警设备防雷接地检验达标。

检验方法：观察检查。

- 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”， 反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防雷设计规范》GB50057

《住宅设计规范》GB 50096

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《智能建筑工程施工质量验收规范》GB 50339

《屋面工程技术规范》GB 50345

《住宅建筑规范》GB 50368

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575

《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601

《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《卫生陶瓷》GB 6952

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《城镇供热管网设计规范》CJJ 34

《民用房屋修缮工程施工规程》CJJ/T 53

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》JGJ 117

《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

《供热计量技术规程》JGJ 173

《自流平地面工程技术标准》JGJ/T 175

《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T 212

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235

《建筑外墙外保温系统修缮标准》JGJ 376