CECS xxxxx-xxxx

中国工程建设协会标准

工业建筑振动检测与评价

技 术 规 程

中国xxxx出版社

中国工程建设协会标准

工业建筑振动检测与评价

技 术 规 程

CECS xxxxx-xxxx

主编部门：中冶建筑研究总院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：2  0  1  x  年  x   月  x   日

中国xxxx出版社

201x  北  京

前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发﹤2017年第二批工程建设协会标准制订、修订计划﹥的通知》（建标协字[2017] 031号文）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程主要内容是：总则、术语和符号、基本规定、调查和检测、结构动力特性与响应的检测、动力计算与分析、容许振动标准、振动影响评价、振动控制措施、振动检测与评价报告。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中冶建筑研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮编：100088）。

本规程主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：

本规程主编人员：

本规程参编人员：

本规程主要审查人：

- 目    次

1	总则	1

2	术语与符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	2

3	基本规定	3

3.1	一般规定	3

3.2	检测、评价程序及其工作内容	3

4	调查与检测	6

4.1	使用条件的调查与检测	6

4.2	建筑物调查与检测	7

5	结构动力特性与响应的检测	10

5.1	一般规定	10

5.2	检测方法	11

5.3	数据处理	13

6	动力计算与分析	16

7	容许振动标准	17

7.1	正常使用性容许振动标准	17

7.2	安全性容许振动标准	18

8	振动影响评价	20

8.1	一般规定	20

8.2	正常使用性评价	20

8.3	安全性评价	21

8.4	处理建议	23

9	振动控制措施	24

9.1	一般规定	24

9.2	改变振源	24

9.3	隔振措施	25

9.4	吸振措施	26

9.5	改变结构动力特性	27

10	振动检测与评价报告	28

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

附录	31

# 总则

1.0.1为确保工业建筑振动检测方法准确、检测与评价程序得当、技术可靠、安全适用、经济合理，制定本规程。

条文说明：

本条是编写本规程的宗旨。我国工业发展迅速，动力设备及物料运输（运动）引起的工业建筑振动问题是普遍存在的。如冶金、煤炭企业的电机、通风机、破碎机、振动筛等旋转动力设备会使其支承结构产生较大振动；皮带通廊承担物料运输功能，在物料运输过程中，物料会对结构产生周期性冲击作用，引起通廊振动等。

工业建筑振动会①导致工业建筑结构开裂、变形或节点松动，影响结构安全；②导致设备故障，影响正常生产；③影响操作人员身心健康，降低工作效率。为了规范既有工业建筑振动检测与振动影响评价工作，做到检测方法准确、检测与评价程序得当、技术可靠、安全适用、经济合理，应制定标准《工业建筑振动检测与评价技术规程》，用于指导工业建筑振动检测与影响评价，确保工业建筑安全正常使用，避免安全生产事故。

1.0.2本规程适用于工业建筑在工业振动源与环境激励作用下的振动检测和振动影响的评价。

条文说明：

本条规定了标准的适应范围，适用于工业建筑在动力设备、运动（反应）的物料、交通运输、建筑施工、大地脉动、风脉动等工业振动源或环境激励作用下的振动检测和振动影响评价。对于地震作用、民用建筑、古建筑的振动检测与振动影响评价按国家现行有关标准执行。

1.0.3本规程是针对工业建筑受明显振动影响，进行专项评价时所作的规定，当考虑振动对结构安全的影响且参与上部结构的可靠性鉴定评级时，尚应符合国家现行标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144的有关规定。

条文说明：

本规程仅进行振动对工业建筑结构安全性和正常使用性的影响进行评价，属于专项鉴定的范畴，有别于常规的可靠性鉴定。

1.0.4工业建筑振动的检测、评价，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语与符号

## 术语

### 工业振动源 industrial vibration source

工业生产活动中，导致工业建筑振动的机械设备、运动（反应）的物料等。

### 环境激励 environmental motivation

导致工业建筑振动的建筑施工、交通运输、大地脉动、风脉动等，统称为环境激励。

### 动力特性 dynamic characteristic

表示结构动态特性的基本物理量，如固有频率、振型和阻尼比等。

### 动力响应 dynamic response

结构受动力作用时的输出，如位移响应、速度响应、加速度响应等。

### 水平向振动 horizontal vibration

与地面平行的振动。

### 竖向振动 vertical vibration

与地面垂直的振动。

### 容许振动速度 allowable vibration velocity value

受振对象的最大振动速度限制值。

### 振动控制措施 vibration control measures

为减少工业建筑振动响应而采取的减振措施，如改变振源、隔振措施、吸振措施、改变结构动力特性等。

## 符号

——计算或检测的振动速度；

——允许振动速度；

As、Bs、Cs——使用性评定等级；

AU 、BU、CU、DU——安全性评定等级。

# 基本规定

## 一般规定

### 在下列情况下，应进行振动检测与影响评价：

1  结构振动响应较大，或可能产生共振现象；

2  振动导致结构构件、围护系统开裂或其他损坏；

3  结构振动明显且引起使用者对结构安全担心时；

4  当上部承重结构产生的振动对人体舒适度、设备仪器正常工作以及结构正常使用产生不利影响时。

### 检测与评价对象可以是工业建筑整体，亦可是结构系统或结构构件。

## 检测、评价程序及其工作内容

### 工业建筑振动检测与评价，宜按下列规定的程序（图3.2.1）进行。

明确检测与评价的目的、范围、内容

制定检测与评价方案

详细调查与检测

补充调查与检测

振动原因分析

振动影响评价

初步调查

振动控制措施建议

图3.2.1振动检测与评价程序

### 振动检测与评价的目的、范围和内容，应根据委托方的委托原因和要求，经协商后确定。

### 初步调查宜包括下列基本内容：

1查阅原设计施工资料，包括地质勘察报告、设计图、竣工资料、工艺资料、检查观测记录、历次加固和改造图纸和资料、事故处理报告、振源设备相关资料等。

2工业建筑及振源的历史情况调查，包括施工、维修、加固、改造、用途变更、使用条件改变、振源改变、振动响应发展变化以及受灾等情况。

3现场调查，调查振动对建筑物的影响范围，检查振动对人员正常活动、设备仪器正常工作以及结构构件和非结构构件的影响情况；调查存在的振源及其激励特点。

### 振动检测与评价方案应根据评价对象的特点和初步调查结果、评价目的和要求制定。内容应包括检测与评价依据、调查与检测的内容、检测方法、工作进度计划及需要委托方完成的配合工作等。

### 详细调查与检测宜根据实际需要选择下列工作内容：

1详细调查相关技术档案资料；

2调查结构上的作用和环境中的不利因素；

3调查振动对建筑物的影响范围；

4调查振源的位置、分布、数量、特征及激振频率；

5调查或测量地基的变形，检查地基变形对上部承重结构、围护系统的影响；

6检测上部承重结构或构件、支撑杆件及其连接存在的缺陷和损伤、裂缝、变形或偏差、腐蚀、老化等；

7检查围护系统、装饰层的安全状况和使用功能；

8检测结构或构件的动力特性和动力响应。

条文说明：

应明确振动对工业建筑的影响范围、影响区域或构件集，必要时应根据影响程度的不同划分影响区域。对于受振动影响严重的区域应重点检测、分析、评价。

建筑物（或结构构件）振动响是由振源激励引起的，明确振源的位置、分布、数量、特征、振源激振的数据特征（如周期振动、随机振动或瞬态振动）、振动荷载、振动频率以及使用过程中振源的变化情况，是确定振动检测方法、检测工况、检测位置、检测参数的前提，也是振动原因分析和影响评价的基础性工作；对于振动荷载，宜按照现行国家标准《建筑振动荷载标准》 GB/T51228确定。

大量工程实例表明：异常振动往往会导致围护系统或装饰层优先于结构构件发生破坏，需对围护系统进行详细的检查，作为振动影响评价的依据。

通过自然激励或人为激励的方式测得结构或构件的固有频率、阻尼比或振型，作为动力分析、振动故障诊断的重要依据，也可以此校核动力计算模型的准确性。应根据信号类型、影响评价的需要确定动力响应检测的物理量，若条件允许可对加速度、速度、位移和频率等多个物理量进行检测。

### 振动原因分析，应根据调查与检测结果，并结合动力计算与分析结果，分析结构或构件异常振动产生的原因。

条文说明：

振动原因分析实际为振动故障诊断，找出异常振动产生的原因才能给出更加合理、有效的振动控制措施。

### 振动影响评价，应根据详细调查结果与检测结果，从正常使用性及结构安全性两个方面进行评价，最后分别给出评价结论。当需要进行振动治理时，尚应结合调查与检测结果及异常振动产生的原因，给出经济合理的振动控制措施。

### 在振动检测与评价过程中，若发现调查检测资料不足或不准确时，应及时进行补充调查、检测。

# 调查与检测

## 使用条件的调查与检测

### 使用条件的调查与检测应包括结构上的作用、使用环境和使用历史三个部分。

### 结构上的作用的调查与检测，可根据建筑结构的具体情况以及振动检测与评价的内容和要求选择调查项目，应重点调查动力荷载。

条文说明：

结构上的作用类别包括：永久作用、可变作用和偶然作用。调查项目包括：结构和设备自重、活荷载、积灰荷载、雪荷载、风荷载和动力荷载，应重点调查荷载作用变化对结构自振特性和动力响应的影响。

对于动力荷载，应重点调查。调查内容应包括：振源的位置、分布、数量、特征；振动荷载的类型、大小和频率；使用过程中振源和振动荷载的变化情况等。

### 结构上的作用标准值应按下列规定取值：

1 经调查符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 和《建筑振动荷载规范》GB/T 51228规定取值者，应按标准选用。

2 现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 和《建筑振动荷载规范》GB/T 51228未作规定或按实际情况难以直接选用时，可根据现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 的有关规定确定。

### 动力荷载的调查和检测，应查阅设备和物料运输荷载资料，了解工艺和实际使用情况。设备振动对结构影响较大时，应了解设备的扰力特性及其他相关影响因素，必要时应进行检测。设备动力荷载的检测可按国家现行标准《建筑振动荷载规范》GB/T 51228的规定执行。

### 使用环境的调查宜包括气象条件、地理环境和结构工作环境三项内容，可根据振动分析和评价的需要选择调查项目。

条文说明：

工业建筑使用环境调查项目、环境类别和环境作用等级可按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144执行。

### 使用历史调查应包括工业建筑的设计、施工和验收情况；使用情况、用途变更、维修、加固、改扩建；灾害与事故；超载历史、动荷载作用历史及变化情况。

## 建筑物调查与检测

### 建筑物的调查和检测应包括地基基础、上部承重结构、围护系统及装饰层、设备运行情况和人员正常工作情况。

### 对建筑物地基基础的调查，应查阅岩土工程勘察报告及有关图纸资料；应调查地基基础现状、荷载变化、沉降量和沉降稳定情况、不均匀沉降；应调查上部结构倾斜、扭曲和裂损情况以及临近建筑、地下工程和管线等情况。当地基基础资料不足时，可根据国家现行有关标准的规定，对场地地基补充勘察或沉降观测。

### 地基的岩土性能标准值和地基承载能力特征值，应根据调查和补充勘察结果按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 等的规定取值。基础的种类和材料性能，应通过查阅图纸资料确定；当资料不足时或对资料有怀疑时，可开挖基础检测，验证基础的种类、材料、尺寸及埋深，检查基础变位、开裂、腐蚀或损坏程度等，并应检测基础材料性能。

### 上部承重结构的调查和检测宜包括：结构体系与布置、几何参数、材料性能、缺陷与损伤、结构变形、结构构件的动力特性和动力反应、结构与构件的构造和连接等项目。

条文说明：

上部承重结构的调查与检测，对于技术资料齐全的情况，应重点复核实际与图纸的符合程度。

### 结构和材料性能、几何尺寸和变形、缺陷和损伤等检测，应符合下列规定：

1 结构材料性能的检验，当图纸资料有明确说明且无怀疑时，可进行现场抽样验证；当无图纸资料或对资料有怀疑时，应按国家现行有关检测技术标准的规定，通过现场取样或现场测试进行检测；

2 结构或构件几何尺寸的检测，当图纸资料齐全完整时，可进行现场抽检复核；当图纸资料残缺不全或无图纸资料时，可按检测与评价工作需要进行现场详细测量；

3 结构顶点、层间或控制点位移，倾斜，构件变形的测量，应在对结构或构件变形状况全面观察的基础上，对其中有明显变形的结构或构件进行检测；

4 制作和安装偏差、材料和施工缺陷，应依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB /T 50344 和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144有关规定进行检测；

5 构件及其节点的缺陷和损伤，在外观上应进行全数检查，并应详细记录缺陷和损伤的部位、范围、程度和形态；

6 结构与构件动力特性和动力响应，应按本规程第5章相关规定通过现场试验进行检测。

条文说明：

当图纸资料齐全完整且建筑物现状良好时，对于结构布置、结构体系、结构或构件尺寸、材料强度的调查与检测，可进行现场抽样检测，主要是为了进行设计复核，保证动力分析和影响评价的准确性，抽样检测数量可按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344中检测类别A执行；当图纸资料残缺不全或无图纸资料时，应根据振动分析的需要，对重要的有代表性的结构或构件进行现场详细测量。

施工过程中结构或构件可能存在制作和安装偏差、施工质量缺陷；既有建筑使用过程中，结构构件可能会出现腐蚀、开裂、变形、锈胀等损伤；上述偏差、缺陷或损伤会导致结构自身动力特性改变，对动力分析结果产生影响，也往往是异常振动产生的重要原因。检查结构的构造、支撑系统、结构构件及连接情况，检测结构存在的缺陷和损伤是十分必要的。

### 围护系统及装饰层的调查，应查阅有关图纸资料，现场核实围护结构系统的布置，调查各种围护构件及其构造连接的实际状况，以及有无振动导致的表面损伤、裂缝等，尚应调查振动是否影响围护系统和装饰层的正常使用。

### 设备的调查，应包括调查设备安装位置、重量、运行参数及设备磨损、老化和设备台座牢固情况，尚应调查设备支承结构振动响应是否超出设备容许振动值，是否影响设备正常运行。

### 人员正常工作情况调查，应调查人员在振动环境下是否有不舒适感，是否存在功效降低。

# 结构动力特性与响应的检测

## 一般规定

### 振动影响评价应进行结构动力特性和动力响应的检测，检测相关内容宜包括：激励方式、检测参数、检测仪器、测点布置、检测工况及数据处理。

### 结构或构件动力特性检测参数宜包括：固有频率、振型和阻尼比。激励方式宜选用脉动试验法，在满足检测要求的前提下可选用初位移等其它激振方法。

条文说明：

结构或构件动力特性检测的参数是结构自身的模态参数，是动力分析、振动故障诊断的重要依据，结构损伤也可以通过这些模态参数进行识别。

工业建筑结构或构件的脉动是一种很微小的振动，脉动源来自地壳内部微小的振动、车辆交通和设备运行引起的微小振动以及风引起的振动。利用结构的脉动响应来确定其动力特性，称为脉动试验。脉动试验不需要任何激振设备，对结构或构件不会造成损伤且不影响结构的使用，是一种有效简便的方法。

### 结构或构件的动力响应检测宜包括位移、速度、加速度和响应频率，可根据振源特性、频率范围和现行有关标准选择待测参数。

### 振动检测系统应根据工业建筑结构的振动类型和振动特性的要求选取；检测系统应符合国家现行有关标准的规定，其检测仪器应由国家认定的计量部门定期进行校准。振动检测时，检测仪器应在校准有效期内。

条文说明：

振动检测系统应根据被检测对象的振动类型、振动特性来选取。振动类型包括周期振动、随机振动和瞬态振动等，振动特性是指频率范围、振幅大小、持续时间和振动方向等。对振动检测仪器设备的标定，在我国有较为系统的标准体系。检测仪器应按照国家现行相关标准的要求，定期进行标定或校准。为了确保检测结果的可靠，应确保振动检测系统在校准的有效期内。

### 振动检测时，应根据工业建筑结构的容许振动值采用的物理量及振动频率范围选择相应的传感器，并宜符合下列规定：

1 一般情况下，宜采用加速度传感器。

2 当检测振动信号频率范围不大于10Hz时，宜选用位移型或速度型传感器。

3 对于宽频带冲击机器的振动检测，宜选用位移型和速度型传感器同时进行检测。

条文说明：

本条规定了不同检测频段应采用不同的物理量指标。对于低频段信号，特别是1Hz以下的振动，振动加速度信号较小，如果采用加速度检测，容易产生较大的检测误差，因此规定低频段微振动检测应当采用位移或速度参量；而对于高频振动，位移和速度信号较弱，需用加速度参量来描述。由于冲击振动包含的频率成分非常丰富，最好同时检测振动位移和加速度信号。建议在有条件的情况下，检测中可以同时记录位移、速度和加速度三个物理量信号，必要时还可以进行分频段检测。

## 检测方法

### 工业建筑动力特性检测宜符合下列要求：

1 检测结构动力特性前，宜先建立结构或构件的计算模型，进行模态特征分析。

2结构动力特性检测时，测点布置应结合工业建筑结构形式综合确定，并宜避开振型的节点。

3 检测水平向振动时，测点应布置在工业建筑主体结构的刚度中心，若刚度中心不易确定，则布置在几何中心位置；

4 检测扭转振动时，测点应布置在工业建筑主体结构的两侧，即在一个楼层中成对布置；

5 检测水平向构件的垂直向振动时，宜将测点布置在构件跨中位置，需要得到构件的多阶振型时，宜等间距布置多个测点。

6工业建筑主体结构突变处，宜布置水平振动、扭转振动或垂直振动测点；

7 检测方向、传感器相位、各楼层上测点平面位置均应一致；

8脉动环境下检测结构或构件动力特性，不得有任何机、电、人为干扰，连续检测时间不宜少于30分钟。

9传感器应牢固安放在主体结构安全的地方，并应防磁防局部振动，检测过程中不得产生倾斜式附加振动。

条文说明：

本条规定了动力特性检测时测点布置原则。

结构动力特性检测之前，宜先建立结构计算模型，进行模态特征分析，初步掌握结构的动力特性，布置测点时可有效避开信号弱的振型节点。

检测建筑物水平向振动时，传感器一般安放在建筑物的刚度中心，目的是为了避免扭转信号的干扰。然而在现场试验时，刚度中心不易确定，平面几何中心容易找到，测点可布置在几何中心位置。

建筑物的扭转振动是整个建筑物绕着结构扭转中心在转动，越远离扭转中心，振动就越大，因此宜将测点布置在建筑物两端。

水平向构件的垂直向：对于杆件，应是杆件截面平面内两个相互垂直的方向；对于平板结构，应为板平面的法线方向；跨中位置信号最明显。需要得到构件的多阶振型时，应根据计算分析结果，在避开振型节点的前提下，近似等间距布置多个测点。

刚度突变可能会使结构振动形态发生变化，如突出屋面的子结构容易产生鞭梢效应，需在刚度突变处布置一定数量的测点。

每个测点的传感器都要按照检测的方向摆放一致，如果摆放不一致，传感器感应的振动分量就会有差异，影响分析结果。振动信号的相位是判断结构动力特性的重要依据，不同楼层的测点之间利用相位来确定某一阶的频率与振型，安放传感器时，要确保各传感器首尾方向的一致性。传感器自下而上在每一个楼层上，测点的平面位置应一致，若摆放不一致，会影响振型的准确性。

为得到较为准确的动力特性参数，应避免各种干扰；为提高信噪比，检测时间不宜太短，一般情况下，可连续检测30分钟。

检测时，不能随意翻看或移动传感器，传感器附近不能有强磁场的干扰，不能有强烈的振动，以免影响数据的采集和分析处理。

### 动力响应检测宜符合下列要求：

1 振动检测点应设在振动控制点上，振动传感器的检测方向应与检测对象所需检测的振动方向一致，检测过程中不得产生倾斜和附加振动。振动传感器应牢固固定在被测结构构件上，测线电缆应与结构构件固定在一起，不得悬空。

2 检测建筑物水平向振动响应，应在建筑物顶层楼面中心位置处、建筑物基础处布置测点，检测水平向两个主轴方向的振动速度（或位移、加速度）及其对应的频率。若需要了解其他楼层或标高处水平向振动响应情况，尚应在相应位置布置测点。

3 检测水平向构件的垂直向振动响应时，宜将测点布置在构件跨中位置，检测构件振动速度（或位移、加速度）及其对应的频率；检测建筑物基础或设备基础的竖向振动响应时，应沿基础两侧布置测点，检测基础振动速度（或位移、加速度）及其对应的频率。

4测点应布置在振动响应强烈的部位、动力设备的支承点处或动力作用点上，检测其竖向和水平向两个主轴方向的振动速度（或位移、加速度）及其对应的频率。

5 动力响应检测，应根据分析需要选择多种具有代表性的工况进行检测。

条文说明：

本条规定了动力响应检测时测点布置原则和检测内容要求。

1振动传感器安装时，其检测方向应与检测对象的振动方向一致。检测时，尚应根据具体要求考虑检测方向，避免传感器安装位置方向不一致而可能引起的误差。传感器安装应当满足现行有关国家标准的要求。

2 一般来说，水平向最大振动响应在建筑物最高处，应在建筑物顶层楼面布置测点。为满足振动原因分析和振动影响评价的需要尚应在基础处布置测点。

3 水平向构件的垂直向：对于杆件，应是杆件截面平面内两个相互垂直的方向；对于平板结构，应为板平面的法线方向；其垂直向最大响应通常情况下在跨中位置。在建筑物基础或设备基础两侧布置测点，可以判断基础是否绕某轴转动。

4 为满足振动原因分析和振动影响评价的需要，应在振动响应强烈的部位、动力设备的支承点处或动力作用点上布置测点。

5 动力设备往往存在多种工况，振动检测时应根据分析需要选择能反应实际情况的典型工况检测。

## 数据处理

### 周期振动、随机振动、瞬态振动等不同类型的振动产生的信号，应采用相应合理的数据分析和评估方法。

条文说明：

在工业建筑振动中，常见的三种振动形式为：周期振动（如旋转机械、往复机械等的运行等）、随机振动（汽车、卡车、火车等路用车辆的行驶等）和瞬态振动（如锻锤、压力机、打桩等操作）。不同的振动信号，在数据分析时采用的方法不尽相同，需要区别对待。

### 振动检测时，振动信号的采样频率应满足奈奎斯特采样定理的要求，采样频率与截止频率的比值宜取2.5~6.0。振动数据采集时，在信号进行模拟转换前应经过抗混滤波器处理。

条文说明：

本条规定采样频率在信号进行模拟转换前需经过抗混滤波器处理，是为了提高检测信号的准确性，避免频率混淆现象发生，本规程中的许多指标与振动频率有关，如果出现频率混淆现象，则振动检测的结果就失去意义。

### 冲击信号的幅值分析宜采用时域分析法，检测最大值分析次数不得少于3次。

条文说明：

瞬态振动在频域表现为能量分布在较宽频带的振动特性；在时域内，具有较高的瞬时峰值，评判冲击作用的大小关键在于冲击最大值和持续的时间。瞬态振动检测时，无论是激励本身，还是检测系统特性都可能会有一定的误差。如锻锤在锻打时，打击能量一定，锻打同一工件的情况下，锻打工件的形状和温度都会影响打击振动的响应。普通接触式加速度传感器在检测瞬时冲击时，往往会有一些误差，特别是对于矩形脉冲，有些传感器检测误差可达20%以上。根据最大冲击作用数据分析要求，确保数据准确可靠，在自由振动检测中，要求铁锤自由下落冲击检测记录时段不应少于3次。

### 稳态周期振动宜采用时域分析法，并将检测信号中所有幅值在检测区间内进行平均；检测结果亦可采用幅值谱分析的数据。每个样本数据不应少于1024个，并应进行加窗函数处理，频域上的总体平均次数不应少于20次。

条文说明：

对于周期振动，如果数据中的随机信号或噪声干扰部分的振功能量不超过总能量的10%，采用20段数据平滑，其统计精度可达95%以上。

### 随机信号分析时，应对随机信号的平稳性进行评估；对于平稳随机过程宜采用总体平滑的方法提高检测精度；当采用快速傅立叶变换分析或频谱分析时，每个样本数据不应少于1024个，并应进行加窗函数处理，频域上的总体平均次数不应少于32次。

条文说明：

对于随机振动，在振动信号分析之前，应当先对数据进行稳态性检验，只有符合稳态性条件，才能运用相应的数据分析方法分析数据。

### 每个测点记录有效振动数据的次数不得少于3次。当3次检测结果与其算术平均值的相对误差在±5%以内时，检测结果可取其平均值。

条文说明：

本条的要求参照了国际和国内振动检测标准的规定。当3次检测结果与其算术平均值的相对误差小于5% 时，通常可以避免人为的过失误差，也可以判断出较大的系统误差，同时也能够提高统计精度，减小随机误差。如果满足3次检测结果与其算术平均值的相对误差在5%以内，并以其算术平均值作为最终结果，则其检测精度可以达到95%以上。本规程规定了每个测点记录有效振动数据的次数不得少于3次，是为了确保振动检测数据的可靠和精确。

# 动力计算与分析

6.0.1振动影响下，结构或构件安全性评价，需要计入动力荷载进行时程分析和承载力验算。

6.0.2结构或构件动力计算分析，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《砌体结构设计规范》GB 50003、《建筑振动荷载规范》GB/T 51228 等的规定。

6.0.3结构分析所采用的计算模型，应符合结构的实际受力、构造状况和边界条件。

6.0.4结构上的作用标准值应按本规程第 4.1.3 条的规定取值。作用效应的分项系数和组合系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和 《建筑振动荷载规范》GB/T 51228的规定确定。

6.0.5材料强度的标准值，应根据结构构件的实际状况和已获得的检测数据按下列原则取值：

1 当材料的种类和性能符合原设计要求时，可根据原设计取值；

2 当材料的种类和性能与原设计不符，或材料性能已显著退化时，应根据实测数据按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB /T 50344 等的规定确定。

条文说明：

材料强度符合原设计要求时，一般情况下可取原设计值进行动力计算，但当实测材料强度值高于设计值一个强度等级以上时，宜取实测值进行动力计算。

6.0.6结构或构件的几何参数应取实测值，并应考虑结构实际的变形、偏差以及裂缝、缺陷、损伤、腐蚀、老化等影响。

6.0.7动力计算与分析，应对结构或构件的自振频率、动力响应等检测参数的实测值和计算值进行比较，验证计算模型是否准确。

6.0.8制定振动控制措施，宜进行动力计算与分析，验证振动控制措施是否有效。

# 容许振动标准

## 正常使用性容许振动标准

### 正常使用性的容许振动标准包括人员正常工作的容许振动标准和仪器设备正常工作的容许振动标准。

条文说明：

建筑物正常使用容许振动标准无具体限值，可通过主体结构、围护系统及装饰层由于振动产生的表面损伤、裂缝的严重程度进行影响评价。

### 人员正常工作的容许振动标准，应满足下式要求：

式中：—操作区实测最大振动速度（mm/s）；

—允许速度修正系数，可根据每班累计受振时间t，按图7.1.1确定，若有经验可适当提高；

—每班连续8小时受稳态振动的操作区的允许振动速度（mm/s），可按表7.1.1采用。

图7.1.1 允许速度修正系数

表7.1.1 操作区的允许振动速度

| 振动方向 | 振动频率ƒe（Hz） | 允许振动速度（mm/s） |
| --- | --- | --- |
| 垂 直 | 8～100 | 3.2 |
|  | 1～8 | 25.6/ƒe |
| 水 平 | 1～100 | 6.4 |

条文说明：

操作区的允许振动限值是以操作人员的健康不受损害，正常工作不受影响为依据确定的。本编准的编制过程中，依据了较多的工程经验、实测数据，并参考原行业标准《机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算与隔振设计规程（试行）》YSJ 009-1990中的有关规定，综合考虑操作人员在8h内间歇受振时间等因素，给出了操作区的允许振动速度和允许速度的修正方法。但在确定允许速度修正系数时，作用与操作人员的振动时间应当以统计数据为依据。

### 仪器设备正常工作的容许振动标准，宜由设备制造厂家提供，或通过试验确定；当设备制造厂家不能提供或无法试验确定时，可按照现行国家标准《建筑工程容许振动标准》GB50868的相关规定取用。

条文说明：

本条强调了仪器及设备容许振动值的确定宜由设备制造厂家提供或通过试验确定，这样更符合每种仪器设备的实际情况。当无法提供资料或不能进行试验时，可参考现行国家标准《建筑工程容许振动标准》GB50868的相关规定。

## 安全性容许振动标准

### 工业建筑结构振动速度安全限值可按表7.2.1的规定采用。

表7.2.1结构振动速度安全限值

| 序号 | 建筑类别 | 振动速度的安全限值(mm/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜10Hz | 10Hz~50Hz | ＞50Hz |
| 1 | 砌体结构 | 15~20 | 20~25 | 25~30 |
| 2 | 钢筋混凝土结构 | 25~35 | 35~45 | 45~50 |
| 3 | 钢结构 | 30~40 | 40~45 | 45~50 |

注：1.表列频率为主振频率，振动速度为质点振动相互垂直的三个分量的最大值；

2.振速的上、下限值宜根据结构安全性等级的高低选用，安全性等级高可取下限值，反之取上限值。

### 当工业建筑结构的振动作用虽小于本规程表7.2.1的限值，但已引起使用者对结构安全的担心时，应对建筑结构产生的裂缝和其它损伤进行检查；对振动作用明显的结构或构件，应根据振动对结构构件的作用进行验算分析，综合评定振动对结构安全的影响。

条文说明（7.2.1,7.2.2）：

动力设备运行、物料运动（反应）、交通运输、建筑施工、大地脉动、风脉动等工业振动源或环境激励引起工业建筑振动。如果建筑物的振动超过所容许的阈值，就可能会发生一系列的损坏，长时间连续振动还会导致承重构件产生疲劳和超应力问题，进而危及建筑物的安全，不同标准中对“破坏”的认定取决于一个国家的社会经济发展水平。

现行国家标准《机械振动与冲击 建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南》（GB/T 14124）规定了评价振动对建筑物影响所需要进行的测量和数据处理的基本原则。目前尚无某个标准能涵盖所有建筑物及其状态和暴露持续时间的所有种类，但许多国家的标准将建筑物基础上每秒几毫米的峰值速度作为有明显效应的界限。质点速度峰值为每秒几百毫米时，产生的损伤可能很大。关于偶然发生的冲击振动对建筑物的影响，是根据振动频率、持续时间及结构类型，参照现行《爆破安全规程》GB 6722并结合大量工程经验，在表7.2.1中给出了建筑物不宜遭受的振动作用。表中的界限值是针对振动可能引起结构构件的损伤作出结构振动速度安全限值的规定，但并不代表测得的振动速度峰值小于表7.2.1所规定的限值时结构就一定安全，尚应结合结构现状检查结果、动力计算分析结果综合判断。

# 振动影响评价

## 一般规定

### 振动对工业建筑影响的评价包括正常使用性评价和安全性评价。

条文说明：

振动对工业建筑影响的评价一方面要考虑振动对设备仪器正常工作、操作人员正常工作及结构正常使用产生的不利影响，即正常使用性评价；另一方面要考虑振动对结构构件的不利影响，即结构安全性评价。

### 正常使用性评价应将对人员正常工作的影响，对设备仪器的影响，对建筑物的影响作为评定项目。建筑物包括承重结构、围护系统及装饰层，承重结构包括上部结构、地基基础。

### 安全性评价应将振动影响涉及的整个结构体系或其中某些构件作为评定对象，将结构或构件振动速度峰值、结构或构件裂缝与其它损伤、结构或构件承载力作为评定项目。

## 正常使用性评价

### 当进行振动对工业建筑影响的正常使用性等级评定时，应按本规程其它章节及国家现行有关标准的规定，进行必要的调查和振动检测，根据检测和分析结果按表8.2.1的规定评定等级，并应符合下列规定：

1 工业建筑的使用性等级可按表8.2.1进行评定，并取其中最低等级作为振动对工业建筑影响的使用性等级。

2振动影响涉及的整个结构体系或其中某些构件，其评定结果即为振动对建筑物影响的使用性等级。

表8.2.1 振动对工业建筑影响的使用性等级评定

| 评定项目 | 评定标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | As级 | Bs级 | Cs级 |
| 对人员正常工作的影响 | 人体在振动环境下无明显不舒适感，振动响应不超过本规程表7.1.1条的容许振动值 | 人体在振动环境下有不舒适感，生产效率降低，但振动响应尚未超过本规程7.1.1条的容许振动值 | 振动响应超过本规程7.1.1条的容许振动值 |
| 对设备仪器的影响 | 振动对设备仪器的正常运行无影响，振动响应不超过设备仪器的容许振动值 | 振动对设备仪器的正常运行有影响，振动响应尚未超过设备仪器的容许振动值 | 振动响应超过设备仪器的容许振动值或振动使设备仪器无法正常工作或直接损害设备仪器 |
| 对建筑物的影响 | 承重结构、围护系统和装饰层无振动导致的表面损伤、裂缝等 | 承重结构、围护系统和装饰层存在由于振动产生的表面损伤、裂缝等，但不影响建筑物的正常使用 | 承重结构、围护系统和装饰层由于振动产生损伤、裂缝等，影响建筑物的正常使用 |

## 安全性评价

### 当工业建筑结构的振动作用虽小于本规程表7.2.1的限值，但已引起使用者对结构安全的担心时，应对建筑结构产生的裂缝和其他损伤进行检查；对振动作用明显的构件或整个结构体系，应根据振动对结构构件的作用进行验算分析。振动对工业建筑影响的安全性等级评定可按表8.3.1进行，并应符合下列规定：

1安全性等级可按表8.3.1进行评定，并取检查项目中最低等级作为振动对工业建筑影响的安全性等级。

2振动影响涉及的整个结构体系或其中某些构件，其评定结果即为振动对工业建筑结构影响的安全性等级。

表8.3.1 振动对工业建筑影响的安全性等级评定

| 评定项目 |  | 主要结构、构件振动速度峰值 | 结构、构件裂缝或其它损伤 | 结构、构件承载力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 级 | Au | 结构、构件所受的振动作用未超出本规程表7.2.1的安全限值 | 承重结构、构件，围护系统及装饰层均无振动作用产生的裂缝及其它损伤 | 结构、构件计入振动荷载作用所得到的验算结果能满足现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144对承载能力评定等级a级的规定 |
|  | BU | 结构、构件所受的振动作用超出本规程表7.2.1的安全限值，但不超过限值的10% | 仅围护系统或装饰层存在振动作用产生的轻微裂缝及其它损伤，且无继续发展迹象 | 结构、构件计入振动荷载作用所得到的验算结果能满足现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144对承载能力评定等级b级的规定 |
|  | Cu | 结构、构件所受的振动作用已超出本规程表7.2.1的安全限值，但不超过限值的20% | 围护系统或装饰层严重开裂或损伤，或裂缝、损伤有发展迹象，但承重结构不存在开裂或其它损伤 | 结构、构件计入振动荷载作用所得到的验算结果符合现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144对承载能力评定等级c级的规定 |
|  | DU | 结构、构件所受的振动作用已超出本规程表7.2.1的安全限值，且已超过限值的20% | 承重结构、构件有振动作用产生的裂缝及其它损伤 | 结构、构件计入振动荷载作用所得到的验算结果符合现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144对承载能力评定等级d级的规定 |

## 处理建议

### 正常使用性等级评为As级的建筑，无需进行处理；评为Bs级的建筑，可不处理或仅对个别构件进行简单处理；评为Cs级的建筑应进行处理。

### 安全性等级评为Au级的建筑，无需进行处理；评为Bu级的建筑，可不处理或仅对个别构件进行简单处理；评为Cu级的建筑应进行处理；评为Du级的建筑应立即处理。

### 当处理意见为应进行处理、立即处理时，需给出振动控制措施建议。

# 振动控制措施

## 一般规定

### 工业建筑结构的异常振动可通过改变振源、隔振、吸振、改变结构动力特性等振动控制措施达到振动控制的目的。

### 振动控制措施应基于振动产生的原因合理选择，各种振动控制措施可单独采用或综合采用。

### 采用振动控制措施，应根据振动控制效果、技术可靠程度、施工难易程度等进行技术经济比较。

条文说明（9.1.1～9.1.3）：

条文给出了常见的工业建筑振动控制措施、方法，具体使用时应根据振动控制效果、技术可靠程度、施工难易程度、对生产的影响、经济因素等单独采用或综合采用。

## 改变振源

### 若条件允许，应优先采用改变振源的方法进行振动控制。

### 改变振源的方法包括：

- 调整振源激振频率；

- 动平衡调试；

- 抑制振源强度；

- 改变振源作用位置，合理布置振源。

条文说明：

改变振源是振动控制最根本、最有效的措施。如：调整设备的工作频率，一方面可减小动力设备作用于结构的扰力；另一方面可调整动力设备的工作频率与结构系统自振频率的差距，避免发生共振。如：将动力设备布置在合适的位置，或者切断与主体结构的连接，设置独立基础，可以有效的减小振动响应。然而，对于既有工业建筑，受生产、工艺等条件的限制，通过改变振源实现振动控制往往难以实现。

## 隔振措施

### 下列情况可采用以下隔振措施实现振动控制：

- 对生产、工作、工业建筑及周围环境产生有害振动影响的动力机器；

- 对周围环境振动反应敏感或受环境振动影响不能正常使用的仪器、仪表；

- 周围环境振动对舒适度有影响的建筑。

条文说明：

隔振分为两类：一类是主动隔振，又称积极隔振，一类是被动隔振，又称消极隔振。主动隔振指的是通过隔振器的作用，将由动力机器设备干扰力产生的振动大部分隔离掉，减少动力机器设备产生的扰力对支承结构、周围生产环境及生产人员的有害影响，即减小振动的输出。振源为动力机器设备干扰力引起的振动。被动隔振指的是通过隔振器的作用，将外部环境振动大部分隔离掉，减少支承结构振动对精密仪器和设备的影响，即减小振动的输入。振源为周围环境振动。

### 隔振方式可采用支承式、悬挂式、悬挂兼支承式或隔振沟。

条文说明：

条文列出了振动控制可采用的隔振方式。支承式是指隔振器设置在设备的底座或刚性台座下。悬挂式则是被隔振设备安置在用两端为铰的刚性吊杆悬挂刚性台座上，或直接将隔振设备的底座悬挂在刚性吊杆上，悬挂式的刚性吊杆上端可用于隔离水平向振动。悬挂兼支承式，在悬挂式的刚性吊杆上端或下端设置受压隔振器，吊杆不宜采用受拉弹簧。隔振沟，辅助性的隔振措施。

### 隔振体系的固有圆频率，不宜大于干扰圆频率的0.4倍。

条文说明：

根据结构动力学理论中结构动力响应动力放大系数随干扰频率与结构固有频率比值的变化特性：

（1）当阻尼比 时，动力放大系数，即不发生放大反应，具有隔振效果；

（2）当阻尼比 时，动力放大系数，结构发生响应放大反应；

（3）当干扰频率与结构固有频率比值（共振）时，动力放大系数；

（4）当干扰频率与结构固有频率比值时，动力放大系数，结构具有隔振效果，对任意阻尼比都成立。

隔振体系的阻尼比通常很小，因此最有效的办法是提高干扰频率与结构固有频率的比值来提高隔振率。当隔振体系的固有频率不大于干扰圆频率的0.4倍，也即干扰频域与结构固有圆频率的比值时，隔振体系的隔振率可提高至80%以上，有效地隔绝大部分振动向外输出。

### 隔振装置可选用高阻尼橡胶隔振器、阻尼弹簧隔振器等。

条文说明：

本条列出了采用隔振控制措施时可选用的隔振装置。

### 安装隔振装置的工业建筑应进行动力计算分析，确定隔振装置最佳的力学参数。

条文说明：

隔振方案的初步设计以及隔振器或阻尼器的力学参数初步选择，应经过进一步的动力分析计算，验证结构或设备的振动响应值是否超过规范规定的容许振动值。若结构或设备的振动响应值超过规范规定的容许振动值，须重新选取合适的隔振器或阻尼器的力学参数，再次做动力分析计算，直至结构或设备的振动响应值不超过规范规定的容许振动值。同时还需反复对比不同减隔振设计方案，选取最经济适用且满足结构和设备振动响应要求的最佳减隔振设计方案。

### 动力设备隔振，尚应符合国家现行标准《隔振设计规范》（GB 50463）的有关规定。

## 吸振措施

### 下列情况可采用吸振措施实现振动控制：

- 由于高温、高压管道内部介质周期性或间歇性气流脉动、水击等引起的输流管道振动，对设备结构自身以及周围生产环境、仪表设备等产生不利影响。

- 受风荷载、设备内部物理化学反应以及其他外力荷载引起的高耸设备或结构振动，对结构自身以及周围生产环境、仪表设备等产生不利影响。

条文说明：

本条规定了可通过吸振措施实现振动控制的情况。

### 吸振装置可选用调谐质量阻尼器、调谐液体阻尼器、液体质量双调谐阻尼器。

条文说明：

本条列出了采用吸振控制措施时可选用的吸振装置。

### 安装吸振装置的工业建筑应进行动力计算分析，确定吸振装置最佳的力学参数。

### 吸振装置的刚度与等效阻尼比应具有现场可调的功能。

条文说明：

工程实际结构与理论模型不可避免存在误差，实际结构的模态参数与理论设计模型的模态参数有偏差。为使吸振装置达到最优减振效果，吸振装置的刚度与等效阻尼比应具有现场可调的功能。

## 改变结构动力特性

### 改变结构动力特性可通过改变结构刚度、质量或阻尼等的方法实现。

条文说明：

结构刚度、质量、阻尼是影响结构动力特性的主要参数，合理改变其中某个或某几个参数，可以有效的控制振动响应。改变结构动力特性适用面广、经济有效，是工业建筑振动控制最常用的方法。

### 改变结构刚度可选择改变结构体系、加大构件截面尺寸、增设支撑、改变支座连接方法、增强节点刚度等方法。

### 改变结构动力特性的工业建筑应进行动力计算分析，确定最佳的动力特性参数。

条文说明：

改变动力特性的工业建筑，需要通过动力计算分析得到减振率，确定最佳的动力特性参数，保证振动控制措施切实有效。

# 振动检测与评价报告

### 10.0.1  工业建筑振动检测与评价报告宜包括以下内容：

- 工程概况。

- 检测与评价的目的、内容、范围及依据。

- 调查结果。

- 结构动力特性与响应检测结果。

- 动力计算分析。

- 振动原因分析。

- 振动对工业建筑影响的评价结果。

- 结论与建议；

- 附件。

# 本规程用词说明

  - 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

    - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

    - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

    - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

    - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

  - 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑振动荷载规范》GB/T 51228

- 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《钢结构设计规范》GB 50017

- 《砌体结构设计规范》GB 50003

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《建筑工程容许振动标准》GB 50868

- 《机械振动与冲击 建筑物的振动 振动测量及其对建筑物影响的评价指南》GB/T 14124

- 《爆破安全规程》GB 6722

- 《选煤厂建筑结构设计规范》GB 50583

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

# 附录