CECS -XXX-2020

中国工程建设协会标准

城市市政管网安全性评价技术导则

Guidelines for safety evaluation of urban municipal pipe network

（征求意见稿）

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

城市市政管网安全性评价技术导则

Guidelines for safety evaluation of urban municipal pipe network

CECS ×××: ×××

主编部门：中国城市规划设计研究院

批准部门：中国工程建设标准化协会

实施日期：20××年××月××日

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在充分征求意见的基础上，制订本导则。

本导则的主要内容包括：总则、术语、基本规定、给水管网安全性检测评估、排水管网安全性检测评估、燃气管网安全性检测评估等。

本导则由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国城市规划设计研究院负责具体内容的解释（地址：北京市车公庄西路5号；邮政编码：100044）。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料直接寄与解释单位。

主编单位：中国城市规划设计研究院

参编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司；

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司；

同济大学；

上海防灾救灾研究所；

江西省城乡规划设计研究总院；

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司；

上海杰狮信息技术有限公司；

北京市市政工程设计研究总院有限公司；

郑州大学；

上海市排水管理处；

上海燃气市北销售有限公司

主要起草人：周杨军 刘世光 范玉柱 汪  胜 陈志光 郑茂辉 宋 源

庄敏捷 王恒栋 王  滢 谢映霞 张鲁冰 宋奇叵 方宏远 袁晨

王  洋 姚智文 谢  磊 刘世光 杜嘉丹 邹丽敏 戚宇瑶

主要审查人：

目 次

1	总则	1

2	术语	3

3	基本规定	4

4	给水管网安全性检测评估	8

4.1	一般规定	8

4.2	给水管网检测内容	9

4.3	给水管网检测技术	10

4.4	给水管网检测评估报告	11

5	排水管网安全性检测评估	12

5.1	一般规定	12

5.2	排水管网检测内容	12

5.3	排水管网检测技术	17

5.4	排水管网结构性状况评估	18

5.5	排水管网功能性状况评估	20

5.6	排水管网检测评估报告	22

6	燃气管网安全性检测评估	25

6.1	一般规定	25

6.2	燃气管网检测内容	26

6.3	燃气管网检测技术	27

6.4	燃气管网检测评估报告	34

本导则用词说明	36

引用标准名录	37

Contents

1 General provisions ………………………………………………………………………………1

2 Terms ………………………………………………………………………………………………3

3 Basic requirements ………………………………………………………………………………4

4 Safety detection and evaluation of water supply network……………………………………8

4.1 General requirements……………………………………………………………………………8

4.2 Contents of detection of water supply network…………………………………………………9

4.3 Technical methods of water supply network……………………………………………………10

4.4 Detection and evaluation report of water supply network………………………………………11

5 Safety detection and evaluation of sewer network……………………………………………12

5.1 General requirements……………………………………………………………………………12

5.2 Contents of detection of sewer network………………………………………………………12

5.3 Structural status assessment of sewer network…………………………………………………17

5.4 Functional status assessment of sewer network…………………………………………………18

5.5 Technical methods of sewer network…………………………………………………………20

5.6 Detection and evaluation report of sewer network……………………………………………22

6 Safety detection and evaluation of gas pipe network…………………………………………25

6.1 General requirements……………………………………………………………………………25

6.2 Contents of detection of gas pipe network……………………………………………………26

6.3 Technical methods of gas pipe network………………………………………………………27

6.4 Detection and evaluation report of gas pipe network…………………………………………33

Explanation of wording in this specification…………………………………………………35

List of quoted standards………………………………………………………………………36

Addition: Explanation of provisions…………………………………………………………37

# 总则

    - 以管网安全为核心，梳理以给水、排水、燃气等为代表管线的市政管线检测评估技术，用于指导城镇市政管线主管部门或设计单位开展以安全性为目的市政管线检测评估，规范和指导市政管网安全性检测评估工作。

【条文说明】

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》的要求，制定本导则。本导则的编制目的强调市政管线检测评估技术在市政管线安全性上的应用。

给水、排水、燃气等管线在施工和运营过程中，可能发生各类安全性问题。比如不均匀沉降和环境因素引起的排水管道结构性缺陷和功能性缺陷；给水管道随着建设年限的增加漏损情况逐渐严重；燃气管道可能发生泄漏影响以及受到杂散电流影响等。

为了能够最大限度地发挥现有管道的功能，延长管道的使用寿命，增强管道的安全性。对现有的给水、排水、燃气管道进行定期和专门性的检测，是及时发现管道安全隐患的有效措施。

    - 针对城市市政管网系统，重点研究以给水、排水、燃气为代表的管道及其附属构筑物的检测与评估技术，为各类市政管线安全性评估提供技术支撑。企事业单位、小区内部等其他管线可参照本导则并结合自身管道要求开展安全性检测评估。

【条文说明】

本技术导则的适用范围。本导则适用于公共排水管道的检测和评估，企事业单位、居住小区内部的给水、排水、燃气管道可参照执行。

    - 城市市政管网检测应做到技术先进，安全可靠，并应积极采用新技术、新方法和新设备。

【条文说明】

本技术导则的基本原则。

    - 城市市政管网安全性检测评估技术除应符合本技术导则外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准、规范的规定。

【条文说明】

本技术导则与现行标准规范的一致性。给水、排水、燃气等市政管道检测和评估工作在实施过程中，涉及施工、管理、检测、修复和养护，另外还涉及道路、交通、航运等相关行业。因此市政管网的检测和评估除遵守本导则外，还应遵守国家、行业和地方的相关标准。

# 术语

    - 管网安全 pipe network security。城市市政管网运行中保持平稳正常的状态。

    - 电视检测closed circuit television inspection(CCTV)。采用闭路电视系统进行管道检测的方法，简称CCTV检测。

    - 声呐检测sonar inspection。  采用声波探测技术对管道内水面以下的状况进行检测的方法。

    - 管道潜望镜检测pipe quick view inspection(QV)。采用管道潜望镜在检查井内对管道进行检测的方法，简称QV检测。

    - 结构性缺陷structural defect。管道结构本体遭受损伤，影响强度、刚度和使用寿命的缺陷。

    - 功能性缺陷functional defect。导致管道过水断面发生变化，影响畅通性能的缺陷。

    - 传统方法检查 traditional method inspection。人员在地面巡视检查、进入管内检查、反光镜检查、量泥斗检查、量泥杆检查、潜水检查等检查方法的统称。

    - 泄漏检测 leak detection。使用检测仪器确定被检对象是否有燃气泄漏并进行泄漏点定位的活动。

# 基本规定

    - 城市市政管网安全性检测评估主要包括给水管网安全性检测评估技术要求、排水管网安全性检测评估技术要求、燃气管网安全性检测评估技术要求等。

【条文说明】

本条文说明本技术导则的关注重点，其他管线可以根据自身特点参照执行。

    - 从事城市供水、排水、燃气管道检测和评估的单位应具备相应的资质，检测人员应具备相应的资格。

【条文说明】

鉴于检测与评估的技术含量较高，具有一定的风险性，本导则依据相关的法律法规，对从事检测的单位资质和人员资格进行规定，这既是规范行业秩序需要，也是保证检测成果质量的需要。

    - 城市供水、排水、燃气管道检测所用的仪器和设备应有产品合格证、检定机构的有效检定(校准)证书。新购置的、经过大修或长期停用后重新启用的设备，投入检测前应进行检定和校准。

【条文说明】

提出对市政管道检测所用的仪器和设备的要求。

    - 管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

【条文说明】

市政管道的检测有多种方式，每种方式都有一定的适用性。以排水管道为例：电视检测主要适用于管道内水位较低状态下的检测，能够全面检查排水管道结构性和功能性状况；声纳检测只能用于水下物体的检测，可以检测积泥、管内异物，对结构性缺陷检测有局限性，不宜作为缺陷准确判定和修复的依据；管道潜望镜检测主要适用于设备安放在管道口位置进行的快速检测，对于较短的排水管可以得到较为清晰的影像资料，其优点是速度快、成本低，影像既可以现场观看、分析，也便于计算机储存。

传统方法检查中，人员进入管道内检测主要适用于管径大于800mm以上的管道。存在作业环境恶劣、劳动强度大、安全性差的缺点。

当需要时采用两种以上的方法可以互相取长补短。例如采用声纳检测和电视检测互相配合可以同时测得水面以上和水面以下的管道状况。

    - 检测单位应按照要求，收集待检测管道区域内的相关资料，组织技术人员进行现场踏勘，掌握现场情况，制定检测方案，做好检测准备工作。现场检测应符合下列规定：

1 检测前应根据检测方法的要求对管道进行预处理；

2 应检测仪器设备；

3 应进行管道检测和初步判读；

4 检测完成后应及时清理现场、保养设备。

【条文说明】

在检测前根据检测方案对管道进行预处理是必需的一个程序，如封堵、吸污、清洗、抽水等。预处理的好坏对检测结果影响很大，甚至决定检测结果的准确性。

检测仪器和工具保持良好状态是确保检测工作顺利进行的必备条件。除了日常对检测仪器、工具的养护和定期检校以外，在现场检测前还要对仪器设备进行自检，确保其完好率达100％，以免影响检测作业的正常进行，从而保证检测成果的质量。

检测时，应在现场创造条件，使显示的图像清晰可见，为现场的初步判读提供条件。

检测结束后应清理和保养设备，施工后的现场应和施工前一样，不得在操作地点留下抛弃物。每天外出前和返回时，应核查物品，做到外出不遗忘回归不遗留。

    - 检测方案应包括以下内容。

1 检测的任务、目的、范围和工期；

2 待检测管道的概况（包括现场交通条件及对历史资料的分析；

3 检测方法的选择及实施过程的控制；

4 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

5 可能存在的问题和对策；

6 工作量估算及工作进度计划；

7 人员组织、设备、材料计划；

8 拟提交的成果资料

【条文说明】

检测方案是检测任务实施的指导性文件，其中包括人员组成方案(负责人、检测人员、资料分析人员等)、技术方案(检测方法、安全保障措施、管道清洗方法、进度安排等)、安全方案(安全总体要求、现场危险因素分析、安全措施预案等)等。此外，根据任务量大小还有现场保护方案、后勤保障方案等等。对有些任务简单、时间短的管道检测可不制订复杂的方案。

    - 现场检测过程中宜采取监督机制，监督人员应全程监督检测过程，并签名确认检测记录。

【条文说明】

为了保证管道检测成果的真实性和有效性，有条件的地方应该实行监督机制。监督方可以是业主，也可以是委托的第三方。

    - 检测设备应做到定期检验和校准，并应经常维护保养。

【条文说明】

提出对检测设备定期检验和校准，并加强维护保养的要求。

    - 现场检测完毕后，应由相关人员对检测资料进行复核并签名确认。

【条文说明】

提出对管道检测责任人程序的要求。

    - 检测成果资料归档应按国家现行的档案管理的相关标准执行。

【条文说明】

检测成果资料属于技术档案，是国家技术档案的重要组成部分。监测资料归档管理应遵循《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328等的要求。

    - 城市给水管网安全性检测评估的内容包括给水管网检测内容、给水管网检测技术、给水管网检测评估报告等。

【条文说明】

指出本导则中给水管网安全性检测评估的内容主要包括检测内容、检测技术、检测评估报告三部分内容。

    - 城市排水管网安全性检测评估的内容包括排水管网检测内容、排水管网检测技术、排水管网检测评估报告等。

【条文说明】

指出本导则中给水管网安全性检测评估的内容主要包括检测内容、检测技术、检测评估报告三部分内容。

    - 城市燃气管网安全性检测评估的内容包括燃气管网检测内容、燃气管网检测技术、燃气管网检测评估报告等。

【条文说明】

指出本导则中给水管网安全性检测评估的内容主要包括检测内容、检测技术、检测评估报告三部分内容。

# 给水管网安全性检测评估

  - 一般规定

    - 供水单位宜制定周期性的管网检测计划，根据管段材质、管径、管龄、敷设位置、管道重要性等因素，分批进行管道安全风险评估，针对评估结果实施管网修复、改造和更新方案。

    - 给水管网检测评估应遵循下列原则：

1 应充分利用已有的管线和供水状况可靠的信息资料；

2 选用的检测方法应经济、有效；

3 复杂条件下宜采用多种方案综合监测；

4 应避免或减少对日常供水、交通等的影响。

    - 给水管网检测评估的工作程序应包括：检测准备、检测作业、成果检验和编制评估报告。

    - 检测准备应包括资料收集、现场踏勘、检测方案试验和技术设计书编制。检测准备应符合下列规定：

1 应收集掌握给水管网现状资料，并收集检测区域相关的地形地貌、供水压力、供水量、供水用户和以往检测成果等资料；

2 现场踏勘应实地调查供水管网现状，核实已有供水管网资料的可利用程度，查看管道腐蚀和附属设施的破损情况，供水管道附近地下排水管道中的水流变化情况及相关工作条件等；

3 检测方案试验宜选择有代表性的管段进行，并应通过试验评价检测设备的适用性和检测方案的有效性；

4 技术设计书应在检测方法试验基础上编制，并宜包括下列内容：

- 检测的目的、任务、期限和范围；

- 工作条件何已有资料的分析；

- 检测方案选择及有效性分析；

- 工作程序及技术要求；

- 人员组织及仪器设备；

- 实施进度计划；

- 质量与安全保证措施；

- 拟提交的成果资料；

- 存在问题与对策。

    - 检测作业应按照技术设计书要求组织实施，正确履行探测工作程序，及时采集、处理、分析、整理检测数据，当工作条件、工作任务或工作范围发生变化时，应适时修订技术设计书。

    - 给水管网检测应健全质量保证体系，按照工作进度进行过程质量控制。当质量检查发现漏检或错检时，应及时分析原因并采取措施予以补救或纠正。质量检查应由不同人员完成。

    - 给水管网检测使用的仪器设备应按照规定进行保养和校验。使用的计量器具应在计量检定周期的有效期内。

    - 管网检测作业应由具备相关资质的人员进行仪器设备的操作和维修。

    - 应使用经鉴定或验证有效的软件进行检测数据处理。

    - 对检测确认的管网安全隐患点，应按要求及时填报。

    - 管网检测应根据开挖验证结果测量测量隐患点的定位误差并计算隐患点定位准确率，并应符合下列规定：

1 定位误差不宜大于1m；

2 准确率不应小于90%。

    - 给水管网检测作业安全保护工作应符合现行行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61的规定。打钻或开挖时，应避免破损给水管道及相邻其他管线或设施。

    - 给水管网检测作业不得污染供水水质，当采用停水方式进入管道实施检测后，需对相应管段进行冲洗和消毒后方可投入使用。

    - 检测作业时必须做好人身和现场的安全防护工作。检测人员应戴有明显标志的工作服，夜间作业时必须穿反光背心；工作现场应设置围栏、警示标志和交通标志等。

  - 给水管网检测内容

    - 给水管网安全性检测主要应检测管网运行中的节点压力、管段流量、漏水噪声、管段阻力系数、大用户用水流量等动态数据

    - 给水管网管理主体并作好管网维护检修的记录，从而对管网运行工况进行分析，逐年对爆管频率高、漏损严重、管网水质差等管道提出修复和更新改造计划。

    - 应选择适宜的探测方法确定漏水位置。运用适当的仪器设备和技术方法，通过研究漏水声波特征、管道供水压力或流量变化、管道周围介质物性条件变化以及管道破损状况等，确定地下供水管道漏水点。

  - 给水管网检测技术

    - 给水管道检测宜采用无损检测方法。检测过程中，应采取安全保护措施，并应减少对用户正常用水的影响。

    - 管道检测应提交报告并及时归档。

    - 管道检测可采用电视检测(CCTV)、声纳检测、超声波检测、目测、试压检测、取样检测和电磁检测等方法。

    - 电视检测(CCTV)不宜带水作业。当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施或采用具有潜水功能的检测设备。（电视检测(CCTV)是最广泛应用的管道检测方法，其检测成果是管道评估和管道修复方法选择的重要依据。在给水管道非开挖修复更新工程中，一般均应在修复工程设计和施工之前进行电视检测(CCTV)。）

    - 声纳检测可用于不停水作业，对于管道内壁存在较大损伤，或沉积物较多时，可有效判断过水截面损失情况。

    - 金属管道可采用超声波检测。

    - 目测应符合下列规定：

1 应对管道内、外表面进行检查；

2 进入管内目测的管道直径不宜小于800mm；

3 应确认管道内无异常状况后，人员方可入内作业；

4 作业人员应穿戴防护装备，携带照明灯具和通信设备；

5 在目测过程中，管内人员应与地面人员保持通信联系；

6 当管道坡度较大时，目测前应采取安全保护措施。

    - 预应力钢筒混凝土管(PCCP)可采用电磁检测。

  - 给水管网检测评估报告

    - 对待查管段可进行试压检测或选取有代表性的管段开挖截取进行取样检测验证。（由于待检测的管段不是新建管道，其承压能力较新建管道已经下降，因而此处试压检测的试验压力不宜过大，避免因试验压力过大造成对管道结构的破坏。试压检测具体方法可根据实际需要灵活变化，如下方法可供参考：

1 先对管道注水加压到试验压力，之后停止注水稳定一段时间，并同步观测压力降随时间的变化情况；

2 可对管道注水加压到试验压力，之后不间断补水使试验压力恒定，维持这种恒压状态一定时间，并同步记录补水量，通过补水量间接反映管道在恒定的试验压力下的渗水速率。取样检测的管段可通过几何测量、钻孔和力学试验等方法进行直观检测。

    - 取样检测验证结果应作为检测评估报告内容呈现。

    - 给水管网检测作业和成果验证完成后，应编写给水管网安全检测评估报告。

    - 给水管网安全检测评估应依据管道基本资料、运行维护资料、管道检测成果资料等，进行综合评估。

    - 给水管网安全检测评估应包含下列内容：

1 工程概况：包括工程的依据、范围、内容、目的和要求；人员、仪器设备及计划安排；检测区的基本情况；检测工作条件；相关检测工作量和开竣工日期等；

2 管段相关情况，包括管道竣工年代，管径及埋深，管材和接口形式，设计流量和压力，结构和附属设施及周边环境等基本资料；管道日常运行维护资料；

3 检测方法和仪器设备，检测作业依据的标准、质量控制及检查；

4 检测成果及成果检验；

5 管道存在的问题分析及处理措施；

6 管段整体安全状况分析评估；

7 结论及建议；

8 检测记录、数据、附图等资料；

# 排水管网安全性检测评估

  - 一般规定

    - 管道评估应依据检测资料进行。

【条文说明】

管道评估应根据检测资料进行。本条所述的检测资料包括现场记录表、影响资料等。

    - 管道评估工作宜采用计算机软件进行。

【条文说明】

由于管道评估是根据检测资料对缺陷进行判读打分，填写相应的表格，计算相关的参数，工作繁琐。为了提高效率，提倡采用计算机软件进行管道的评估工作。

    - 管道评估应以最小管道为最小评估单位。当多个管段或区域管道进行检测时，应列出各评估等级管道数量占全部管段数量的比例。当连续检测长度超过5km时，应作总体评估。

  - 排水管网检测内容

    - 排水管网检测主要包括排水管道结构性缺陷检测以及排水管道功能性缺陷检测。

    - 管道缺陷等级应按下表规定分类。

表5.2.2 缺陷等级分类表

| 等 级 缺陷性质 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |
| 功能性缺陷程度 | 轻微缺陷 | 中等缺陷 | 严重缺陷 | 重大缺陷 |

    - 结构性缺陷的名称、代码、等级划分及分值应符合下表的规定。

| 表5.2.3 结构性缺陷名称、代码、等级划分及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 名称 | 缺陷代码 |  | 定 义 |  |  | 等级 |  | 缺陷描述 |  | 分值 |  |
| 破裂 | PL |  | 管道的外部压力超过自身的承受力致使管子发生破裂。其形式有纵向、环向和复合3种 |  |  | 1 |  | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管道的形状未受影响且破裂无脱落。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管道材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º。 |  | 10 |  |
| 变形 | BX |  | 管道受外力挤压造成形状变异 |  |  | 1 |  | 变形不大于管道直径的5％ 。 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 变形为管道直径的5%~15% 。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 变形为管道直径的15%~25% 。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 变形大于管道直径的25％ 。 |  | 10 |  |
| 腐蚀 | FS |  | 管道内壁受侵蚀而流失或剥落，出现麻面或露出钢筋 |  |  | 1 |  | 轻度腐蚀—表面轻微剥落，管壁出现凹凸面。 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 中度腐蚀—表面剥落显露粗骨料或钢筋。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 重度腐蚀—粗骨料或钢筋完全显露。 |  | 5 |  |
| 错口 | CK |  | 同一接口的两个管口产生横向偏差，未处于管道的正确位置 |  |  | 1 |  | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 |  | 10 |  |
| 起伏 | QF |  | 接口位置偏移，管道竖向位置发生变化，在低处形成洼水 |  |  | 1 |  | 起伏高/管径≤20% 。 |  | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  | 20%<起伏高/管径≤35% 。 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  | 35%<起伏高/管径≤50% 。 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  | 起伏高/管径>50% 。 |  | 10 |  |
| 脱节 |  | TJ |  | 两根管道的端部未充分接合或接口脱离 | 1 |  | 轻度脱节—管道端部有少量泥土挤入。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 中度脱节—脱节距离不大于20mm 。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 重度脱节—脱节距离为20mm ~50mm 。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 严重脱节—脱节距离为50mm以上。 |  | 10 |  |  |
| 接口材料脱落 |  | TL |  | 橡胶圈、沥青、水泥等类似的接口材料进入管道 | 1 |  | 接口材料在管道内水平方向中心线上部可见。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 接口材料在管道内水平方向中心线下部可见。 |  | 3 |  |  |
| 支管 暗接 |  | AJ |  | 支管未通过检查井直接侧向接入主管 | 1 |  | 支管进入主管内的长度不大于主管直径10% 。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 支管进入主管内的长度在主管直径10％~20%之间。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 支管进入主管内的长度大于主管直径20% 。 |  | 5 |  |  |
| 异物 穿入 |  | CR |  | 非管道系统附属设施的物体穿透管壁进入管内 | 1 |  | 异物在管道内且占用过水断面面积不大于10% 。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 异物在管道内且占用过水断面面积为10％~30% 。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 异物在管道内且占用过水断面面积大于 30％ 。 |  | 5 |  |  |
| 渗漏 |  | SL |  | 管外的水流入管道 | 1 |  | 滴漏—水持续从缺陷点滴出，沿管壁流动。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 线漏—水持续从缺陷点流出，并脱离管壁流动。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 涌漏—水从缺陷点涌出，涌漏水面的面积不大于管道断面的1/3 。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 喷漏—水从缺陷点大量涌出或喷出，涌漏水面的面积大于管道断面的1/3 。 |  | 10 |  |  |

注：表中缺陷等级定义区域X的范围为x~y时，其界限的意义是x<X≤y。

    - 功能性缺陷名称、代码、等级划分和分值应符合下表的规定。

| 表5.2.4 功能性缺陷名称、代码、等级划分及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 名称 | 缺陷代码 | 定 义 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 分值 |
| 沉积 | CJ | 杂质在管道底部沉淀淤积 . | 1 | 沉积物厚度为管径的20%~30% 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 沉积物厚度在管径的30%~40%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 沉积物厚度在管径的40%~50% 。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 沉积物厚度大于管径的50% 。 | 10 |
| 结垢 | JG | 管道内壁上的附着物 | 1 | 硬质结垢造成的过水断面损失不大于15％ ； 软质结垢造成的过水断面损失在15％~25％之间。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 硬质结垢造成的过水断面损失在15％~25％之间； 软质结垢造成的过水断面损失在25%~50%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 硬质结垢造成的过水断面损失在25％~50%之间； 软质结垢造成的过水断面损失在50%~80%之间。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 硬质结垢造成的过水断面损失大于50% ； 软质结垢造成的过水断面损失大于80% 。 | 10 |
| 障碍物 | ZW | 管道内影响过流的阻挡物 | 1 | 过水断面损失不大于15% 。 | 0.1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% 。 | 10 |
| 残墙、 坝根 | CQ | 管道闭水试验时砌筑的临时砖墙封堵，试验后未拆除或拆除不彻底的遗留物 | 1 | 过水断面损失不大于15% 。 | 1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失为在15%~25%之间。 | 3 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% 。 | 10 |
| 树根 | SG | 单根树根或是树根群自然生长进入管道 | 1 | 过水断面损失不大于15% 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%~25%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% 。 | 10 |
| 浮渣 | FZ | 管道内水面上的漂浮物（该缺陷需记入检测记录表，不参与计算） | 1 | 零星的漂浮物，漂浮物占水面面积不大于30% | — |
|  |  |  | 2 | 较多的漂浮物，漂浮物占水面面积为30%~60% | — |
|  |  |  | 3 | 大量的漂浮物，漂浮物占水面面积大于60% | — |

注：表中缺陷等级定义的区域X的范围为x~y时，其界限的意义是x<X≤y。

    - 特殊结构及附属设施的代码应符合下表的规定。

| 表5.2.5 特殊结构及附属设施名称、代码和定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 代码 | 定 义 |
| 修复 | XF | 检测前已修复的位置 |
| 变径 | BJ | 两检查井之间不同直径管道相接处 |
| 倒虹管 | DH | 管道遇到河道、铁路等障碍物，不能按原有高程埋设，而从障碍物下面绕过时采用的一种倒虹型管段 |
| 检查井（窨井） | YJ | 管道上连接其他管道以及供维护工人检查、清通和出入管道的附属设施 |
| 暗井 | MJ | 用于管道连接，有井室而无井筒的暗埋构筑物 |
| 井盖埋没 | JM | 检查井盖被埋没 |
| 雨水口 | YK | 用于收集地面雨水的设施 |

    - 操作状态名称和代码应符合下表的规定。

表5.2.6 操作状态名称和代码

| 名称 | 代码编号 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷开始及编号 | KS×× | 纵向缺陷长度大于1m时的缺陷开始位置，其编号应与结束编号对应 |
| 缺陷结束及编号 | JS×× | 纵向缺陷长度大于1m时的缺陷结束位置，其编号应与开始编号对应 |
| 入水 | RS | 摄像镜头部分或全部被水淹 |
| 中止 | ZZ | 在两附属设施之间进行检测时，由于各种原因造成检测中止 |

  - 排水管网检测技术

    - 城镇排水管道检测所用的仪器和设备应有产品合格证、检定机构的有效检定(校准)证书。新购置的、经过大修或长期停用后重新启用的设备，投入检测前应进行检定和校准。

    - 管道检测方法应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

    - 排水管道检测时的现场作业应符合现行行业标准《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6的有关规定。现场使用的检测设备。其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836的有关规定。现场检测人员的数量不得少于2人。

    - 排水管道检测常用的检测方式有电视检测、声呐检测、管道潜望镜检测、传统检测等。采用各种方式进行排水管道检测时应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012的有关规定。

  - 排水管网结构性状况评估

    - 管段结构性缺陷参数应按下列公式计算：

当Smax≥S时，F =Smax		             （5.4.1-1）

当Smax＜S时，F =S			             （5.4.1-2）

式中：  F——管段结构性缺陷参数；

Smax——管段损坏状况参数，管段结构性缺陷中损坏最严重处的分值；

S——管段损坏状况参数，按缺陷点数计算的平均分值。

    - 管段损坏状况参数S的确定应符合下列规定：

1  管段损坏状况参数应按下列公式计算：

S=1ni1=1n1Pi1+αi2=1n2Pi2              （5.4.2-1）

Smax=max｛Pi｝                （5.4.2-2）

n=n1+n2                     （5.4.2-3）

式中：n ——管段的结构性缺陷数量；

n1——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

n2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

Pi1——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.3取值；

Pi2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.3取值；

α——结构性缺陷影响系数，与缺陷间距有关。当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，α =1.1。

2  当管段存在结构性缺陷时，结构性缺陷密度应按下式计算：

SM=1SL(i1=1n1Pi1Li1+αi2=1n2Pi2Li2)          （5.4.2-4）

式中：SM——管段结构性缺陷密度；

L——管段长度（m）；

Li1——纵向净距大于1.5m的结构性缺陷长度（m）；

Li2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的结构性缺陷长度（m）。

    - 管段结构性缺陷等级的确定应符合表5.4.3-1的规定。管段结构性缺陷类型评估可按表5.4.3-2确定。

| 表5.4.3-1 管段结构性缺陷等级评定对照表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 缺陷参数F | 损坏状况描述 |
| Ⅰ | F≤1 | 无或有轻微缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能 |
| Ⅱ | 1<F≤3 | 管段缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势 |
| Ⅲ | 3<F≤6 | 管段缺陷严重，结构状况受到影响 |
| Ⅳ | F>6 | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏 |

| 表5.4.3-2 管段结构性缺陷类型评估参考表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷密度SM | <0.1 | 0.1~0.5 | >0.5 |
| 管段结构性缺陷类型 | 局部缺陷 | 部分或整体缺陷 | 整体缺陷 |

    - 管段修复指数应按下式计算：

RI=0.7×F + 0.1×K + 0.05×E + 0.15×T              （5.4.4）

式中：RI —— 管段修复指数；

K——地区重要性参数，可按表5.4.4-1的规定确定；

E——管道重要性参数，可按表5.4.4-2的规定确定；

T——土质影响参数，可按表5.4.4-3的规定确定。

| 表5.4.4-1 地区重要性参数K |  |
| --- | --- |
| 地 区 类 别 | K 值 |
| 中心商业、附近具有甲类民用建筑工程的区域 | 10 |
| 交通干道、附近具有乙类民用建筑工程的区域 | 6 |
| 其他行车道路、附近具有丙类民用建筑工程的区域 | 3 |
| 所有其他区域或F﹤4时 | 0 |

| 表5.4.4-2 管道重要性参数E |  |
| --- | --- |
| 管 径 D | E值 |
| D＞1500mm | 10 |
| 1000mm＜D≤1500mm | 6 |
| 600mm≤D≤1000mm | 3 |
| D＜600mm或F＜4 | 0 |

| 表5.4.4-3 土质影响参数T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土质 | 一般土层或F=0 | 粉砂层 | 湿陷性黄土 |  |  | 膨胀土 |  |  | 淤泥类土 |  | 红粘土 |
|  |  |  | Ⅳ级 | Ⅲ级 | Ⅰ,Ⅱ级 | 强 | 中 | 弱 | 淤泥 | 淤泥质土 |  |
| T值 | 0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |

    - 管段的修复等级应符合表8.3.5的规定。

| 排水管网功能性状况评估 表5.4.5 管段修复等级划分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 修复指数 RI | 修 复 建 议 及 说 明 |
| Ⅰ | RI≤1 | 结构条件基本完好，不修复 |
| Ⅱ | 1＜RI≤4 | 结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划 |
| Ⅲ | 4＜RI≤7 | 结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复 |
| Ⅳ | RI＞7 | 结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复 |

    - 管段功能性缺陷参数应按下列公式计算：

当Ymax≥Y时，G =Ymax	                 （5.5.1-1）

当Ymax＜Y时，G =Y			          （5.5.1-2）

式中：G——管段功能性缺陷参数；

Ymax——管段运行状况参数，功能性缺陷中最严重处的分值；

Y——管段运行状况参数，按缺陷点数计算的功能性缺陷平均分值。

    - 运行状况参数的确定应符合下列规定：

1 管段运行状况参数应按下列公式计算：

Y=1m（j1=1m1Pj1＋βj2=1m2Pj2)                      （5.5.2-1）

Ymax=max｛Pj｝                              （5.5.2-2）

m = m1 + m2                           （5.5.2-3）

式中：m——管段的功能性缺陷数量；

m1——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

m2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

Pj1——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.4取值；

Pj2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表8.2.4取值；

β——功能性缺陷影响系数，与缺陷间距有关；当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，β=1.1。

2  当管段存在功能性缺陷时，功能性缺陷密度应按下式计算：

YM=1YL（j1=1m1Pj1Lj1+βj2=1m2Pj2Lj2)            （8.4.2-4）

式中：YM——管段功能性缺陷密度；

L——管段长度；

Lj1——纵向净距大于1.5m的功能性缺陷长度；

Lj2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的功能性缺陷长度。

    - 管段功能性缺陷等级评定应符合表5.5.3-1的规定。管段功能性缺陷类型评估可按表8.4.3-2确定。

| 表5.5.3-1 功能性缺陷等级评定 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 缺陷参数 | 运行状况说明 |
| Ⅰ | G≤1 | 无或有轻微影响，管道运行基本不受影响 |
| Ⅱ | 1<G≤3 | 管道过流有一定的受阻，运行受影响不大 |
| Ⅲ | 3<G≤6 | 管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响 |
| Ⅳ | G>6 | 管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪 |

| 表5.5.3-2 管段功能性缺陷类型评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺陷密度YM | <0.1 | 0.1~0.5 | >0.5 |
| 管段功能性缺陷类型 | 局部缺陷 | 部分或整体缺陷 | 整体缺陷 |

    - 管段养护指数应按下式计算：

MI=0.8×G +0.15×K +0.05×E             （5.5.4）

式中：MI——管段养护指数；

K——地区重要性参数，可按表8.3.4-1的规定确定；

E——管道重要性参数，可按表8.3.4-2的规定确定。

    - 管段的养护等级应符合表8.4.5的规定。

| 表5.5.5 管段养护等级划分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 养护等级 | 养护指数MI | 养护建议及说明 |
| Ⅰ | MI≤1 | 没有明显需要处理的缺陷 |
| Ⅱ | 1＜MI≤4 | 没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划 |
| Ⅲ | 4＜MI≤7 | 根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理 |
| Ⅳ | MI＞7 | 输水功能受到严重影响，应立即进行处理 |

  - 排水管网检测评估报告

    - 检测工作结束后应编写检测与评估报告。

【条文说明】

检测与评估报告是管道检测工作的成果体现。检测报告应根据检测的实际情况，文字应尽量做到简洁清晰、重点突出、文理通顺、结论明确。

    - 检测预评估报告的基本内容应符合下列规定。

1 应描述任务及管道概况，包括任务来源、检测与评估的目的和要求、被检管段的平面位置图、被检管段的地理位置、地质条件、检测时的天气和环境、检测日期、主要参与人员的基本情况、实际完成的工作量等；

2 应记录现场踏勘成果，应绘制排水管道沉积状况纵断面图，填写排水管道缺陷统计表、管段状况评估表、检查井检查情况汇总表；

3 应填写排水管道检测成果表；

4 应说明现场作业和管道评估的标准依据、采用的仪器和技术方法，以及其他应说明的问题及处理措施；

5 应提出检测与评估的结论与建议。

【条文说明】

1 管道概况包括检测任务的基本情况，检测实施的基本情况，检测环境的基本情况；

2 检测成果汇总情况。管段状况评估表是管道检测后基本状况汇总表，既包括管段的基本信息，这些信息有些是检测前已有的信息，有些可能是检测过程中补充的信息，也包括对结构性状况和功能性状况的综合评价，其信息内容包括最大缺陷值、平均缺陷值、缺陷等级、缺陷密度、修复(养护)指数；

3 排水管道检测成果表是经过对管段影像资料的判读结合现场记录对缺陷的诊断结果，并配有缺陷图片，是管段修复或养护的最基本依据；

4 技术措施是管道检测和评估所依据的标准、检测方法、采用仪器设备和技术方法。检测方法包括采用哪种检测方法，技术方法包括管道的封堵方法、临时排水方案、清洗方法，如采用仪器检测，还应包括设备在管道内移动的方法(例如声纳探头可安装在爬行器、牵引车或漂浮筏上)等。采用的仪器设备是对影像资料和工作质量的间接佐证，所以应在报告中体现。技术措施应该在检测前的技术方案中确定，但是现场的实际情况不同时可能有所调整，故报告中的技术措施应为实施的技术措施。

管道评估所采用的标准依据不同，则结论也不同。所以管道评估依据的标准是检测报告的内容之一。

    - 提交的检测与评估报告应包括下列内容。

1 任务书、技术设计书；

2 所利用的已有成果资料；

3 现场工作记录资料，包括检测单位、监督单位等代表签字的证明资料；排水管道现场踏勘记录、检测现场记录表、工作地点示意图、现场照片等。

4 检测与评估报告；

5 影像资料。

【条文说明】

检测资料是在管道检测过程中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的资料。管道检测过程的真实记录是管道检测后运行、管理、维修、改扩建、技改、恢复等工作的重要资料，只有真实准确、齐全完整、标准规范的资料才能为管道的维修、保养等提供不可替代的技术支持。

资料主要包括依据性文件、凭证资料、检测资料、成果资料等。任务书是接收委托、进行检测的依据性文件；技术设计书是检测设计方案，检测单位编制的检测方案经过委托单位审核认可后，即成为检测工作操作的依据性文件；凭证资料即检测的基础性资料，是指收集到的管线图、工程地质等现场自然状况资料。

影像资料(保存于录像光盘或其他外存储器)是检测结果的重要资料之一，根据拍摄的实际情况制作。在光盘(或其他外存储器)封面上应写明任务名称、管段编号及检测单位等相关信息。

检测与评估报告、检测记录表和影像资料是反映管道检测的主要资料，是管道检测任务验收和日常养护的重要依据。因此，检测工作结束后，检测资料应与检测与评估报告一并提交。

# 燃气管网安全性检测评估

  - 一般规定

    - 燃气系统安全评价的程序应包括：前期准备、现场检查、整改复查、编制安全评价报告。

【条文说明】

前期准备阶段应明确评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。现场检查阶段是到评价对象现场进行设施与操作评价和管理评价，查找不安全因素，与被评价单位交换意见，落实整改方案。整改复查是在被评价单位完成整改后，到现场进行核实，对于整改比较复杂，不可能在短时间内完成的不安全因素，可以在整改完成前编制安全评价报告，但报告中应如实反映相关的情况。

    - 设计压力不大于4.0MPa（表压）钢质燃气管道和最大工作压力不大于0.7MPa（表压）聚乙烯燃气管道的安全评价应包括设施与操作评价和管理评价。

【条文说明】

压力范围是根据《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006第6.1.1条和《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63-2008第1.0.2条确定的。

我国城镇燃气所采用的压力基本在上述范围之内，但也有少数城市存在特殊压力的输配管道，例如上海市目前有6.3MPa的城镇燃气高压管道。虽然这类燃气管道在设计上与城镇燃气管道有所不同，但在安全评价内容方面是基本相同的，所以这类管道的安全评价可以参照本标准的相关条款执行，在一些具体数值和要求上有所区别，评价人员在评价过程中应注意调整。

    - 不同地区等级及环境、不同运行压力、不同介质、不同运行年限的管段应分别进行评价，并应根据实际情况分配各管段权重后得出综合评价结论。

【条文说明】

城镇燃气输配管道较长，管网和沿线环境情况差异较大，将整个输配管网作为一个评价对象进行评价，难以把握重点，难以确定隐患所处的位置，所以应合理划分评价单元。

环境包括地面环境和地下环境，同一管段当地面环境和地下环境存在较大差异时，也可根据实际情况划分管段分别进行评价。

    - 燃气管道的评价单元宜划分为：管道敷设、管道附件、日常运行维护、管道泄漏检查、管道防腐蚀等。在评价工作中，可根据评价对象的实际情况划分评价单元。

    - 定期对管道年限、等级位置、应力水平、泄漏历史、阴极保护、涂层状况、输送介质和环境因素的影响进行评价，确定管道修理类型和使用寿命。

  - 燃气管网检测内容

    - 地下燃气管道的检查应符合下列规定：

1 地下燃气管道应定期进行泄漏检查；泄漏检查应采用仪器检测，检查内容、检查方法和检查周期等应符合现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215的有关规定。

2 对燃气管道的阴极保护系统和在役管道的防腐层应定期进行检查；检查周期和内容应符合现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ 95的有关规定；在土体情况复杂、杂散电流强、腐蚀严重或人工检查困难的地方，对阴极保护系统的检测可采用自动远传检测的方式。

3 行中的钢质管道第一次发现腐蚀漏气点后，应查明腐蚀原因并对该管道的防腐涂层及腐蚀情况进行选点检查，并应根据实际情况制定运行、维护方案。

4 当钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限时，应对其进行专项安全评价。

5 应对聚乙烯燃气管道的示踪装置进行检查。

【条文说明】

燃气泄漏后有可能沿地层的缝隙扩散到管道周围的阀门井、窨井、地沟、建筑物等，沿上述地方进行检测可有效发现漏气点及漏气影响范围。

在现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T 215中规定了检测周期、检测仪器、检测方法与技术要求等内容，该标准还对新通气管道、切(接)线作业的管道、管道腐蚀严重出现泄漏、发生自然灾害使管道受损等情况下的检测周期做出了相关规定。

本次修订提出了“在土体情况复杂、杂散电流强、腐蚀严重或人工检测困难的地方，对阴极保护系统的检测可采用自动远传检测方式”的要求，是考虑到目前城市电气化铁路、地铁等轨道交通建设发展迅速，杂散电流对埋地燃气管道腐蚀增加，阴极保护的数据波动较大，影响管道的安全运行。如果采用阴极保护数据自动远传的检测技术，可实现对各阴极保护检测点连续采集检测数据，从而达到对管道阴极保护数据的实时监控，及时发现问题采取措施，保证管道的安全。在人工检测读取数据困难的地方，采取自动远传检测技术可以解决这一难题。目前这项技术在欧洲已广泛应用，国内在北京、上海、苏州也有应用。

    - 埋地钢质管道外损伤不开挖检验包括腐蚀防护系统检验、机械破坏检验和不良条件下管道。

    - 埋地钢质管道外损伤开挖直接检验包括外腐蚀直接检测、机械破坏直接检测、不良条件下直接检测及焊缝无损检测，所选择的检测项目应满足合于使用评价的需要。

    - 采集点和传输系统的仪器仪表应按有关标准定期进行检定和校准。

    - 采用仪器检测时，应沿管道走向在下列部位进行检测：

1 燃气管道附近的道路接缝、路面裂痕、土质地面或草地等；

2 燃气管道附属设施及泄漏检查孔、检查井等；

3 燃气管道附近的其他市政管道井或管沟等。

【条文说明】

管道埋于地下，情况较为复杂，根据泄漏扩散原理，燃气会沿着某些缝隙处向外扩散，对这些燃气易扩散积聚的部位进行重点检测，比较方便快捷。

    - 阴极保护系统检测应包括阴极保护效果检测和阴极保护设施状况检测。检测对象包括外加电流阴极保护系统和牺牲阳极阴极保护系统。

    - 土壤腐蚀性检测包括土壤质地、土壤电阻率、氧化还原电位、管地电位、土壤pH值、土壤的含水率、土壤含盐量，土壤Cl-含量等参数。

  - 燃气管网检测技术

    - 外防腐层检测包括外防腐层整体状况和局部破损点的不开挖检测：

1 外防腐层整体状况不开挖检测可采用直流电流衰减法和交流电流衰减法，并利用外防腐层电阻率、电流衰减率等指标进行评价，检测评价方法见GB/T19285-2014的附录1；

2 外防腐层破损点不开挖检测可采用交流电位梯度法和直流电位梯度法，并利用破损点密度指标进行评价，检测方法见GB/T19285-2014的附录D。

    - 通过数据收集、日常巡查，并结合现场地物地貌分析、管道附属设施完好情况统计及第三方活动情况调查等，确定管段是否存在机械破坏；再对管道走向、埋深和防腐层状况进行不开挖检测，确定机械破坏的准确位置。

    - 对存在机械破坏的管段进行开挖检测，包括外观检查、尺寸检测、管体损伤无损检测等项目：

1 外观检查；应检测机械破坏的位置，损伤类型、损伤程度、形貌等；

2 尺寸检测：应检测损伤的深度和面积，检测方法与外腐蚀检测相同。对于陶槽状缺陷应检测根部曲率半径；

3 管体缺陷无损检测：应对凹陷的边缘和沟槽状缺陷进行磁粉检测，并对凹陷底部进行射线检测。

    - 阴极保护系统检测评价方法：

1 针对外加电流阴极保护系统，当管道风险等级为高或较高等级时，应进行100%密间隔断电电位检测；当管道风险等级为中或低风险等级时，应在电位测试桩处进行管地电位检测；发现异常时，应对该处前后管段进行100%密间隔断电电位检测；

2 针对牺牲阳极阴极保护系统、外加电流与牺牲阳极联合保护系统，当管道风险等级为高或较高等级时，应进行100%密间隔电位检测；当管道风险等级为中或低风险等级时，应在电位测试桩处进行管地电位检测；发现异常时，应对该处前后管段进行密间隔电位检测；

3 检测管道无阴极保护电位测试桩时，应开挖进行管地电位检测，开挖间隔不宜大于1km；

4 阴极保护设施检测时，针对外加电流阴极保护系统，可对恒电位仪、辅助阳极床、绝缘装置及电连接装置等设施性能状况进行检测；针对牺牲阳极阴极保护系统，可对电位测试桩、牺牲阳极等设施性能状况进行检测。

    - 排流系统检测应包括排流效果检测和排流设施检测。检测对象包括直流排流和交流排流系统，检测内容评价方法见GB/T19285：

1 排流效果检测通过排流点电位检测、杂散电流干扰段阴极保护效果检测、交流接地体安全；距离检测等方法检测排流效果。交流接地体安全距离的测量范围应包括已知交流接地体安全距离的复核和未知交流接地体的调查与测量；

2 应对包括排流器、排流线、接地床、电绝缘装置等设施性能状况检测。

    - 土壤腐蚀性检测方法依据GBT19285-2014的附录A。

    - 埋地管道的泄漏初检宜在白天进行，且宜避开风、雨、雪等恶劣天气。

【条文说明】

在城镇燃气泄漏检测工作中经常使用的泄漏检测仪器有基于光学原理制成的，因光学检测仪均需要吸收散射的光线进行对比分析，必须在光线充足的条件下进行，因此提出在白天检测的要求。目前检测仪器的构造都比较复杂，且电子元器件对环境条件要求较为严格，在温度过高或过低、雨污水喷溅等情况均易对检测仪器内部元器件造成损害，因此，除特殊的紧急情况外，一般在恶劣天气时尽量不进行泄漏检测。

    - 埋地管道的泄漏初检可采取车载仪器、手推车载仪器或手持仪器等检测方法，检测速度不应超过仪器的检测速度限定值，并应符合下列规定：

1 对埋设于车行道下的管道，宜采用车载仪器进行快速检测，车速不宜超过30km/h；

2 对埋设于人行道、绿地、庭院等区域的管道，宜采用手推车载仪器或手持仪器进行检测，行进速度宜为1m/s。

【条文说明】

泄漏检测仪器有多种类型，有的设置在机动车上，有的设置在手推车等非机动车上，还有的为手持式；根据泄漏检测工作的需要，可以选择不同类型的检测仪器；一般情况下，车载仪器用于城市道路下燃气管道的泄漏初检，手推车或者手持式仪器用于人行道、绿地、庭院等或需要进行泄漏确认的情况。不论采用何种泄漏检测仪器，在泄漏检测时速度都不能过快，如果超过泄漏检测仪器的反应速度，会影响泄漏检测效果。

车载仪器的泄漏检测速度是在收集大量国内外泄漏检测资料，综合考虑目前在用车载检测仪器检测速度实际情况的基础上得出的。车载式泄漏检测仪器车辆速度保持在30km/h以下时，检测效果相对较好。1m/s为正常步行速度，在此速度下采用手推车载仪器或手持式仪器进行泄漏检测效果较好。

    - 在使用仪器检测的同时，应注意查找燃气异味，并应观察燃气管道周围植被、水面及积水等环境变化情况。当发现有下列情况时，应进行泄漏判定：

1 检测仪器有浓度显示；

2 空气中有异味或有气体泄出声响；

3 植被枯萎、积雪表面有黄斑、水面冒泡等。

【条文说明】

在用仪器检测的同时观察周围的环境，可以快速、直接发现问题，及时排除泄漏隐患。在泄漏检测过程中，经常遇到泄漏检测仪器有浓度显示但又不是发生燃气泄漏的情况，这种情况称为疑似泄漏。疑似泄漏是由于一些干扰因素造成的，这些干扰因素包括汽车尾气干扰、沼气干扰、化学污染等，发现疑似泄漏情况后需要进一步进行泄漏检测，确认是否有泄漏和泄漏气体的种类，减少误开挖造成的损失。

    - 泄漏判定应判断是否为燃气泄漏及泄漏燃气的种类。经判断确认为燃气泄漏后应立即查找漏点。

【条文说明】

泄漏判定需要对燃气的组分进行分析，气相色谱分析法是比较有效的疗法。目前，泄漏判定最常见的情况是区分天然气与沼气，由于天然气与沼气的主要成分均为甲烷，泄漏检测仪器检测到甲烷的存在并不能说明是何种气体，还需要通过分析其他组分进行判别，目前主要通过分析乙烷含量来区分上述两种气体；由于天然气中含有乙烷，而沼气中则不含，因此，分析出乙烷成分的存在就可以判定是天然气泄漏。

国内有些城市有天然气、人工煤气或液化石油气多种气源同时存在的情况，区分是何种燃气泄漏十分必要，可以通过对燃气组分的分析进行判定。

    - 检测孔检测或开挖检测前应核实地下管道的详细资料，不得损坏燃气管道及其他市政设施。检测孔内燃气浓度的检测应符合下列规定：

1 检测孔应位于管道上方；

2 检测孔数量与间距应满足找出泄漏燃气浓度峰值的要求；

3 检测孔深度应大于道路结构层的厚度，孔底与燃气管道顶部的距离宜大于300mm，各检测孔的深度和孔径应保持一致；

4 燃气浓度检测宜使用锥形或钟形探头，检测时间应持续至检测仪器示值不再上升为止；

5 检测液化石油气浓度的探头应靠近检测孔底部。

【条文说明】

因城市地下市政设施情况复杂，钻孔前需要查明其他市政设施的资料，摸清其具体部位，防止钻孔时破坏其他市政设施。

1 燃气泄漏后会沿着地下缝隙向上扩散，在管道上方打孔能提高查找漏点的效率；

2 在打孔检测时会发现不同检测孔内燃气浓度有逐渐升高或降低的趋势，距离泄漏部位最近的孔内燃气浓度也相对较高，因此需要打足够多的孔，保证从各孔的浓度值中找出浓度最高的孔及各孔浓度变化的规律，判断出具体的泄漏部位；

3 道路的结构层包括水泥路面、沥青路面和三合土基层等，为保护管道在打孔时不被破坏，参照各地实践经验和查阅管道埋深确定打孔深度；

4 检测孔内的燃气浓度会向孔外扩散，为保证检测的准确性，需配置防止发散的检测探头；仪器在进行泄漏检测时需要一定的反应时间，这段时间内仪器的示值不稳定，因此，检测操作应持续一段时间，以保证仪器检测的准确性；

5 由于液化石油气的比重比空气大，当发生泄漏时会积聚在泄漏部位的下部，因此，在泄漏检测时，仪器探头应接近孔下部。

    - 检测孔检测完成后，应对各检测孔的数值进行对比分析，确定燃气浓度峰值的检测孔，并应从该检测孔进行开挖检测，直至找到泄漏部位。

【条文说明】

钻孔后离泄漏部位越近的孔内燃气浓度越高，因此需要找出浓度最高的孔，从该孔进行开挖。

燃气管道泄漏可能是一个部位发生泄漏，也有可能是多个部位同时发生泄漏。对于同期建设相同材质的管道，因其腐蚀情况类似，在查明一处泄漏部位后，还需要排查其他部位泄漏的可能性。

发现泄漏点后紧急抢修堵漏处置的技术措施、人员及管理要求等不包含在本规程内。

    - 开挖前，应根据燃气泄漏程度确定警戒区，并应设立警示标志，警戒区内应对交通采取管制措施，严禁烟火。现场人员应佩戴职责标志.严禁无关人员入内。

    - 开挖过程中，应随时监测周围环境的燃气浓度。

    - 对架空管道进行泄漏检测时，检测距离不应超过检测仪器的允许值。

    - 埋地管道泄漏初检周期应根据材质、设计使用年限及环境腐蚀条件等因素确定。

【条文说明】

本章规定的检测周期为泄漏检测工作的最长间隔，燃气供应单位可根据实际情况自行制定较为灵活的泄漏检测周期，但不得低于本规程的要求。

国家标准《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009对管道的“设计使用年限”有相应的规定。一般情况下，钢质管道在腐蚀控制良好的条件下寿命可超过30年，聚乙烯管道和铸铁管道的设计使用寿命一般可达40年-50年。

    - 埋地管道常规的泄漏初检周期应符合下列规定：

1 聚乙烯管道和设有阴极保护的钢质管道，检测周期不应超过1年；

2 铸铁管道和未设阴极保护的钢质管道，检测周期不应超过半年；

3 管道运行时间超过设计使用年限的1/2，检测周期应缩短至原周期的1/2。

【条文说明】

行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2006对管道泄漏检测周期提出了要求，但在本规程编写调研过程中发现，国内各地燃气供应单位都已经自觉提高了要求，因此，本规程对此作了相应的修改。

行业标准《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2006对管道检测周期的规定主要以压力进行划分，但通过调查发现，管道发生泄漏与管道的压力并无明显关系，因此，本规程对管道泄漏检测周期的规定按照管道材质及管道是否有阴极保护进行划分。

城镇燃气管道多数不是同期建设完成，其运行情况也有差别，从经济性和安全性考虑，作出本条规定。

    - 埋地管道因腐蚀发生泄漏后，应对管道的腐蚀控制系统进行检查，并应根据检查结果对该区域内腐蚀因素近似的管道原有的检测周期进行调整，加大检测频率。

【条文说明】

腐蚀因素近似的管道通常指同期建设的材质、环境、施工单位等情况相同的管道。如某一住宅小区内一期建设的钢管检测到有燃气泄漏，说明该区域内同一期建设的其他钢管存在腐蚀泄漏隐患，需重点检测，相应地调整检测周期。

    - 发生地震、塌方和塌陷等自然灾害后，应立即对所涉及的埋地管道及设备进行泄漏检测，并应根据检测结果对原有的检测周期进行调整，加大检测频率。

【条文说明】

发生地质灾害时，管道有可能发生断裂、变形等情况，需要立即对管道进行泄漏检测，并根据检测结果调整泄漏检测周期。

    - 新通气的埋地管道应在24h内进行泄漏检测；切线、接线的焊口及管道泄漏修补点应在操作完成通气后立即进行泄漏检测。上述两种情况均应在1周内进行1次复检，复检合格正常运行后的泄漏初检周期应按本规程第4.0.2条的规定执行。

【条文说明】

由于管道内的燃气发生泄漏后渗透到地面需要一定的时间，当管道检修通气后，如果存在泄漏不一定能够立即被发现，需要在一定时间内进行复检，以排除泄漏隐患。

    - 管道附属设施的泄漏检测周期应小于或等于与其相连接管道的泄漏检测周期。

【条文说明】

管道发生泄漏后，燃气一般会沿着管道扩散到周围的管道附属设施内，管道附属设施的泄漏检出率一般比埋地管道高，因此，管道附属设施的检测周期应比管道的检测周期适当缩短。

    - 厂站内工艺管道、管网工艺设备的泄漏检测周期应根据设计使用年限及环境腐蚀条件等因素确定，也可结合生产运行同时进行，并应符合下列规定：

1 厂站内工艺管道、管网工艺设备的检测周期不得超过1个月；

2 调压箱的检测周期不得超过3个月。

【条文说明】

考虑到实际工作中多数情况是在生产运行的同时进行泄漏检测，因此本条提出泄漏检测可结合生产运行工作同时进行。城镇调压站及调压箱的检测周期是根据国内泄漏检测实际情况确定。

    - 管道附属设施、管网工艺设备在更换或检修完成通气后应立即进行泄漏检测，并应在24h～48h内进行1次复检。

  - 燃气管网检测评估报告

    - 检测与评价报告，其中包括：

1时间与周期；

2类型和数量；

3维修与更新；

4结论。

    - 燃气系统安全评价报告的内容应包括：基本情况、危险有害因素的辨识与分析、评价单元的划分、定性和定量评价、安全对策措施和建议、安全评价结论等。

【条文说明】

与《安全评价通则》AQ 8001-2007第6章的要求基本一致，根据安全现状评价的特点，增加了附件。附件中可将检测报告、资质证书等证明性的文件材料放入。基本情况中应包括评价目的、范围、依据、程序及评价对象的概况等。

    - 安全评价报告格式应符合现行行业标准《安全评价通则》AQ 8001的规定。

【条文说明】

《安全评价通则》AQ 8001-2007附录D中有对安全评价报告格式的要求。

    - 埋地钢质管道风险评估报告应至少包括以下方面的内容：

1 所评估管道的基本情况概述；

2 风险评估所需基本信息的来源；

3 管道区段划分；

4 失效可能性得分；

5 失效后果得分；

6 风险值；

7 高风险区段的风险来源分析及降低风险的措施；

8 风险评估周期。

# 本导则用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准名录

- 《室外给水设计规范》GB 50013－2018

- 《室外排水设计规范》GB 50014—2006（2016年版）

- 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

- 《城市给水工程规划规范》GB50282-2016

- 《城市综合管线规划规范》GB50289-2016

- 《泵站设计规范》GB 50265—2010

- 《城镇燃气技术规范》GB50494-2015

- 《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

- 《城镇给水排水技术规范》GB 50788 – 2012

- 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015

- 《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015

- 《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016

- 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2016

- 《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159-2011

- 《城镇排水管道检测与评估技术流程》CJJ 181-2012

- 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207-2013

- 《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T226-2014

- 《城镇燃气工程智能化技术规范》CJJ/T 268-2017

- 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ / T 269-2017

- 《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备规范》CJT293-2008

- 《城市给水工程项目建设标准》建标120-2009