CECS -XXX-2020

中国工程建设协会标准

城市市政管网安全规划技术导则

Evaluation guide of urban municipal pipe network safety planning

（征求意见稿）

中 国 工 程 建 设 协 会 标 准

城市市政管网安全规划技术导则

Evaluation guide of urban municipal pipe network safety planning

CECS ×××: ×××

主编部门：中国城市规划设计研究院

批准部门：中国工程建设标准化协会

实施日期：201×年××月××日

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第二批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在充分征求意见的基础上，制订本导则。

本导则的主要内容包括：总则、术语、基本要求、给水管网安全性规划技术、排水管网安全性规划技术、燃气管网安全性规划技术、管线综合安全性规划技术、管网安全运行智能监管平台等。

本导则由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由中国城市规划设计研究院负责具体内容的解释。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料直接寄与解释单位（地址：北京市车公庄西路5号；邮政编码：100044），以供今后修订时参考。

主编单位：中国城市规划设计研究院

参编单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

同济大学

上海防灾救灾研究所

江西省城乡规划设计研究总院

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

上海杰狮信息技术有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司

郑州大学

上海市排水管理处

上海燃气市北销售有限公司

主要起草人：周杨军 宋源 范玉柱 汪胜 陈志光 郑茂辉 王滢 姚智文 袁晨 谢映霞 庄敏捷 王恒栋 宋奇叵 方宏远 张鲁冰 谢磊 刘世光 杜嘉丹 戚宇瑶

主要审查人

目   录

1	总则	1

2	术语	2

3	基本要求	3

4	给水管网安全性规划技术	4

4.1	水量预测	4

4.2	系统布局	4

4.3	输水管道	7

4.4	配水管道	9

4.5	漏损控制与运行优化	11

5	排水管网安全性规划技术	14

5.1	管网检测与评估	14

5.2	系统布局	15

5.3	污水与合流制管道	18

5.4	雨水管道	22

5.5	管道附属设施	24

5.6	管网运行优化	27

6	燃气管网安全性规划技术	30

6.1	管网检测与评估	30

6.2	气源及负荷	30

6.3	管网压力级制及布线	31

6.4	管网水力工况	35

6.5	管道附属设施	36

6.6	运行调度及监控系统	36

7	管线综合安全性规划技术	38

7.1	综合管线安全控制	38

7.2	管线与综合管廊安全控制	39

8	管网安全运行智能监管平台	40

8.1	平台架构与功能	40

8.2	管网监控与数据采集	40

8.3	管网运行仿真	41

8.4	管网安全运维与辅助决策	41

9	本导则用词说明	43

10	引用标准目录	44

Contents

1	General Provisions	1

2	Terms	2

3	basic requirements	3

4	Safety planning technology for water supply network	4

4.1	Water Consumption Forecast	4

4.2	Pipe Network Layout	4

4.3	Raw Water Pipeline	7

4.4	Water Supply Pipeline	9

4.5	Leakage Control and Operation Optimization	11

5	Safety planning technology for drainage pipe network	14

5.1	Pipeline Testing And Evaluation	14

5.2	Pipe Network Layout	15

5.3	Sewage and Confluence Pipeline	18

5.4	Rainwater Pipeline	22

5.5	Pipe Fittings	24

5.6	Optimization of Pipe Network Operation	27

6	Safety Planning Technology for Drainage Pipe Network	30

6.1	Pipeline Testing And Evaluation	30

6.2	Gas Source and Load 	30

6.3	Pipeline Pressure Grading and Layout	31

6.4	Hydraulic Performance of Pipe Network	35

6.5	Pipe Fittings	36

6.6	Operation Scheduling and Monitoring System	36

7	Safety Planning Technology for Integrated Pipelines	38

7.1	Safety Control for Integrated Pipeline	38

7.2	Safety control of pipeline and Utility Tunnel	39

8	Intelligent Supervision Platform	40

8.1	Architecture and Functionality	40

8.2	Monitoring and Data Acquisition	40

8.3	Operation Simulation	41

8.4	Safety Operations and Support Decision Making	41

9	Explanation of Wording in This Standard	43

10	List of Quoted Standards	44

# 总则

    - 为加强城市市政管网规划的安全性，增加规划管线的安全性约束，在规划设计阶段有效防范安全隐患，增强管网运行的安全可靠度，制定本导则。

    - 本导则适用于指引各类市政管网系统规划设计以及管线综合规划设计，城市总体规划、城市控制性详细规划等各级城市规划也可参考使用。

    - 本导则主要针对给水管网、排水管网、燃气管网三类重点市政管网系统以及管线综合系统提出安全规划方法，同时对管网智能监管平台的安全运行提出指引要求。

    - 城市市政管网规划应遵循安全优先、因地制宜的原则。

    - 城市市政管网规划中的安全技术要求，除应符合本技术导则外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准、规范的规定。

# 术语

    - 管网安全 pipe network security。

城市市政管网运行中保持平稳正常的状态。

    - 供水管网系统 water distribution system。

接水厂和用户水表（含）之间的管道及其附属设施的总称。

    - 排水管（渠）系统 sewerage pipe network system。

收集、输送污水和雨水的管（渠）以及相关附属设施的总称。

    - 排水管道评估 sewer pipeline assessment。

在前期人工、CCTV及声纳等检测结果的基础上，对管道的功能性与结构性状态进行判断评估，确定管道畅通程度与构造的完好程度。

    - 燃气管网系统 gas pipeline system。

自门站至用户的全部设施构成的系统，包括储气设施、调压装置、输配管道、计量装置、监控系统等。

    - 管网智能监管平台 Intelligent supervision platform of pipe network。

通过物联网平台实现对市政管网安全风险点的全面监控，以及所有运行环节所需信息的全面共享。

# 基本要求

    - 在开展城市各类市政管线规划时，应首先保障管网的安全稳定运行。

    - 市政管线的系统布局、管道布线、设施选址和防护规定，应满足国家现行有关标准。

    - 城市各类市政管线规划应近、远期相结合，统筹近期建设和远期发展的关系，且应适应城市远景发展的需要。

    - 建议开展市政管网安全风险评价，重点加强对高风险区（段）市政管网的建设力度，提高市政管网应对各种风险的能力，消除安全隐患。

    - 城市市政管网安全规划的内容包括：给水管网安全性规划技术要求、排水管网安全性规划技术要求、燃气管网安全性规划技术要求、管网综合安全性规划技术要求、市政管网安全运行智能监管平台技术要求等。

# 给水管网安全性规划技术

  - 水量预测

    - 城市给水系统规划中应考虑城市应急水量。应急水量应根据城市规模、城市性质、产业结构、面临的供水风险确定。可在正常用水量基础上，根据各地实际情况确定风险期的供水压缩比例进行预测。应优先保证居民基本生活用水，各类用水的风险期用水压缩比例应根据用水性质分别确定。风险期的持续时间应根据城市的水源特点及面临的不同水质风险类型，按最长的风险持续时间来确定。

【条文说明】

- 居民生活用水指标不宜低于80L/人·d。参照国内一些城市在发生供水危机时，根据城市供水的短缺程度采取工业用水压缩至正常的70%、50%和30%三种级别。

- 发生不同应急供水事件时，需要进行应急供水的时间是不同的，城市应急供水持续时间主要考虑可能遭遇的特大干旱、突发水安全事件的应对处置时间。需结合各地实际，通过综合分析区域水系污染物扩散条件、历史极端干旱重现、应急抢修能力等因素来确定。

  - 系统布局

    - 城市给水系统应满足城市的水量、水质、水压及安全供水要求，并应根据城市地形、城乡统筹、规划布局、技术经济等因素，经综合评价后确定。城市给水工程规划应对给水系统中的水源地、取水位置、输水管走向、水厂、主要配水管网及加压泵站等进行统筹布局。

【条文说明】

- 系统布局的总体安全规定。

- 城市给水系统一般由水源地(取水)、水厂(水质处理)、输水、配水管网及加压泵站等组成，在满足城市用水各项要求的前提下，合理的给水系统布局对减少基建投资、降低运行费用、提高供水安全性、提升城市抗灾能力等方面极为重要。规划中应重视结合城市的实际情况，充分利用有利的条件进行给水系统的合理布局。

    - 地形起伏大或供水范围广的城市，宜采用分区分压给水系统。对供水距离较长或地形起伏较大的城市，宜在配水管网中设置加压泵站。加压泵站的位置应进行技术经济比较后确定，其位置宜为配水管网水压较低处，并靠近用水集中区域。

【条文说明】

- 系统布局的压力安全及泵站设置规定；通过分压均衡管网压力。

- 分区给水有利于均衡管网压力，降低管网漏损和缩短水力停留时间。一般情况下供水区地形高差大且界线明确宜于分区时，可采用并联分压系统；供水区呈狭长带形，宜采用串联分压系统；大、中城市宜采用分区加压系统。分区供水的规模和范围，应满足分区管网的水压均衡和水质稳定。各分区之间应有适当联系，以保证供水可靠和调度灵活。

- 一般应通过管网平差分析，确定合理的加压泵站位置。城市配水管网中的加压泵站靠近用水水压较低且集中的区域设置，可以减少输水管长度，保证供水水压，使配水管网的压力趋于平均，以降低能耗和减少管网漏损率。

    - 根据用户对水质的不同要求，可采用分质给水系统。生活用水的给水系统，其供水水质必须符合现行的生活饮用水卫生标准的要求;专用的工业用水给水系统，其水质标准应根据用户的要求确定。

【条文说明】

- 系统布局的水质安全规定。

- 本条提出了城市在一定条件下可采用分质给水系统。包括：将原水分别经过不同处理后供给对水质要求不同的用户；分设城市生活用水和污水再生利用系统，将处理后达到水质要求的再生水供给相应的用户；也可采用将不同的水源分别处理后供给相应用户。

- 明确规定生活用水给水系统的供水水质应符合现行的生活饮用水卫生标准的要求。由于生活饮用水卫生标准规定的是用户用水点水质要求，因此在确定水厂出水水质目标时，还应考虑水厂至用户用水点水质改变的因素。对于专用的工业用水给水系统，由于各种工业生产工艺性质不同，生产用水的水质要求各异，故其水质标准应根据用户要求经分析研究后合理确定。

    - 有多个水源可供利用的城市，应采用多水源给水系统。采用多水源供水的给水系统宜考虑在事故时能相互调度。单水源城市需考虑应急备用水源。

【条文说明】

- 系统布局的水源安全保障规定。

- 当城市有多个水源可供利用时，多点向城市供水可减少配水管网投资，降低水厂水压。同时，通过多水源之间的相互调度调配，还能提高供水安全性。因此应采用多水源给水系统。为确保供水安全，有条件的城市宜采用多水源供水系统，并考虑在事故时能相互调度。

    - 管网供水区域较大，供水距离较远，且地形起伏较大时，可考虑在配上管网适宜位置建调节高位水池或加压泵站。调节水池的容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。加压泵站和调节水池应有保证水质，防止污染的措施，并应在其外围规划不小于 10m 的防护绿化隔离带。

    - 城市给水系统中的工程设施不应设置在易发生滑坡、泥石流、塌陷等不良地质地区，洪水淹没及低洼内涝地区。地表水取水构筑物应设置在河岸及河床稳定的地段。工程设施的防洪及排涝等级不应低于所在城市设防的相应等级。

【条文说明】

本条规定了城市给水系统中工程设施的地质和防洪排涝要求。城市给水系统的工程设施所在地的地质要求良好。若设置在地质条件不良地区(滑坡、泥石流、塌陷等)，将给城市的生产活动和生活秩序带来极大的风险，并增加建设时的地基处理费用和基建投资。在选择地表水取水构筑物的设置地点时，应将取水构筑物设在河岸、河床稳定的地段，不应设在冲刷地段，尤其是淤积严重的地段，还应避开漂浮物多、冰凌多的地段，以保证取水构筑物的安全。给水工程为城市中的重要基础设施，给水系统主要工程设施的防洪排涝等级应不低于城市设防的相应等级。

    - 城市给水系统中的调蓄水量宜为给水规模的10％～20％。

【条文说明】

本条提出了给水系统中调蓄设施的容量规定。给水系统的调蓄水量包括水厂清水池和管网调蓄池。水厂清水池与管网调蓄池作用不同，前者为调节水厂生产，后者为调节管网高峰水量。调蓄水量越高，给水系统运行越平稳。发生突发事故时，调蓄水量往往是度过事故初期的重要保障。管网调蓄水池可分为加压泵站调节水池、高位水池及水塔等。

    - 城市给水系统中应设置水质定期检测或在线监测系统。

【条文说明】

- 系统布局的水质安全规定。

- 为保障供水安全，对水源水质和供水水质进行不间断监测是必要的。

    - 城市给水系统的抗震规定应按现行国家标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032执行。

    - 城市给水工程设施的防火规定应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016执行。

  - 输水管道

    - 输水管（渠）线路的选择，应根据下列规定确定：

1 尽量缩短管线的长度，尽量避开不良地质构造（地质断层、滑坡等）处，尽量沿现有或规划道路敷设；

2 减少拆迁，少占良田，少毁植被，保护环境；

3 施工、维护方便，节省造价，运行安全可靠。

4 应尽量减少跨越障碍次数。当输水管需穿越铁路、高速公路、河流、山体时，应选择安全且经济合理的线路。

【条文说明】

- 本条提出了输水管道断面尺寸和走向确定的原则。有些输水管可考虑双管，以便分期实施。给水工程中输水管道所占投资比重较大，因此应缩短长度，并尽可能沿现有或规划道路铺设，便于维修管理。

- 本条提出了长距离输水管道规划的规定，同时可参照现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013中的有关规定。选线时应尽量避开不良地质构造地带(如地质断层、滑坡、泥石流等处)。管线经过地质情况复杂地区时，应进行地质灾害的评价。

- 输水管和配水干管穿越铁路、高速公路、河流、山体等障碍物时，选位要合理，应在方便操作维修的基础上考虑安全性和经济性。

    - 输水管(渠)的根数及管径(尺寸)应满足给水规模要求。输水干管不宜少于两条，当有安全贮水池或其它安全供水措施时，也可修建一条。输水干管和连通管的管径及连通管根数，应按输水干管任何一段发生故障时仍能通过事故用水量计算确定，城镇的事故水量为设计水量的70％。

【条文说明】

- 输水管道根数的安全规定。

- 在输水工程中，安全供水非常重要，因此本条制定了严格规定。采用一条输水干管的规定，适用于输水管道距离较长，建两条管道的投资较大，而且在供水区域输水干管断管维修期间，有满足事故水量的贮水池或者其他安全供水措施的情况。采用一条输水干管也仅是在安全贮水池前，在安全贮水池后，仍应敷设两条管道，互为备用。当有其他安全措施时，也可修建一条输水干管，一般常见的为多水源，即可由其他水源在事故时补充。

- 输水干管断管的事故期间，允许降低供水量，按事故水量供水，事故水量是城镇供水系统设计水量的70％。因此，无论输水干管采用一根或者两根，都应进行事故期供水量的核算，都应满足安全供水的规定。

    - 城市应采用管道或暗渠输送原水。当采用明渠时，应采取保护水质和防止水量流失的措施。对单水源城市或采用水库作为水源的城市，禁止采用明渠进行原水输送。

【条文说明】

- 输水方式的安全规定。

- 原水在明渠中易受周围环境污染，又存在渗漏和水量不易保证等问题，因此不提倡用明渠输送城市给水系统的原水。若采用暗渠或隧洞，必须保证混凝土密实，伸缩缝处不透水，且一般情况是暗渠或隧洞内压大于外压，防止外水渗入。

    - 输水管道系统运行中，应保证在各种设计工况下，管道不出现负压。

【条文说明】

- 输水管道有关负压的安全规定。

- 关于输水管道系统运行中，应保证管道在各种运行工况时不出现负压的原则规定。

- 输水管出现负压，水中的空气易分离，形成气团妨碍通水，同时还会造成水流的不稳定，另外也可能使管外水体渗入，造成污染。因此一般输水管线宜埋设在水力坡降线以下，这样可保证管道水流在正压下运行。

    - 长距离输水工程应遵守下列安全规定：

1 应进行必要的水锤分析计算，并对管路系统采取水锤综合防护设计。

2 压力输水管应考虑水流速度急剧变化时产生的水锤，并采取削减水锤的措施。

【条文说明】

- 长距离输水管道由于开(关)泵、开(关)阀和运行中流量调节引起流速变化产生的水锤，危害更大，往往是爆管的主要因素，因此必须进行水锤分析计算，研究削减水锤的方法，并对管路系统采取水锤的综合防护措施。

- 重要的和大型的长距离输水工程应做数学水力模型，验证输水工程的设计合理性和安全可靠性。

    - 长距离输水工程应采取如下水质保持措施：

1 对输水沿线一定范围内地下水进行保护。

2 避免危险化学品、易燃易爆品等跨越输水干渠运输，对必须跨越干渠运输的要上报主管部门审批。

3 建立水质监测站网，及时准确地掌握输水线路的水质和水量变化情况。

【条文说明】

- 长距离输水管道的水质保持安全规定。

- 保护沿线地下水可避免污染物通过地下水途径进入干渠，污染供水水质。

- 长距离输水工程应对沿程水质进行实时监测，重点关注浊度、细菌、藻类、亚硝酸盐等项目。有条件地区可建立水质模拟模型，识别可能影响干渠水质的潜在问题予以防范。

  - 配水管道

    - 配水管网应布置成环状。当允许间断供水时，可设计为枝状，但应考虑将来连成环状管网的可能。

【条文说明】

- 配水管道安全规定。

- 为保障供水安全性，配水管网应布置成环状。为了配合城市和道路的逐步发展，管网工程可以分期实施，近期可先建成枝状，城市边远区或新开发区的配水管近期也可为枝状，但远期均应连接成环状。

    - 配水管网管径宜按远期给水规模进行管网平差计算，并按近期规模、事故和消防校核后确定。

【条文说明】

本条提出确定配水管网管径的规定。由于管道使用年限较长，确定管径时，既要满足远期给水规模的需求，也要避免近期给水规模状况下，因管径偏大造成管道流速较低，带来水质变差的问题。因此，宜按照近、远期给水规模进行综合分析后确定管径。

    - 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150，枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时，接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少，环状管网时不应小于DN100，枝状管网时不宜小于DN150。室外消火栓的间距不应超过120m。

【条文说明】

- 配水管管径的消防安全规定。

- 按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》中相关条文规定制定。

    - 城镇生活饮用水管网，严禁与非生活饮用水管网连接。城镇生活饮用水管网，严禁与自备水源供水系统直接连接。

【条文说明】

- 配水管网的设计规定。

- 我国现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749明确规定：“各单位自备的生活饮用水供水系统，不得与城市供水系统连接”，结合国内发生的由于管道连接错误造成的饮用水污染事故。

    - 管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。露天管道应有调节管道伸缩设施，并设置保证管道整体稳定的措施，还应根据需要采取防冻保温措施。

【条文说明】

- 配水管网的埋设深度设计规定。

- 露天铺设的管道，为消除温度变化引起管道伸缩变形，应设置伸缩器等措施。但近年来由于露天管道加设伸缩器后，忽略管道整体稳定，从而造成管道在伸缩器处拉脱的事故时有发生，因此本条文增加了保证管道整体稳定的规定。

    - 给水管道在非冰冻地区的管顶埋深主要由外部荷载、管材强度、管道交叉以及土壤地基等因素决定。冰冻地区还需考虑土壤的冰冻深度，通过热力计算决定。

【条文说明】

- 给水管道安全埋深规定。

- 给水管道尽量敷设于地下。金属管道的覆土深度一般不小于0.7m；非金属管道管体不因动荷载的冲击而降低强度，应根据选用管材材质适当加大覆土深度。对于大型管道应根据地下水位情况进行管道放空时的抗浮计算，以确定其覆土深度，确保管道的整体稳定性。

    - 输配水管道材质一般选择钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、塑料管等。对管材的选择，应在满足饮用水水质安全的基础上，根据管径、管道工作压力、外部荷载和管道敷设区的地形、地质、管材的供应，按照运行安全、耐久、减少漏损、施工和维护方便，经济合理以及清水管道防止二次污染的原则，进行技术、经济、安全等综合分析确定。

【条文说明】

- 给水管材的安全规定。

- 规定了输配水工程管渠材料选择确定的原则。输水管道材料尤其是新型管材较多，工程建设时应在满足管材对饮用水水质没有影响的前提下，根据管径、管道工作条件、管材的供应、运行管理以及经济合理等方面，综合分析后确定。

  - 漏损控制与运行优化

    - 给水管网运行优化应在满足管网运行约束条件的基础上，使管网系统运行目标最优或较优，主要通过需水量预测模型、水力计算模型及运行优化决策模型来实现。

【条文说明】

- 需水量预测及其时间、空间的分布是管网运行优化分析的基础。

- 水力计算模型是通过决策变量值（水泵、阀门状态时序过程，或泵站出流流量过程、水箱水位过程）计算管网状态变量值（节点水头、管线流量）。

- 运行优化决策模型通过搜索使管网状态满足约束要求，并使系统运行目标最有的运行决策方案。

    - 运行优化目标应包含管网运行状态目标和运行经济目标。其中，运行状态目标应包含水力目标和水质目标，运行经济目标应包含系统运行费用（如各水厂制水费用、水泵电耗、泵站峰值功率费用、药剂使用费用等）、水泵等设备维护费用。

运行优化模型构建可采用局部优化和全局优化算法。局部优化算法应包括线性规划、非线性规划、动态规划，全局优化算法应包括遗传算法、蚁群算法、微粒群算法、差分进化算法。

【条文说明】

- 提出管网运行优化的主要目标。

- 提出管网运行优化计算的集中算法。

    - 供水距离较远的管网，宜合理设置中途增压泵站，以通过逐级增压的方法降低出厂水网压力。

【条文说明】

在管网布局方案中应考虑后期通过压力调控控制管网漏损的需求。在满足供水服务压力标准的前提下，供水单位可通过压力调控控制管网漏失。

    - 编制城市给水专项规划时，宜首先开展给水管网漏损评估，作为规划方案编制的基础资料之一。

【条文说明】

- 将给水管网漏损评估作为开展城市给水专项规划的依据，提升规划方案的针对性。

- 该条文主要针对已建成区的既有管网。

- 漏损评估可单独编制专项评估报告，也可作为给水专项规划的专题组成一同编制。

    - 应建立管网水力模型系统，并根据管网运行情况的变化及时校核与更新。管网运行维护单位应以管网压力检测数据为基础，结合水力模型计算结果进行压力管理。

【条文说明】

- 给水管网水力模型建立及压力管理的规定。

- 给水管网水力模型系统的监测结果可作为管网运维管理单位进行漏水探测和修复的技术支撑。管网在漏水探测和修复工作过程中应符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》、《城镇供水管网抢修技术规程》、《城镇供水管网漏水探测技术规程》等现行行业标准有关规定。

    - 城镇供水管网基本漏损率不得高于12％，供水管网的年度更新率不宜小于2%。应根据管网漏失评估、水质及供水安全保障等情况，制定管网更新改造的中长期规划和年度计划。

【条文说明】

- 明确供水管网年度更新的规定。

- 根据《城镇供水管网漏损控制及评定标准》，城镇供水管网基本漏损率分为两级，一级为10％，二级为12％，并应根据居民抄表到户水量、单位供水量管长、年平均出厂压力和最大冻土深度进行修正。

    - 在城市给水专项规划中，应明确关于漏损控制的相关规定：

1 宜明确供水管网漏点监测设备布局，建立管网漏点主动监测和数据分析系统；

2 规模较大的供水管理系统，应根据管网拓扑结构、管线长度和用户数量等进行划分。

【条文说明】

- 在给水专项规划中应增加管网漏点监测设施的空间布局和系统构建。

- 规模较大的给水管网系统，应采用分区管理的方法量化漏损水量的区域分布，有针对性地开展漏损控制，可因地制宜地选择独立计量区或区域管理的分区方式。

# 排水管网安全性规划技术

  - 管网检测与评估

    - 排水管网的检测与评估主要包括结构状况和功能状况的检查。结构状况包括管渠脱节、变形、错位、渗漏、腐蚀、胶圈脱落、破裂与空洞、支管暗接、异物侵入、倒坡、塌陷、异管穿入等；功能状况包括检查井、雨水口及排放口积泥，管渠沉积、结垢、障碍物、树根、洼水、残墙、浮渣，雨污水混接，水位恶化水流、井盖缺损、有毒有害气体等。

【条文说明】

本条文明确排水管网检测评估的主要内容。

    - 常用的排水管道检测方法有电视检测、声纳检测、管道潜望镜检测及传统人工检测。应根据现场的具体情况和检测设备的适应性进行选择管道检测方法。当一种检测方法不能全面反映管道状况时，可采用多种方法联合检测。

【条文说明】

- 电视检测、管道潜望镜检测均不适用于管道高水位的情况，声纳检测方式可以水下作业。具体检测要求满足《城镇排水管道检测与评估技术规程(CJJ 181-2012)》相关规定。

- 声纳检测主要应用于管道的破损、变形、淤积等缺陷的检测。声纳头通过发射声纳波，反射到管壁后成像，形成一个管道内的声纳轮廓图，通过操作系统的画面，直观的描述管道内的状态，可以判断管道内的积泥、破损等情况。声纳检测时，管道内水深应大于300mm，保证装载声纳探头的载体能浮在水中。声纳轮廓图不应作为结构性缺陷的最终评判依据，应采用电视检测方式予以核实或以其他方式检测评估。

- 电视检测（CCTV检测）系统拥有先进的数码摄像系统，可产生高质量的彩色影像，使地面上的工作人员对管道内的状况有了更清晰、直观的观察和了解，使其对管道内所存在的问题有更准确的判断。CCTV检测方法适用于管道内无水、无污泥的情况，当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保管道内水位不大于管道直径的20%。

- 传统方法检测即人员检测，包括地面巡视、进入检查井检查、潜水检查等。人员进入排水管道内部检查时，必须做好安全防护措施，应同时符合下列各项规定：管径不得小于0.8m；管内流速不得大于0.5m/s；水深不得大于0.5m；充满度不得大于50%。传统方法检测效率低，宜用于管道养护时的日常性检查，不宜作为清淤修复的依据。

    - 对于老旧管道，除缺陷性检测外，还应对其剩余强度进行相关检测。

  - 系统布局

Ⅰ 排水体制

    - 城市排水体制应根据城市环境保护要求、当地自然条件(地理位置、地形及气候)、受纳水体条件和原有排水设施情况，经综合分析比较后确定。同一城市的不同地区可采用不同的排水体制。

【条文说明】

- 保护环境防止污水直排混排的安全规定。

- 排水体制是管网布局最重要影响因素，其决定管网规划设计、建设施工、经济投资的决定性前提条件，也是水环境整治的关键。

    - 除干旱地区外，城市新建地区和旧城改造地区的排水系统应采用分流制；不具备改造条件的合流制地区可采用截流式合流制排水体制。

【条文说明】

- 保护环境防止污水直排混排的安全规定。

- 我国地域广阔，气候分区差异大，应因地制宜地选择排水体制。鉴于我国目前的城市水环境状况，排水体制宜采用雨污分流。因此，本条规定除降雨量少的干旱地区(降雨量年均200mm以下的地区)外，城市新建和旧城改造地区的排水系统应采用分流制。考虑到部分城市旧城区已采用合流制，暂不具备分流制改造条件，因此，提出在不具备分流制改造条件的地区可采用截流式合流制，但应采用调蓄和处理相结合的措施，以尽可能减少合流制溢流污染。在混接问题严重的地区或对环境质量要求高的城市，对已经采用雨污分流的已建城区可通过技术经济比较采用截流式分流制排水体制，可将旱季雨水管道的错接污水和雨季的初期雨水均送至污水处理厂进行处理，以适应现代城市发展的更高要求。即在城镇区域内部采用分流制为主的基础上，对晴天有污水排入城镇水体的雨水排出口，沿城镇水体两岸布设截污干管系统，在其排入点进行末端截污；条件良好地区，可利用截污干管系统截流初期雨水；但非干旱地区不允许新建区域采用合流制。

Ⅱ 污水与合流制管网

    - 城市污水分区与系统布局应根据城市的规模、用地规划布局，结合地形地势、风向、受纳水体位置与环境容量、再生利用需求、污泥处理处置出路及经济因素等综合确定。

【条文说明】

- 保护环境防止污水直排的安全规定。

- 关于城市污水分区与系统布局方面的规定，分区与系统布局影响因素众多，需综合评估，确定最优化方案。

    - 合流制排水系统的分区应根据城市的规模与用地布局，结合地形地势、道路交通、竖向规划、风向、受纳水体位置与环境容量、再生利用需求、污泥处理处置出路及经济因素等综合确定，并宜与河流、湖泊、沟塘、洼地等的天然流域分区相一致。污水收集系统应根据地形地势进行布置，降低管道埋深。

【条文说明】

- 合流管网分区与系统布局影响因素众多，需综合评估，确定最优化方案。

- 充分利用地形、地势布置，并与城市场地竖向相协调，可以减小管道埋深、少设提升泵站、降低工程造价、减少运行费用、提高城市抗灾能力。污水管道一般为重力流排水。

    - 合流制收集系统应根据地形地势进行布置，降低管道埋深。

【条文说明】

本条是关于合流制收集系统的相关规定。合流制收集系统包括合流制管网和合流泵站等设施。合流制管道一般为重力流，应充分利用地形、地势布置，并与城市场地竖向相协调，以减小管道埋深、少设提升泵站，降低工程造价、减少运行费用。

Ⅲ 雨水与排涝系统

    - 新建区域雨水排水分区应根据城市水脉格局、地势、用地布局，结合道路、竖向规划及城市受纳水体位置，遵循高水高排、低水低排的原则确定，宜与河流、湖泊、沟塘、洼地等天然流域分区一致。

改建区域应根据现状管网布局及排水分区，对现状管网排水能力进行评估，识别高风险积水路段和区域。根据管网能力评估结果，结合城市用地布局调整，对排水分区进行优化并重新划定。

【条文说明】

- 城市排水分区的合理划定是城市排水管网安全运行的基础条件。

- 本条规定了雨水排水分区确定的基本原则。天然流域汇水分区的较大改变可能会导致下游因峰值流量的显著增加而产生洪涝灾害，也可能会导致下游因雨水流量长期减少而影响生态系统的平衡。因此，为减轻对各流域自然水文条件的影响，降低工程造价，规划雨水分区宜与天然流域汇水分区保持一致。同时，考虑到新建区域和老城区情况差异较大，对已建成区应结合现有实际排水系统情况区别划定。

    - 城市新建区域位于已建雨水系统上游时，应对下游现状雨水系统进行重新校核。如超出其排水能力时，新建区域应采取源头减排、就近分散排放、增设调蓄设施等方式，尽量减少汇入量；并优化下游已建雨水系统，采取新增行泄通道、调蓄、扩建排涝泵站等措施。

【条文说明】

- 本条是关于新建雨水系统与已建雨水系统关系的规定。

- 城市建设往往会导致雨水径流量的增加。随着城市规模的扩大，如果不对城市新建区排入已建雨水系统的雨水量进行合理控制，就会不断加大已建雨水系统的排水压力，增加城市内涝风险。因此，应以城市已建雨水系统的排水能力作为限制因素，按照新建区域增加的设计雨水量不会导致已建雨水系统排水能力不足为限制条件，来考虑新建雨水系统与已建雨水系统的衔接。对于雨水排放系统，应据此确定新建区中可接入已建系统的最大规模，超出部分应另行考虑排水出路；对于防涝系统，应据此确定新建区中可排入已建系统的最大设计流量，超出部分应合理布置调蓄空间进行调蓄。

    - 城镇内涝防治系统除应满足规划确定的内涝防治设计重现期外,尚应考虑超过该重现期时的应急措施,并应符合下列规定:

1 保护既有的河道和明渠等敞开式的雨水调蓄、行泄通道；

2 保持雨水调蓄、行泄通道和河道漫滩的畅通,不得非法占用。

【条文说明】

- 本条是关于面临超标准雨水工况时应急措施的规定。

- 《室外排水设计规范》、《城镇内涝防治技术规范》等规范对内涝防治设计重现期已有明确规定，但随着全球气候变化、极端天气频繁出现，应有相应的措施应对超过内涝防治设计重现期的强降雨，用以防治由强降雨导致的内涝灾害。

    - 雨水排放系统应按照分散、就近排放的原则，结合地形地势、道路与场地竖向等进行布局。

【条文说明】

本条是针对雨水排放原则进行的规定，通过最大程度合理化系统布局，可提高排水系统运行安全保障性。

    - 城市总体规划应充分考虑防涝系统蓄排能力的平衡关系，防涝系统蓄排能力应以河、湖、沟、渠、洼地、调蓄绿地和生态用地等地表空间为基础，结合城市规划用地布局和生态安全格局进行系统构建。

控制性详细规划、专项规划应通过数学模型对区域产汇流状况进行模拟，确定各地块及片区径流系数，作为排水防涝系统布局的参考依据，并落实具有排水防涝功能的排水系统用地需求。

【条文说明】

- 本条是关于在各级城市规划中考虑和落实城市排涝系统安全运行的规定。

- 城市总体规划作为确定城市发展规模和方向的法定规划，应在空间布局中着重考虑城市排涝安全，合理进行用地布局，并预留调蓄空间。城市排水专项规划、控制性详细规划作为具体落实排水管网系统及设施的规划，应通过模型等辅助手段增加排水分析计算的精准性。

  - 污水与合流制管道

    - 排水管渠应以重力流为主，宜顺坡敷设。当受条件限制无法采用重力流或重力流不经济时，排水管道可采用压力流。

【条文说明】

重力流管道是指管道内的流体依靠其自身重力作用而向下流动，这是由污水收集系统所决定的，是较为经济和安全的输送方式。

    - 城市污水收集、输送应采用管道或暗渠，严禁采用明渠。

【条文说明】

本条是关于污水管渠及合流制管渠形式的规定。污水成分复杂，有恶臭气味，含有大量病原微生物。合流制管渠输送的是雨污混合水，旱季则输送的全部是污水。污水及合流污水通过明渠收集输送会对周围环境产生影响，因此严禁采用明渠的形式收集。

    - 排水管渠应布置在便于雨、污水汇集的慢车道或人行道下，不宜穿越河道、铁路、高速公路等。截流干管宜沿河流岸线走向布置。道路红线宽度大于40m时，排水管渠宜沿道路双侧布置。

【条文说明】

本条规定排水管渠及截流干管的布置原则。截流干管在河流和水体附近布置，是为了便于截流、溢流或就地处理排放。道路红线宽度超过40m时，排水管渠宜沿道路双侧布置。当仅有单侧用户时，污水管渠应布置在收水侧。当道路下布置综合管廊时，雨、污水管道应根据实际条件考虑管道入廊的可能性，不能直接入廊的雨、污水管道，应结合综合管廊的位置协调管道之间的竖向标高及支管标高。

    - 排水管渠断面尺寸应按设计流量确定，并考虑城市远景发展的需要。

【条文说明】

本条规定城市排水管渠断面尺寸确定的原则。城市污水管渠建设因其特殊性，管渠的使用周期较长，因此不宜按近期建设，以避免重复建设改造对城市道路交通的影响。因此，确定污水管渠断面尺寸时，设计流量应采用远期最高日最高时污水量。确定截流初期雨水的污水管渠断面尺寸时，设计流量为远期最高日最高时污水量与截流雨水量之和。

    - 合流管道系统之间可根据需要设置连通管，合流制管道不得直接接入雨水管道系统，雨水管道接入合流制管道时，应设置防止倒灌设施。

【条文说明】

本条是关于雨水管道系统与合流管道系统之间连接的规定。由于雨水管道系统的汇水面积、集水时间均不相同，峰值流量不会同时发生。为充分发挥各系统的排水能力，本条规定可在两个系统间的关键节点设置连通管，互相调剂水量，提高地区整体雨水排除能力。为了防止合流污水进入雨水管道直排水体，合流制管道不应直接接入雨水管道系统，合流管道系统的溢流管与雨水管道系统之间可根据需要设置连通管。

    - 排水管渠平面位置和高程，应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。污水干管应布置在汇水区域内地势较低或便于污水汇集的地带。管渠高程设计除考虑地形坡度外，还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。

【条文说明】

规定管渠具体设计时在平面布置和高程确定上应考虑的原则。一般情况下，管渠布置应与其他地下设施综合考虑。污水管渠通常布置在道路人行道、绿化带或慢车道下，尽量避开快车道，如不可避免时，应充分考虑施工对交通和路面的影响。敷设的管道应是可巡视的，要有巡视养护通道。排水管渠在城镇道路下的埋设位置应符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的规定。

    - 当输送易造成管渠内沉析的污水时，管渠形式和断面的确定，必须考虑维护检修的方便。

【条文说明】

- 管网维护安全的规定。

- 关于管渠考虑维护检修方便的规定。某些污水易造成管渠内沉析，或因结垢、微生物和纤维类黏结而堵塞管道，因而管渠形式和附属构筑物的确定，必须考虑维护检修方便，必要时要考虑更换的可能。

    - 污水管道、合流制管道和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水入渗。

【条文说明】

规定污水管道、合流污水管道和附属构筑物应保证其严密性的规定。闭水试验用以防止污水外泄污染环境，并防止地下水通过管道、接口和附属构筑物入渗，同时也可防止雨水管渠的渗漏造成道路沉陷。

    - 不同直径的排水管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接或水面平接。

【条文说明】

- 排水顺畅防止於塞的安全规定。

- 规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。采用管顶平接，可便利施工，但可能增加管道埋深；采用管道内按设计水面平接，可减少埋深，但施工不便，易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。

    - 设计排水管道时，应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌。

【条文说明】

- 排水顺畅防止倒灌的安全规定。

- 关于防止接户管发生倒灌溢水的规定。明确指出设计排水管道时，应防止在压力流情况下使接户管发生倒灌溢水。

    - 管顶最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m。

【条文说明】

- 排水顺畅防止坍塌的安全规定。

- 规定管顶最小覆土深度。一般情况下，宜执行最小覆土深度的规定：人行道下0.6m，车行道下0.7m。不能执行上述规定时，需对管道采取加固措施。

- 本条文为各种条件下所需达到的最小覆土，具体工程中应根据管材及其他条件具体确定最小覆土深度。

    - 一般情况下，排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时，也可埋设在冰冻线以上，其浅埋数值应根据该地区经验确定，但应保证排水管道安全运行。

【条文说明】

- 排水顺畅防止结冻的安全规定。

- 关于管道浅埋的规定。一般情况下，排水管道埋设在冰冻线以下，有利于安全运行。当有可靠依据时，也可埋设在冰冻线以上。这样，可节省投资，但增加了运行风险，应综合比较确定。

    - 合流制系统截流倍数n0应根据旱流污水的水质、水量、排放水体的环境容量、水文、气候、经济和排水区域大小等因素经计算确定，宜采用2~5。同一排水系统中可采用不同截流倍数。

【条文说明】

- 环境保护控制溢流污染的安全规定。

- 截流倍数的设置直接影响环境效益和经济效益，其取值应综合考虑受纳水体的水质要求、受纳水体的自净能力、城市类型、人口密度和降雨量等因素。当合流制排水系统具有排水能力较大的合流管渠时，可采用较小的截流倍数，或设置一定容量的调蓄设施。根据国外资料，英国截流倍数为5，德国为4，美国一般为1.5～5。我国的截流倍数与发达国家相比偏低，有的城市截流倍数仅为0.5。本次修订为有效降低初期雨水污染，将截流倍数no提高为2～5。

  - 雨水管道

    - 排水管渠出水口内顶高程宜高于受纳水体的多年平均水位。有条件时宜高于设计防洪(潮)水位。

【条文说明】

本条是对排水管渠出水口高程的规定。本规范提出排水管渠出水口内顶高程的要求，主要目的是要保证水的顺利排出。出水口高程的设计要兼顾南北方城市的不同特点，对于高差较小的城市允许淹没出流。出水口的设置应同时考虑城市的景观、工程地质等因素。

    - 排水管渠出水口应根据受纳水体顶托发生的概率、地区重要性和积水所造成的后果等因素，设置防止倒灌设施或排水泵站。

【条文说明】

从城市市政基础设施安全运行和城市防灾减灾层面做出相应规定。

    - 排水管渠按内涝防治设计重现期进行校核时,应按压力流计算。

【条文说明】

- 本条是针对排水管道校核标准的规定。

- 雨水排水管渠按重力流、满管流设计，当应对重现期的较强降雨时，排水管渠可能处于超载状态，受纳水体水位抬升也会影响出水口排水能力，因此应根据管道上下游的水位差对管渠的排水能力进行校核。

    - 易受河水或潮水顶托的排水管渠，应根据地区重要性和积水所造成的后果，在出水口设置潮门、闸门或泵站等设施。

【条文说明】

- 本条是针对排水管道防止顶托所做的规定，提高排水管道运行的安全性。

- 当受纳水体水位高于排水管渠出水口水位时，受纳水体的水会倒灌。因此，排水管渠的出水口处应设置涵闸、鸭嘴阀等防倒灌设施，有条件的可在回水范围内设置回水堤，并设置涵闸，在关闸时用水泵排水，防止产生内涝灾害。

    - 排水管道系统设置连通管，应符合下列规定：

1 雨水管道系统之间或合流管道系统之间可根据需要设置连通管。必要时可在连通管处设闸槽或闸门。连通管和附近闸门井应考虑维护管理的方便。

2 雨水管道系统与合流管道系统之间不得设置连通管。

3 同一圩区内排入不同受纳水体的自排雨水系统之间，根据受纳水体与管道标高情况，在安全前提下可设置连通管。

【条文说明】

- 本条是针对排水连通管的规定，保障排水系统安全运行。

- 由于各个雨水管道系统或各个合流管道系统的汇水面积、集水时间均不相同，高峰流量同时发生的概率比较低，如在两个雨水管道系统或两个合流管道系统之间适当位置设置连通管，可相互调剂水量，改善地区排水情况。为了便于控制和防止管道检修时污水或雨水从连通管倒流，可设置闸槽或闸门并应考虑检修和养护的方便。在分流制和合流制排水系统并存的地区，为防止系统之间的雨污混接，规定雨水管道系统与合流管道系统之间不得设置连通管，特别在分流制地区，实施临时排水措施过程中应避免不同系统之间的直接连通。排入同一圩区不同受纳水体的自排雨水系统的连通需要进行安全性复核。若自排系统的受纳水体变化相近且雨水管道服务区域内管道标高也接近，经复核安全可设连通管。

    - 下穿立交道路应设独立排水系统，其出水口必须可靠，并应符合下列规定：

1 下穿立交泵站进水管渠应便于泥沙清理；采用暗管时，管径宜大于等于DN1000。

2 当下穿立交道路出水靠近受纳水体时，出水必须就近排入受纳水体，出水口的水流速度宜小于0.5m/s，出水口处应根据需要设置消能设施和警示标志。

3 当下穿立交道路出水远离受纳水体，出水管只能接入雨水管道时，应复核受纳雨水管道的排水能力。

4 应采取防倒灌和调蓄等综合措施，保障排水通畅，使得下穿立交道路排水满足雨水管道设计重现期和内涝防治设计重现期的要求。

5 下穿立交道路应设置地面积水深度标尺、标识线和提醒标语等警示标识。

6 下穿立交道路宜设置积水自动监测和报警装置。

7 下穿立交道路宜设置应急阻水、排水设施。

【条文说明】

- 本条是针对下穿立交道路系统排水安全的规定。

- 下穿立交道路排水的可靠程度主要取决于排水系统出水口的畅通，故下穿立交道路排水应设独立排水系统，不宜利用其他排水管道排出。出水管末端应设防倒流装置，以免发生水流倒灌。有条件的地区可设置下穿立交道路调蓄设施。雨水泵站出水口流量较大，对河岸和航运有冲击，因此，出水口水流速度应控制在0.5m/s以下。出水口的位置、具体布置、流速控制、消能设施、警示标志等，并征得当地水利、港务、航运、市政等相关管理部门的同意，并按要求设置有关设施。

- 为防止行人或机动车进入积水较深的下穿立交道路区域，造成人身伤害和财产损失，应在进入下穿立交道路前较明显的位置设置标尺，表明下穿立交道路的积水深度和标识线，并设置提醒标语等。

- 积水自动监测设施可设置与下穿立交道路路面最低点和泵站集水池内，积水自动监测结果可通过信息控制系统传输至LED智能报警系统或声光报警系统，实现水位变化检测、积水智能报警、信息发布和远程监控指挥，做到提前预警和警示。

- 为保证下穿立交道路排水安全，下穿立交道路应设置阻水、排水应急设施，包括长距离移动式水泵（车）、移动式发电机、输水软管、应急沙袋、临时照明设备、可接移动电源的外接快速插头和交通临时阻拦设施等。

    - 工业区内经常受有害物质污染的场地雨水，应经预处理达到相应标准后才能排入排水管渠。

【条文说明】

- 本条是针对工业园区雨水管道收集雨水的安全规定。

- 工业区内经常受有害物质污染的露天场地，下雨时，地面径流水夹带有害物质，若直接泄入水体，势必造成水体的污染，故应经过预处理后，达到排入城镇下水道标准，才能排入排水管渠。

    - 排水管材应就地取材，根据水质、断面尺寸、土壤性质、地下水位、地下水侵蚀性、内外所受压力及现场条件、施工方法等因素进行选择。

【条文说明】

- 排水管材的安全规定。

- 排水管道材质用途比较广泛的是钢筋混凝土管和混凝土管，其次是砖砌沟渠。金属管和陶管只在特殊要求的管段使用。另外还有混凝土沟渠（适用于特大断面）、石砌渠道（适用于流速很大的地方）等。

  - 管道附属设施

    - 排水管道附属设施应根据地质条件、管道需求、地下水位等进行设置。非满流的重力输水管（渠）道，必要时还应设置跌水井或控制水位的措施。附属设施包括检查井、跌水井、雨水口、倒虹管、出水口、雨水溢流井等。

【条文说明】

排水管道附属设施根据具体要求设置。管道间隔一定距离设检查井；排水管跌落水头大于1m宜设跌水井；雨水口宜设置在汇水点和截水点位置；倒虹管在污水穿过河道、旱沟、洼地等时使用。

Ⅰ 雨水口

    - 雨水口的设置应符合下列规定：

1 道路交叉口、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的地块出水口等处均应设置雨水口，路段雨水不得流入道路交叉口；

2 雨水口间距宜为25m~50m，重要路段、地势低洼等区域距离应根据重要程度和积水风险确定，不宜超过20m。

3 当道路两侧建筑物或小区标高低于路面时，应在路面雨水汇入处设置雨水拦截设施，并通过雨水连接管接入雨水管道。

【条文说明】

- 本条是针对雨水口设置的基本规定，保障排水管道收集雨水顺畅。

- 道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。当道路两侧建筑物或小区的标高低于路面时，应在小区出入口等路面雨水汇入处设置横向截水沟、多箅的平箅式雨水口等雨水拦截设施，并通过雨水连接管接入雨水管渠。

    - 雨水口和雨水连接管设计流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3.0倍，并应按该地区内涝防治设计重现期进行校核。

【条文说明】

- 本条是针对雨水口设计流量计算的基本规定，保障其和排水管渠的衔接。

- 暴雨期间排除道路积水时，雨水管渠一般处于超载状态，其所能排除的水量要大于重力流情况下的设计流量，同时由于雨水口易被路面垃圾和杂物堵塞，造成排水不畅，因此规定雨水口和雨水连接管设计流量按照雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍～3.0倍计，通过提高路面进入地下排水系统的径流量，缓解道路积水。为了应对内涝防治设计重现期的暴雨，应根据内涝防治设计重现期时的受纳水体水位对雨水口和雨水连接管的排水能力进行校核，如不能满足设计要求，可通过调整雨水口设置数量达到设计标准。

    - 道路横坡坡度不应小于1.5%，平篦式雨水口的篦面标高应比周围道路路面低3cm~5cm，立篦式雨水口进水处路面标高应比周围路面标高低5cm。

【条文说明】

- 本条是为保障雨水口顺利收集雨水。

- 为就近排除道路积水，规定道路横坡坡度不应小于1.5％，平箅式雨水口的箅面标高应比附近路面标高低3cm～5cm，立箅式雨水口进水处路面标高应比周围路面标高低5cm，有助于雨水口对径流的截流。在下凹式绿地中，雨水口的箅面标高应高于周边绿地，以增强下凹式绿地对雨水的渗透和调蓄作用。

Ⅱ 检查井

    - 在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处应设置检查井。污水管、雨水管和合流污水管的检查井井盖应有标识。检查井宜采用成品井，污水和合流污水检查井应进行闭水试验。

【条文说明】

- 本条是针对检查井设置的基本安全规定。

- 一般建筑物和小区均采用分流制排水系统。为防止接出管道误接，产生雨污混接现象，应在井盖上分别标识“雨”和“污”，合流污水管应标识“污”。为防止渗漏、提高工程质量、加快建设进度，制定本条规定。条件许可时，检查井宜采用钢筋混凝土成品井或塑料成品井，不应使用实心黏土砖砌检查井。污水和合流污水检查井应进行闭水试验，防止污水外渗。

    - 直线管段检查井的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定。

【条文说明】

- 本条是针对检查井设置最大间距的基本规定。

- 《GB 50014-2006 室外排水设计规范（2016年版）》中重新规定了检查井的最大间距，为适应养护技术发展的新形势，将检查井的最大间距普遍加大一档，但以120m为限。随着城镇范围的扩大，排水设施标准的提高，有些城镇出现口径大于2000mm的排水管渠。此类管渠内的净高度可允许养护工人或机械进入管渠内检查养护。为此，在不影响用户接管的前提下，其检查井最大间距可不受《GB 50014-2006 室外排水设计规范（2016年版）》表4.4.2规定的限制。大城市干道上的大直径直线管段，检查井最大间距可按养护机械的要求确定。检查井最大间距大于规范要求数据的管段应设置冲洗设施。

Ⅲ 水封井

    - 当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时，其管道系统中必须设置水封井。水封井位置应设在产生上述废水的排出口处及其干管上每隔适当距离处。水封深度不应小于0.25m，井上宜设通风设施，井底应设沉泥槽。水封井以及同一管道系统中的其他检查井，均不应设在车行道和行人众多的地段，并应适当远离产生明火的场地。

【条文说明】

本条是针对污废水水封井设置的基本规定，保障排水管道输送安全。

Ⅳ 截流井

    - 截流井的位置，应根据污水截流干管位置、合流管渠位置、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。截流井宜采用槽式，也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时，应选用槽式，当选用堰式或槽堰结合式时，堰高和堰长应进行水力计算。截流井溢流水位，应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上，当不能满足要求时，应设置闸门等防倒灌设施。

【条文说明】

- 本条是针对污废水水封井设置的基本规定，保障排水管道输送安全。

- 截流井一般设在合流管渠的入河口前，也有的设在城区内，将旧有合流支线接入新建分流制系统。溢流管出口的下游水位包括受纳水体的水位和受纳管渠的水位。

- 国内常用的截流井形式是槽式、堰式和槽堰式。槽式截流井的截流效果好，不影响合流管渠排水能力，当管渠高程允许时，应选用槽式截流井。截流井溢流水位应在接口下游洪水位或受纳管道设计水位以上，以防止下游水倒灌，否则溢流管道上应设置闸门等防倒灌设施。

  - 管网运行优化

    - 排水规划设计中应运用数学模型对现状管网排水能力、设计雨水量、管网系统布局等内容进行分析与校核。

【条文说明】

本条是针对排水管网数学模型的基本要求，提升排水管网安全设计的技术支撑和精准程度，推动我国基础设施基础数据及降雨资料的积累和技术进步。

    - 对于数据比较完备的城市，可以对整个城市区域的排水管网进行数字化处理，构建城市管网模型；对于只具有部分数据或尚未进行管网普查的城市，应充分利用现有档案数据，采取分期、分区逐步实施的策略，先在重点区域进行示范性建模，再逐步推广到全域。

【条文说明】

- 本条是针对应用排水管网数学模型的具体要求，明确模型应用的形式和步骤。

- 模型构建前宜开展实地监测和中试试验，分析获取率定的各个参数，条件不足的地区应结合本地情况采用文献报道数据或历史分析数据，或参照与本地区水文地质条件相近的城市进行参数选取。开展中试试验时，范围不宜小于5公顷，监测周期不小于三个月，并尽量选择汛期开展试验。对于不具备开展中试条件的，在初步构建排水管网模型后，应根据获得的监测数据进行整理与分析，结合经验进行参数取值范围的设定，并对模型参数进行参数进行反复的调整和识别，尽可能将模型输出与监测值匹配。

    - 对于已建成区域开展排水规划设计时，应首先搭建现状排水管网数学模型，通过模型计算分析易涝区域，作为排水系统布局调整优化的依据。对于新建区域开展排水规划设计时，应同步建立排水管网规划模型，对不同工况下排水管网规划方案进行评估与优化，直至满足规划设计标准规定。

【条文说明】

- 本条是针对不同区域应用排水管网模型的具体规定。

- 对于新区域的规划设计工作，应基于城市土地利用规划图和规划地形图，按照选定的排水管网规划设计重现期标准，进行排水管网的空间布局，确定各类排水设施的空间位置、形态尺寸等规划设计参数，形成初步的排水管网规划设计方案。将排水管网规划设计方案转换为排水管网规划模型，并参考城市规划相关文本、已有监测数据等资料，补充完善模型所需的各类参数，用于对不同降雨重现期、不同规划条件下的排水管网规划方案进行评估与优化，最终通过局部调整和科学比选，确定最终规划设计方案。

    - 雨水设计流量应采用数学模型法进行校核，并同步确定相应的径流量、不同设计重现期的淹没范围、水流深度及持续时间等。

【条文说明】

- 本条是针对雨水设计流量计算应用模型的强制规定。

- 数学模型法是基于流域产汇流机制或水文过程线的一种计算方法。它能够模拟降雨及产汇流过程，直观、快速地对城市内涝灾害风险进行量化分析，还能够在城市雨水系统运营与管理中发挥重要作用。

- 我国目前采用恒定均匀流推理公式计算雨水设计流量。恒定均匀流推理公式基于以下假设：降雨在整个汇水面积上的分布是均匀的；降雨强度在选定的降雨时段内均匀不变；汇水面积随集流时间增长的速度为常数，因此，恒定均匀流推理公式适用于汇水面积较小的排水系统流量计算，当应用于较大面积的排水系统流量计算时，会产生一定误差。随着汇水面积的增加(汇水面积大于2km2)，排水系统区域内往往存在地面渗透性能差异较大、降雨在时空上分布不均匀、管网汇流过程较为复杂等情况，发达国家已普遍采用数学模型模拟城市降雨及地表产汇流过程，模拟城市排水管网系统的运行特征，分析城市排水管网的运行规律，以便对排水管网的规划、设计和运行管理做出科学的决策。

# 燃气管网安全性规划技术

  - 管网检测与评估

    - 在开展城市燃气管网建设（改造）规划或设计方案前，应首先开展管网检测与评估，评估报告应作为后续开展管网改造计划的基础资料依据。

    - 燃气系统安全评估的程序应包括：前期准备、现场检查、整改复查、编制安全评价报告。

    - 地下燃气管道的检测应包含：泄露检测、阴极保护系统检测、防腐层检测，聚乙烯燃气管道还应进行示踪装置检测。

  - 气源及负荷

    - 在确定用气负荷时，应优先发展居民用气，同时兼顾其它用户用气；合理发展非高峰期用户，适当选择一定数量的可中断用户，以优化燃气负荷波动。

【条文说明】

负荷的不均衡，使得管网系统利用率低；负荷峰值的增大，导致为了满足高峰负荷配送而建设的燃气设施工程量增大，降低了工程经济性；负荷的频繁波动，对配气设备的运行影响较大，不利于安全稳定供气。

    - 燃气气源供气压力和高峰日供气量，应能满足燃气管网的输配要求。气源点的布局、规模、数量等应根据上游来气方向、交接点位置、交接压力、高峰日供气量、季节调峰措施等因素，经技术经济比较确定。门站负荷率宜取50%～80%。中心城区规划人口大于100万人的城镇输配管网，宜选择两个及以上的气源点。

【条文说明】

- 本条对大城市的供气安全和多气源系统的供气安全作了规定。《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51号）以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档，其中城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。

- 当城镇采用天然气作为气源时，气源点的布局、规模数量与上游来气方向、交接点位置、交接压力、高峰日供气量、季节调峰措施等因素密切相关。城镇燃气规划阶段应该就上述因素与上游供气方充分沟通。

- 门站负荷率指门站最大小时流量与设计流量的比值，该比值越高，说明门站的利用率越高；该比值越低，说明门站的利用率越低。根据实际工程经验，本条对门站负荷率给出推荐值为50%~80%。

  - 管网压力级制及布线

    - 城镇燃气输配系统压力级制和总体布置应根据城镇地理环境、燃气供应来源和供气压力、用户需求和用户分布、原有燃气设施状况等因素合理确定，设计压力分级应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

    - 燃气管网系统的压力级制选择应符合下列规定：

1 应简化压力级制，减少调压层级，优化网络结构；

2 输配系统的压力级制应通过技术经济比较确定；

3 最高压力级制的设计压力，应充分利用门站前输气系统压能，并结合用户用气压力、负荷量和调峰量等综合确定；其它压力级制的设计压力应根据城市或镇规划布局、负荷分布、用户用气压力等因素确定。

【条文说明】

本条规定主要基于以下考虑：

- 为便于燃气设施的调度运行和管理，应尽量简化压力级制。

- 城镇燃气管网系统的压力级制，指从门站后管网系统到用户燃气用器具前的管网压力分级。在选择压力级制时,应根据气源压力、城镇规划布局、用户用气压力、负荷需求、调峰需求等因素，经技术经济比较后确定。

- 我国天然气长输工程的建设，为城镇提供了高压力的气源。城镇输配管网接受燃气压力的提高具有诸多优势，如可以增加输送能力，节约管材，减少能量损失,满足用气压力较高用户要求，承担部分调峰任务等；但从分配和使用角度讲,降低管网压力有利于供气安全，特别是对于人口密集区域过多提高压力也存在一定的隐患。因此，一方面提高压力适应燃气输配的要求，另一方面要保证供气安全，是选择各压力级制的设计压力的主要考虑因素。

    - 城镇燃气干管的布置，应根据用户用量及其分布，全面规划，宜按逐步形成环状管网供气进行设计。有条件的地区应在规划阶段进行管网水力模拟计算，对不同方案的水力匹配情况进行优选。

【条文说明】

- 考虑水力软件计算仿真的发展，建议进行水力计算仿真优化。

- “城镇燃气干管的布置，宜按逐步形成环状管网供气进行设计”，这是为保证可靠供应的要求，否则在管道检修和新用户接管安装时，影响用户用气的面就太大了。城镇燃气都是逐步发展的，故在条文中只提“逐步形成”，而不是要求每一期工程都必须完成环状管网；但是要求每一期工程设计都宜在一项最后“形成干线环状管网”的总体规划指导下进行，以便最后形成干环状管网。

    - 燃气管网线路走向应根据工程建设项目和气源、市场分布，结合沿线城镇、交通、水利和环境敏感区的现状与规划，通过综合分析和多方案经济技术比较后确定。

【条文说明】

本条提出了线路选择的基本规定。管道选线需注重路由的合规性，充分考虑沿线的各级政府要求、环境保护、人口分布、第三方活动、施工及运行维护的方便性、其他方的已有及规划建设设施、植被、土壤腐蚀性、干扰电流的影响、工程地质及水文条件对管道路由的影响等，处理好管道与相关利益方的关联协调。

    - 对高、中压输气干管宜沿燃气管道途经地段选点测定其土壤电阻率。应根据土壤的腐蚀性、管道的重要程度及所经地段的地质、环境条件确定其防腐等级。

【条文说明】

关于土壤的腐蚀性，我国还没有一种统一的方法和标准来划分。目前国内外对土壤的研究和统计指出，土壤电阻率、透气性、湿度、酸度、盐分、氧化还原电位等都是影响土壤腐蚀性的因素，而这些因素又是相互联系和互相影响的，但又很难找出它们之间直接的，定量的相关性。所以，目前许多国家和我国也基本上采用土壤电阻率来对土壤的腐蚀性进行分级，表6.3.5列出的分级标准可供参考。

表6.3.5 土壤腐蚀等级划分参考表

| 等级 电阻率(Ω/m) 国别 | 极 强 | 强 | 中 | 弱 | 极弱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美国 | ＜20 | 20～45 | 45～60 | 60～100 |  |
| 原苏联 | ＜5 | 5～10 | 10～20 | 20～100 | ＞100 |
| 中国 |  | ＜20 | 20～50 | ＞50 |  |

土壤电阻率和土壤的地质、有机质含量、含水量、含盐量等有密切关系，它是表示土壤导电能力大小的重要指标。测定土壤电阻率从而确定土壤腐蚀性等级，这为选择防腐蚀涂层的种类和结构提供了依据。

    - 城镇燃气管网敷设应符合下列规定：

1 燃气主干管网应沿城镇规划道路敷设，减少穿跨越河流、铁路及其它不宜穿越的地区；

2 应减少对城镇用地的分割和限制，同时方便管道的巡视、抢修和管理；

3 应尽量避免与高压电缆、电气化铁路、城市轨道等设施平行敷设；

4 埋地钢制燃气管道应尽可能远离城市地铁线路，以避免杂散电流腐蚀；

5 与建（构）筑物的水平净距应符合《输气管道工程设计规范》GB 50251的规定，城镇燃气管道通过的地区，应按沿线建筑物的密集程度，划分为四个地区等级，并依据地区等级作出相应的设计。

6 与建(构)筑物的水平净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028和《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的规定。

【条文说明】

我国城镇燃气管道的输送压力普遍不高，当前规范规定的压力范围为小于或等于1.6MPa，保证管道安全除对管道强度、严密性有一定要求外，主要是控制管道与周围建筑物的距离，在实践中管道选线有时遇到困难。随着长输天然气的到来，输气压力必然提高，如果单纯保证距离则难以实施。本导则吸收和引用了国外发达国家和我国GB 50251规范的成果，采取以控制管道自身的安全性主动预防事故的发生为主，但考虑到城市人员密集，交通频繁，地下设施多等特殊环境以及我国的实际情况，规定了适当控制管道与周围建筑物的距离，一旦发生事故时使恶性事故减少或将损失控制在较小的范围内。发达国家相关规范重点关注控制管道自身的安全性，如美国联邦法规49号192部分《气体管输最低安全标准》、美国国家标准ANSI/ASME B31.8和英国气体工程师学会标准IGE/TD/1等，采用控制管道及构件的强度和严密性，从管材设备选用、管道设计、施工、生产、维护到更新改造的全过程都要保障好，是一个质量保障体系的系统工程。其中保障管道自身安全的最重要设计方法，是在确定管壁厚度时按管道所在地区不同级别，采用不同的强度设计系数（计算采用的许用应力值取钢管最小屈服强度的系数）。管道地区等级的划分方法英国、美国有所不同，美国联邦法规和美国国家标准ANSI/ASME B31.8是按不同的独立建筑物（居民户）密度将输气管道沿线划分为四个地区等级，其划分方法是以管道中心线两侧各220码（约200m）范围内，任意划分为1英里（约1.6km）长并能包括最多供人居住独立建筑物（居民户）数量的地段，以此计算出该地段的独立建筑物（居民户）密度，据此确定管道地区等级；我国国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251的划分方法与美国法规和ANSI/ASME B31.8标准相同，但分段长度为2km；英国气体工程师学会标准IGE/TD/1是按不同的居民人数密度将输气管道沿线划分为三个地区等级，其划分方法是以管道中心线两侧各4倍管道距建筑物的水平净距（根据压力和管径查图）范围内，任意划分为1英里（约1.6km）长并能包括最多数量居民的地段，以此计算出该地段每公顷面积上的居民密度，并据此确定管道地区等级。从以上划分方法看，我国法规和标准划分合理，简单清晰，容易操作，故本导则管道地区等级的划分方法采用我国法规规定。

    - 城镇高压燃气管道的走廊，应在城市、镇总体规划编制时进行预留，并与公路、城镇道路、铁路、河流、绿化带及其它管廊等的布局相结合。

【条文说明】

本条是针对许多城镇燃气设施建设滞后于城镇建设的现状制定的。随着城镇规模的扩大，中心城区用气需求不断提高，市政用地日益紧张，必要的供气干线往往由于安全距离的限制难以引至中心负荷区域。因此，在城市或镇总体规划编制时，应根据供气干线的压力级制和其对安全净距的规定，安排燃气管线走廊。燃气管线走廊确定后，在其范围内不得安排任何与之相冲突的建设项目。

    - 输送湿燃气的燃气管道，应埋设在土壤冰冻线以下。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，地下燃气管道的地基应进行处理。 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。

【条文说明】

- 规定燃气管道敷设于冻土层以下，是防止燃气中冷凝液被冻结堵塞管道，影响正常供应。但在燃气中有些是干气，如长输的天然气等，故只限于湿气时才须敷设在冻土层以下。但管道敷设在地下水位高于输气管道敷设高度的地区时，无论是对湿气还是干气，都应考虑地下水从管道不严密处或施工时灌入的可能，故为防止地下水在管内积聚也应敷设有坡度，使水容易排除。

- 地下燃气管道在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面通过时，不但增加管道负荷和容易遭受侵蚀，而且当发生事故时相互影响，易引起次生灾害。

- 燃气管道与其他管道或电缆同沟敷设时，如燃气管道漏气易引起燃烧或爆炸，此时将影响同沟敷设的其他管道或电缆使其受到损坏；又如电缆漏电时，使燃气管道带电，易产生人身安全事 故。故对燃气管道说来不宜采取和其他管道或电缆同沟敷设；而把同沟敷设的做法视为特殊情况，必须提出充足的理由并采取良好的通风和防爆等防护措施才允许采用。

    - 燃气管道强度设计应根据管段所处地区等级和运行条件，按可能同时出现的永久载荷和可变载荷的组合进行设计。对抗震设防烈度为6度及6度以上地区，燃气设施的建设必须采取抗震措施。

【条文说明】

地震是对建(构)筑物破坏较严重的自然灾害，而燃气设施是重要的基础设施工程，在国务院颁布的《破坏性地震应急条例》中被定为“生命线工程”，故根据国家现行的有关规范制定本条。

管道的抗震计算可参照国家现行标准《输油（气）钢质管道抗震设计规范》SY/T 0450。

    - 城镇燃气管网及存在危险的操作场所应有规范的、明显的安全警示标志。在设计使用年限内，城镇燃气管网应保证在正常使用条件下的可靠运行。当达到设计使用年限时或遭遇重大灾害后，应对其进行评估。

【条文说明】

由于燃气具有易燃易爆的特性，所以应有对人员警示的措施；同时也时刻提醒从业人员的安全意识，切实减少各类违章行为，避免事故的发生。

“达到设计使用年限或遭遇重大灾害后，应对其进行评估”，其目的主要是保障供气系统的安全性，评估后再确定继续使用、进行改造或更换，继续使用应制定相应的安全保证措施。重大灾害指自然灾害(地震、水灾等)和人为灾害(施工外力、火灾等)。评估的目的主要是保障供气系统的安全性，评估后再确定继续使用、进行改造或更换，继续使用应制定相应的安全保证措施。

    - 在燃气管网的安全保护范围内，不得进行有可能损坏或危及燃气设施安全的活动。

【条文说明】

在燃气设施的地面和地下的安全保护范围内，禁止修建建(构)筑物，禁止堆放物品和挖坑取土等危害供气设施安全的活动。

  - 管网水力工况

    - 城镇燃气管网应根据规划分期进行各规划阶段的静态水力计算，并进行相应的事故工况校核；有条件区域应进行管网动态模拟计算；燃气管网及厂站的布局应根据水力计算进行优化。

【条文说明】

- 本条文对燃气管网水力计算作了相关规定。静态水力计算可以为管网输配系统布局及管道管径选择提供依据。进行管网动态模拟，可以计算拟接入用户的开关启停或者用气剧烈波动时对其他用户的影响程度。当计算结果为全时段均能满足管网系统中各类用户的压力需求时，表明接气方案可行，这是大型集中负荷用户接入管网所必要的前期研究工作。

- 燃气管网及厂站的布局在符合城市、镇总体规划的前提下，还应根据水力计算不断优化。

    - 水力计算时，管网的计算流量应根据规划高峰小时用气量确定。

【条文说明】

计算流量指在设计工况下用来选择燃气管网管径及计算管段阻力的流量。

    - 燃气管网的管径应根据气源点的供气压力、管网的计算流量以及最低允许压力等条件，通过管网水力计算确定，并适当留有余量。

【条文说明】

燃气管网的管径选择除应满足规划燃气负荷的规定外还应为城镇远景发展规划适当留有余量。

  - 管道附属设施

    - 燃气进出厂站管道应设置切断阀门；当厂站外管道采用阴极保护腐蚀控制措施时，其与站内管道应采用绝缘连接。

【条文说明】

燃气进出站管道应设置阀门是对发生事故时，防止事故扩大的一种安全措施。燃气进出站管道应设置绝缘连接主要是考虑站内管道与站外采用阴极保护防腐的输配管道相互绝缘隔离，延长输配管道的使用寿命。

    - 同一管网中输送不同种类、不同压力燃气的相连管段之间应进行有效隔断。

“有效隔断”是指在无法准确判断隔断阀门是否严密时，应加肓板或采取断管措施。“不同种类”是指不同的燃气及不符合互换性要求的燃气。

    - 城镇燃气调压站站址的选择应符合城乡规划和系统设置的规定，站内设置调压装置的建筑物或露天设置的调压装置与周围建(构)筑物之间的距离应符合国家现行标准的规定。

调压站站址的选择应符合城乡总体规划并根据压力级制、用户用气量分布等确定；调压站与周围建(构)筑物之间的水平净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

    - 调压箱的安装位置应根据周边环境条件综合确定。设置在建筑物外墙上的地上单独的调压箱，其燃气进口压力应符合国家现行标准的有关规定。

设置在建筑物外墙上的地上单独的调压箱，燃气进口压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

    - 高中压调压站不宜设置在居住区和商业区内；居住区及商业区内的中低压调压设施，宜采用调压箱。

高中压调压站(箱)压力较高，要求的安全距离较大，且一旦发生事故，危险性较大，不宜设置在城镇居住区和商业区及人员密集区域。中低压调压装置设在箱子内是一种较经济适用的形式，其设备工艺非常成熟，在保证功能前提下，可以节约用地。

    - 调压装置应具有防止出口压力过高的安全措施。

防止压力过高对下游的燃气管道、设施和用户造成损害。

  - 运行调度及监控系统

    - 为保证供气安全，应根据城镇燃气供气规模、运营模式，按照安全可靠、技术先进、合理适用、有利发展的原则，规划燃气指挥调度中心、维修抢修站、客户服务网点等燃气系统配套设施。

【条文说明】

- 作为城镇的重要生命线之一，燃气管网关系到社会稳定和公共安全。如何有效地对城镇燃气管网运行工况监测、控制、管理，并进行合理调度，保证燃气管网自身安全显得尤为重要。城镇燃气输配系统的自动化控制水平，是城镇燃气现代化的主要标志。作为城镇燃气输配系统的自动化控制系统，应与同期电子技术水平同步。

- 为实现城镇安全供气，除设燃气管道、厂站等设施外，还应有必要的配套设施，如燃气指挥调度中心、维修抢修站、客户服务网点等。

    - 城镇燃气输配系统宜设置包括监控和数据采集系统、地理信息系统、生产调度系统、应急保障系统等的运行调度系统。

【条文说明】

城市的燃气厂站设施、燃气管网压力级制及布局已具有一定规模，对安全稳定供气提出了较高要求，宜设置包括监控和数据采集系统、地理信息系统、生产调度系统、应急保障系统等的运行调度系统。

    - 城市燃气配监控及数据采集系统应采用电子计算机为基础的装备和技术。监控及数据采集系统的应用软件宜配备实时瞬态模拟软件，对系统进行调度优化、泄漏检测定位、工况预测、存量分析、负荷预测及调度员培训等。

【条文说明】

- 可靠全面的监控系统将对保证管网运行的安全与稳定有重要的保证作用，随着通讯设备及技术的进步，燃气管网系统从初始的SCADA系统正逐步向智能监控、智能管理方向发展，规划设计层面即应该考虑全面的监控系统。

- 电子计算机的技术发展很快。作为城市燃气输配系统的自动化控制系统，必须跟上技术进步的步伐，与同期的电子技术水平同步。

- 系统的应用软件水平是系统功能水平高低的主要标志。采用实时瞬态模拟软件可以实时反映系统运行工况，进行调度优化，并根据分析和预测结果对系统采取相应的调度控制措施。

# 管线综合安全性规划技术

  - 综合管线安全控制

    - 各类地下管线(或构筑物)水平和垂直的最小净距，应根据两者的类型、高程、施工先后和管线损坏的后果等因素，按当地城镇管道综合规划确定，亦可按《城市工程管线综合规划规范》采用。当受道路宽度、断面及现状工程管线位置等因素限制而难以满足要求时，应根据实际情况采取安全措施后方可减少最小净距。

【条文说明】

- 防止管道维护时挖断其他等规定。

- 最小安全距离控制要求可按《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）中表4.1.9和表4.1.14的规定执行。

    - 生活饮用水管道应避免穿过毒物污染及腐蚀性地段，无法避开时，应采取保护措施。

给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

【条文说明】

配水管道有毒污染控制规定。

    - 污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

【条文说明】

防止污水渗漏污染给水管道等规定，目的是防止污染生活给水管道。

    - 排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置，应符合下列要求：

1 敷设和检修管道时，不应互相影响。

2 排水管道损坏时，不应影响附近建筑物、构筑物的基础，不应污染生活饮用水。

【条文说明】

防止管道维护时挖断其他等要求。当地下管道多时，不仅应考虑到排水管道不应与其他管道互相影响，而且要考虑经常维护方便。

  - 管线与综合管廊安全控制

    - 规划有综合管廊的路段，排水管渠宜结合综合管廊统一布置。

【条文说明】

本条是关于排水管渠与综合管廊关系的规定，提出对规划有综合管廊的路段宜结合管廊布局合理布置排水管渠，在保障安全的前提下，可利用大断面雨水管渠上部空间布置再生水、供水、通信等管线，因地制宜地做好支管及交叉管线的衔接。

    - 综合管廊与相邻地下管线的最小净距应根据地质条件确定，且符合以下规定：明挖时最小水平净距为1.0m，交叉垂直净距为0,5m；顶管和盾构施工时最小水平净距为综合管廊外径尺寸，交叉垂直净距为1.0m。

    - 综合管廊与其它方式敷设的管线连接处，应采取密封和防止差异沉降的措施。

【条文说明】

当管线进入综合管廊或从综合管廊引出时，容易产生不均匀沉降，进而对管线运行安全产生影响。

# 管网安全运行智能监管平台

  - 平台架构与功能

    - 市政管网安全运行智能监管平台的结构框架、主要性能、运行模式等应符合现行相关国家、行业标准的规定。

【条文说明】

本条文为监管平台的总体规定。

    - 市政管网安全运行智能监管平台应包含管网地理信息系统、管网监控与数据采集、管网风险评价、运行仿真、安全运维与辅助决策等智能应用系统。

【条文说明】

本条文为监管平台的功能规定。

  - 管网监控与数据采集

    - 宜根据管网运行维护和智能监管需要建立关键数据、日常运行数据的采集系统，对管网安全运行参数和状态进行实施监测：

1 给水管网中各监测点上的压力、流量和水质；泵站等设施运行的压力、流量、水质、电量和水泵开停状态；调流阀的启闭度、流量和阀门前后的压力；大用户的用水量和供水压力数据；

2 排水管网中各监测点的流量、液位和水质，泵站开停状态、排水量等；

3 燃气管道压力、流量、温度、气体泄漏及电池电压等数据；天然气门站进出口压力、流量；调压器、阀门等设施的开停和运行状态，流量和阀门前后的压力等。

【条文说明】

本条文规定宜采集的管网安全运行参数和状态信息。

    - 监控数据无线传输应符合下列规定：

1 应支持SOAP和HTTP协议，支持GPRS或CDMA1X等数据无线传输技术；

2 网络通信质量稳定，信息传递成功率在99.9%以上；

3 数据交换和传输的并发能力应能保证系统正常工作；

4 宜支持传输数据加密功能，单次数据交换和传输时间不宜超过30s。

【条文说明】

监控数据无线传输技术规定。

    - 监控及数据采集系统应支持报警信息的发送，报警信号宜包括下列内容：

1 压力、液位、浊度、余氯等运行参数越限；

2 机泵、阀门、在线仪表等设备故障；

3 网络通信设备、视频系统设备故障；

4 管道变形、阴极保护等管线安全告警信号。

【条文说明】

管网监控及数据采集系统报警信号。

  - 管网运行仿真

    - 应根据实际应用需求建立管网运行仿真系统，作为管网优化调度和安全运行监管的技术基础。

    - 管网运行仿真系统应满足城市市政管网规模发展的规定。

    - 管网运行仿真系统所需模型数据应从地理信息系统导入，应能根据仿真模型的具体及特定操作要求添加其它数据。

    - 管网运行仿真系统应具备稳态及动态分析的功能，应具有自学习能力。

    - 应能对管网供水、供气等服务能力和负荷需求的平衡状况做出评价，并能制定综合优化的调度方案。

    - 应能发现安全隐患，生成预警信息。

【条文说明】

- 管网运行仿真功能规定。

- 管网运行仿真是管网优化调度的技术基础，其建设应满足市政管网规模发展的要求，要求能够通过仿真模拟发现管网安全隐患，支持智能预警服务。

  - 管网安全运维与辅助决策

    - 应具有管网安全隐患管理功能，应能以安全为目标优化维检修计划，优化服务作业管理。管网巡检管理应符合如下智能应用规定：

1 管网巡检宜采用周期性分区巡检的方式，巡检周期应根据管道现状、重要程度及周边环境等确定。当爆管频率高或出现影响管道安全运行等情况时，可缩短巡检周期或实施24h监测；

2 宜建立北斗定位系统，并采用物联网技术对巡检人员、车辆等移动资源进行跟踪管理；

3 应对巡检事件进行统一管理，能查看巡检人员反馈回的任务情况和上报事件，并能查看现场处置过程的信息；

4 宜建立绩效考核体系，细化巡检考核指标，提供绩效考核报表分析功能；

5 应实现巡检台账信息化管理。

【条文说明】

- 规定巡检作业管理规定。

- 宜采用北斗定位和物联技术对巡检人员、车辆进行跟踪管理，可快速定位事故管段，优化巡检方案，细化巡检考核指标。

    - 应急管理应符合如下智能应用规定：

1 应具备事故分类、分级和急预案管理功能，并根据预案自动生成抢修方案；

2 应具有与应急相关单位联动指挥的功能；

3 应实现对各类应急资源的综合管理和调度；

4 应具有实战演练和模拟演练二种方式进行平时应急训练的能力；

5 应急过程须进行动态评估；平时应对历史事件进行收集、整理和综合分析评价，并在此基础上持续改进应急预案；

6 宜应用数据、视频、图像、语音等多媒体物联网技术，提高应急指挥调度能力。

    - 应具有智能辅助决策功能，并符合以下规定：

1 具有大数据分析及挖掘能力；

2 应能发现安全隐患，生成预警信息；

3 应能根据决策需求分级提供决策支持。

# 本导则用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

# 引用标准目录

- 《室外给水设计规范》GB 50013－2018

- 《室外排水设计规范》GB 50014—2006（2016年版）

- 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

- 《城市给水工程规划规范》GB50282-2016

- 《城市综合管线规划规范》GB50289-2016

- 《泵站设计规范》GB 50265—2010

- 《城镇燃气技术规范》GB50494-2015

- 《城市排水工程规划规范》GB50318-2017

- 《城镇给水排水技术规范》GB 50788 – 2012

- 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015

- 《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015

- 《城镇内涝防治技术规范》GB51222-2017

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2016

- 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2016

- 《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159-2011

- 《城镇排水管道检测与评估技术流程》CJJ 181-2012

- 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207-2013

- 《城镇供水管网抢修技术规程》CJJ/T226-2014

- 《城镇燃气工程智能化技术规范》CJJ/T 268-2017

- 《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ / T 269-2017

- 《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备规范》CJT293-2008

- 《城市给水工程项目建设标准》建标120-2009