4

CECS 45：201X

中国工程建设标准化协会标准

地下建筑照明设计标准

Standard for lighting design of underground buildings

（征求意见稿）

2019  北京

中国工程建设标准化协会标准

地下建筑照明设计标准

Standard for lighting design of underground buildings

T/CECS 45：201X

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2 0 1 X年X X月X X日

2019  北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2019﹞012号）的要求，本标准编制组经广泛调查研究，结合工程实践，认真总结经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要内容包括：总则、术语、基本规定、照明质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制。

本标准修订的主要技术内容是：增加灯具的能效值、照明功率密度限值等节能指标；增加健康照明技术内容；增加照明舒适度、蓝光危害、频闪等技术指标；增加智能照明控制技术内容；增加直流照明技术内容；结合实际应用调整标准各部分技术内容。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编100013）负责解释。在使用中如发现需要修改和补充之处，请将意见和资料寄送解释单位。

主编单位： 中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1	总  则	1

2	术  语	2

3	基本规定	7

3.1	照明方式和种类	7

3.2	照明光源选择	7

3.3	照明灯具及其附属装置选择	8

3.4	恒压型LED驱动电源选择	10

4	照明质量	13

4.1	一般规定	13

4.2	照度	13

4.3	亮度及其分布	15

4.4	眩光限制	15

4.5	颜色质量	16

4.6	光的方向性	17

4.7	频闪	17

4.8	天然采光	17

4.9	照明与健康	17

5	照明标准值	18

5.1	一般规定	18

5.2	民用建筑	18

5.3	地下市政建筑	23

5.4	应急照明	23

6	照明节能	25

6.1	一般规定	25

6.2	照明节能措施	25

6.3	照明功率密度限值	25

6.4	天然光利用	28

7	照明配电及控制	29

7.1	照明供电	29

7.2	照明配电	30

7.3	照明控制	31

本标准用词说明	33

引用标准名录	34

附：条文说明	35

Contents

1	General Provisions	1

2	Terminologies	2

3	Basic Requirements	7

3.1	Lighting Styles and Lighting Kinds	7

3.2	Selection of Light Sources	7

3.3	Selection of Lighting fixtures and Accessories	8

3.4	Selection of LED Power Drive of Constant Voltage	10

4	Lighting Quality	13

4.1	General Requirements	13

4.2	Illuminance	13

4.3	Luminance and Distribution	15

4.4	Limitation of Glare	15

4.5	Color Quality	16

4.6	Direction of light	17

4.7	Limitation of flicker and Stroboscopic Effect	17

4.8	Daylighting	17

4.9	Lighting and Health	17

5	Lighting Standard Value	18

5.1	General Requirements	18

5.2	Civil Architecture	18

5.3	Municipal Building of Underground	23

5.4	Emergency Lighting	23

6	Lighting Energy Conservation	25

6.1	General Requirements	25

6.2	Measures for Lighting Energy Conservation	25

6.3	Lighting Power Density Limit Values	25

6.4	Use of Daylight	28

7	Lighting Power Distribution and Control	29

7.1	Lighting Power Supply	29

7.2	Lighting Power Distribution	30

7.3	Lighting Control	31

Explanation of Wording in This Standard	33

List of Quoted Standards	34

Addition：Explanation of Provisions	35

# 总  则

- 为贯彻国家技术经济政策，规范地下建筑照明工程实践，保证工程质量，制定本标准。

- 本标准适用于新建、改建和扩建的地下商业、交通、工业、医院、人防及停车场的照明设计。

- 地下建筑照明设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。人防工程尚应符合国家现行人防工程标准的规定。

# 术  语

- 绿色照明  green lights

指节约能源、保护环境，有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量，保护身心健康的照明。

- 视觉作业　visual task

在工作和活动中，对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。

- 光通量　luminous flux

根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。对于明视觉有：

Φ=Κmo∞dΦe(λ)dλ ⋅ V(λ) dλ            　 　     （2.0.3）

式中　dΦe（λ）/dλ ——辐射通量的光谱分布；

V（λ）——光谱光（视）效率；

Km　——辐射的光谱（视）效能的最大值，单位为流明每瓦特（lm/W）。在单色辐射时，明视觉条件下的Km值为683lm/W（λ＝555nm时）。

该量的符号为Φ，单位为流明（lm），1lm＝1cd·1sr。

- 发光强度　luminous intensity

发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元所得之商，即单位立体角的光通量，其公式为：

I=dΦdΩ　　　　　　　　　　　　　（2.0.4）

该量的符号为I，单位为坎德拉（cd），1cd=1lm/sr。

- 亮度　luminance

由公式L= d2Φ/（dA·cosθ·dΩ）定义的量。

式中　dΦ——由给定点的束元传输的并包含给定方向的立体角dΩ内传播的光通量（lm）；

dA——包括给定点的射束截面积（m2）；

θ——射束截面法线与射束方向间的夹角。

该量的符号为L，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

- 照度　illuminance

表面上一点的照度是入射在包含该点的面元上的光通量dΦ除以该面元面积dA所得之商。该量的符号为E，单位为勒克斯（lx）,1 lx=1 lm/m2。

- 平均照度  average illuminance 

规定表面上各点的照度平均值。

- 维持平均照度  maintained average illuminance

在照明装置必须进行维护时，在规定表面上的平均照度。

- 参考平面　reference surface

测量或规定照度的平面。

- 作业面　working plane

在其表面上进行工作的平面。

- 识别对象　recognized objective

识别的物体和细节（如需识别的点、线、伤痕、污点等）。

- 维护系数　maintenance factor

照明装置在使用一定周期后，在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在同一表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

- 一般照明　general lighting

为照亮整个场所而设置的均匀照明。

- 分区一般照明　localized general lighting

为照亮工作场所中某一特定区域，而设置的均匀照明。

- 局部照明　local lighting

特定视觉工作用的、为照亮某个局部而设置的照明。

- 混合照明　mixed lighting

由一般照明与局部照明组成的照明。

- 重点照明　accent lighting

为提高指定区域或目标的照度，使其比周围区域突出的照明。

- 正常照明　normal lighting

在正常情况下使用的照明。

- 应急照明　emergency lighting

因正常照明的电源失效而启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。

- 疏散照明　evacuation lighting

作为应急照明的一种，用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。

- 安全照明　safety lighting

作为应急照明的一种，用于确保处于潜在危险之中的人员安全的照明。

- 备用照明　stand-by lighting

作为应急照明的一种，用于确保正常活动继续或暂时继续进行的照明。

- 值班照明　on-duty lighting

非工作时间，为值班所设置的照明。

- 警卫照明　security lighting

用于警戒而安装的照明。

- 障碍照明　obstacle lighting

在可能危及航行安全的建筑物或构筑物上安装的标识照明。

- 频闪效应　stroboscopic effect

在以一定频率变化的光照射下，观察到物体运动显现出不同于其实际运动的现象。

- 发光二极管（LED）灯  light emitting diode lamp

由电致固体发光的一种半导体器件作为照明光源的灯。

- 光强分布　distribution of luminous intensity

用曲线或表格表示光源或灯具在空间各方向的发光强度值，也称配光。

- 光源的发光效能  luminous efficacy of a light source

光源发出的光通量除以光源功率所得之商，简称光源的光效。单位为流明每瓦特（lm/W）。

- 灯具效率　luminaire efficiency

在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比，也称灯具光输出比。

- 灯具效能 luminaire efficacy

在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与其所输入的功率之比，单位为流明每瓦特（lm/W）。

- 照度均匀度　uniformity ratio of illuminance

规定表面上的最小照度与平均照度之比。符号为U0。

- 眩光　glare

由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不舒适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。

- 直接眩光　direct glare

由视野中，特别是在靠近视线方向存在的发光体所产生的眩光。

- 不舒适眩光　discomfort glare

产生不舒适感觉，但并不一定降低视觉对象的可见度的眩光。

- 统一眩光值  unified glare rating（UGR）

国际照明委员会（CIE）用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按附录A公式计算。

- 眩光值　glare rating（GR）

国际照明委员会（CIE）用于度量体育场馆和其它室外场地照明装置对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按附录B计算。

- 反射眩光　glare by reflection

由视野中的反射引起的眩光，特别是在靠近视线方向看见反射像所产生的眩光。

- 光幕反射　veiling reflection

视觉对象的镜面反射，它使视觉对象的对比降低，以致部分地或全部地难以看清细部。

- 灯具遮光角　shielding angle of luminaire

灯具出光口平面与刚好看不见发光体的视线之间的夹角。

- 显色性　colour rendering

与参考标准光源相比较，光源显现物体颜色的特性。

- 显色指数  colour rendering index

光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。符号为R。

- 一般显色指数　general colour rendering index

光源对国际照明委员会（CIE）规定的第1～8种标准颜色样品显色指数的平均值。通称显色指数。符号为Ra。

- 特殊显色指数  special colour rendering index

光源对国际照明委员会（CIE）选定的第9～15种标准颜色样品的显色指数。符号为Ri。

- 色温度　colour temperature

当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温度。亦称“色度”。符号为Tc，单位为开（K）。

- 相关色温度　correlated colour temperature

当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温，简称相关色温。符号为Tcp，单位为开（K）。

- 色品　chromaticity

用国际照明委员会（CIE）标准色度系统所表示的颜色性质。由色品坐标定义的色刺激性质。

- 色品图　chromaticity diagram

表示颜色色品坐标的平面图。

- 色品坐标　chromaticity coordinates

每个三刺激值与其总和之比。在X、Y、Z色度系统中，由三刺激值可算出色品坐标、、。

- 色容差  chromaticity tolerances

表征一批光源中各光源与光源额定色品的偏离，用颜色匹配标准偏差SDCM表示。

- 光通量维持率　luminous flux maintenance

光源在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。

- 反射比　reflectance

在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下，反射的辐射通量或光通量与入射的辐射通量或光通量之比。符号为ρ。

- 生理等效照度， melanopic equivalent daylight (D65) illuminance

在指定表面的给定位置上，所产生的光视黑素蛋白辐照度Emel与被测光源相等时，所对应的标准日光光源（D65）的照度。

# 基本规定

## 照明方式和种类

    - 照明方式应符合下列要求：

  - 工作场所应设置一般照明；

  - 同一场所内的不同区域有不同照度要求时，应采用分区一般照明；

  - 对于作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜采用混合照明；

  - 在一个工作场所内不应只采用局部照明；

  - 需要提高特定区域或目标的照度，使其比周围区域明亮的场所，宜采用重点照明。

    - 照明种类的确定应符合下列要求：

- 室内工作及相关辅助场所，均应设置正常照明；

- 下列场所正常照明电源失效时应设置应急照明：

- 需确保正常工作或活动继续进行的场所，应设置备用照明；

- 需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所，应设置安全照明；

- 需确保人员安全疏散的出口和通道，应设置疏散照明。

- 需要在夜间非工作时间值守或巡视的场所应设置值班照明；

- 需要警戒的场所，应根据警戒范围的要求设置警卫照明；

- 在危及航行安全的建筑物、构筑物上，应根据相关部门的规定设置障碍照明。

## 照明光源选择

    - 当选择光源时，应满足显色性、启动时间等要求。

    - 照明设计时应按下列条件选择光源：

- 灯具安装高度较低的房间宜采用LED平面灯灯具或LED筒灯；

- 重点照明宜采用反射型自镇流LED灯；

- 灯具安装高度较高的场所，应按照使用要求，采用LED工矿灯；

- 照明设计不应采用普通照明白炽灯，对电磁干扰有严格要求，且其他光源无法满足的特殊场所除外。

    - 应急照明应选用能快速点亮的光源。

    - 应根据识别颜色要求和场所特点，选用相应显色指数的光源。

## 3.3　照明灯具选择

- 灯具选择应根据其配用光源、灯具和镇流器、驱动电源等灯具附件的效率或效能、寿命等进行综合技术经济分析后确定。

- 照明灯具、镇流器、驱动电源的输入电压等级大于36V时，应符合国家强制性产品认证的有关规定。

- 照明灯具的安全性能应符合现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求和试验》GB 7000.1及相关标准的有关规定。

- 照明灯具的骚扰电压应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743的有关规定。

- 照明灯具的电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595的规定。

- 照明灯具的谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1的有关规定，并应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5 功率不大于25W且不小于5W的照明灯具谐波电流限值

| 谐波次数n | 最大允许谐波电流与基波频率下输入电流之比（%） |
| --- | --- |
| 2 | ≤5 |
| 3 | ≤35 |
| 5 | ≤25 |
| 7 | ≤30 |
| 9 | ≤20 |
| 11≤n≤39（只考虑奇数次谐波） | ≤20 |

- 照明灯具的光生物危害组别的划分应符合《灯具 第1部分：一般要求和试验》GB/T 7000.1-2015第4.24.2的规定，并符合下列规定：（普通照明用LED产品光辐射安全要求GB/T 34034-2017）

- 室内灯具光生物危害风险组别应为RG0或RG1。当采用光生物危害风险组别为RG2的灯具时，灯具允许的安装位置及视看距离应符合其标记的数值，并应符合现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求和试验》GB 7000.1-2015第3.2.23的规定；

- 中小学校、托儿所、幼儿园建筑主要功能房间的灯具光生物危害风险组别应为RG0；

- 禁止使用光生物危害风险组别大于RG2的灯具。

- 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率或效能高的灯具，并应符合下列规定：（GB 38450-2019和GB 30255-2019）

- 直管形荧光灯灯具的效率不应低于表3.3.7-1的规定。

表3.3.7-1   直管型荧光灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透 明 | 棱镜 |  |
| 灯具效率 | 75 | 70 | 55 | 65 |

- 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率不应低于表3.3.7-2的规定。

表3.3.7-2   紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 55 | 50 | 45 |

- 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率不应低于表3.3.7-3的规定。

表3.3.7-3   小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩 | 格 栅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 60 | 55 | 50 |

- 高强度气体放电灯灯具的效率不应低于表3.3.7-4的规定。

表3.3.7-4    高强度气体放电灯灯具的效率（%）

| 灯具出光口形式 | 开 敞 式 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- |
| 灯具效率 | 75 | 60 |

- LED筒灯灯具的效能不应低于表3.3.7-5的规定。

表3.3.7-5  LED筒灯灯具的效能(lm/W)

| 额定相关色温 |  | 2700K/3000K |  | 3500K/4000K/5000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 |  | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具功率 | ≤5W | 75 | 80 | 80 | 85 |
|  | ＞5W | 85 | 90 | 90 | 95 |
| 注：Ra≥80、R9≥0。 |  |  |  |  |  |

- LED平面灯灯具的效能不应低于表3.3.7-6的规定。

表3.3.7-6  LED平面灯灯具的效能(lm/W)

| 额定相关色温 | 2700K/3000K |  | 3500K/4000K/5000K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯盘出光口形式 | 反射式 | 直射式 | 反射式 | 直射式 |
| 灯具效能 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 注：Ra≥80、R9≥0。 |  |  |  |  |

- LED高天棚灯灯具的效能不应低于表3.3.7-7的规定。

表3.3.7-7  LED高天棚灯灯具的效能(lm/W)

| 额定相关色温 | 3000K | 3500K | 4000K/5000K |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具效能 | 90 | 95 | 100 |
| 注：Ra≥80、R9≥0。 |  |  |  |

- LED灯的初始光通量不应低于额定光通量的90%，且不应高于额定光通量的120%。

- LED灯在额定电压90%～110%内应能正常工作，特殊场所应满足使用场所的要求。

- LED灯的输入功率与额定值之差应符合下列规定：

1 额定功率不大于5W时，其偏差不应大于0.5W；

2 额定功率大于5W时，其偏差不应大于额定值的10%。

- LED灯具的驱动电源应符合下列规定：

- 交流供电型LED灯具使用的恒流型驱动电源应能够满足本标准关于灯具的相关规定。

- 直流供电型LED灯具所使用的恒压型驱动电源应符合本标准第3.4的规定。

- 额定功率不大于25W的灯具，宜采用直流供电的Ⅲ类灯具。

- LED灯工作3000h的光通维持率不应小于96%；6000h的光通维持率不应小于92%。

- 灯具正常工作条件下，其声压级在距离1m处不应大于24dB。

- 各种场所严禁采用防电击类别为0类的灯具。

- 灯具选择应符合下列规定：

- 特别潮湿场所，应采用相应防护措施的灯具；

- 有腐蚀性气体或蒸汽场所，应采用相应防腐蚀要求的灯具；

- 高温场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具；

- 多尘埃的场所，应采用防护等级不低于IP5X的灯具；

- 在室外的场所，应采用防护等级不低于IP54的灯具；

- 装有锻锤、大型桥式吊车等震动、摆动较大场所应有防震和防脱落措施。

- 易受机械损伤、光源自行脱落可能造成人员伤害或财物损失场所应有防护措施；

- 有爆炸或火灾危险场所应符合国家现行有关标准和规范的有关规定；

- 有洁净度要求的场所，应采用不易积尘、易于擦拭的洁净灯具，并应满足洁净场所的相关要求；

- 需防止紫外线照射的场所，应采用隔紫外线灯具或无紫外线光源。

- 与建筑一体化安装的灯具应符合下列规定：

- 安装在人员可触及的场所灯具输入电压应为安全电压。

- 灯具表面温升不应超过20℃。

- 安装于地面，卫生间及其它潮湿场所时的灯具防护等级不应低于IP67。

- 具备智能控制调光功能的灯具应满足以下规定：

- 灯具调光的动态范围下限值不应低于额定光通的10%；

- 灯具宜采用光通量线性输出，其实测光通与设定值偏差不应超过5%；

- 灯具的控制功能应符合以下规定：

- 用于长时间无人逗留的区域的LED灯具，宜配备智能传感器或外接传感器控制接口，可按使用需求自动关灯或降低照度水平；

- 用于大空间一般照明的LED灯具应具备控制接口，能进行分级分区控制；

- 灯宜具备进行恒照度控制功能。

- 镇流器的选择应符合下列规定：

- 荧光灯应配用镇流器应符合GB_17896-2012_的规定；

- 对频闪效应有限制的场合，应采用高频电子镇流器；

- 高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能电感镇流器；在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器；功率较小者可配用电子镇流器。

- 高强度气体放电灯的触发器与光源的安装距离应满足现场使用的要求。

- 镇流器和LED灯具的恒流型驱动电源的谐波、电磁兼容应符合现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)》GB 17625.1和《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的有关规定。

## 3.4　恒压型驱动电源选择

3.4.3 驱动电源的防护等级不应低于表3.4.3要求。

表3.4.3 驱动电源的防护等级

| 适用场所 | 防护等级 |
| --- | --- |
| 室内 | IP20 |
| 室外（独立式） | IP54 |

3.4.4  在额定输入条件下驱动电源的功率因数和效率限制不应低于表3.4.4规定的规定。

表3.4.4 功率因数和效率限值

| 功率范围（W） | 负载率(%) | 功率因数 | 效率(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 隔离式 | 非隔离式 |
| 25＜P≤75 | 100 | 0.92 | 85 | 92 |
|  | 75 | 0.90 | 83 | 90 |
|  | 50 | 0.90 | 80 | 87 |
| 75＜P≤200 | 100 | 0.96 | 88 | 95 |
|  | 75 | 0.94 | 85 | 92 |
|  | 50 | 0.90 | 83 | 90 |
| P＞200 | 100 | 0.96 | 90 | 96 |
|  | 75 | 0.94 | 88 | 94 |
|  | 50 | 0.90 | 85 | 91 |

3.4.5 驱动电源启动输出电压或电流超过额定值的最大瞬时幅度不应大于10%。

3.4.6 驱动电源启动冲击电流限制应符合表3.4.6的规定。

表3.4.6 驱动电源启动冲击电流限值

| 功率范围（W） | 冲击电流（A） | 启动峰值电流与额定工作电流之比 |
| --- | --- | --- |
| 25≤P＜75 | ≤40 | - |
| 75≤P＜200 | ≤65 | - |
| 200≤P＜400 | - | ≤40 |
| 400≤P＜ 800 | - | ≤30 |
| P≥800 | - | ≤15 |

3.4.7 驱动电源的谐波电流限值应符合《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》GB 17625.1-2012中第7条的规定，且在额定电压下其电流总谐波畸变率限制应符合表3.4.7的规定。

表3.4.7 电流总谐波畸变率限值

| 功率范围(W) | 负载率(%） | 电流总谐波畸变率（%） |
| --- | --- | --- |
| 25＜P≤75 | 100 | ≤15 |
|  | 75 | ≤20 |
|  | 50 | ≤25 |
| P＞75 | 100 | ≤10 |
|  | 75 | ≤15 |
|  | 50 | ≤20 |

3.4.8 驱动电源外壳最高温度点温度不超过75℃时，寿命不应低于50000 h。

3.4.9 常温（25℃）下驱动电源的平均无故障间隔时间不应低于200000 h。

# 照明质量

## 一般规定

    - 地下建筑照明设计应满足人员的以下需求：

- 应保证地下建筑人员的视觉安全需要；

- 应保证地下建筑人员的正常视觉作业；

- 应满足视觉舒适度的要求；

- 有效保障地下空间内长期逗留的工作人员的身心健康。

    - 影响地下建筑光环境的主要因素应包括：

- 照度；

- 亮度；

- 亮度分布；

- 光的照射方向；

- 光的变化（照明水平和颜色）；

- 颜色质量；

- 眩光；

- 频闪。

## 照度

    - 照度标准值应按0.5、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000 lx分级。

    - 应根据照明需求合理选择照度评价指标：

- 应以作业面或参考平面的维持平均照度作为视觉工效评价指标，各类房间或场所的作业面维持平均照度值不应低于本标准第5章的规定；

- 应以给定高度的四个方向垂直照度作为社交和物体识别的评价指标。

    - 当符合下列一项或多项条件时，作业面或参考平面的照度标准值，可按4.1.1的分级提高一级：

- 视觉要求高的精细作业场所，眼睛至识别对象的距离大于500mm；

- 连续长时间紧张的视觉作业，对视觉器官有不良影响；

- 识别移动对象，要求识别时间短促而辨认困难；

- 视觉作业对操作安全有重要影响；

- 识别对象与背景辨认困难；

- 作业精度要求高，且产生差错会造成很大损失；

- 视觉能力显著低于正常能力；

- 建筑等级和功能要求高。

    - 当符合下列一项或多项条件时，作业面或参考平面的照度标准值，可按4.2.1的分级降低一级：

- 进行很短时间的作业；

- 作用精度或速度无关紧要；

- 建筑等级和功能要求较低。

    - 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度，但不宜低于表4.2.5的数值。

表4.2.5　作业面邻近周围照度值

| 作业面照度值（lx） | 作业面邻近周围照度值（lx） |
| --- | --- |
| ≥750 | 500 |
| 500 | 300 |
| 300 | 200 |
| ≤200 | 与作业面照度值相同 |

注：作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。

    - 作业面背景区域一般照明的照度值不宜低于作业面邻近周围照度值的1/3。

    - 建筑空间四个方向垂直照度平均值不应低于建筑空间一般照明平均水平照度的0.4倍。

    - 在照明设计时应按表4.2.8选定相应的维护系数。

表4.2.8 维 护 系 数

| 环境污 染特征 |  | 房间或场所举例 | 灯具最少擦拭次数 （次/年） | 维护 系数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室 内 | 清 洁 | 卧室、办公室、影院、剧场、餐厅、阅览室、教室、病房、客房、仪器仪表装配间、电子元器件装配间、检验室、商店营业厅、体育馆、体育场等 | 2 | 0.80 |
|  | 一 般 | 机场候机厅、候车室、机械加工车间、机械装配车间、农贸市场等 | 2 | 0.70 |
|  | 污 染 严 重 | 公用厨房、锻工车间、铸工车间、水泥车间等 | 3 | 0.60 |
| 开敞空间 |  | 地下空间出入口 | 2 | 0.65 |

    - 地下建筑照明照度均匀度不应低于本标准第5章的规定。

## 亮度及其分布

    - 地下建筑照明设计应合理确定适宜环境亮度，从而调节人眼适应状态满足视觉作业对于视觉敏锐度、对比敏锐度的要求。

    - 地下建筑照明设计应合理确定建筑内各表面的照度及反射比，保证室内亮度的合理分布。

    - 长时间工作的房间内表面的反射比宜按表4.3.3选取。

表4.3.3　工作房间表面反射比

| 表面名称 | 反 射 比 |
| --- | --- |
| 顶 棚 | 0.6～0.9 |
| 作业面 | 0.2～0.6 |
| 墙 面 | 0.3～0.8 |
| 地 面 | 0.1～0.5 |

    - 墙面的平均照度不宜低于工作面平均照度的30%, 顶棚的平均照度不宜低于工作面平均照度的20%。

## 眩光限制

    - 长期工作或停留的房间或场所，选用的直接型灯具的遮光角不应小于表4.4.1的规定。

表4.4.1　直接型灯具的遮光角

| 光源平均亮度（kcd/m2） | 遮光角（°） |
| --- | --- |
| 1～20 | 10 |
| 20～50 | 15 |
| 50～500 | 20 |
| ≥500 | 30 |

    - 公共建筑和工业建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值（UGR）评价，并应按附录A计算，其最大允许值不宜超过本标准第5章的规定。

    - 当防止或减少光幕反射和反射眩光时，应采用下列措施：

- 应将灯具安装在不易形成眩光的区域内；

- 可采用低光泽度的表面装饰材料；

- 应限制灯具出光口表面发光亮度；

    - 有视觉显示终端的工作场所，在与灯具中垂线成65°～90°范围内的平均亮度限值应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4　灯具平均亮度限值（cd/m2）

| 屏幕分类 | 灯具平均亮度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 屏幕亮度大于200 cd/m2 | 屏幕小于等于200 cd/m2 |
| 暗底亮图像 | 3000 | 1500 |
| 亮底暗图像 | 1500 | 1000 |

## 颜色质量

    - 室内照明光源色表特征及适用场所宜符合表4.5.1的规定。

表4.5.1　光源色表特征及适用场所

| 相关色温（K） | 色表特征 | 适用场所 |
| --- | --- | --- |
| ＜3300 | 暖 | 客房、卧室、病房、酒吧 |
| 3300～5300 | 中间 | 办公室、教室、阅览室、商场、诊室、检验室、实验室、控制室、机加工车间、仪表装配 |
| ＞5300 | 冷 | 热加工车间、高照度场所 |

    - 长期工作或停留的房间或场所，照明光源的显色指数（Ra）不应小于80。在灯具安装高度大于8m的工业建筑场所，Ra可低于80，但应能够辨别安全色。常用房间或场所的显色指数不应低于本标准第5章的规定。

    - 选用同类光源的色容差不应大于5 SDCM。

    - 当选用发光二极管灯光源时，其色度应满足下列要求：

- 长期工作或停留的房间或场所，色温不宜高于4000K，特殊显色指数R9应大于零；

- 在寿命期内发光二极管灯的色品坐标与初始值的偏差在CIE 1976均匀色空间（u’v’）色品图中，不应超过0.007；

- 发光二极管灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在CIE 1976（u’v’） 图中，不应超过0.004。

## 光的方向性

    - 任一点四个方向垂直照度最小值与该点水平照度的比值不应小于0.3。

    - 任一点四个方向垂直照度最小值与最大值的比值不应小于0.3。

## 频闪

    - 光源和灯具的闪变指数（PstLM）不应大于1。

    - 用于人员长期工作或停留场所的一般照明的LED光源和LED灯具，其频闪效应指数（SVM）不应大于1.6。

## 天然采光

    - 当有条件时，宜采用采光井、导光管、天窗等采光方式在地下建筑中充分利用天然采光，提升地下建筑内人员舒适性和健康。

    - 采光装置的颜色透射指数不应小于90。

    - 对于采光区域的邻近低照度场所，其出入口应设置视觉适应过渡区域，设置减光措施或入口照明，视觉适应过渡区域的地面水平照度不宜低于入口外地面水平的1/100。

    - 需补充人工照明的场所，照明光源宜选择接近天然光色温的光源。

## 照明与健康

    - 对于没有足够采光的人员长期逗留地下作业场所，人员主要视线方向墙面平均亮度在日间不应低于100cd/m2，且色温应为现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的冷色表光源。

    - 在B40带状区域立体角内的生理等效照度不应低于300lx，且其时长每天不应少于4h，B40带状区域的界定见附录。

# 照明标准值

## 一般规定

    - 本标准规定的照度除标明外均应为作业面或参考平面上的维持平均照度，各类房间或场所的维持平均照度不应低于本章规定的照度标准值。

    - 公共建筑和工业建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值（UGR）评价，并应按本标准附录A计算，其最大允许值不宜超过本章的规定。

    - 建筑常用房间或场所的一般照明照度均匀度（U0）不应低于本章的规定。

    - 体育场馆的不舒适眩光应采用眩光值（GR）评价，并应按本标准附录B计算，其最大允许值不宜超过本标准表5.2.6的规定。

    - 常用房间或场所的显色指数（Ra）不应低于本章的规定。

## 民用建筑

    - 商店建筑照明标准值应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1　商店建筑照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般商店营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 一般室内商业街 | 地 面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 |
| 高档商店营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.60 | 80 |
| 高档室内商业街 | 地 面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 一般超市营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 高档超市营业厅 | 0.75m水平面 | 500 | 22 | 0.60 | 80 |
| 仓储式超市 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 专卖店营业厅 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 农贸市场 | 0.75m水平面 | 200 | 25 | 0.40 | 80 |
| 收款台 | 台 面 | 500* | — | 0.60 | 80 |

    - 图书馆建筑照明标准值应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2　图书馆建筑照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般阅览室、开放式阅览室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 多媒体阅览室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 老年阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 80 |
| 珍善本、舆图阅览室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 陈列室、目录厅（室）、出纳厅 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 档案库 | 0.75m水平面 | 200 | 19 | 0.60 | 80 |
| 书库、书架 | 0.25m垂直面 | 50 | — | 0.40 | 80 |
| 工作间 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 采编、修复工作间 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |

    - 医疗建筑照明标准值应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3　医疗建筑照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治疗室、检查室 | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.70 | 80 |
| 化验室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.70 | 80 |
| 手术室 | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.70 | 90 |
| 走 道 | 地 面 | 100 | 19 | 0.60 | 80 |
| 药 房 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |

    - 地铁照明标准值应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4　地铁照明标准值

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售票大厅/自动售票机 |  | 台 面 | 300* | 19 | — | 80 |
| 问讯处 |  | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.60 | 80 |
| 安全检查/检票处/自动检票口 |  | 地 面 | 300 | — | 0.60 | 80 |
| 出入口大厅、通道、连接区、扶梯、换乘厅 |  | 地 面 | 150 | — | 0.40 | 80 |
| 站厅 | 普 通 | 地 面 | 100 | 25 | 0.60 | 80 |
|  | 高 档 | 地 面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 |
| 站台 | 地下 | 地 面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
|  | 地上 | 地 面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
| 走廊、楼梯、平台、流动区域 | 普 通 | 地 面 | 75 | 25 | 0.40 | 60 |
|  | 高 档 | 地 面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 |
| 地铁进出站门厅 | 普 通 | 地 面 | 150 | 25 | 0.60 | 80 |
|  | 高 档 | 地 面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 |
| 隧道 |  | 轨平面 | 5 | — | — | 60 |

注：*指混合照明照度。

    - 观演建筑照明标准值应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5 观演建筑照明标准值

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 厅 |  | 地 面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 |
| 观众厅 | 影 院 | 0.75m水平面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 |
|  | 剧 场、音乐厅 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
| 观众休息厅 | 影 院 | 地 面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
|  | 剧 场、音乐厅 | 地 面 | 200 | 22 | 0.40 | 80 |
| 排演厅 |  | 地 面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 |
| 化妆室 | 一般活动区 | 0.75m水平面 | 150 | 22 | 0.60 | 80 |
|  | 化妆台 | 1.1m高处垂直面 | 500* | — | — | 90 |

注：*指混合照明照度。

    - 无电视转播的地下体育建筑照明标准值应符合5.2.6的规定：

表5.2.6　无电视转播的体育建筑照明标准值

| 运动项目 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） |  |  | Ra | 眩光指数（GR） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 训练和娱乐 | 业余比赛 | 专业比赛 | 训练、 比赛 | 训练 | 比赛 |
| 篮球、排球、手球、室内足球 | 地面 | 300 | 500 | 750 | 65 | 35 | 30 |
| 羽毛球 | 地面 | 300 | 750/500 | 1000/500 | 65 | 35 | 30 |
| 乒乓球、柔道、摔跤、跆拳道、武术 | 台面 | 300 | 500 | 1000 | 65 | 35 | 30 |
| 速度滑冰、冰壶、冰球、花样滑冰、冰上舞蹈、短道速滑 | 冰面 |  |  |  |  |  |  |
| 拳击 | 台面 | 500 | 1000 | 2000 | 65 | 35 | 30 |
| 游泳 | 水面 | 200 | 300 | 500 | 65 | — | — |
| 击剑 | 地面 | 300 | 500 | 750 | 65 | — | — |
|  | 垂直面 | 200 | 300 | 500 |  |  |  |
| 网球 | 地面 | 300 | 500/300 | 750/500 | 65 | 35 | 30 |

注：1当表中同一格有两个值时，“/”前为主赛区（PA）的值，“/”后为总赛区（TA）的值；

2表中规定的照度应为比赛场地参考平面上的使用照度。

    - 地下仓储建筑照明标准值应符合表5.2.7的规定。

表5.2.7　地下仓储建筑照明标准值

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大件库 | 1.0m水平面 | 50 | — | 0.40 | 20 | — |
| 一般件库 | 1.0m水平面 | 100 | — | 0.60 | 60 | — |
| 半成品库 | 1.0m水平面 | 150 | — | 0.60 | 80 | — |
| 精细件库 | 1.0m水平面 | 200 | — | 0.60 | 80 | 货架垂直照度不小于50lx |

    - 民用建筑通用房间或场所照明标准值应符合表5.2.8的规定。

表5.2.8　公共建筑通用房间或场所照明标准值

| 房间或场所 |  | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室* |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |  |
| 高档办公室* |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |  |
| 会议室 |  | 0.75m水平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |  |
| 视频会议室 |  | 0.75m水平面 | 750 | 19 | 0.60 | 80 |  |
| 门 厅 | 普 通 | 地 面 | 100 | — | 0.40 | 60 | — |
|  | 高 档 | 地 面 | 200 | — | 0.60 | 80 | — |
| 走廊、流动区域、楼梯间 | 普 通 | 地 面 | 50 | 25 | 0.40 | 60 | — |
|  | 高 档 | 地 面 | 100 | 25 | 0.60 | 80 | — |
| 自动扶梯 |  | 地 面 | 150 | — | 0.60 | 60 | — |
| 厕所、盥洗室、浴室 | 普 通 | 地 面 | 75 | — | 0.40 | 60 | — |
|  | 高 档 | 地 面 | 150 | — | 0.60 | 80 | — |
| 电梯前厅 | 普 通 | 地 面 | 100 | — | 0.40 | 60 | — |
|  | 高 档 | 地 面 | 150 | — | 0.60 | 80 | — |
| 休息室 |  | 地 面 | 100 | 22 | 0.40 | 80 | — |
| 更衣室 |  | 地 面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 | — |
| 储藏室 |  | 地 面 | 100 | — | 0.40 | 60 | — |
| 餐 厅 |  | 0.75m水平面 | 200 | 22 | 0.60 | 80 | — |
| 公共车库 | 车道 | 地 面 | 50 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 车位 | 地 面 | 30 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 出入口 | 地 面 | 300（日间）/ 50（夜间） | — | 0.60 | 60 | — |
| 公共车库检修间 |  | 地 面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | 可另加局部照明 |
| 电话站、网络中心 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | — |
| 计算机站 |  | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | 防光幕反射 |
| 变、配电站 | 配电装置室 | 0.75m水平面 | 200 | — | 0.60 | 80 | — |
|  | 变压器室 | 地 面 | 100 | — | 0.60 | 60 | — |
| 电源设备室、发电机室 |  | 地 面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | — |
| 电梯机房 |  | 地 面 | 200 | 25 | 0.60 | 80 | — |
| 控制室 | 一般控制室 | 0.75m水平面 | 300 | 22 | 0.60 | 80 | — |
|  | 主控制室 | 0.75m水平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 | — |
| 动力站 | 风机房、空调机房 | 地 面 | 100 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 泵 房 | 地 面 | 100 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 冷冻站 | 地 面 | 150 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 压缩空气站 | 地 面 | 150 | — | 0.60 | 60 | — |
|  | 锅炉房、煤气站的操作层 | 地 面 | 100 | — | 0.60 | 60 | 锅炉水位表照度不小于50lx |

注：*宜符合4.8的规定。

## 地下市政建筑

    - 地下行人和非机动车使用的道路应符合下列规定：

- 在地下行人或非机动车使用的道路入口宜根据第4.8.3条的规定设置视觉适应过渡区域，其长度不宜小于10m。

- 地下行人或非机动车使用的道路中间段的照度应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1 地下人行及非机动车道照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面平均照度 Eh，av (lx) 维持值 | 路面最小照度 Eh，min(lx) 维持值 | 最小垂直照度 Ev，min（lx） 维持值 | 最小半柱面照度 Esc,min（lx） 维持值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量较高的道路 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 流量中等的道路 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| 3 | 流量较低的道路 | 5 | 1 | 1.5 | 1 |

注：最小垂直照度和半柱面照度的计算点或测量点均位于道路中心线上距路面1.5m高度处。最小垂直照度需计算或测量通过该点垂直于路轴的平面上两个方向上的最小照度。

    - 综合管廊照明标准值应符合下列规定：

- 综合管廊内人行道上的一般照明的平均照度不应小于15lx，最低照度不应小于5lx。

- 出入口和设备操作处、进风口、排风口处的局部照度可为100lx。

- 监控室一般照明照度不宜小于300lx，备用照明照度应达到正常照明照度的要求。

- 综合管廊消防疏散照明的地面平均水平照度值不应低于1lx，垂直疏散区域不应低于5lx。

## 应急照明

    - 应急照明应符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB 51309和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

    - 备用照明的照度标准值应符合下列规定：

- 急诊通道、化验室、药房血库、病理实验与检验室等需确保医疗工作正常进行的场所，不应低于一般照明照度值的50%；

- 其他场所的照度值除另有规定外，不应低于该场所一般照明照度标准值的10%。

    - 安全照明的照度标准值应符合下列规定：

- 体育场馆观众席和运动场地安全照明照度不应低于20lx；

- 其他场所的照度值除另有规定外，不应低于该场所一般照明照度标准值的10%，且不应低于15lx。

    - 疏散通道中心线的疏散照明照度最大值与照度最小值之比不应大于40:1。

# 照明节能

## 一般规定

    - 当有条件时，宜利用各种导光和反光装置将天然光引入地下建筑提供照明。

    - 应在满足规定的照度和照明质量要求的前提下，进行照明节能评价。

    - 照明节能应采用一般照明的照明功率密度值（LPD）作为评价指标。

    - 照明设计的房间或场所的照明功率密度应满足本标准第6.3节规定的现行值的要求，本标准规定的目标值执行要求应由国家现行有关标准或相关主管部门规定。

## 照明节能措施

    - 选用的照明光源、镇流器或驱动电源的能效不应低于相关能效标准的节能评价值或2级值。

    - 照明场所应以用户为单位计量和考核照明用电量。

    - 一般场所不应选用卤钨灯、荧光高压汞灯等光源。

    - 一般照明在满足照度均匀度条件下，宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。

    - 下列场所宜选用感应式自动控制的LED灯：

- 旅馆、居住建筑及其他公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所；

- 地下车库的行车道、停车位；

- 无人长时间逗留，只进行检查、巡视和短时操作的场所。

## 照明功率密度限值

    - 图书馆建筑照明功率密度限值应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 图书馆建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 一般阅览室、开放式阅览室 | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
| 目录厅（室）、出纳厅 | 300 | ≤10.0 | ≤8.0 |
| 多媒体阅览室 | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
| 老年阅览室 | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |

    - 商店建筑照明功率密度限值应符合表6.3.2的规定。当商店营业厅、高档商店营业厅、专卖店营业厅需装设重点照明时，该营业厅的照明功率密度限值应增加5W/m2。

表6.3.2 商店建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 一般商店营业厅 | 300 | ≤9.0 | ≤7.0 |
| 高档商店营业厅 | 500 | ≤14.5 | ≤11.0 |
| 一般超市营业厅 | 300 | ≤10.0 | ≤8.0 |
| 高档超市营业厅 | 500 | ≤15.5 | ≤12.0 |
| 仓储式超市 | 300 | ≤10.0 | ≤8.0 |
| 专卖店营业厅 | 300 | ≤10.0 | ≤8.0 |

    - 医疗建筑照明功率密度限值应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3 医疗建筑照明功率密度限值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 治疗室 | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
| 化验室 | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |
| 药 房 | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |
| 走 道 | 100 | ≤4.0 | ≤3.0 |

    - 地铁照明功率密度限值应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4 地铁照明功率密度限值

| 房间或场所 |  | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现行值 | 目标值 |
| 地铁站厅 | 普通 | 100 | ≤4.5 | ≤3.5 |
|  | 高档 | 200 | ≤8.0 | ≤6.0 |
| 地铁进出站门厅 | 普通 | 150 | ≤5.5 | ≤4.0 |
|  | 高档 | 200 | ≤8.0 | ≤6.0 |

    - 地下仓储建筑照明标准值应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5　地下仓储建筑照明标准值

| 房间或场所 | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现行值 | 目标值 |
| 大件库 | 50 | 50 | ≤2.0 |
| 一般件库 | 100 | 100 | ≤3.5 |
| 半成品库 | 150 | 150 | ≤5.0 |
| 精细件库 | 200 | 200 | ≤6.0 |

    - 民用建筑通用房间或场所照明功率密度限值应符合表6.3.6的规定。

表6.3.6 民用建筑通用房间或场所照明功率密度限值

| 房间或场所 |  | 照度标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/m2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现行值 | 目标值 |
| 普通办公室 |  | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
| 高档办公室、设计室 |  | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |
| 会议室 |  | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
| 走 廊 | 一般 | 50 | ≤2.0 | ≤1.5 |
|  | 高档 | 100 | ≤3.5 | ≤2.5 |
| 厕 所 | 一般 | 75 | ≤3.0 | ≤2.0 |
|  | 高档 | 150 | ≤5.0 | ≤3.5 |
| 控制室 | 一般控制室 | 300 | ≤8.0 | ≤6.5 |
|  | 主控制室 | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |
| 电话站、网络中心、计算机站 |  | 500 | ≤13.5 | ≤9.5 |
| 动力站 | 风机房、空调机房 | 100 | ≤3.5 | ≤2.5 |
|  | 泵 房 | 100 | ≤3.5 | ≤2.5 |
|  | 冷冻站 | 150 | ≤5.0 | ≤3.5 |
|  | 压缩空气站 | 150 | ≤5.0 | ≤3.5 |
|  | 锅炉房、煤气站的操作层 | 100 | ≤4.5 | ≤3.5 |
| 公共车库 |  | 50 | ≤2.0 | ≤1.5 |

    - 当房间或场所的室形指数值不少于1时，其照明功率密度限值应增加，但增加值不应超过限值的20%。

    - 当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。

    - 设装饰性灯具场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。

## 天然光利用

    - 当使用天窗时，其性能和计算宜参照现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033进行。

    - 当使用导光管时，其性能和设计计算宜参照现行行业标准《导光管采光系统技术规程》JGJ/T 374进行。

    - 采光与照明控制应符合下列要求：

- 对于有天然采光的场所，宜采用与采光相关联的照明控制系统；

- 控制系统应根据室外天然光照度变化调节人工照明，调节后的天然采光和人工照明的总照度不应低于各采光等级所规定的室内天然光照度值。

# 照明配电及控制

## 照明供电

    - 照明光源采用交流电源供电时，应符合下列规定：

- 一般应采用AC220V，1500W及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用AC380V；

- 安装在水下的灯具应采用安全特低电压供电，其电压值不应大于AC12V；

- 当移动式和手提式灯具采用防电击类别为Ⅲ类灯具时，应采用安全特低电压（SELV）供电，在干燥场所不大于AC50V，在潮湿场所不大于AC25V。

    - 一般照明光源采用直流电源供电时应符合下列规定：

- 直流回路功率1000W及以下时宜采用DC48V，1000W以上时宜采用DC220V；

- 使用1500W及以上的大功率灯具的电源电压宜采用DC375V；

- 安装在水下的灯具应采用安全特低电压供电，其电压值不应大于DC24V；

- 当移动式和手提式灯具采用防电击类别为Ⅲ类的灯具时，应采用安全特低电压（SELV）供电，在干燥场所不大于DC110V，在潮湿场所不大于DC60V；

- 采用以太网供电时输出电压范围应为DC44V~57V；

    - 交流供电照明灯具的端电压不宜大于其额定电压的105%，且宜符合下列规定：

- 一般工作场所不宜低于其额定电压的95%；

- 当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时，可为90%；

- 应急照明和安全特低电压（SELV）供电的照明不宜低于其额定电压的90%。

    - 当采用安全特低电压（SELV）时，优先采用直流供电系统，直流供电照明系统允许电压降应满足设备允许最低运行电压值的要求。

    - 综合管廊、地下夹层内安装高度低于2.2m的照明灯具，应采用24V及以下安全特低电压（SELV）；安装高度高于2.2m时，宜采用24V及以下安全特低电压（SELV），当采用220V 电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线。

## 照明配电

    - 供照明用的配电变压器的设置应符合下列规定：

- 当电力设备无大功率冲击性负荷时，照明和电力宜共用变压器；

- 当电力设备有大功率冲击性负荷时，照明宜与冲击性负荷接自不同变压器；当需接自同一变压器时，照明应由专用馈电线供电；

- 当照明安装功率较大或谐波含量较大时，宜采用照明专用变压器。

    - 应急照明和疏散指示系统供电应符合下列规定：

- 疏散指示照明供电应符合国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.1条的规定。

- 安全照明和备用照明的供电电源应分别接自两个独立电源；当不具备两个独立电源条件时，备用电源可采用蓄电池组供电，如供电时间需要应配置自备发电机组。

    - 交流供电系统宜满足下列规定：

- 三相配电干线的各相负荷宜平衡分配，最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%；

- 正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A，所接光源数或LED灯具数不宜超过25个；当连接建筑装饰性组合灯具时，回路电流不宜大于20A，光源数不宜超过60个；连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A；

- 电源插座不宜和普通照明灯接在同一分支回路；

- 在电压偏差较大的场所，宜设置稳压装置；

- 使用电感镇流器的气体放电灯应在灯具内设置电容补偿，荧光灯功率因数不应低于0.9，高强气体放电灯功率因数不应低于0.85；

- 5W及以下的LED灯具功率因数不应低于0.5，5W以上的LED灯具功率因数不应低于0.9；

- 当采用Ⅰ类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地；

- 当LED照明装置采用安全特低电压供电时，应采用独立式或等效安全特低电压控制装置为LED灯具供电；当其他照明装置采用安全特低电压供电时，应采用安全隔离变压器，且二次侧不应接地；

- 主要供给气体放电灯的三相配电线路，其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求，且不应小于相线截面；

- 当3次谐波电流超过基波电流的33%时，应按中性线电流选择线路截面，并应符合国家标准《低压配电设计规范》GB 50054-2011第3.2.9条的有关规定；

- 照明回路导线应采用硬铜导线，截面面积不应小于2.5mm2。线路明敷设时宜采用保护管或线槽穿线方式布线。

    - 直流供电系统宜符合下列规定：

- 直流配电保护应按直流特性选择相应的保护电器；

- 每个直流供电回路起始端均应装设直流过负荷及短路保护电器作为过电流防护措施，过负荷保护和短路保护功能可集合在同一个保护电器或保护装置中；

- 直流供电回路宜对地绝缘，并在正负母线上安装绝缘监测装置实时监测线路绝缘状态；

- 选择的直流集中控制柜及柜内元件应符合现行国家标准《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》GB/T 19826的有关规定；

- 以太网供电时输出电流应为300mA、600mA或960mA，输出功率应按15W、25W、45W、60W、75W，90W分级；

- 直流供电回路宜采用两芯线缆。采用以太网供电时应采用以太网线缆，且回路线缆长度不应大于90m；

- 以太网交换机置于天花板内时，应考虑散热防火措施。

    - 当需要对照明系统同时提供交流供电电源和直流供电电源时，应在配电设施内进行有效隔离，供电分支回路应分别敷设。

## 照明控制

    - 地下建筑照明控制应按建筑使用条件、人员流动作息时间、空间功能划分状况采取分区、分组、分时、场景控制措施。

    - 公共场所应采用集中控制，并按需要采取调光或降低照度的控制措施，除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不宜少于2种工况；控制开关应设置在方便使用的位置。

    - 当房间或场所装设两列或多列灯具时，宜按下列方式分组控制：

- 车库按车道、车位、入口等功能进行分组；

- 超市按货廊、货架或食品柜分组；

- 餐厅按入口区、卡座区、包间、餐桌分组；

- 管廊、地铁站房按防火分区进行高、低照度需求分组。

    - 有条件的地下场所，宜采用下列控制方式：

- 车库、库房、管廊等宜按使用需求自动调节照度；

- 地铁站房、通道走廊、超市等人员长期活动且照明要求较高的空间宜采用时钟控制；

- 走廊、楼梯间、电梯厅等空间宜采用红外、声波与超声波、微波等感应控制；

- 餐厅、活动场地等多功能用途空间宜采用场景控制；

- 地上无建筑物且不易不遮挡的地下空间，如住宅小区地下车库等，宜利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明的场所，其室内照明应具备随天然光照度变化自动调节的措施。

    - 大型公共建筑宜按使用需求采用适宜的自动（含智能控制）照明控制系统。其智能照明控制系统宜具备下列功能：

- 宜具备信息采集功能和多种控制方式，并可设置不同场景的控制模式；

- 当控制照明装置时，宜具备相适应的接口；

- 可实时显示和记录所控照明系统的各种相关信息并可自动生成分析和统计报表；

- 宜具备良好的人机交互界面；

- 宜预留与其他系统的联动接口；

- 当系统断电重新启动时，应恢复为断电前的场景。

- 光感控制和人体感应控制可按需求与房间或场所的新风、空调设施联动控制；

- 照明控制应保证调节的最低照度水平符合消防和安防监控等系统要求；

- 采用定时控制的场所，当需要在时间设置表之外的时段使用时，系统应具有控制优先级设置功能。

    - 特定场所的照明控制宜符合下列规定：

- 车库出入口、地下建筑入口等采光过渡区宜采用天然光与照明的一体化控制；

- 综合管廊照明按照防火分区分段控制，各个出入口分别设置本分区的控制开关，综合管廊各防火分区可远程控制。

# 本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用语说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《灯具 第1部分：一般要求和试验》GB 7000.1；

- 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1

- 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB/T 17743

- 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T 18595

- 《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》GB/T 19826

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑采光设计标准》GB 50033

- 《低压配电设计规范》GB 50054-2011

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

- 《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB 51309

- 《导光管采光系统技术规程》JGJ/T 374

中国工程建设协会标准

地下建筑照明设计标准

CECS 45：201×

- 条文说明

目  次

1	总  则	41

2	术  语	42

3	基本规定	43

3.1	照明方式和种类	43

3.2	照明光源选择	44

3.3	照明灯具及其附属装置选择	44

3.4	恒压型LED驱动电源选择	46

4	照明质量	47

4.1	一般规定	47

4.2	照度	47

4.3	亮度及其分布	48

4.4	眩光限制	48

4.5	颜色质量	49

4.6	光的方向性	49

4.7	频闪	50

4.8	天然采光	50

4.9	照明与健康	50

5	照明标准值	51

5.2	民用建筑	51

5.3	地下市政建筑	51

5.4	应急照明	51

6	照明节能	52

6.1	一般规定	52

6.2	照明节能措施	52

6.3	照明功率密度限值	53

6.4	天然光利用	53

7	照明配电及控制	54

7.1	照明供电	54

7.2	照明配电	54

7.3	照明控制	55

# 总  则

1.0.1随着城市地下空间的快速开发和利用，大量的地下商场、博物馆、车库以及交通设施建成，为规范这些地下建筑照明工程实践，为地下建筑照明工程提供指导，保证工程质量，制定本标准。

# 术  语

本章编列了本标准引用的术语，共53条，术语主要引自行业标准《建筑照明术语标准》JGJ/T 119-2008。其中第2.0.53条根据CIE S 026的定义进行改写。

# 基本规定

## 照明方式和种类

3.1.1 照明方式可分为：一般照明、局部照明、混合照明和重点照明。本条规定了确定照明方式的原则。

1 为照亮整个场所，均应采用一般照明；

2 同一场所的不同区域有不同照度要求时，为节约能源，贯彻照度该高则高、该低则低的原则，应采用分区一般照明；

3 对于部分作业面照度要求高，但作业面密度又不大的场所，若只采用一般照明，会大大增加安装功率，因而是不合理的，应采用混合照明方式，即增加局部照明来提高作业面照度，以节约能源，这样做在技术经济方面是合理的；

4 在一个工作场所内，如果只采用局部照明会形成亮度分布不均匀，从而影响视觉作业，故不应只采用局部照明；

5 在商场建筑、博物馆建筑等的一些场所，需要突出显示某些特定的目标，采用重点照明提高该目标的照度。

3.1.2 本条规定了确定照明种类的原则。

2 本条规定了应急照明的种类和设计要求。

1）备用照明是在当正常照明因电源失效后，可能会造成爆炸、火灾和人身伤亡等严重事故的场所，或停止工作将造成很大影响或经济损失的场所而设的继续工作用的照明，或在发生火灾时为了保证消防作用能正常进行而设置的照明。

2）安全照明是在正常照明因电源失效后，为确保处于潜在危险状态下的人员安全而设置的照明，如使用圆盘锯等作业场所。

3）疏散照明是在正常照明因电源失效后，为了避免发生意外事故，而需要对人员进行安全疏散时，在出口和通道设置的指示出口位置及方向的疏散标志灯和为照亮疏散通道而设置的照明。

3 值班照明是在非工作时间里，为需要夜间值守或巡视值班的车间、商店营业厅、展厅等场所提供的照明。它对照度要求不高，可以利用工作照明中能单独控制的一部分，也可利用应急照明，对其电源没有特殊要求。

4 在重要的厂区、库区等有警戒任务的场所，为了防范的需要，应根据警戒范围的要求设置警卫照明。

5 在飞行区域建设的高楼、烟囱、水塔以及在飞机起飞和降落的航道上等，对飞机的安全起降可能构成威胁，应按民航部门的规定，装设障碍标志灯；船舶在夜间航行时航道两侧或中间的建筑物、构筑物等，可能危及航行安全，应按交通部门有关规定，在有关建筑物、构筑物或障碍物上装设障碍标志灯。

## 照明光源选择

3.2.2 照本条是选择光源的一般原则。

3.2.3 应急照明采用LED灯等，因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值；对于疏散标志灯可采用LED灯。而采用高强度气体放电灯达不到上述的要求。

3.2.4 显色性要求高的场所，应采用显色指数高的光源，如采用Ra大于80的LED灯、三基色稀土荧光灯；显色指数要求低的场所，可采用显色指数较低而光效更高、寿命更长的光源。

## 照明灯具及其附属装置选择

3.3.1 在选择产品时，不单是比较价格，更应进行全寿命期的综合经济分析比较，因为一些高效、长寿命产品，虽价格较高，但使用数量减少，运行维护费用降低，经济上和技术上是合理的。

3.3.2 强制性产品认证制度，是国家为保护广大消费者人身和动植物生命安全，保护环境、保护国家安全，依照法律法规实施的一种产品合格评定制度，它要求产品必须符合国家标准、规范和技术法规。强制性产品认证，是通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序，对列入《目录》中的产品实施强制性的检测和审核。凡列入强制性产品认证目录内的产品，没有获得指定认证机构的认证证书，没有按规定标明认证标志，一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。我国把室内普通照明灯具、镇流器都列入强制性产品认证目录内。

3.3.3 现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1等同采用国际标准IEC 60598-1，标准全部内容为强制性，必须遵照执行。

3.3.6 对于25W以上的灯具，现行国家标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1对其谐波进行了相关规定，而对于5W~25W的灯具，参考国际标准《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》IEC 61000-3-2:2018进行规定。

3.3.7本条是对照明产品光生物安全性的要求。现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定了照明产品不同危险级别的光生物安全指标及相关测试方法。对于RG2灯具，当能证明其在安装条件下可以满足RG1的要求时，同样可以使用。国家标准《灯具  第1部分：一般要求》GB 7000.1-2015第3.2.23条规定，根据IEC/TR 62778分类为阈值照度Ethr的固定式灯具，当X m是出现Ethr的距离，那么随灯具一起提供的制造商的说明书应提供文字“灯具的安装位置应使其不会长时间在小于X m的距离被盯着看”。这个要求只适用于达到该Ethr时与灯具间的距离超过200 mm的情况。其中，阈值照度Ethr是指刚好达到RG2危害值时的辐照度。

3.3.8 本条规定了LED灯具的最低效能值，以利于节能，这些规定仅是最低允许值。LED灯不能单独检测出发光体发出的光通量，只能计算出整个灯具所发出的总光通量，因此总光通量除以系统消耗的功率就得到了效能。这些值是根据我国现有灯具效率或效能水平制订的。

3.3.13 为确保灯具在寿命期内输出光通量满足设计照度要求，制定本条。根据LED灯输出光通衰减特性，规定3000h和6000h的光通维持率分别为96%和92%，能够保证LED灯整个寿命期内的光通输出满足要求。

3.3.14 产品设计不合理，可能会引起噪声过大的现象，从而降低人们的工作效率和休息质量，因此本条对灯具产生的噪声进行限制。本条参考美国能源之星标准V2.1版制定。

3.3.15 根据国家标准《灯具 第1部分:一般要求与试验》GB 7000.1-2015强制性国家标准，按该标准给出灯具防电击分类为0类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。0类灯具已停止生产、销售和使用，因为这种灯具仅依靠基本绝缘来防护直接接触的电击，而不能绝缘失效使灯具外露可导电部分带电导致间接接触的电击。0类灯具停止使用，就只能选用Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类灯具。实际应用最多的是Ⅰ类灯具，Ⅰ类灯具除基本绝缘外，还有一种附加措施，即外露可导电部分应连接PE线以接地。而具有双层绝缘或加强绝缘的Ⅱ类灯具，和采用安全特低电压（SELV）供电的Ⅲ类灯具则使用较少，多用于局部照明（如台灯、工作灯、手提灯等）。

3.3.16 本条为几种特殊照明场所，分别规定了对采用光源、灯具的要求，其依据是：

1 在有特别潮湿的场所当光源点燃时由于温度升高，在灯具内产生正压，而光源熄灭后，由于灯具冷却，内部产生负压，将潮气吸入，容易使灯具内积水。因此，规定在特别潮湿场所应采用相应要求的灯具。

2 不同腐蚀性物质的环境，灯具选择可参照行业标准《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T 20666-1999的规定，该规程规定了不同腐蚀环境的灯具类型。

3 在高温场所，宜采用带散热构造和措施的灯具，或带散热孔的开敞式灯具。

4 在多尘埃的场所，应选择防尘型灯具（IP5X）或尘密型灯具（IP6X）。

6 在振动和摆动较大的场所，由于振动对光源寿命影响较大，甚至可能使光源或附件自动松脱掉下，既不安全，又增加了维修工作量和费用，因此，在此种场所应采用防振型软性连接的灯具或防振的安装措施，并在灯具上加保护网或灯罩防护膜等措施，以防止光源或附件掉下。

7 光源可能受到机械损伤或自行脱落，而导致人员伤害和财物损失的，应采用有保护网的灯具。如高大工业厂房等场所。

8 在有爆炸危险的场所使用的灯具，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定；在有火灾危险场所使用的灯具，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定。

9 在有洁净要求的场所，应安装不易积尘和易于擦拭的洁净灯具，以有利于保持场所的洁净度，并减少维护工作量和费用。

10 在博物馆展室或陈列柜等场所，对于需防止紫外线作用的彩绘、织品等展品，需采用能隔紫外线的灯具或无紫外线光源。

3.3.17 本条说明选择镇流器的原则：

1 荧光灯应配用电子镇流器或节能电感镇流器，不应配用功耗大的传统电感镇流器，以提高能效。应满足现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB17896节能评价值的要求。

2 采用高频电子镇流器可减少频闪的影响，高频电子镇流器，通常用几十千赫兹频率的电流供给灯管，其频闪影响大大降低。

3 电子镇流器采用半导体器件，容易带来电磁干扰和高次谐波，而当前这类产品使用量很大，生产企业众多，产品质量良莠不齐，导致对无线电、通信系统和测量仪表的骚扰以及其他不良后果，因此强调选用的电子镇流器应符合电磁兼容性、谐波发射限值的国家标准的相关规定。

4 高压钠灯和金属卤化物灯配用节能型电感镇流器的功耗比普通电感镇流器低很多，其节能效果明显。这类光源的电子镇流器尚不够稳定，暂不宜普遍推广应用，对于功率较小的高压钠灯和金属卤化物灯，可配用电子镇流器，目前这种产品的质量多数能满足要求。在电压偏差大的场所，采用高压钠灯和金属卤化物灯时，为了节能和保持光输出稳定，延长光源寿命，宜配用恒功率镇流器。

3.3.18 高强度气体放电灯的触发器，一般是与灯具装在一起的，但有时由于安装、维修上的需要或其他原因，也有分开设置的。此时，触发器与灯具的间距越小越好。当两者间距大时，触发器不能保证气体放电灯正常启动，这主要是由于线路加长后，导线间分布电容增大，从而触发脉冲电压衰减而造成的，故触发器与光源的安装距离应符合制造厂家对产品的要求。

## 恒压型LED驱动电源选择

3.4.1~3.4.2 驱动电源的输出电压额定值和输出功率额定值根据不同厂家产品的大量数据统计结果，给出推荐的额定值分级。

3.4.7 驱动电源是引起谐波的主要部件，因此本条对LED灯具的驱动电源谐波进行规定。当驱动电源和灯具分开设置时，执行本条的规定。

3.4.9 平均无故障间隔时间反映产品或系统在两相邻故障间隔期内正确工作的平均时间。度量方法为：在规定的条件下和规定的时间内，产品的寿命单位总数与故障总次数之比。

# 照明质量

## 一般规定

4.1.1 本条规定了地下建筑照明的基本原则。

4.1.2 对于地下建筑光环境来说，影响光环境的因素不仅包括照度、亮度、亮度分布、光的照射方向、颜色质量、眩光、频闪等静态因素，还包括光随时间、人员需求动态变化的要求。

## 照度

4.2.1 本条规定了常用照度标准值分级，该分级是参照CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001确定的。在主观效果上明显感觉到照度最小变化的照度差大约为1.5倍。为了适合我国情况，照度分级向低延伸到0.5lx。

4.2.3 本条根据视觉条件等要求列出了需要提高照度的条件，但不论符合几个条件，只能提高一级。

4.2.4 本条根据视觉条件等要求列出了需要降低照度的条件，但不论符合几个条件，只能降低一级。

4.2.5 作业面邻近周围的照度与作业面的照度有关，若作业面周围照度分布迅速下降，会引起视觉困难和不舒适，为了提供视野内亮度（照度）分布的良好平衡，邻近周围的照度值不得低于本条的规定值。此表参照CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001确定。

4.2.6 房间内的通道和其他非作业区域的一般照明的照度不宜低于作业面邻近周围照度值的1/3的规定是参照《室内工作场所照明》EN 12464-1（2019）制订的。作业面区域、作业面邻近周围区域、作业面的背景区域见图1。

1——作业面区域；2——作业面邻近周围区域（作业面外宽度不小于0.5m的区域）； 3——作业面的背景区域（作业面邻近周围区域外宽度不小于3m的区域） 图1 作业面区域、作业面邻近周围区域、作业面的背景区域关系

4.2.8 为使照明场所的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值，照明设计计算时，应考虑因光源光通量的衰减、灯具和房间表面污染引起的照度降低，为此应计入本标准的维护系数。

## 亮度及其分布

4.3.3 本条规定的房间各个表面反射比参照CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001的规定制订的。制订本规定的目的在于创造良好的室内光环境。

4.3.4 考虑到照明设计时布灯的需要和光源功率及光通量的变化不是连续的这一实际情况，根据我国国情，规定了设计照度值与照度标值比较，可有20%的偏差。此偏差适用于装10个灯具以上的照明场所；当小于或等于10个灯具时，允许适当超过此偏差。

## 眩光限制

4.4.1 为限制视野内过高亮度或亮度对比引起的直接眩光，规定了直接型灯具的遮光角，其角度值参照CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001的规定制定的。遮光角示意见图2，其中γ角为遮光角。

| (a) 透明玻璃壳灯泡 | (b) 磨砂或乳白玻璃壳灯泡 | (c)格栅灯 |
| --- | --- | --- |

图2 遮光角示意

4.4.3 由特定表面产生的反射而引起的眩光，通常称为光幕反射和反射眩光。它将会改变作业面的可见度，往往是有害的，可采取以下的措施来减少光幕反射和反射眩光。

1从灯具和作业面的布置方面考虑，避免将灯具安装在易形成眩光的区内。

2从房间表面装饰方面考虑，采用低光泽度的表面装饰材料。

3从限制眩光的方面考虑，应限制灯具表面亮度不宜过高。

4.4.4 由于计算机显示器质量的不断提高，在显示器上的反射眩光限制要求有所降低，因此本标准中参照欧洲标准《室内工作场所照明》EN12464-1（2019）中的要求，对灯具的平均亮度限值根据显示器屏幕的亮度重新规定。

## 颜色质量

4.5.1 室光源的颜色外貌是指灯发射的光的表观颜色（灯的色品），即光源的色表，它用光源的相关色温来表示。色表的选择与心理学、美学问题相关，它取决于照度、室内各表面和家具的颜色、气候环境和应用场所条件等因素。通常在低照度场所宜用暖色表，中等照度用中间色表，高照度用冷色表；另外在温暖气候条件下喜欢冷色表；而在寒冷条件下喜欢暖色表；一般情况下，采用中间色表。适用场所仅列举了部分房间及工作场所，其他可参照执行。

4.5.2 本条是根据CIE标准《室内工作场所照明》S 008/E-2001的规定制订的。该标准的Ra取值为90、80、60、40和20。

4.5.3 选用的光源间的颜色偏差应尽量小，以达到最佳照明效果。参考美国国家标准研究院（ANSI） C78.376《荧光灯的色度要求》要求的荧光灯的色容差小于4 SDCM, 美国能源部（DOE）紧凑型荧光灯（CFL）能源之星要求的荧光灯的色容差小于7 SDCM，以及美国国家标准研究院（ANSI） C38.377《固态照明产品的色度要求》的LED 产品色容差小于7 SDCM,  而我国现行国家标准《单端荧光灯 性能要求》GB/T 17262及《双端荧光灯 性能要求》GB/T10682等均要求荧光灯光源色容差小于5 SDCM。根据国内已经完成的LED灯照明项目的使用情况，7 SDCM 的产品仍然可以被轻易觉察出颜色偏差，为提高照明质量，在本标准中规定不应大于5 SDCM。

4.5.4 LED灯用于室内照明具有很多特点和优势，在未来将有更大的发展。但目前LED灯在性能的稳定性、一致性方面还存在一定的缺陷，相信随着照明技术的不断发展，产品将更加成熟。为了确保室内照明环境的质量，对应用于室内照明的LED灯规定了技术要求。

1 考虑到室内照明的舒适以及目前LED灯光生物安全的考虑，国外的研究证明色温大于4000K可具有光生物的不安全性，提出色温不宜高于4000K。如果光谱中红色部分较为缺乏，会导致光源复现的色域大大减小，也会导致照明场景呆板、枯燥，从而影响照明环境质量。而这一问题对于蓝光激发黄光荧光粉发光的LED灯问题尤为突出。如果不加限制势必会影响室内光环境质量，美国对于用于室内照明的LED灯也限定其一般显色指数Ra不低于80，特殊显色指数R9不应为负数。

2 根据国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008规定，在视觉上CIE 1976均匀色度标尺图比CIE 1931色品图颜色空间更均匀，为控制和衡量LED灯在寿命期内的颜色漂移和变化，参考美国能源部（DOE）《LED灯具能源之星认证的技术要求》的规定，要求LED光源寿命期内的色偏差应在CIE 1976均匀色度标尺图的0.007以内。目前寿命周期暂按照点燃6000小时考核，随着半导体照明产品性能的不断发展或有所不同。

3 为控制和衡量LED灯在空间的颜色一致性，参考美国能源部（DOE）《LED灯具能源之星认证的技术要求》的规定。

## 光的方向性

4.6.1~4.6.2 为保证良好的目标视觉效果，本标准对垂直照度和水平照度的比值进行了规定。

## 频闪

4.7.2 CIE标准《时间调制的照明系统的视觉方面——定义及测量模型》CIE TN 006：2016（Visual Aspects of Time -Modulated Lighting Systems-Definitions and Measurement Models）分别从基础研究和模型以及现有标准两个方面对于评价频闪的方法和指标进行了综述。

LED照明可实现灵活多变的光色调控，并迅速掀起照明应用的变革。由光源的驱动器调光器引起的电调制波动引起的光输出时间调制，会使观测者对环境的视觉感知发生变化，这种感知变化往往是不期望发生的甚至是有害的，它会严重影响光品质。此外，显而易见的光波动还可能导致视觉性能的下降，引起视觉疲劳甚至如癫痫、偏头痛等严重的健康问题。随着LED照明应用的广泛普及，与之相关的闪烁问题也倍受关注，国际上已有多个标准化研究小组和组织机构对LED照明闪烁及其相关效应进行了深入研究，并且已经或者即将有相应的标准或者技术规范发布。其中，北美照明工程学会( IESNA)在(ESNA照明手册》第九版)中首次定义了闪烁指数、频闪比或波动深度；国际电工委员会(IEC)关于光闪烁的评价标准属于电磁兼容骚扰特性评价中的一部分，用来评价LED照明产品工作时引起的电压波动而导致其他照明产品因电压波动而出现的可视闪烁影响；美国能源之星于2017年6月20日发布的能源之星 Lamps V2.1认证规范中增加了对LED灯频闪的测量评价指标，尤其是对可调光LED灯的频闪性能评价提出了更为详细的要求。国际照明委员会(CIE)在《时间调制的照明系统的视觉方面——定义及测量模型》CIE TN 006:2016中，将视觉感知又分为闪烁( Flicker)频闪效应( Stroboscopiceffect)、幻影效应( Phantom array effect)三大类；国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831也引用了光输出的波动深度(FPF)限值。此外，DLC在2019年1月发布了半导体照明技术要求5.0版的征求意见稿内首次引入了半导体照明在频闪方面的相关术语定义和技术要求。

针对频闪，当前应用较多的指标主要为频闪比（或波动深度）和频闪效应指数（stroboscopic effect visibility measure ，SVM），其中频闪比未考虑光输出波形变化所带来的影响，适用于常规非调光照明，对于调光状态下的特殊波形，则不太适用；而频闪效应指数（SVM）则考虑相关影响。考虑到现阶段照明系统对调光的需求，因此本标准采用SVM进行频闪的评价。

## 天然采光

4.8.2 光透过有色玻璃进入室内，造成光的光谱分布改变，从而改变了光的颜色，产生不良的光色效果，对需要识别颜色的场所，宜采用不改变天然光光谱分布的采光材料，通常采用颜色透射指数进行评价。

4.8.3 亮度突然变化会引起视觉不适，因此相应场所照明设计时应考虑设置过渡照明。

4.8.4 天然光不足时所补充的人工光源的色温要尽量接近天然光的色温，以防止由于光源颜色差异而产生的颜色视觉的不适应。

## 照明与健康

4.9.1~4.9.2 地下建筑缺乏足够的自然采光，其照明设计仅考虑视觉工效，会影响人的生命节律以及造成心理抑郁等诸多心理问题。根据最新的研究成果表明，光对于人体生命体征的变化，激素的分泌和兴奋程度调节作用，因此本标准对照明健康相应指标进行规定。

# 照明标准值

## 民用建筑

5.2.1~5.2.8 结合地下建筑场所，本标准规定了主要场所的照明标准值，包括商店建筑、图书馆建筑、医疗建筑、地铁建筑、观演建筑、无电视转播地下体育场馆、地下仓储建筑。为避免部分房间或场所的大量重复，将相应通用房间或场所单独进行规定。

各类型建筑的房间或场所的照明标准值在现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的基础上，结合地下建筑照明特点进行规定。

## 地下市政建筑

5.3.1~5.3.2 地下市政建筑主要包括地下交通和综合管廊等，相应条款主要参考国家现行标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838及《城市道路照明设计标准》CJJ 45的相关规定制定。

## 应急照明

5.4.1 现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB 51309和《建筑设计防火规范》GB 50016规定了消防疏散照明和备用照明，非消防疏散照明的照度值参照消防疏散照明照度值执行。

5.4.4 疏散照明的地面水平照度值对于提高人员疏散速度是至关重要的。在通道内，疏散照明范围的宽度不宜小于1.5m；在大面积场所内，应根据使用状况设置方便的疏散路线并保证其连续不中断的水平照度值。

# 照明节能

## 一般规定

6.1.2 以人为本是照明的目的，照明节能应该是在满足规定的照度和照明质量要求的前提下进行考核。

6.1.3 目前美国、日本、俄罗斯等国家均采用照明功率密度（LPD）作为建筑照明节能评价指标,其单位为W/m2，本标准也采用此评价指标。其值应符合第6.3节的规定。不应使用照明功率密度限值作为设计计算照度的依据。设计中应采用平均照度、点照度等计算方法，先计算照度，在满足照度标准值的前提下计算所用的灯数数量及照明负荷（包括光源、镇流器或变压器等灯的附属用电设备），再用LPD值作校验和评价。

6.1.4 本标准规定了两种照明功率密度值，即现行值和目标值。现行值是根据对国内各类建筑的照明能耗现状调研结果、我国建筑照明设计标准以及光源、灯具等照明产品的现有水平并参考国内外有关照明节能标准，经综合分析研究后制订的，其在本标准实施时执行。而目标值则是预测到几年后随着照明科学技术的进步、光源灯具等照明产品能效水平的提高，从而照明能耗会有一定程度的下降而制订的。目标值比现行值降低约为10%～20%。目标值执行日期由标准主管部门决定。目标值的实施，可以由相关标准（如节能建筑、绿色建筑评价标准）规定，也可由全国或行业，或地方主管部门作出相关规定。

## 照明节能措施

6.2.1 到目前为止，我国已正式发布的照明产品能效标准如表1所示。为推进照明节能，设计中应选用符合这些标准的“节能评价值”的产品。

表1  我国已制定的照明产品能效标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB17896 | 管型荧光灯镇流器能效限定值及能效等级 |
| 2 | GB19043 | 普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 3 | GB19044 | 普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级 |
| 4 | GB19415 | 单端荧光灯能效限定值及节能评价值 |
| 5 | GB19573 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 |
| 6 | GB19574 | 高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价值 |
| 7 | GB20053 | 金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级 |
| 8 | GB20054 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 |
| 9 | GB 30255 | 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级 |
| 10 | GB 38450 | 普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级 |

6.2.3 荧光高压汞灯（包括自镇流荧光高压汞灯）光效较低，寿命也不长，显色指数也不高，故不应采用。

6.2.5 这些场所有相当大的一部分时间无人通过或工作，而经常点亮全部或大部分照明灯，因此规定按人体感应调光和LED灯，当无人时，可调至10%～30%左右的照度，有很大的节能效果。

## 照明功率密度限值

6.3.1~6.3.6 LPD是照明节能的重要评价指标，目前国际上采用LPD作为节能评价指标的国家和地区有美国、日本、新加坡以及中国香港等。经过多年的工程实践，结合对各类建筑场所进行广泛和大量的调查，同时参考国外相关标准，以及对现有照明产品性能分析，确定新标准中的LPD限值。

6.3.7 灯具的利用系数与房间的室形指数密切相关，不同室形指数的房间，满足LPD要求的难易度也不相同。在实践中发现，当各类房间或场所的面积很小，或灯具安装高度大，而导致利用系数过低时，LPD限值的要求确实不易达到。因此，当室形指数RI低于一定值时，应考虑根据其室形指数对LPD限值进行修正。为此，编制组从LPD的基本公式出发，结合大量的计算分析，对LPD限值的修正方法进行了研究。该条文与2013版标准一致。考虑到在实际工作中，为了便于审图机构和设计院进行统一和协调，因此当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值应允许增加，但增加值不应超过限制的20%。

6.3.8 本标准规定了一些特定的场所，其照度标准值可提高或降低一级，在这种情况下，相应的LPD限值也应进行相应调整。但调整照明功率密度值的前提是“按照本标准4.2的规定”对照度标准值进行调整，而不是按照设计照度值随意的提高或降低。

6.3.9 有些场所为了加强装饰效果，安装了枝形花灯、壁灯、艺术吊灯、暗槽灯等装饰性灯具，这种场所可以增加照明安装功率。增加的数值按实际采用的装饰性灯具总功率的50%计算LPD值，这是考虑到装饰性灯具的利用系数较低，所以假定它有一半左右的光通量起到提高作业面照度的效果。

## 天然光利用

6.4.1~6.4.3 天然光无论是在视觉舒适健康，还是在节能方面都具有显著的优势，因此在有条件的场所，经济性允许的情况下，宜采用各种开窗、导光装置，如天窗、导光管、光导纤维等，将光引入室内进行照明。

# 照明配电及控制

## 照明供电

7.1.1参照国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中7.1.1~7.1.3制定。

7.1.2 参照国家标准《标准电压》GB/T 156-2017及《中低压直流配电电压导则》GB/T 35727-2017 制定。

7.1.3参照国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中7.1.4制定。

7.1.4 选用直流系统考虑到地下建筑电气安装和维护便捷性、使用人员安全性需要；允许电压降应按出口端最低计算电压值和负荷本身允许最低运行电压值之差选取，且不宜大于直流电源系统标称电压的6.5%。若电压降不符合要求，应采取相应措施。

7.1.5参照国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015制定。

## 照明配电

7.2.1参照国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中7.2.1制定。

7.2.2随着地下空间的开发利用，地铁、大型超市、食堂餐饮、地下通道等人员密集活动场所越来越常见，但地下建筑通常无自然光补充，因此在非火灾下的安全照明、备用照明对照明中断时间的要求相较地上更高。其供电电源应根据地下场所的使用性质、用电负荷等级、电源条件配置其供电电源，最好采用两个独立电源同时供电的方式，即正常照明熄灭并不影响安全和备用照明的状态；当不具备两个独立电源条件时，应采用蓄电池或干电池组，其可靠性高，转换快，但持续时间较短，并根据地下场所的供电时间需要配置自备发电机组作为应急电源。

7.2.3本条是对采用交流供电系统时的若干具体要求：

1~5、7、9、10 参照国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013中7.2.3~7.2.7、7.2.9、7.2.10、7.2.12制定。

8 针对LED光源芯片的电气特性制定本条纹。

11 参照国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015制定。

7.2.4本条是对采用直流供电系统时的若干具体要求：

1 本款为一般规定。

2 直流过负荷及短路保护电器可以为直流断路器、直流熔断器等。目前有些机械与半导体混合式开关设备也在尝试达到直流过负荷及短路保护的作用。

3 采用直流电源对地绝缘（IT 系统），可兼顾设备供电持续性和人身安全防护要求。

4 参照《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014，6.9.9制定。

5本条参考电气和电子工程师协会（IEEE）标准制定，IEEE802.3af 、IEEE802.3at和IEEEP802.3bt对以太网供电参数的规定见表2。

表2 以太网供电参数要求

| 分级 | 0～3 | 0～4 | 0～6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流输出电压 | 44～57V | 50～57V | 50～57V |
| 缆线 | 非结构 | 五类线或以上 | 五类线或以上 |
| 对线数 | 2 | 2 | 4 |
| 负载功率（W） | 13～15.4 | 25.5～30 | 类型3：60 类型4：90 |
| 电流（mA） | 350 | 600 | 类型3：600 类型4：960 |
| 参照标准 | IEEE802.3af | IEEE802.3at | IEEEP802.3bt |

6 标准的五类网线有四对双绞线，但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af/at/bt允许两种用法，一种称作“空闲脚供电”，以太网电缆中没有被使用的空闲线对来传输直流电。另一种方法是“数据脚供电”，是在传输数据所用的芯线上同时传输直流电，其输电采用与以太网数据信号不同的频率。

7 吊顶内空间狭小、空气对流效果差，不利于网络交换机的散热，故应采取增加空气对流散热的相应措施，保证设备正常工作及消防安全。

7.2.5 根据IEC标准等所规定的直接接触防护和间接接触防护的措施。

## 照明控制

7.3.1本款为一般规定。

7.3.2公共场所，是指超市、车库、地铁站房、大型库房、通道走廊等。此类场所应有集中控制，以便由工作人员专管或兼管，采用手动或自动方式开关灯。可以采用分组开关方式或调光方式控制，按需要降低照度，有利于节电；每个灯开关控制的灯数宜少一些，有利于节能，也便于运行维护。

7.3.3 房间或场所装设两列或多列灯具时，通过分组控制。

7.3.4对于部分高档次建筑和智能建筑或其中某些地下场所，有条件时，可采用关闭部分灯具、调光、时钟或其他自控措施，以节约电能。

7.3.5大型公共建筑面积大、功能复杂、人流量高，采用自动(智能)照明控制系统可以有效地对照明系统进行合理控制，加强系统对各类不同需求的适应能力，提升建筑物的整体形象，有效节约照明系统的能耗，大幅度降低照明系统的运行维护成本。

7.3.6参照行业标准《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015、国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015制定。