CECS                              T/CECS ***-20**

中国工程建设协会标准

发泡陶瓷轻质外墙挂板应用技术规程

Technical specification for application of foamed ceramic lightweight facade panel

（征求意见稿）

20** 北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2018年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2018]015号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制本规程。

本规程共分9章，主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、材料、建筑设计、结构设计、加工制作、安装与施工、验收和保养与维护。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

| 主 编 单 位： |  |
| --- | --- |
| 参 编 单 位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 主要审查人： |  |

目  次

1  总  则	3

2  术语和符号	4

2.1 术  语	4

2.1 符  号	6

3  基本规定	10

4  材  料	12

4.1一般规定	12

4.2  发泡陶瓷围护板	12

4.3  金属背附框架材料	13

4.4  嵌缝材料	14

4.5  其他材料	14

5  建筑设计	16

5.1  一般规定	16

5.2  性能与检测要求	16

5.3  建筑构造设计	17

5.4  建筑节能、防火和防雷设计	19

6  结构设计	21

6.1  一般规定	21

6.2  作用与作用组合	23

6.3  连接设计	25

6.4  发泡陶瓷围护板设计	26

6.5  背附框架设计	30

7  加工制作	36

7.1  一般规定	36

7.2  构件制作	36

7.3  构件检验	37

7.4  运输与存放	37

8  安装与施工	39

8.1  一般规定	39

8.2  施工准备	39

8.3  施工要点	39

9  验收	42

9.1  一般规定	42

9.2  主控项目	43

9.3  一般项目	44

10  保养与维护	45

本规程用词说明	46

引用标准名录	47

Contents

1  General provisions	3

2  Terms and Symbols	4

2.1  Terms	4

2.2  Symbols	6

3  Basic Requirements	10

4  Materials	12

4.1  General Requirements	12

4.2  Foamed Ceramic External panel	12

4.3  Metal Stud Frame	13

4.4  Sealants	14

4.5  Other materials	14

5  Architectural Design	16

5.1  General Requirements	16

5.2  Performance and Testing Requirements	16

5.3  Architectural Structure Design	17

5.4  Design of Building Energy Saving, Fire Prevention and Lightning Protection	19

6  Structural Design	21

6.1  General Requirements	21

6.2  Actions and Action Combinantions	23

6.3  Fixing Design	25

6.4  Foamed Ceramic External panel Design Design 	26

6.5  Metal Stud Frame Design	30

7  Processing and Making	36

7.1  General Requirements	36

7.2  Manufacturing	36

7.3  Inspection	37

7.4  Transportation and storage	37

8  Construction	39

8.1  General Requirements	39

8.2  Preparation for Constrution	39

8.3  Construction Points	39

9  Acceptance	42

9.1  General Requirements	42

9.2  Dominant Items	43

9.3  General Items	44

10  Maintenance and 	45

Explanation of wording in this specification	46

List of quoted standards	47

# 1  总  则

1.0.1  为规范发泡陶瓷轻质外墙挂板在建筑工程中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  建筑围护部品的功能化、复合化和集成化是新型绿色建材发展的重要方向，也是构筑节能、耐久、安全、经济适用围护结构的基本要求。高性能轻质保温外墙挂板作为外围护结构墙体的重要组成部分，除应具有轻质高强、保温隔热及防水、防火等综合性能，还应具有配套材料完备、系统安全可靠、施工方便、经济适用等特点，这对应对人工成本不断增加、建筑节能标准不断提高、建筑工业化程度逐步上升的建筑环境具有重要的现实意义。

发泡陶瓷材料是以陶瓷废渣、河道淤泥、页岩、粘土质尾矿等工业废弃物、发泡剂为主要原料，经高温焙烧工艺制成的具有封闭孔洞的无机非金属材料，属于绿色建材并具有良好的保温性能；作为一种陶瓷材料，发泡陶瓷的燃烧性能等级为A1级，并且具有优异的尺寸稳定性、防水性和抗冻性，这些特性使得发泡陶瓷作为外墙挂板使用时，可从根本上消除传统外墙挂板围护系统易开裂、渗水、自重大等缺点，从而构筑具有轻质、保温、隔热、防水、防火、系统安全可靠、施工方便、经济适用等特点的建筑外墙围护系统。

为满足行业生产发展和工程建设的需要，规范发泡陶瓷轻质外墙挂板用于建筑外墙围护保温工程各部位的设计、施工和质量验收，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于民用与一般工业建筑发泡陶瓷轻质外墙挂板的设计、制作、安装施工和验收及维护。

【条文说明】1.0.2  近年来随着装配式建筑的大力推广，外围护墙体构件作为装配式建筑的重要组成部分得到快速发展，各种新型墙体构件应运而生。外墙挂板由于具有安装灵活、施工便捷、质量可控等优点被应用到外围护结构中。目前应用比较多的外墙挂板有预制混凝土外墙挂板、蒸压加气混凝土外墙挂板等。发泡陶瓷轻质外墙挂板作为一种新型墙体构件，除能满足外墙系统的构造安全和建筑使用功能外，还具有轻质、耐久性好、造价低等优点，在建筑中可用于居住建筑、公共建筑及工业厂房的外围护墙体系统。

1.0.3  发泡陶瓷轻质外墙挂板的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3  凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。对于其材料选用设计、施工及验收除执行本规程外，尚应符合国家和行业现行相关标准的要求。

## 2.1 术  语

2.0.1  发泡陶瓷板foamed ceramic thermal insulation panels

以黏土、石英、碱金属或碱土金属氧化物矿物为原料，或以陶瓷废渣、珍珠岩尾矿、铁矿尾矿、赤泥、粉煤灰等工业固体废弃物中的一种或几种为原料，辅以发泡剂等，经高温焙烧发泡而制成的具有保温隔热功能的轻质陶瓷制品。

【条文说明】2.0.1  发泡陶瓷板的原料来源广泛，主要原料包括粘土、石英、碱金属或碱土金属氧化物矿物，同时也包括各类工业矿山开采或选矿后的尾矿（如铁矿尾砂、煤矸石、赤泥等）、工业企业生产及加工过程中产生非金属固体废弃物（如冶炼水渣、粉煤灰、陶瓷废料、玻璃废料、污泥等）。发泡陶瓷，通常采用高温焙烧的制备工艺，形成具有闭孔结构的块体材料，因此具有保温、防火、防水、耐候等优异性能。发泡陶瓷板按其使用功能可作为墙体或屋面保温隔热板、保温装饰板、内隔墙板、非承重外墙填充墙板以及装饰线条构件等。本规程中发泡陶瓷轻质外墙挂板的主要构成材料是密度大于400kg/m3的发泡陶瓷板。

2.0.2  发泡陶瓷围护板 foamed ceramic external panel

密度大于400kg/m3，用于建筑外围护墙板的发泡陶瓷板。

2.0.3  发泡陶瓷轻质外墙挂板foamed ceramic lightweight facade panel

以发泡陶瓷围护板为外墙板、以金属背附框架为增强构造，以柔性锚固件为连接件，在工厂按设计要求预制完成的复合构件，简称发泡陶瓷外墙挂板。必要时可在金属背附框架中内置保温浆料或保温板材；发泡陶瓷外表面可复合装饰层。

【条文说明】2.0.3  鉴于目前发泡陶瓷外墙挂板的应用技术水平及工程实践，本规程仅涉及高度方向跨越一个层高、宽度方向不跨越一个开间的起围护作用的非承重预制外墙挂板。由于发泡陶瓷板为脆性材料，局部承压较弱，并且破坏形式为脆性断裂，当作为外墙挂板与主体结构结合时，应采取构造加强的技术措施，以提高外墙挂板的使用安全性，本规程中发泡陶瓷外墙挂板，主要指发泡陶瓷轻质框架外墙挂板。通过对不同密度等级发泡陶瓷板的物理力学性能试验研究，密度大于400kg/m3的发泡陶瓷板能满足作为建筑非承重外围护板材所要达到的基本性能要求。

2.0.4  发泡陶瓷轻质外墙挂板系统 foamed ceramic lightweight facade panel system

通过座立式或悬挂式安装在主体结构上，由发泡陶瓷外墙挂板、挂板与主体结构连接节点、防水密封构造、外饰面材料等组成，具有规定的承载能力、变形能力、适应主体结构位移能力、防水性能、防火性能等，起围护及装饰作用的外围护结构系统，简称发泡陶瓷外墙挂板系统。

【条文说明】2.0.4  发泡陶瓷外墙挂板系统作为一个完整的外围护系统，由发泡陶瓷外墙挂板、挂板与主体结构连接节点、密封防水材料、饰面材料等组成。依据外墙围护系统的基本要求，并结合发泡陶瓷围护板材料自身的性能特点，本规程对挂板系统进行详细规定。

发泡陶瓷外墙挂板与主体结构的连接方式主要分为座立式或悬挂式，两者对于发泡陶瓷外墙挂板的受力方式有所不同；其中座立式是指发泡陶瓷外墙挂板系统的自重荷载，通过背附框架与主体结构的下部连接件来承担，框架主肋处于受压状态，需要进行平面内压弯稳定性计算；悬挂式是指发泡陶瓷轻质外墙挂板系统的自重荷载，通过背附框架与主体结构的上部连接件来承担，框架主肋处于受拉状态，只需要进行拉弯强度计算。

2.0.5  背附框架 stud frame

设置于发泡陶瓷外墙挂板中发泡陶瓷围护板的背部，用于支撑发泡陶瓷围护板和连接主体结构，并具有结构增强功能的金属框架。

2.0.6  柔性锚固件  flex anchor

用于连接发泡陶瓷外墙挂板中发泡陶瓷围护板与金属背附框架的金属连接件，用来传递横向风荷载和地震作用，以及释放温度应力，允许在和面板垂直的方向上有一定的转动自由度。

2.0.7  锚固增强件 connector

与柔性锚固件相连接，内置于发泡陶瓷围护板体中，用于增强发泡陶瓷围护板局部承压强度的金属或非金属元件。

【条文说明】2.0.7 发泡陶瓷外墙挂板由发泡陶瓷围护板与背附框架通过柔性锚固件连接而成，由于发泡陶瓷围护板为脆性材料，局部承压能力较弱，通常需在连接点处设置套管等增强件作为局部增强措施，该类增强件统一称为发泡陶瓷的锚固增强件。此外，通过对锚固增强件的构造设计，除具有增强发泡陶瓷围护板局部承压强度的功能外，也可起到发泡陶瓷外墙挂板在使用过程中，释放温度应力等作用。

2.0.8  点支承 point support

发泡陶瓷外墙挂板与主体结构通过不少于两个独立支承点传递荷载，并通过支承点的位移实现外墙挂板适应主体结构变形能力的柔性支承方式。

2.0.9  节点连接件 panel connector

发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点处，分别与外墙挂板背附框架和支承外墙挂板的主体结构构件相连，并传递二者之间荷载与作用的连接件。

## 2.1 符  号

2.1.1 材料力学性能

D——材料的刚度；

E——材料的弹性模量；

f——材料抗拉强度设计值；

fv——材料抗剪强度设计值；

ftmk——发泡陶瓷抗弯强度标准值；

ftm——发泡陶瓷抗弯强度设计值；

ftk——发泡陶瓷垂直板面方向的抗拉强度标准值；

ft——发泡陶瓷垂直板面方向的抗拉强度设计值；

fck——发泡陶瓷抗压强度标准值；

fc——发泡陶瓷抗压强度设计值；

γg——材料重力密度；

2.1.2 作用和作用效应及承载力

Nwk——风荷载标准值作用下的柔性锚固件受拉承载力标准值；

NEk——地震荷载标准值作用下的柔性锚固件受拉承载力标准值；

Gk——重力荷载标准值；

N——轴力设计值；

NE——临界轴压力；

M——弯矩设计值；

Mx——绕x轴的弯矩设计值；

My——绕y轴的弯矩设计值；

S——荷载按基本组合的效应设计值

SE——地震作用按基本组合的效应设计值

R——构件承载力设计值

SEh——水平地震作用按基本组合的效应设计值

SGk——永久荷载的效应标准值

Swk——风荷载的效应标准值

SEhk——水平地震作用的效应标准值

wk——风荷载标准值

w0——基本风压

qEK——水平地震作用标准值

σwk——风荷载作用下的弯曲应力标准值

σEk——地震荷载作用下的弯曲应力标准值

Vx——x轴的剪力设计值

Vy——y轴的剪力设计值

2.1.3 几何参数

ws——板缝宽度；

l——构件尺寸；

dc——施工偏差；

de——考虑地震作用等其他因素影响的预留量；

df——构件在荷载作用下产生的挠度值

df,lim——构件挠度限值

A——构件面积

An——净截面面积

a0——短边计算长度

b0——长边计算长度

t——面板厚度

ν——泊松比

W——在弯矩作用方向的毛截面抵抗矩

Wn——在弯矩作用方向的净截面抵抗矩

Wnx——绕截面x轴的净截面抵抗矩

Wny——绕截面y轴的净截面抵抗矩

Sx——绕截面x轴的毛截面面积矩

Sy——绕截面y轴的毛截面面积矩

Ix——绕截面x轴的毛截面惯性矩

Iy——绕截面y轴的毛截面惯性矩

tx——截面垂直于x轴腹板的截面总宽度

ty——截面垂直于y轴腹板的截面总宽度

ux——风荷载标准值作用下产生的挠度

uy——重力荷载标准值作用下产生的挠度

2.1.4 系数及其他

α——线膨胀系数；

δ——硅酮密封胶的变位承受能力；

γ0——构件重要性系数

γG——永久荷载分项系数

γw——风荷载分项系数

γEh——水平地震作用分项系数

ψw——风荷载组合系数

βgz——高度z处的阵风系数

μs1——风荷载局部体型系数

μz——风压高度变化系数

αmax——水平地震影响系数最大值

βE——围护墙体动力放大系数

m——弯矩系数

β——应力调整系数

n——柔性锚固件的数量

μ——挠度系数

γ——截面塑性发展系数

φ——轴心受压稳定系数

λ——长细比

Δt——当地年平均最大温差；

# 3  基本规定

3.0.1  发泡陶瓷外墙挂板系统，其配套材料应由系统供应商成套提供，并应按设计要求进行选用，不得更改系统构造和组成材料。

3.0.2  发泡陶瓷外墙挂板系统，各组成材料应具有相容性，在自重、风荷载、地震作用及温度应力作用下，发泡陶瓷围护板与背附框架之间应具有协调变形能力。

【条文说明】3.0.2 由于发泡陶瓷围护板的热膨胀系数约为钢铁的三分之一，在实际使用过程中，随着外界温度的变化，发泡陶瓷围护板与金属背附框架都会直接产生温度应力，由于发泡陶瓷围护板是脆性材料，在金属背附框架的约束作用下，会发生脆断，因此，在两者连接处，应设置滑动构造，以释放温度应力。

3.0.3发泡陶瓷外墙挂板中发泡陶瓷围护板与背附框架应有效连接，并应在发泡陶瓷围护板连接点处进行局部加强处理。

【条文说明】3.0.3 由于发泡陶瓷围护板不具有塑性变形能力，与刚性材料连接时，局部承压能力较弱，直接连接易发生裂纹，从而导致脆性断裂，因此，发泡陶瓷围护板与背附框架连接时，发泡陶瓷围护板的连接点处，应采用局部增强的措施。

3.0.4 发泡陶瓷外墙挂板需开槽、开洞时，应在工厂预制生产时完成，开槽、开洞处应进行补强处理，并应经过结构安全性核算。

【条文说明】3.0.4 发泡陶瓷围护板作为一种脆性材料，开槽或开洞，对发泡陶瓷外墙挂板的抗弯荷载具有不利的影响，对于必须的开槽或洞口，应在工厂生产过程中进行，并对其安全性进行结构计算，施工现场不得进行开槽或开洞操作。

3.0.5  发泡陶瓷外墙挂板的设计，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度应力作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

【条文说明】3.0.5  发泡陶瓷外墙挂板属装配式外围护墙体构件，虽然不承重，但其自身除了要承受风荷载、地震作用和温度应力作用等外，当采用外挂形式与主体结构连接，连接节点还需承担挂板的自重。因此设计时要考虑重力荷载、风荷载、地震作用、温度变化等对它产生的影响。

3.0.6  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构宜采用柔性连接，连接节点应具有适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐和防火措施。

【条文说明】3.0.6  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构采用柔性连接，其特征是通过连接件使挂板与主体结构之间可适度相对滑动，避免挂板分担主体结构荷载、防止挂板与主体结构连接部位及发泡陶瓷围护板与背附框架连接处先行破损，全部连接件均须按钢结构通常做法进行防腐与防火处理。

3.0.7  发泡陶瓷外墙挂板和连接节点的设计使用年限宜与主体结构相同。

【条文说明】3.0.7  发泡陶瓷外墙挂板采用工厂预制方式制作而成，由于发泡陶瓷围护板本身的耐久性良好，在合理设计、加工、施工并正常保养和维护情况下，可以做到与主体结构的设计使用年限相同，而且挂板在使用期间不易更换，为保证使用结构安全，其设计使用年限也宜与主体结构相同。

# 4  材  料

- 4.1一般规定

4.1.1 发泡陶瓷外墙挂板各组成材料，应满足建筑工程结构安全性、耐久性和环境保护等要求。

4.1.2 发泡陶瓷外墙挂板及其系统用原材料均应具有产品合格证、质量保证书及相关性能检测报告。

4.1.3 发泡陶瓷围护板表面涂覆面层材料时，应做相容性试验。

- 4.2  发泡陶瓷围护板

4.2.1  发泡陶瓷围护板的主要性能应符合表4.2.1的规定。

表4.2.1 发泡陶瓷围护板的主要性能指标

| 项 目 |  | 指 标 |  | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（kg/m3） |  | 400~500 | 500~600 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗冲击性能 | 硬质撞击 | 落球法试验冲击1次，板面无贯通裂纹 |  | 《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2 |
|  | 软质撞击 | 经5次抗冲击实验后板面无裂纹 |  | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
| 抗弯强度（MPa） |  | ≥2.3 | ≥3.0 | 《木丝水泥板应用技术规程》JGJ/T 377 |
| 弹性模量（MPa） |  | ≥3000 | ≥5000 |  |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥5.0 | ≥7.5 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.4 |  | 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144 |
| 空气声隔声量（dB） |  | 满足设计要求 |  | 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3 |
| 抗冻性 |  | 不应出现可见的裂纹且表面无变化 |  | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 |
| 耐火极限（h） |  | 满足设计要求 |  | 《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T 9978.1 |
| 燃烧性能等级 |  | A（A1）级 |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 导热系数（平均温度25℃±2℃）（W/m·K） |  | ≤0.17 | ≤0.20 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |

4.2.2  发泡陶瓷围护板的厚度不宜小于100mm。

4.2.3  发泡陶瓷围护板的尺寸允许偏差应符合4.2.3的规定。

表4.2.3 发泡陶瓷围护板的主要性能指标

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 长度（mm） | ±5 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 |
| 宽度（mm） | ±2 |  |
| 厚度（mm） | ±1 |  |
| 板面平整度（mm） | ≤2 |  |
| 对角线差（mm） | ≤6 |  |
| 侧向弯曲（mm） | ＜L/1000 |  |

注：L为长度。

4.2.4  发泡陶瓷围护板的外观质量要求应符合表4.2.4的规定。

表4.2.4 发泡陶瓷围护板的外观质量要求

| 项 目 | 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 蜂窝气孔，长径5mm~30mm | ≤3处/板 | 观察法 |
| 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm~20mm×30mm | ≤2处/板 | 观察法 |
| 板面裂缝 | 不允许 | 观察法 |

【条文说明】4.2.1~4.2.4  发泡陶瓷围护板的性能主要参照了现行团体标准《发泡陶瓷保温板应用技术规程》T/CECS 480中对发泡陶瓷保温条板的规定，其中对于围护板的抗冻性指标，在夏热东暖地区使用时，可不做检测。由于作为外围护板使用，考虑到如保温、隔声等建筑功能的要求，板材厚度不宜小于100mm。发泡陶瓷围护板作为一种脆性材料，在工厂预制和现场吊装过程中，容易被磕碰，外墙装饰面层可在挂板吊装完成后再进行施工，因此，允许一定范围内的缺棱、缺角，在此范围内的缺陷较容易修补，且不会影响挂板使用的安全性和装饰美观性，但不允许板面有裂纹和超出一定尺度孔洞的存在。

- 4.3  金属背附框架材料

4.3.1  金属背附框架应符合下列规定：

1  采用冷弯薄壁型钢或普通热轧角钢、槽钢、方钢等型钢制作时，其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700、《合金结构钢》GB/T 3077、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB 912、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T 3274、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280和《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T4237等的规定。

2  钢材必须采用防腐蚀措施，宜采用整体热浸镀锌钢材，镀锌质量及厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。

3  钢材之间的焊接，应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定；焊接所用的焊条应符合现行国家标准《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118和《不锈钢焊条》GB/T 983等的有关规定；

4  采用铝合金型材时，其材质应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190、《铝及铝合金挤压棒材》GB/T 3191、《铝及铝合金挤压型材尺寸偏差》GB/T 14846和《铝合金建筑型材》GB 5237等的有关规定。

4.3.2  钢或铝合金等金属型材以及配合使用的钢板卡、预埋件、后置埋件等，其材质应符合建筑用钢材、铝材标准的规定，配套使用的钢材应进行防锈处理。

4.3.3  连接用焊接材料、螺栓、金属锚固增强件应符合现行国家标准《金属材料 熔焊质量要求》GB/T 12467、《钢结构焊接规范》GB 50661、《紧固件机械性能》GB/T3098、《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

- 4.4  嵌缝材料

4.4.1  发泡陶瓷外墙挂板系统用密封胶条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶，并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的有关规定。

4.4.2  发泡陶瓷外墙挂板系统用密封胶的背衬材料可采用发泡闭孔聚乙烯棒或发泡氯丁橡胶棒，发泡闭孔聚乙烯棒直径应为板缝宽度的1.3~1.5倍，且密度不宜大于37kg/m3。

【条文说明】4.4.2  发泡陶瓷外墙挂板板缝在风荷载、地震作用及温度应力作用下将会发生变形，所以背衬材料应具备一定的变形能力，且发泡倍数不宜太小，参考行业标准《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458的要求，规定发泡后聚乙烯密度不宜大于37 kg/m3。

4.4.3  发泡陶瓷外墙挂板系统接缝所采用的硅酮、聚氨酯和聚硫建筑密封胶，其主要性能应符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482和《聚硫建筑密封胶》JC/T 483的相关规定。

【条文说明】4.4.3  发泡陶瓷外墙挂板板缝所选用的耐候性密封胶，密封胶与发泡陶瓷围护板的相容性、最大伸缩变形量、防霉、耐水、耐老化等性能均应满足接缝功能要求。

- 4.5  其他材料

4.5.1  后锚固连接用机械锚栓应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160的有关规定；后锚固连接用化学锚栓应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定。

4.5.2  用于加固预埋钢件、植筋、锚固增强件的结构胶除应符合设计要求外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340和《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的有关规定。

4.5.3  发泡陶瓷外墙挂板可在背附框架内侧复合岩棉、聚苯板、玻璃棉等保温材料，保温材料的性能应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。

【条文说明】4.5.3  发泡陶瓷围护板本身具有较好的保温效果，其在厚度100mm及以上，可满足部分地区的节能设计要求，此时挂板内侧背附框架内可根据隔声及耐火极限要求等填充相应的填充材料。如果发泡陶瓷围护板自身不能满足节能设计要求，则需根据热工计算选择合适的保温材料进行填充。

4.5.3  发泡陶瓷外墙挂板的饰面材料宜选用涂层材料，并符合下列规定：

1  涂料应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26和《复层建筑涂料》GB/T 9779等标准的有关规定；

2  饰面砂浆应符合现行行业标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的有关规定。

# 5  建筑设计

- 5.1 一般规定

5.1.1  发泡陶瓷外墙挂板应按照通用化、模数化、标准化、集成化，并结合发泡陶瓷围护板主规格的要求，进行部品化设计。

5.1.2  发泡陶瓷外墙挂板系统应根据建筑物的使用功能、周围环境、建筑设计要求等进行设计。

【条文说明】5.1.1~5.1.2  发泡陶瓷外墙挂板作为外围护结构，是装配式建筑的重要组成部分，要求其在满足建筑使用功能和性能的前提下，采用通用化、模式化、标准化、集成化的设计方法，践行“少规格、多组合”的设计原则。同时由于发泡陶瓷围护板有自身的规格形式，还需将发泡陶瓷围护板的板块模数结合到挂板的设计中。

发泡陶瓷外墙挂板的色彩、分格尺寸、建筑构造、接缝等是挂板建筑设计的主要内容。上述要素的设计要在确保发泡陶瓷外墙挂板的安全性和可靠性基础上，满足建筑物的使用功能要求，并且要与周围环境相协调。

5.1.3 发泡陶瓷外墙挂板的设计宜采用建筑信息模型（BIM）技术与建筑设计、施工进行系统集成，实现设计、生产、施工全过程的一体化。

- 5.2 性能与检测要求

5.2.1  发泡陶瓷外墙挂板系统的抗风压性能应满足风荷载标准值作用下，其变形不超过本标准规定值，且不发生任何破坏。

5.2.2  发泡陶瓷外墙挂板系统的水密性能和气密性能设计应符合建筑功能要求。

5.2.3  发泡陶瓷外墙挂板系统的平面内变形性能设计应符合下列规定：

1  当进行非抗震设计时，应按主体结构弹性层间位移角限值确定；

2  当进行抗震设计时，应按主体结构弹性层间位移角限值的3倍确定。

5.2.4  发泡陶瓷外墙挂板系统的保温、隔热、防潮性能及气密性应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75的有关规定。

5.2.5  发泡陶瓷外墙挂板系统的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

5.2.6  发泡陶瓷外墙挂板系统的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

【条文说明】5.2.6  发泡陶瓷围护板的燃烧性能等级为A1级，发泡陶瓷外墙挂板、发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接用节点连接件的防火性能均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中非承重外墙的有关规定。

5.2.7  发泡陶瓷外墙挂板的耐候性与耐冻融性能应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的规定。

5.2.8  发泡陶瓷外墙挂板的性能检测项目，应包括抗风压性能，必要时可增加平面内变形和其他性能检测。

- 5.3  建筑构造设计

5.3.1  采用发泡陶瓷外墙挂板的建筑平面宜简洁、规整，墙体不宜呈弧形转折；立面不宜突变，当出现有转折时，转折处应作特殊处理。

【条文说明】5.3.1  发泡陶瓷外墙挂板的板面造型主要取决于发泡陶瓷围护板的规格形式，用于建筑非承重外围护系统的发泡陶瓷围护板为条形板，如果外墙板造型相对复杂，需由数块发泡陶瓷围护板进行拼接。考虑到外围护墙板有水密、气密、隔声等要求，在进行墙板设计时，板缝宜尽可能减少，因此发泡陶瓷外墙挂板的建筑平面宜尽可能简洁规则，墙体是弧面造型时，圆弧半径也只能控制在一定范围内，故墙体不宜呈弧形转折。

5.3.2  发泡陶瓷外墙挂板装饰层宜采用装饰砂浆或涂料，当采用石材、陶瓷板等装饰材料时，石材、陶瓷板应与发泡陶瓷围护板可靠连接，并应提供相容性试验。

【条文说明】5.3.2  本条针对非承重外围护用发泡陶瓷外墙挂板的装饰层进行规定。发泡陶瓷外墙挂板的装饰层既起装饰建筑外立面作用，又对发泡陶瓷围护板起到防护作用。当采用石材、陶瓷板等装饰材料时，石材、陶瓷板应与墙板进行有效连接，考虑到发泡陶瓷围护板的脆性属性，机械锚固的辅助固定措施不易实现，且机械锚固点对发泡陶瓷围护板具有破坏作用，因此一般建议使用装饰砂浆或涂料作为装饰层材料；必须采用石材、陶瓷板时，应采取必要的构造措施，并进行石材、陶瓷板应与发泡陶瓷围护板的相容性试验，包括系统的耐候性、耐久性试验等。

5.3.3  发泡陶瓷外墙挂板板缝构造设计应符合下列规定：

1  板缝宽度应根据主体结构层间位移、嵌缝材料变形能力及施工误差性能确定，板缝宽度不应小于15mm，且不宜大于35mm；

2  密封胶厚度不宜小于8mm，且不宜小于缝宽的一半；

3  密封胶内侧宜设置背衬材料填充；

4  板缝应满足防水、防火、隔音等建筑功能要求。

【条文说明】5.3.3 板缝宽度除应满足不小于15mm，且不大于35mm的要求外，尚应按下式进行验算：

S

| 式中：R | ——板缝宽度mm； |
| --- | --- |
| α | ——发泡陶瓷围护板的线膨胀系数（1/K）； |
| Δt | ——当地年平均最大温差，无地区经验时可取80℃； |
| S | ——计算横缝宽度时，取发泡陶瓷围护板的高度尺寸；计算竖缝宽度时，取发泡陶瓷围护板的宽度尺寸； |
| R | ——硅酮密封胶的变位承受能力； |
| dc | ——施工偏差，可取3mm； |
| de | ——考虑地震作用等其他因素影响的预留量，可取2mm； |

5.3.4  发泡陶瓷外墙挂板板缝防水设计应符合下列规定：

1  水平缝和垂直缝均应采用带空腔的防水构造；

2  水平缝宜采用在发泡陶瓷保温围护墙板处设置带企口的防水构造；

3  垂直缝宜采用企口或槽口构造形式，多层建筑发泡陶瓷外墙挂板的垂直缝也可采用平口构造形式；

4  发泡陶瓷外墙挂板板缝应采用不少于一道构造防水和材料防水相结合的做法，建筑高度超过50m，或受热带风暴和台风袭击地区的发泡陶瓷外墙挂板板缝应采用不少于两道构造防水和材料防水相结合的做法。

5.3.5  发泡陶瓷外墙挂板的门窗洞口宜采用发泡陶瓷围护板拼接而成，不应直接在发泡陶瓷围护板上进行开洞，并应在门窗洞口处采取构造加强措施。

5.3.6  发泡陶瓷围护板板开槽及开洞应符合下列规定：

1  发泡陶瓷围护板开槽或开洞应在工厂进行，不得在施工现场进行操作；

2  发泡陶瓷外墙挂板面板开槽时，应使用专用切割工具在板的单面开槽切割，槽深不宜大于面板厚度的1/3，开槽部位应采用结构胶等材料进行结构损失修复，并进行结构安全性核算；

【条文说明】5.3.5~5.3.6  通过大量试验研究发现，在发泡陶瓷围护板开洞或开槽后，其承载能力会下降，为保证发泡陶瓷外墙挂板的安全使用，必须对板上开槽或开洞进行严格控制。发泡陶瓷围护板常用规格为宽度不大于1200mm、高度不大于3200mm的条板，对于门窗洞口，由于开洞面积通常都比较大，如果直接在板上开洞，发泡陶瓷围护板的承载能力将会降低很多，同时对于材料本身损耗较大，因此建议直接采用发泡陶瓷围护板拼接成洞口，每块发泡陶瓷围护板都与背附框架进行有效连接。

对于开槽和开洞，都应进行结构、节能和防水抗渗损失修复。为了保证使用安全，开槽和开洞的操作都应在工厂进行，而不应该在施工现场进场操作。

5.3.7  广告牌、空调机等在发泡陶瓷外墙挂板上挑出的建筑构配件，应与建筑主体结构的梁板、梁柱等形成一体或应有牢固的连接。

【条文说明】5.3.7对于墙体上挑出的重量比较大的建筑构配件如广告牌、空调机等不能直接挂在发泡陶瓷外墙挂板上，需与主体结构进行可靠连接。

5.3.8  当女儿墙采用发泡陶瓷外墙挂板时，应在女儿墙处设置钢筋混凝土或钢结构构造梁、柱，挂板连接节点应与构造梁、柱进行可靠连接。

5.3.8  发泡陶瓷外墙挂板按相关标准设置变形缝时，并应做好墙面的盖缝处理。

- 5.4  建筑节能、防火和防雷设计

5.4.1  发泡陶瓷外墙挂板的节能设计应符合下列规定：

1  当挂板自身不能满足建筑节能设计要求时，可在背附框架里填充岩棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料等保温材料，使发泡陶瓷外墙挂板系统能满足节能要求；

2  对于面板开槽、开洞部位应进行节能损失修复；

3  严寒、寒冷、夏热冬冷、温和地区，外窗（门）框与挂板之间，连接处应采取保温、密封构造，并应采用防潮型高效保温材料填塞，不得采用普通砂浆补缝，其他地区应采取密封构造。

5.4.2  发泡陶瓷外墙挂板与楼板、基墙外的建筑缝隙应采用防火封堵材料封堵，其耐火性能不应低于现行国家标准《建筑设计防火设计规范》GB 50016的要求，并应符合下列规定：

1  外墙挂板系统与各层楼板的缝隙，当采用岩棉或矿棉封堵时，其厚度不应小于100mm，并应填充密实；

2  宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托，承托板与主体结构、外挂板结构之间的缝隙宜填充防火密封材料。

5.4.3  发泡陶瓷外墙挂板的金属背附框架应与主体结构的防雷装置可靠连接，并保持导电畅通，防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

【条文说明】5.4.3  发泡陶瓷外墙挂板属于主体建筑的围护结构，金属框架一般不单独作防雷接地，而是利用主体结构的防雷体系，与建筑本身的防雷设计相结合，因此要求与主体结构的防雷体系可靠连接，并保持导电通畅。

# 6  结构设计

- 6.1  一般规定

6.1.1  发泡陶瓷外墙挂板应按非结构构件进行设计，并应只考虑承受直接施加于外墙上的荷载与作用。

【条文说明】6.1.1  发泡陶瓷外墙挂板应按非承重的围护结构进行设计，墙板不分担主体结构所受荷载和作用，仅考虑直接施加于墙板上的自重、风荷载和地震作用等。

6.1.2  发泡陶瓷外墙挂板及其连接节点的结构分析、承载力计算、变形及构造要求除应满足本规程的要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

6.1.3  发泡陶瓷外墙挂板系统的设计应符合下列规定：

1  持久设计状况下发泡陶瓷外墙挂板系统应满足承载能力极限状态的要求，并应对发泡陶瓷围护板、发泡陶瓷围护板与背附框架连接节点、背附框架与主体结构连接节点的承载力进行验算；

2  持久设计状况下发泡陶瓷外墙挂板系统应满足正常使用状态的要求，并应对发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点的变形能力进行验算。

3  地震设计状况下除应对发泡陶瓷围护板、发泡陶瓷围护板与背附框架连接节点、背附框架与主体结构连接节点的承载力验算外，尚应对挂板之间板缝宽度进行验算。

【条文说明】6.1.3  作为主要的围护结构构件，发泡陶瓷外墙挂板在持久设计状况下需要承受自重荷载、风荷载、温度作用等，是围护结构中的主要承力构件，因此需与对挂板的承载力极限状态进行计算。挂板通过连接节点与主体结构进行连接，连接节点是保证挂板安全使用的关键，应对连接节点的承载力进行计算。作为围护墙体用的发泡陶瓷外墙挂板由发泡陶瓷围护板与背附框架通过柔性连接件进行连接，在持久设计状况下需承受的荷载和作用包括发泡陶瓷围护板的自重荷载、面外风荷载、温度作用等。为确保持久状况下发泡陶瓷围护板及其与背附框架连接件的安全性，需对柔性锚固件、锚固增强件的承载力进行验算。在持久设计状况下，主体结构及发泡陶瓷外墙挂板的支承构件在恒载、活载、风荷载等荷载作用下将产生变形和位移，为避免发泡陶瓷外墙挂板影响主体结构受力，防止由于主体结构变形导致挂板中产生次应力，要求挂板能适应主体结构的变形。在持久状况下的正常使用极限状态验算中，应验算挂板与主体结构连接节点的变形能力。

由于发泡陶板围护板属于脆性材料，要求其面外变形值不超过跨度的1/2000，一旦板面出现裂缝，将会扩展到板与背附框架的连接节点处，而造成板面的破坏，虽然专门针对发泡陶瓷围护板设计的连接节点，会保证其破坏而不掉落，但墙板作为外围护结构的使用功能将受到极大的影响。因此本规程中要求墙板在持久设计状况下不能产生裂缝。

地震作用下需对发泡陶瓷外墙挂板系统的承载力和变形能力进行验算。挂板与主体结构连接节点完好，发泡陶瓷围护板与背附框架能进行有效连接，挂板接缝的变形不超过密封胶的变形能力等是挂板系统正常使用的前提。为保证在多遇地震作用下挂板不受损或不需修理可继续使用，需对挂板与主体结构连接节点、发泡陶瓷围护板与背附框架中连接件的承载力、挂板接缝宽度进行验算。

由于外围护结构采用外挂的方式与主体结构进行连接，其在地震作用下发生整体脱落的危害性要远大于传统围护结构。对于发泡陶瓷外墙挂板这种轻质板材，其与主体结构的连接节点以及发泡陶瓷围护板与背附框架的连接件应按罕遇地震作用下的承载力进行计算。

6.1.4  制作、运输、堆放、安装等短暂设计状况下应对发泡陶瓷外墙挂板临时支撑的承载力进行验算。

6.1.5  发泡陶瓷外墙挂板系统应按各效应组合中的最不利组合进行设计。其承载力计算和挠度验算应符合下列规定：

1 持久设计状况

γ0S≤R                                   (6.1.5-1)

2 地震设计状况

SE≤RγRE                                   (6.1.5-2)

| 式中：S | ——荷载按基本组合的效应设计值； |
| --- | --- |
| SE | ——地震作用按基本组合的效应设计值； |
| R | ——构件承载力设计值； |
| γ0 | ——构件重要性系数，可取1.0； |
| γRE | ——构件承载力抗震调整系数，可取1.0； |

3 挠度应符合下式要求：

df≤df,lim                                   (6.1.5-3)

| 式中：df | ——构件在荷载标准值作用下产生的挠度值； |
| --- | --- |
| df,lim | ——构件挠度限值； |

- 6.2  作用与作用组合

6.2.1  计算发泡陶瓷外墙挂板及连接节点的承载力时，按规定荷载组合的效应设计值应符合下列公式规定：

1  持久设计状况：

S=γGSGk+γwSwk                         (6.2.1-1)

2  地震设计状况：

(6.2.1-2)

| 式中： S | ——荷载按基本组合的效应设计值； |
| --- | --- |
| SEh | ——水平地震作用按基本组合的效应设计值； |
| SGk | ——永久荷载的效应标准值； |
| Swk | ——风荷载的效应标准值； |
| SEhk | ——水平地震作用的效应标准值； |
| γG | ——永久荷载分项系数；进行发泡陶瓷外墙挂板平面外承载力设计时，γG应取0；进行连接节点承载力设计时，在持久设计状况下， γG应取1.3，当永久荷载效应对连接节点承载力有利时，γG应取1.0； |
| γw | ——风荷载分项系数，取1.5； |
| γEh | ——水平地震作用分项系数，取1.3； |
| ψw | ——风荷载组合系数。在持久设计状况下取0.6，地震设计状况下取0.2。 |

6.2.2  发泡陶瓷外墙挂板风荷载标准值应按下式进行计算，并其计算值不应小于1.0kN/ m2。

wk=βgzμs1μzw0	                         (6.2.2)

| 式中：wk | ——风荷载标准值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| βgz | ——高度z处的阵风系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用； |
| μs1 | ——风荷载局部体型系数，垂直发泡陶瓷外墙挂板取±1.6； |
| μz | ——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用； |
| w0 | ——基本风压（kN/m2），按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用。 |

6.2.3  垂直于发泡陶瓷外墙挂板平面的水平地震作用标准值应按下式计算：

qEK=βEαmaxGkA                          (6.2.3)

| 式中： A | ——发泡陶瓷外墙挂板面积（m2）； |
| --- | --- |
| Gk | ——泡陶瓷外墙挂板的重力荷载标准值（kN）； |
| qEK | ——垂直于发泡陶瓷外墙挂板平面的水平地震作用标准值（kN/m2）； |
| αmax | ——水平地震影响系数最大值，应按表6.2.3采用； |
| βE | ——围护墙体动力放大系数，可取5.0。 |

表6.2.3  水平地震影响系数最大值αmax

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| αmax | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） |

注：抗震设防烈度7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g的地区。

6.2.4  竖向地震作用标准值可取水平地震作用标准值的0.65倍。

【条文说明】6.2.1~6.2.4  本条涉及发泡陶瓷外墙挂板及与主体结构连接节点承载力的相关规定。发泡陶瓷外墙挂板使用阶段主要承受自重、风、地震作用效应。条文中的公式6.2.3引用了现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护墙板风荷载的计算规定，考虑发泡陶瓷外墙挂板可能被安装于建筑中的任何部位，故规定发泡陶瓷外墙挂板风荷载的局部体形系数取用建筑物垂直墙面局部体形系数的最大值；发泡陶瓷外墙挂板的地震作用效应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中有关非结构构件抗震设计条款13.3.2，按等效侧力法计算围护墙板水平地震作用的标准值。本规程公式6.2.3中的动力放大系数βE是综合考虑发泡陶瓷外墙挂板的功能系数、类别系数和状态系数后的简化取值。

本规程中发泡陶瓷外墙挂板与主体结构采用点支承式柔性连接，挂板本身具有适应主体结构及自身在温度作用下变形的能力，因此，挂板及其节点承载力计算时可不考虑温度作用。在墙板的接缝设计中，则应该充分考虑温度变形的影响。

- 6.3  连接设计

6.3.1  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点选用应根据建筑结构型式、高度、立面造型、平面布置功能要求、墙板安装工艺、抗震烈度等因素综合分析确定。

6.3.2  发泡陶瓷外墙挂板连接节点在按规定的作用组合下，应满足承载力和刚度要求。

6.3.3  发泡陶瓷外墙挂板宜采用上端悬挂式与主体结构连接，当采用下端座立式安装时，应进行框架主肋的压弯稳定性验算。

6.3.4  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构宜采用点支承连接，并且面外连接点不应少于4个，竖向支承节点不应少于2个，外墙挂板承重节点验算时，选取的计算承重连接点不应多于2个。

6.3.5  发泡陶瓷外墙挂板的竖向支承节点应具有足够的承载能力，并应能将挂板自身所受重力传递到主体结构上。

【条文说明】6.3.4~6.3.5  发泡陶瓷外墙挂板作为一种外挂式的非结构构件，需要依靠合理的支承系统连接在主体结构上，将其自身重量传递到主体结构。此外，发泡陶瓷外墙挂板作为建筑外围护结构，承受着风荷载、地震作用等水平方向作用力，因此需要与主体结构之间通过拉结节点进行连接，以抵抗挂板所承受的水平作用力。基于发泡陶瓷外墙挂板的特点，采用点支承连接方式，一则可以消除温度应力，适应主体结构变形，而且节点受力和传力简单明确，极大得确保了挂板的使用安全性和可靠性。考虑到设置多个连接节点，节点之间可能存在受力不均匀，为了进一步提高连接节点的安全度和可靠度，在进行节点承载力验算时，应按最不利的工况进行计算。

6.3.6  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点应具有三维调节能力，并应具有适应主体结构在永久荷载、活荷载、风荷载、温度作用和地震作用下变形的能力。

【条文说明】6.3.6  为了确保发泡陶瓷外墙挂板能适应主体结构变形，且在安装过程中便于调节，要求连接节点具有三维调节能力。点支承连接节点通常采用在节点连接件上设置水平方向和垂直方向的长圆孔或大圆孔，连接件与连接件之间安装滑移垫片，使得主体结构变形时，挂板能相对于主体结构产生转动或平动。

6.3.7  在地震设计状况下，发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点在墙板平面内应具有不小于主体结构在设防地震作用下弹性层间位移角3倍的变形能力。

【条文说明】6.3.7  为保证发泡陶瓷外墙挂板的使用安全性，确保不会由于主体结构变形使挂板产生附件内力，从而造成发泡陶瓷围护板的破损脱落，要求提高连接节点的承载力和延性，为简化计算，可近似取主体结构在设防地震作用下弹性层间位移的3倍为控制指标。

6.3.8  发泡陶瓷外墙挂板与混凝土结构通过预埋件连接时，预埋件应在主体结构施工时埋入，预埋件设计应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定确定。当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施；当采用后锚固连接设计时，应按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定确定，并应进行承载力现场试验，现场拉拔力实验值应不小于锚栓承载力设计值的2倍。

6.3.9  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接处的连接件、焊缝、螺栓等应进行承载力设计，且应考虑发泡陶瓷围护板自重偏心产生的附加弯矩，并应符合国家现行标准《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50249的有关规定。

6.3.10  建筑外门窗的设计除应符合《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《塑料门窗工程技术规范》JGJ 103和《建筑用节能门窗》GB/T 29734外，尚应符合下列规定：

1  外门窗洞口的支撑框架宜单独设计，并充分考虑门窗和发泡陶瓷外墙挂板所传递的荷载；

2  外门窗的窗框也可直接与发泡陶瓷外墙挂板的背附框架连接，此处背附框架主肋应考虑门窗所传递的荷载。

- 6.4 发泡陶瓷围护板设计

6.4.1  发泡陶瓷外墙挂板面板可由单块发泡陶瓷围护板或数块发泡陶瓷围护板组成，每块发泡陶瓷围护板都应与背附框架进行可靠连接。

6.4.2  由数块发泡陶瓷围护板组成的面板，板与板之间宜采用企口构造，并应对板缝进行有效的封堵。

【条文说明】6.4.1~6.4.2  发泡陶瓷围护板的常用规格为宽度不大于1200mm，长度不大于3200mm的条板，外围护结构用发泡陶瓷外墙挂板则是需要根据建筑结构形式、外立面造型及建筑模数等来确定挂板的板块规格，因此一块发泡陶瓷外墙挂板可能由单块或数块发泡陶瓷围护板构成。板与板拼接处会形成接缝，为了保证接缝出的水密性和气密性，除了进行材料封堵，还需采用构造防水措施，即板与板之间宜设置企口构造。

6.4.3  发泡陶瓷围护板宜采用贯穿板材厚度方向的柔性锚固件与背附框架进行连接。柔性锚固件的受剪、抗弯、抗拉承载力及锚固力宜进行试验验证，并应满足设计要求。

6.4.4  发泡陶瓷围护板与背附框架连接件承载力和连接部位围护板面板的局部承压和受剪承载力应经过试验验证。

【条文说明】6.4.3~6.4.4  发泡陶瓷围护板与背附框架的连接是发泡陶瓷外墙挂板设计的关键。由于发泡陶瓷围护板属脆性材料，试验研究表明板在跨度方向的变形量超过1/1000时，板材就会发生脆断，为保证使用安全性，标准中规定发泡陶瓷板的变形量不应超过1/2000。因此虽然发泡陶瓷围护板自身强度较高，但作为外围护构件，为保证其安全性，仍需要有背附框架作为支撑。发泡陶瓷围护板是经高温烧结而成均值材料，其线膨胀系数是钢材的三分之一左右，是铝板的五分之一左右，因此如果二者之间采用刚性连接，会在温度作用下使两种材料因变形量不同导致发泡陶瓷围护板的破坏。本规程中建议在发泡陶瓷围护板中设置锚固增强件，锚固增强件与发泡陶瓷围护板之间应采用植筋胶等结构胶进行粘结。通过柔性锚固件与背附框架进行连接，柔性锚固件与锚固增强件之间应留有间隙，通过此间隙可以释放发泡陶瓷围护板与背附框架之间因变形量不一致而产生的局部应力。柔性锚固件与锚固增强件的受剪、抗弯、抗拉承载力及锚固增强件的锚固力宜进行试验验证。

6.4.5  在持久设计状况下，发泡陶瓷围护板不应出现裂缝。

6.4.6、发泡陶瓷围护板，其抗弯设计应符合下列规定：

1、在垂直于面板的风荷载、水平地震作用下，面板的弯曲应力标准值宜按多点支撑弹性板，采用有限元方法进行分析计算。四点支承矩形面板，也可按下式近似计算：

σwk=6mwkb02t2

σEk=6mqEkb02t2

| 式中：wk、qEk | ——分别为垂直于面板的风荷载标准值（kN/m2），地震作用标准值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| b0 | ——四点支承板的长边计算长度，可取两个方向上开孔中心距离的较大值mm； |
| t | ——面板厚度mm； |
| m | ——弯矩系数，按下表取值： |

图 6.4.6 四点支承发泡陶瓷矩形板图示

表6.3.6 四点支承发泡陶瓷矩形板的弯矩系数

| a0/b0 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0.125 | 0.126 | 0.127 | 0.129 | 0.130 | 0.132 | 0.134 | 0.136 |
| a0/b0 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | —— |
| m | 0.138 | 0.140 | 0.142 | 0.145 | 0.148 | 0.151 | 0.154 | —— |
| 注：1、a0为面板短边计算长度，b0为面板长边计算长度；a0=a-2*c2，b0=a-2*c2 2、0.0≤a0/b0≤1.0的其他情况可采用插值方法计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、由各种作用产生的最大弯曲应力，应按本规范6.2.1进行组合，组合的弯曲应力设计值不应超过发泡陶瓷围护板的抗弯强度设计值ftm

3、发泡陶瓷围护板的抗弯强度设计值，应按表4.2.1抗弯强度除以1.5取值。

6.4.7 柔性锚固件的抗拉设计应符合下列规定：

1、在垂直于面板的风荷载、水平地震作用下拉力标准值应按下列公式计算：

Nwk=βwkb02n

NEk=βqEkb02n

| 式中：wk、qEk | ——分别为垂直于面板的风荷载标准值（kN/m2），地震作用标准值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| b0 | ——四点支承板的长边计算长度，可取两个方向上开孔中心距离的较大值mm； |
| n | ——柔性锚固件的个数； |
| β | ——应力调整系数，可按表6.4.7采用； |

表6.4.7 应力调整系数β

| 每块板材柔性锚固件个数 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| β | 1.25 | 1.30 | 1.35 |

- 计算的拉力设计值应按本规范6.2.1进行组合，组合的拉力设计值不应超过柔性锚固件的受拉承载力设计值。

- 柔性锚固件的承载力设计值应取其承载力标准值除以2.15的系数，承载力标准值应通过实验确定。

6.4.8 发泡陶瓷围护板与柔性锚固件连接处，宜设置金属增强件，并采用改性环氧树脂胶与发泡陶瓷围护板粘结，以避免硬接触产生集中应力。

6.4.9 发泡陶瓷围护板的开孔中心线距边不宜小于50mm，也不宜大于300mm，开孔中心距不宜大于1100mm。

6.4.10 发泡陶瓷围护板，在最不利组合设计值作用下的挠度可按下列公式计算：

df=μSmb04D

D=Et312(1−ν2)

| 式中：Sm | ——各作用效应的最不利组合设计值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| b0 | ——四点支承板的长边计算长度，可取两个方向上开孔中心距离的较大值mm； |
| D | ——面板的刚度； |
| t | ——面板的厚度mm； |
| E | ——发泡陶瓷围护板的弹性模量； |
| ν | ——发泡陶瓷围护板的泊松比； |
| μ | ——挠度系数，按下表取值； |

| a0/b0 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.01302 | 0.01317 | 0.01335 | 0.01367 | 0.01417 | 0.01451 | 0.01496 | 0.01555 |
| a0/b0 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | —— |
| μ | 0.01630 | 0.01725 | 0.01842 | 0.01984 | 0.02157 | 0.02363 | 0.02603 | —— |
| 注：1、a0为面板短边计算长度，b0为面板长边计算长度；a0=a-2*c2，b0=a-2*c2 2、0.0≤a0/b0≤1.0的其他情况可采用插值方法计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.11  发泡陶瓷围护板的跨中挠度df不应大于长边计算边长的1/2000。

- 6.5背附框架设计

6.5.1  发泡陶瓷外墙挂板背附框架型材构件的截面形式和板件类型，除应符合下列规定外，还应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《铝合金结构设计规范》GB50429的规定。

1、受压截面的宽厚比应符合下表要求：

表 5.1.6 不同材质及受压截面的宽厚比取值

| 截面部位 | 铝型材 |  |  |  | 钢型材 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - T5 6061-T4 | 6063A-T5 | 6063-T6 6063A-T6 | 6061-T6 | Q235 | Q345 |
| 自由挑出(a) | 17 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 |
| 双侧加肋(b) | 50 | 45 | 40 | 35 | 40 | 33 |

2、背附框架壁厚应符合下表要求：

（1）端肋、副肋：热轧钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于2.5mm、冷成型薄壁钢截面有效受力部位的厚度不应小于2mm、铝合金型材截面有效受力部位的厚度不应小于2.0mm。在采用螺纹进行受拉、受压连接时，应进行螺纹受力计算。

（2）主肋：热轧钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于3.0mm、冷成型薄壁钢截面有效受力部位的厚度不应小于2.5mm、铝合金型材截面有效受力部位的厚度不应小于2.5mm。在采用螺纹进行受拉、受压连接时，应进行螺纹受力计算。

6.5.2  背附框架主肋、端肋、副肋及加强肋等部件宜采用焊接或螺栓连接。如采用焊接连接，各连接节点应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构设计标准》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB50429的规定进行焊缝或焊点计算，焊接处应进行防腐、防锈处理。

6.5.3  背附框架主肋、端肋、副肋的截面尺寸以及副肋的数量均应通过强度和挠度计算确定，其加强肋可按构造设置。

【条文说明】6.5.1~6.5.3  发泡陶瓷围护板与背附框架进行连接，并将板上所受作用力传递到背附框架上。由于发泡陶瓷围护板变形量不应超过1/2000，挂板挠度由背附框架控制，为避免背附框架变形量过大导致发泡陶瓷围护板破损，要求背附框架主肋挠度控制在1/250范围内。结合背附框架所受作用力及具体工程对挂板构造的要求，选取合适的型钢截面。背附框架主肋、端肋、副肋及加强肋等部件宜采用焊接或螺栓连接。如采用焊接连接，各连接节点应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018或《钢结构设计规范》GB 50017的规定进行焊缝或焊点计算，焊接处应进行防腐、防锈处理。

发泡陶瓷外墙挂板背附框架图示

6.5.4  发泡陶瓷围护板与背附框架的连接结点宜设置在主肋上，围护板与背附框架之间宜设置弹性垫层。

6.5.5  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构连接节点应设置在背附框架上，并宜设置在主肋上，当连接节点设置在端肋或副肋上时，该端肋或副肋的承载力和刚度应满足主肋的设计要求。

6.5.6  当发泡陶瓷围护板的连接点在端肋或副肋上时，应根据具体的支承状态计算横梁承受的弯矩和剪力，当采用开口截面副肋时，宜计算约束扭转产生的双力矩。

6.5.7  背附钢框端肋或副肋受弯承载力应符合下式要求：

MxγWnx+MyγWny≤f

| 式中：Mx | ——绕截面x轴（平行于挂板平面方向）的弯矩设计值（N.mm）； |
| --- | --- |
| My | ——绕截面y轴（垂直于挂板平面方向）的弯矩设计值（N.mm）； |
| Wnx | ——绕截面x轴（平行于挂板平面方向）的净截面抵抗矩mm3； |
| Wny | ——绕截面y轴（垂直于挂板平面方向）的净截面抵抗矩mm3； |
| γ | ——截面塑性发展系数，热轧型钢可取1.05，冷成型薄壁型钢和铝合金型材可取1.00； |
| f | ——材料抗拉强度设计值； |

6.5.8  背附钢框端肋或副肋截面受剪承载力应符合下式要求：

VySxIxtx≤fv

VxSyIyty≤fv

| 式中：Vx | ——水平方向（x轴）的剪力设计值（N）； |
| --- | --- |
| Vy | ——竖直方向（y轴）的剪力设计值（N）； |
| Sx | ——绕截面x轴的毛截面面积矩mm3； |
| Sy | ——绕截面y轴的毛截面面积矩mm3； |
| Ix | ——绕截面x轴的毛截面惯性矩mm4； |
| Iy | ——绕截面y轴的毛截面惯性矩mm4； |
| tx | ——截面垂直于x轴腹板的截面总宽度mm； |
| ty | ——截面垂直于y轴腹板的截面总宽度mm； |
| fv | ——材料抗剪强度设计值； |

6.5.9  发泡陶瓷围护板在端肋或副肋上偏置使端肋或副肋产生较大的扭矩时，应进行端肋或副肋抗扭承载力计算

6.5.10  沿垂直于板面方向，端肋或副肋在风荷载标准值作用下产生的挠度值ux以及沿平行于板面方向，端肋或副肋在重力荷载标准值作用下产生的挠度值uy均应符合下列规定：

ux≤l250

uy≤l500 且不宜大于3mm

式中：l——端肋或副肋的跨度（mm），悬臂构件可取跳出长度的2倍。

6.5.11  背附框架主肋宜采用上端悬挂式与主体结构连接，其承载力应符合下式要求：

NAn+MγWn≤f

| 式中：N | ——主肋的轴力设计值N； |
| --- | --- |
| M | ——主肋的最大弯矩设计值N.mm； |
| An | ——主肋的净截面面积mm2； |
| Wn | ——主肋在弯矩作用方向的净截面抵抗矩mm3； |
| γ | ——截面塑性发展系数，热轧型钢可取1.05，冷成型薄壁型钢和铝合金型材可取1.00； |
| f | ——材料抗拉强度设计值； |

当背附框架主肋采用下端座立式与主体结构连接时，其弯矩作用方向的稳定性应符合下式要求：

Nφ.A+MγW(1−0.8NNE)≤f

NE=π2EAβλ2

| 式中：N | ——主肋的轴压力设计值N； |
| --- | --- |
| NE | ——临界轴压力N； |
| M | ——主肋的最大弯矩设计值N.mm； |
| φ | ——弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数，可按表6.5.11采用； |

6.5.11弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数

| 长细比λ |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热轧钢型材 | Q235 |  | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |  |
|  | Q345 |  | 0.96 | 0.88 | 0.73 | 0.58 | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |  |
| 冷轧型薄壁型钢 | Q235 |  | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.31 |  |
|  | Q345 |  | 0.94 | 0.87 | 0.78 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |  |
| 铝型材 | - T5 6061-T4 |  | 0.94 | 0.85 | 0.72 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |  |
|  | 6063A-T5 |  | 0.93 | 0.80 | 0.65 | 0.48 | 0.41 | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.17 |  |
|  | - T6 6063A-T6 |  | 0.96 | 0.86 | 0.69 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |  |
|  | 6061-T6 |  | 0.95 | 0.82 | 0.58 | 0.38 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |  |
| β |  | ——参数，取1.1； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | ——主肋的毛截面面积mm2； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W |  | ——主肋在弯矩作用方向上较大受压边的毛截面抵抗矩mm3； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λ |  | ——长细比，不超过150； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ |  | ——截面塑性发展系数，热轧型钢可取1.05，冷成型薄壁型钢和铝合金型材可取1.00； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f |  | ——材料抗拉强度设计值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.5.12  在风荷载标准值作用下，主肋的挠度限值宜按下列规定采用df.lim=l/250。

式中：l——支点间的距离（mm），悬臂构件可取跳出长度的2倍。

6.5.13  背附框架的上下主肋连接设计应符合下列要求（图6.5.13）：

1、采用开口截面型材的主肋可采用型材或板材连接，连接件一端应与下主肋焊接，另一端应采用螺栓连接，且不应限制主肋的轴向位移。

2、采用闭口截面钢立柱，除采用上述连接外，还可采用长度不小于250mm的芯柱连接，芯柱一端与立柱应紧密配合，另一端与主肋宜采用机械连接方式固定。

3、两上下主肋接头部位，应留宽度不宜小于15mm的空隙。

开口截面型材主肋连接方式                闭口截面型材主肋连接方式

图6.5.13 背附框架上下主肋连接示意图

# 7  加工制作

- 7.1  一般规定

7.1.1  发泡陶瓷外墙挂板在制作前应对建筑、结构施工图进行核对，对已建主体结构进行复测，并应根据实测结果进行挂板设计。

【条文说明】7.1.1  发泡陶瓷外墙挂板作为非承重外围护墙板，对于其加工精度和质量要求较高，因此在挂板制作前应对建筑、结构施工图进行核对，对已建主体结构还需进行尺寸复测，以避免由于主体结构施工误差导致挂板安装出现不匹配的情况。

7.1.2  发泡陶瓷外墙挂板加工单位应编制加工方案，包括加工计划、加工工艺、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护方案等。

- 7.2  构件制作

7.2.1  发泡陶瓷外墙挂板制作前应进行产品图设计，并应标识构件尺寸、截面形式、发泡陶瓷围护板与背附框架连接处锚固增强件或孔、槽的对应位置等信息。

7.2.2  发泡陶瓷围护板的加工应符合下列规定：

1  宜采用专用设备进行加工，加工过程中应做好必要的防护措施和除尘措施；

2  加工的槽口或孔洞不得有损坏或崩裂现象。

7.2.3  背附框架的加工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构设计标准》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018、《钢结构焊接规范》GB 50661及《铝合金结构设计规范》GB 50429的有关规定。

【条文说明】7.2.1~7.2.3  外围护结构用发泡陶瓷轻质框架外墙挂板的加工主要包括发泡陶瓷围护板上锚固增强件的设置、背附框架加工和发泡陶瓷围护板与背附框架的组装。由于加工精度较高，要求对于锚固增强件及组装处孔眼等的定位尺寸精确。

7.2.4  钢结构或铝合金型材与发泡陶瓷围护板装配前应检验尺寸偏差、安装点位置、焊接质量、防锈涂层或镀锌质量等。

【条文说明】7.2.4  所有金属构件在加工制作完成后都要严格进行安装、焊接及防腐防锈质量检查。

- 7.3  构件检验

7.3.1  发泡陶瓷外墙挂板的外观质量不应有缺陷，对已出现的一般缺陷应按技术方案进行处理，并应重新检验。

【条文说明】7.3.1  对于有一般缺陷的挂板可按技术方案进行处理，但必须重新进行检验。一旦出现影响产品结构性能或安装使用的严重缺陷，挂板一律不能进行修复处理使用。

7.3.2  发泡陶瓷外墙挂板的尺寸允许偏差应符合表7.3.2的规定。

表7.3.2 发泡陶瓷外墙挂板尺寸允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 板高 | ±3 | 尺量检查 |
| 板宽 | ±3 |  |
| 板厚 | ±2 |  |
| 表面平整度 | 3 |  |
| 对角线差 | 5 |  |
| 背附框架位置偏差 | ±5 |  |
| 锚固增强件、孔、槽位置偏差 | ±5 |  |

7.3.3  发泡陶瓷外墙挂板预埋件、围护板与背附框架连接件的规格、数量、安装位置及性能应符合设计要求。

7.3.4  发泡陶瓷框架外墙挂板检验合格后，应在构件上设置表面标识，标准内容宜包括挂板编号、制作日期、合格状态和生产企业名称等信息。

- 7.4  运输与存放

7.4.1  发泡陶瓷外墙挂板运输应符合下列规定：

1  应对挂板面板设置护角或保护衬垫，并应采取绑扎等包装措施；

2  运输过程中并宜采用板材侧立的堆放方式，并应采取防止板材移动、倾倒、变形等的固定措施；

3  搬运过程中应避免对挂板进行振动、碰撞或挤压。

7.4.2  发泡陶瓷外墙挂板的存放应符合下列规定：

1  堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

2  挂板宜采用专用支架侧立存放，支架应具有足够的强度和刚度；

3  水平叠放时，不得直接接触地面堆放，并应面板朝上码放，面板上应包覆保护衬垫，叠放高度不应超过1m；

4  露天堆放时应有覆盖措施，防止雨雪和污染。

7.4.3  外露的预埋件、连接节点等金属件应按不同环境类别进行防护或防腐、防锈处理。

【条文说明】7.4.1~7.4.3  发泡陶瓷外墙挂板的面板为脆性易碎材料，因此在运输过程中一定要注意对面板进行保护，尤其是对带有装饰面层的面板、以及安装有预埋件处面板进行保护，挂板面板边角应设置护角或保护衬垫。运输到现场的挂板应按编号进行有序堆放，以便施工安装时方便找板。对于外露的金属件一定要做好防护措施，安装前发现有锈腐等现象，根据锈蚀情况进行防锈处理或更换金属件处理。

# 8  安装与施工

- 8.1  一般规定

8.1.1  发泡陶瓷外墙挂板施工前应根据设计要求和现场情况编制施工方案，施工单位应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

8.1.2  发泡陶瓷外墙挂板的施工应在主体结构质量验收合格后进行。

8.1.3  发泡陶瓷外墙挂板在5级以上大风及雨雪雾天气不得作业。

【条文说明】8.1.3  低温、雨雪天气构件、预埋件和连接件上有可能出现结露和霜雾，遇到五级以上大风，不利于吊装工程的进行，因此在本条款规定出现的天气状况下不得进行安装作业。

8.1.4  发泡陶瓷外墙挂板安装施工前，应选择有代表性的挂板构件进行试安装，并应根据试安装结果及时调整施工工艺和施工方案。

【条文说明】8.1.4  发泡陶瓷外墙挂板的安装施工质量要求较高，为避免由于设计或施工经验缺乏造成工程实施障碍或损失，保证施工质量，应通过试安装进行验证性试验，并根据试安装结果及时调整施工工艺和施工方案。

- 8.2  施工准备

8.2.1  安装施工前应绘制排板图，并应符合下列规定：

1  排板图应注明安装就位顺序；

2  挂板应按排板及施工顺序编号依次堆放。

8.2.2  安装施工前对主体结构上的预埋件的型号、规格、数量及位置进行核对，如预埋件位置偏差过大或漏设预埋件的，应制定可行变更措施并经设计单位审核同意后方可施工。

8.2.3  安装施工前应进行测量放线、设置挂板安装定位标识。

【条文说明】8.2.1~8.2.3  发泡陶瓷外墙挂板施工前应对预埋件的位置进行核对，并设置安装排板图安装定位标识。当预埋件位置发生偏差时，应及时调整排板图。

8.2.4  安装施工前应根据发泡陶瓷外墙挂板的形状、尺寸、重量和作用半径等要求选择吊具和起重设备，并应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态。

- 8.3  施工要点

8.3.1  发泡陶瓷外墙挂板的安全施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

8.3.2  发泡陶瓷外墙挂板应按顺序进行安装，竖向连续分布挂板宜自下而上安装，安装作业上下方不应同时有其他作业；横向宜从边角开始安装，有门窗洞口，宜从门窗洞口开始安装。

8.3.3  发泡陶瓷外墙挂板的吊装应符合下列规定：

1  吊点应布置在背附框架上，横向尺寸大于600mm的挂板应采用两点或多点吊装；

2  挂板起吊和就位过程中宜设置缆风绳，通过缆风绳引导墙板安装就位；

3  挂板与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成或与主体结构可靠连接后进行。

8.3.4  发泡陶瓷外墙挂板的安装应符合下列规定：

1  挂板就位后应将水平度和垂直度调节到允许误差范围内，方可固定；

2  挂板校核到位后，应先固定支承节点，再固定拉结节点；

3  挂板与主体结构连接节点采用焊接施工时，不应灼伤发泡陶瓷围护板，焊接完成后应进行防腐和防火处理。

【条文说明】8.3.4  发泡陶瓷外墙挂板利用节点连接件作为临时固定和支撑系统时，利用支撑系统对墙板构件进行连续可调的安装精度调节有利于墙板安装质量。为确保挂板连接节点受力状态与设计相符，挂板校核到位后应先固定承重支承节点，后固定拉结节点。挂板安装完成后，应确保连接节点具有设计所要求的变形能力及变形量要求。

8.3.5  发泡陶瓷外墙挂板安装尺寸允许偏差应符合表8.3.5的规定：

表8.3.5 发泡陶瓷外墙挂板安装尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 相邻挂板平整度 |  | 2 | 2m靠尺测量 |
| 墙面垂直度 | 层高 | 3 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  | 全高 | H/2000且≤15 |  |
| 相邻接缝高 |  | 3 | 尺量 |
| 接缝 | 宽度 | ±5 | 尺量 |
|  | 中心线位置 | 5 |  |

注：H为墙面全高。

8.3.6  发泡陶瓷外墙挂板板缝处理应符合下列规定：

1  当板缝内采用橡胶空心气密条作为气密材料时，挂板吊装前应检查气密条粘结的牢固性和完整性；

2  板缝施工前应清理板缝间的杂物和浮尘；

3  面板在安装过程中出现的缺棱掉角应进行修补，修补完成后方可进行下一道工序；

4  板缝中嵌入材料的嵌入深度和厚度应符合设计规定；

5  密封胶嵌填时，水平和垂直板缝交界处300mm范围内的板缝应一次施工完成，板缝外观应均匀一致；

6  密封胶嵌缝后应保持干燥，固化前应避免损坏及污染，气温低于5℃或雨天不应进行板缝嵌缝施工；

7  嵌缝应饱满密实、平整美观，不得有缺漏。

【条文说明】8.3.6  发泡陶瓷外墙挂板板缝的处理，是保证墙体工程质量的关键。板缝施工前应清理板缝间的杂物和浮尘。在进行板缝处理时，温度越低，胶的固化时间越长，其收缩性也越大，容易导致胶与构件边缘出现裂纹，因此在施工温度低于5℃时，不应进行打胶工序。

8.3.7  发泡陶瓷外墙挂板装饰面层施工前应对挂板表面的缺陷及板缝进行处理。

# 9  验收

- 9.1  一般规定

9.1.1  发泡陶瓷外墙挂板的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB 50210及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。

【条文说明】9.1.1  本条明确了发泡陶瓷外墙挂板的施工质量验收应进行施工质量分项工程验收和节能分项工程验收，包括隐蔽分项工程验收和执行的标准。

9.1.2  发泡陶瓷外墙挂板工程验收应包括施工过程隐蔽工程验收和工程竣工验收。

9.1.3  发泡陶瓷外墙挂板工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1  主体结构基础及表面；

2  连接节点锚固件及连接质量；

3  门窗洞口及接缝的处理。

9.1.4  发泡陶瓷外墙挂板工程竣工验收时应提供下列资料：

1  施工图设计说明及其他设计文件；

2  外墙挂板加工制作详图；

3  外墙挂板、主要材料及配件的进场验收记录；

4  外墙挂板安装施工记录、技术复核记录及其他施工记录；

5  设计单位提出 检测要求的涉及外墙挂板系统的检测报告；

6  现场淋水试验记录；

7  防火、防雷节点验收记录；

8  隐蔽工程验收记录；

9  重大质量问题的处理方案和验收记录；

10  其他质量保证资料。

9.1.5  发泡陶瓷外墙挂板工程验收的检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的发泡陶瓷外墙挂板，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

9.1.6  发泡陶瓷挂板工程检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

- 9.2  主控项目

9.2.1  发泡陶瓷外墙挂板应有产品的出厂合格证书、产品性能检测报告，其品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

9.2.2  发泡陶瓷外墙挂板及主体结构预埋件、锚固件、连接件应符合设计要求。

检验方法：检查材料进场记录；检查隐蔽工程中间验收记录。

检查数量：按批检验。

【条文说明】9.2.1~9.2.2  发泡陶瓷外墙挂板进场应有发泡陶瓷外墙挂板产品合格证，发泡陶瓷围护板、背附框架、锚固增强件、柔性锚固件材质证明及合格证，以及安装时。

9.2.3  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构之间的连接节点采用焊接连接时，钢材焊接的焊缝尺寸应满足设计要求，焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。

检查数量：全数检查。

9.2.4  发泡陶瓷外墙挂板与主体结构之间的连接节点采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。

检查数量：全数检查。

9.2.5  发泡陶瓷外墙挂板接缝及外门窗安装部位的防水性能应符合设计要求。

检验方法：检查现场淋水试验报告。

检验数量： 1）设计、材料、工艺和施工条件相同的外挂墙板工程，每1000m2为一个检验批，不足1000m2应划分为一个独立检验批。每个检验批每100m2应至少查一处，每处不得少于10m2；

2）同一单位工程中不连续的墙板工程应单独划分检验批；

3）对于异形或有特殊要求的墙板，检验批的划分应根据墙板的结构、特点及墙板工程的规模，宜由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

【条文说明】9.2.5  发泡陶瓷外墙挂板与预制装配式外墙一样，接缝防水施工是非常关键的质量检验内容，施工时应按设计要求进行选材和施工，并采取严格的检验验证措施。

9.2.6  发泡陶瓷外墙挂板的保温、防火、防雷的处理应符合设计要求。

检验方法：观察；检查中间验收记录。

检查数量：按批检验。

- 9.3  一般项目

9.3.1  发泡陶瓷外墙挂板安装轴线位置应正确。

检验方法：对照施工图检查。

检查数量：全数检查。

9.3.2  发泡陶瓷外墙挂板板缝外观应顺直、均匀整齐。

检验方法：观察。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处，少于5处时，全数检查。

9.3.3  发泡陶瓷外墙挂板预留孔洞与沟槽的位置、尺寸应符合设计要求。

检验方法：观察；测量。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处，少于5处时，全数检查。

9.3.4  发泡陶瓷外墙挂板不应有影响装饰或使用功能的尺寸偏差，对存在外观质量缺陷的部位应采用专用材料进行修补。

检验方法：观察；测量。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不少于5处，少于5处时，全数检查。

9.3.5  发泡陶瓷外墙挂板允许偏差及检验方法应符合表8.3.5的规定。

检查数量：每个检验批抽查10%，并每个检验批抽查数量不应少于3处。

# 10  保养与维护

10.0.1  发泡陶瓷外墙挂板工程竣工验收后，应制定墙板系统的保养、维修计划与制度，定期进行墙板系统的保养和维修。

10.0.2  发泡陶瓷外墙挂板外表面的检查、保养与维修工作不得在4级以上风力和雨、雪、雾天气下进行

10.0.3 发泡陶瓷外墙挂板工程竣工验收后一年内，应对发泡陶瓷外墙挂板系统进行一次检查；此后每五年应检查一次；检查项目应包括下列规定：

1  墙板整体、单元板块间有无变形、错位、松动等情况，如有应对墙板、连接件及相连主体结构进一步检查；

2  发泡陶瓷外墙挂板、连接件、连接螺栓、预埋件、锚固件等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等；

3  发泡陶瓷围护板是否存在开裂或破损；

4  密封胶有无脱胶、开裂、起泡，密封胶条有无脱落、老化等损坏现象；

5  发泡陶瓷外墙挂板防水系统是否完整

6  发泡陶瓷外墙挂板饰面材料是否有胀裂、松动和污损现象；

7  发泡陶瓷外墙挂板的接缝和窗洞口处的防水密封材料应在每次清洗时进行检查。

10.0.4  发泡陶瓷外墙挂板的保养和维修应符合下列规定：

1  当发现连接件、螺栓松动，应及时紧固、拧紧；当发现连接件锈蚀应除锈补漆或采取其他防锈措施；

2  当发现发泡陶瓷围护板松动、破损时，应及时修补并采取有效的补强及防水措施；

3  当发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时，应及时修补与更换；修补时应采用相配套的密封胶；

4  应保持墙板防水系统的完整性，当发生堵塞时，应及时疏通；

5  当发现墙板外饰面材料有污损时，应及时进行修补。

10.0.5  当定期检查发现外墙挂板局部损坏不影响墙板整体结构性能时，可采用局部维修或更换损坏部位的方式；当影响到墙板结构性能时，应更换损坏的外墙挂板。

10.0.6  在地震、台风、火灾等重大自然灾害发生后，应及时对墙板系统进行全面检查，并视损坏程度制定处理方案，及时修复或更换构件或材料。

10.0.7  发泡陶瓷外墙挂板应定期进行表面装饰层的清洗，清洗次数应根据板面装饰层类型、及积灰污染程度确定，但每年不应少于一次。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑结构荷载规范》GB 50009

2  《建筑抗震设计规范》GB 50011

3  《建筑设计防火规范》GB 50016

4  《钢结构设计规范》GB 50017

5  《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

6  《建筑物防雷设计规范》GB 50057

7  《民用建筑隔声设计规范》GB50118

8  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

9  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

10  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

11  《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

12  《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》GB50210

13  《铝合金结构设计规范》GB 50249

14  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

15  《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

16  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411

17  《钢结构焊接规范》GB 50661

18  《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

19  《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

20  《装配式混凝土建筑设计标准》GB/T 51231

21  《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232

22  《碳素结构钢》GB/T 700

23  《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB 912

24  《不锈钢焊条》GB/T 983

25  《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸稳的测定》GB/T 6342

26  《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

27  《合金结构钢》GB/T 3077

28  《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB/T 3274

29  《陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定》GB/T 3810.12

30  《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117

31  《热强钢焊条》GB/T 5118

32  《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

33  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

34  《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811

35  《建筑构件耐火试验方法  第1部分：通用要求》GB/T 9978.1

36  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

37  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  热流计法》GB/T 10295

38  《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

39  《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

40  《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T 17657

41  《声学  建筑和建筑构件隔声测量  第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3

42  《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

43  《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

44  《装配式混凝土结构设计规程》JGJ 1

45  《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

46  《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26

47  《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

48  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

49  《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

50  《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

51  《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134

55  《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

56  《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

57  《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336

58  《发泡陶瓷围护板应用技术规程》JGJ/T 350

59  《木丝水泥板应用技术规程》JGJ/T 377

60  《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》JGJ/T 458

61  《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160

62  《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

63  《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482

64  《聚硫建筑密封胶》JC/T 483

65  《纤维增强硅酸钙板  第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2