中国工程建设标准化协会团体标准

T/CECS ×××—202X

厨房用油烟净化器

Kitchen fume cleaner

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

中国工程建设标准化协会 发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20001.10-2014给出的规则起草。

本标准按中国工程建设标准化协会《关于印发〈中国工程建设标准化协会2018年第二批协会标准制定、修订计划〉的通知》（建标协字〔2018〕030号）的要求制定。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院有限公司、靖江市宏帝环保科技有限公司。

本标准参加起草单位： 国家空调质量监督检测中心、北京科技大学、北京化工大学、北京市建筑大学、北京市建筑设计研究院有限公司、西安建筑科技大学设计研究院

本标准主要起草人：

本标准审查人：

目   次

1 范围..............................................................................1

2 规范性引用文件....................................................................1

3 术语和定义........................................................................1

4 分类、代号和标记..................................................................2

4.1 分类..........................................................................2

4.2 代号..........................................................................2

4.3 标记..........................................................................2

5 要求..............................................................................3

5.1 一般要求......................................................................3

5.2 外观要求......................................................................3

5.3 性能要求......................................................................3

6 检测系统与试验方法............................ ...................................4

6.1 检测系统......................................................................4

6.2 试验方法......................................................................4

7 检验规则..........................................................................5

7.1 型式检验......................................................................5

7.2 抽样及检验项目................................................................6

7.3 判定规则......................................................................6

7.4 其他规定......................................................................6

8 标志、随行文件、包装、运输和贮存..................................................6

8.1 标志..........................................................................6

8.2 随行文件......................................................................6

8.3 包装、运输和贮存..............................................................6

附录A（规范性附录） 油烟净化率试验方法................................................7

Contents

1 Range .............................................................................1

2 Normative reference documents......................................................1

3 Terms and definitions..............................................................1

4 Classification,code and marking ...................................................2

4.1 Classification ................................................................2

4.2 Code name .....................................................................2

4.3 Sign ..........................................................................2

5 Requirement .......................................................................3

5.1 General requirements...........................................................3

5.2 Appearance requirements .......................................................3

5.3 Performance requirement .......................................................3

6 Test system and Test method ........................................................4

6.1 Test syetem……….............................................................4

6.2 Test method…………...........................................................4

7 Inspection rules ..................................................................5

7.1 Type inspection ..............................................................5

7.2 Sampling and inspection items .................................................6

7.3 Judgment rules.................................................................6

7.4 Other rules...................................................................6

8 Marking, accompanying documents, packaging, transportation and storage .............6

8.1 Marking .......................................................................6

8.2 Accompanying documents ........................................................6

8.3 Packing, transportation and storage.............................................6

Appendix A (Normative)Test methods of  oil fume purification rate...................7

厨房用油烟净化器

# 1  范围

本标准规定了厨房用油烟净化器的术语和定义，分类、代号和标记，要求，检测系统与试验方法，检验规则，标志、随行文件、包装、运输和贮存等。

本标准适用于厨房烹饪过程中对油烟进行净化，排风量大于2000m³/h油烟净化器。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ/T 62 饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）

GB 191 包装储运图示标志

GBJ 122 工业企业噪声测量规范

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13931 电除尘器 性能测试方法

GB/T 14294 组合式空调机组

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 18483 饮食业油烟排放标准（试行）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  油烟 oil fume

食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解货裂解产物，单位为mg/m³（标）。

3.2  油烟净化器 oil fume cleaner

对烹饪和食品加工过程中产生的油烟进行净化的设备。

3.3  油烟净化率oil fume purification rate

油烟经净化器处理后，被去除的油烟与处理前的油烟的质量百分比。

3.4 机械式油烟净化器 mechanical oil fume cleaner

用过滤、惯性碰撞、吸附或其它机械分离原理去除油烟的净化设备。

3.5 静电式油烟净化器 electrostatic oil fume cleaner

用静电原理去除油烟的净化设备。

3.6 湿式油烟净化器 wet oil fume cleaner

用水膜、喷雾、 冲击等液体吸收原理去除油烟的净化设备。

3.7 复合式油烟净化器 compound oil fume cleaner

采用以上任何两种或两种以上净化方式，组合而成为去除油烟的油烟净化设备。

# 4  分类、代号和标记

4.1  分类

根据油烟净化器工作原理分为：

  - 机械式，代号M；

  - 静电式，代号E；

  - 湿式，代号W；

  - 复合式，代号C。

4.2 代号

- 油烟净化器代号，FC；

- 净化率代号，A、B、C、D，见表1。

表1 油烟净化器净化率

| 序号 | 净化率类别 | 在额定处理风量下的净化率，% |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | 净化率≥95 |
| 2 | B | 90≤净化率＜95 |
| 3 | C | 80≤净化率＜90 |
| 4 | D | 70≤净化率＜80 |

4.3  标记

产品标记由产品名称、分类代号、处理风量和净化率代号4个部分组成。表示如下：

净化率类别：A、B、C、D

处理风量，2000m³/h（代号为2）

分类代号：M、E、W、C

油烟净化器

FC

示例：

处理风量为2000m³/h，净化效率不小于95%的机械式油烟净化器，标记为FC-M-2-A。

# 5  要求

5.1  一般要求

5.1.1  产品应符合本技术规程的规定，并按照经规定程序批准的图纸和技术文件制造。

5.1.2  产品外观应平整光洁，便于安装、保养与维修。

5.1.3  油烟净化器焊缝、接口处、设备本体均应密封。

5.1.4  油烟净化分离和收集的油污、废水不得直接排放造成二次污染。

5.1.5  机械式油烟净化器更换下的滤料应集中处理，不得造成二次污染。

5.1.6  湿式油烟净化器的液体循环系统应无渗漏。

5.2  外观要求

- 油烟净化器外表面应无明显划痕、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落，塑料饰件及仪表无裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷。

5.3  性能要求

5.3.1  油烟净化器在额定处理风量下，油烟净化率应符合GB 18483-2001表2的规定。

5.3.2  油烟净化器在正常使用条件下，平均无故障累计运行时间应不小于3000h。

5.3.3  油烟净化器在额定风量运行时，其阻力及噪声应符合表2要求。

表2 油烟净化器阻力及噪声限值

| 产品类型 | 阻力，Pa | 噪声，dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 机械式（M） | ≤600 | 80≤ |
| 静电式（E） | ≤300 | 80≤ |
| 湿式（W） | ≤300 | 80≤ |
| 复合式（C） | ≤600 | 80≤ |

5.3.4  静电式油烟净化器应有醒目的安全提示和可靠接地，保障人身和设备安全。

5.3.5  电气控制箱接地电阻应小于2Ω。

5.3.6  静电式油烟净化器两极板之间的绝缘电阻不得小于50MΩ。

5.3.7  湿式油烟净化器除雾性能良好，排气筒出口烟气含水率小于8%。

# 6  检测系统与试验方法

6.1  检测系统

检测系统的通风管道连接和油烟发生装置按HJT 62-2001中5.1执行。

6.2  试验方法

6.2.1  温度测量采用玻璃温度计或热电偶，精度应不低于2.5%。

6.2.2  流量测量按GB/T 16157-1996第7章，采用标准型皮托管或S型皮托管、斜管压力计，也可采用经过标定的其它相同精度的测量仪器。

6.2.3  绝缘电阻用精度为2.5级2500V的兆欧表测电场本体两极板接线间的电阻。接地电阻用精度为2.5级的万用表测量金属外壳至接地螺栓间的电阻。

6.2.4  油烟采样分析用设备和仪器以及检测方法应符合附录A 的规定。

6.2.5  湿式油烟净化器出口烟气含水率，按照GB/T 16157-1996年代号第5章的规定用称重法测定。

6.2.6  油烟净化率应按式（1）进行计算。

P=C前−C后C前×100%                          （1）

式中：

P——油烟净化率，%；

C前——油烟净化器前的油烟浓度，mg/m³；

C后——油烟净化器后的油烟浓度，mg/m³；

6.2.7  实验室条件下油烟净化率的检测系统中，油烟净化设备在额定风量和模拟油烟浓度50mg/m³条件下累计运行24h后，调节发烟量至模拟油烟浓度30mg/m³±2mg/m³测定油烟净化器进出口油烟浓度和气流量，按6.2.6计算在额定风量下的油烟净化率，取两次平行测定结果的平均值报告。

6.2.8  运行1年以上设备使用性能检测，应由油烟净化器生产厂提供5个以上运转1年以上的用户清单，由经认可的油烟净化器检测机构抽取两台进行运行时间调查，并利用油烟发生器进行检测。检测项目及结果应符合表3要求。

表3 油烟净化器检测项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 实验室测试 检测项目 | 现场测试 检测项目 | 出厂检测 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术条件 | 有 | 无 | 无 | 图纸、设计说明书、企业标准齐备 |
| 2 | 产品外观 | 有 | 有 | 有 | 应平整光洁，便于安装、保养、维护。静电油烟净化器应有醒目的安全提示。 |
| 3 | 净化器的本体阻力 | 有 | 有 | 无 | 湿式、静电式≤300Pa；机械式、复合式≤600Pa |
| 4 | 控制箱接地电阻 | 有 | 有 | 有 | ＜2Ω |
| 5 | 静电式油烟净化器极板间绝缘电阻 | 有 | 有 | 有 | ≥50MΩ |
| 6 | 湿式油烟净化器出口烟气含水率 | 有 | 有 | 无 | ＜8% |
| 7 | 设备本体漏风率 | 有 | 有 | 无 | ＜5%，按GB/T 14294-2008附录C执行 |
| 8 | 额定风量条件下的净化率 | 有 | 有 | 无 | 符合GB 18483-2001 |

# 7  检验规则

7.1  型式检验

- 出现下列情况之一，应进行型式检验：

- a）新产品试制或老产品转厂生产的定型鉴定；

- b）产品正式生产后，其结构设计、材料、工艺以及关键的配套元器件有较大改变能够影响产品性能时；

- c）停产两年年以上，重新恢复生产时；

- d）正常生产三年；

- e）国家质量检验机构提出检验要求。

7.2  抽样及检验项目

应从不少于两个生产批次中随机抽样，抽取数量不少于两台。进行型式检验时，检验项目应包括表3所规定的实验室测试或现场测试的全部项目。

7.3 判定规则

- 7.3.1 型式检验结果应符合7.2的相应规定。

7.3.2 表3所列检验项目1~4项中有两项不合格或5~8项中有任一检验项目不合格，需加倍抽样检验，若仍不合格，即判定为不合格。

7.4 其他规定

- 7.4.1 对于不同规格的同类型设备，检测结果按受检设备额定风量大、中、小型分别有效，其中大型设备检测结果在不超过被检设备额定处理风量的150%的范围内有效。

# 8  标志、随行文件、包装、运输和贮存

8.1  标志

  - 油烟净化器应具有标牌，标牌应符合GB/T 13306。

  - 标牌应包括以下主要内容：

- 产品名称和型号；

- 处理风量、净化效率、最高进口油烟浓度、设备阻力；

- 生产厂名、地址、联系方式；

- 产品的出厂日期和产品编号。

8.2  随行文件

- 产品包装中应随行提供质量检验记录、质量保证文件、合格证。

8.3  包装、运输和贮存

产品的标志、包装、运输、贮存，由各生产单位根据产品特点，按照GB/T 6388和GB 191的有关规定执行。

（规范性附录）

油烟净化率试验方法

  - 试验原理

在油烟净化器入口段发生一定浓度的模拟油烟，分别测定装置入口处和出口处管道空气中油烟浓度，通过油烟净化器入口、出口空气中油烟浓度之差与入口空气中油烟浓度之比，得出油烟净化器对油烟的净化率。

  - 试验仪器与设备

    - 空气动力试验台

空气动力试验台主要由风机、风道系统、流量测量装置、油烟发生装置和测量设备等组成。测试过程中试验台风量应稳定在设定值的±3%范围内。风道系统上游取样截面油烟浓度不均匀性不应大于15%，30min内油烟浓度波动不应大于10%。

    - 油烟发生装置

a) 油烟的产生可通过发生器加热油水混合液产生。

b) 油烟发生器，示意图如图A.1所示。

说明：

1—储液瓶；

2—蠕动泵；

3—加热腔；

4—气泵；

5—气体出口；

6—滤清器。

图A.1  油烟发生器示意图

    - 油烟质量浓度测试仪

  - 油烟质量浓度测试仪最小分辨率应为0.01mg/m3。在线即读式分析仪需定期校准，与红外分光光度法测得的数据比较偏差应在±10%以内。试验条件

A.3.1 试验用空气温度宜为（23~30）℃，相对湿度宜为（30~70）%。

A.3.2宜在测试过程中维持30mg/m³的油烟浓度。

  - 试验步骤

a) 开启油烟净化器和试验台辅助风机，调节辅助风机使油烟净化器达到额定工况。

b) 利用油烟发生器，在油烟净化器入口处管道中发生满足试验浓度要求的油烟。

c) 待油烟浓度稳定后（稳定性要求相对偏差应小于10%），在管道上游采样处和下游采样处分别进行采样，按GB/T 18883规定的方法进行分析。

d) 采样次数不应少于5次，每次10min。五次采样所得数据中任何一个数据与最大值比较，若该数据小于最大值的四分之一，则该数据为无效值，不参与平均值计算。数据经取舍后，至少有三个数据参与平均值计算。若数据之间不符合上述条件，则需重新采样。

e) 油烟净化器净化率计算应按式（1）进行计算。

_________________________________