CECSxxx:xxxx

中国工程建设标准化协会标准

《干垒挡土墙用混凝土砌块应用技术规程》

Technical specification for application of Concrete Units to Segmental Retaining Walls

（CECS ***-20**）

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

《干垒挡土墙用混凝土砌块应用技术规程》

Technical specification for application of Concrete Units to Segmental Retaining Walls

（CECS ***-20**）

（征求意见稿）

主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

中国计划出版社

20XX年北京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2016年第二批工程建设协会标准制订、修订计划的通知>》（建标协字[2016]084号）的要求，编制组经广泛调查研究，总结国内大量的干垒挡土墙用混凝土砌块应用工程资料，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程共分6章，主要技术内容包括：总则、术语、材料、设计、施工、验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由福建省建筑科学研究院有限责任公司负责技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有意见或建议，请将有关资料寄送福建省建筑科学研究院有限责任公司（地址：福建省福州高新区创业路8号万福中心3号楼15－20层，邮政编码：350108），以供修订时参考。

主编单位：福建省建筑科学研究院有限责任公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  录

1  总  则	1

2  术  语	2

3  材  料	4

3.1  一般规定	4

3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块	4

3.3  其他材料	5

4  设  计	8

4.1  一般规定	8

4.2  干垒挡土墙基础设计	8

4.3  干垒挡土墙设计	9

4.4  土工格栅	9

4.5  防排水设计	10

5  施  工	11

5.1  一般规定	11

5.2  基础施工	11

5.3  砌块砌筑	12

5.4  挡土墙背回填	13

5.5  土工格栅铺设	14

5.6  防排水施工	15

6  验  收	16

6.1  一般规定	16

6.2  主控项目	16

6.3  一般项目	17

本规程用词说明	19

引用标准名录	20

条文说明	21

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Materials	4

3.1  General requirements	4

3.2  Concrete units to segmental retaining walls	4

3.3  Other materials	5

4  Design	7

4.1  General requirements	7

4.2  Design of retaining wall foundation	7

4.3  Retaining wall design	8

4.4  Geogrid	8

4.5  Waterproof and drainage design	9

5  Construction	10

5.1  General requirements	10

5.2  Foundation construction	10

5.3  Block masonry	11

5.4  Backfill of retaining wall	12

5.5  Geogrid laying	13

5.6  Waterproof and drainage construction	14

6  Acceptance	15

6.1  General requirements	15

6.2  Main Items	15

6.3  General Items	16

Explanation of wording in this specifications	18

List of quoted standards	19

Explanation of provisions	20

# 1  总  则

1.0.1  为规范干垒挡土墙用混凝土砌块在道路、河道、园林景观、市政等工程中挡土墙的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保及保障工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于道路、河道、园林景观、市政等新建、改（扩）建工程中采用干垒挡土墙用混凝土砌块的挡土墙工程的设计、施工及验收。

1.0.3  干垒挡土墙用混凝土砌块的应用除执行本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  干垒挡土墙用混凝土砌块  concrete units to segmental retaining walls

以水泥为胶凝材料，砂、石等为主要原材料配制的混凝土，采用振动加压工艺成型，在道路、河道、园林景观、市政等工程领域的挡土墙和构筑物工程用混凝土砌块。砌块外型尺寸应符合GB/T 18968 对砌块的定义，允许开有孔洞。

2.0.2  干垒挡土墙  segmental retaining walls

无需用砂浆砌筑，借助砌块与砌块之间的嵌锁结构，来防止挡土墙的倾覆和滑落。

2.0.3  土工格栅  geogrid

聚合物材料经过定向拉伸形成的具有开孔网格和较高强度的平面网状材料。

2.0.4  反滤  inverted layer

在工程上是指在土中呈渗流状态的流体，流经反滤材料时，流体可以通过，而把起骨架作用的固体颗粒截留下来的功能。

2.0.5  子母槽（榫）  mother-child slot

干垒挡土墙用混凝土砌块铺设施工时，沿挡墙面平行方向，块与块接触面；或干垒砌块在垒砌时，上、下层接触面、或沿挡土墙长度方向的砌块与砌块接触面。块体本身存在尺寸正好可咬合、互为凹凸的榫槽。它的存在，起到固定相临块体之间空间位置的作用。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  干垒挡土墙工程所用的干垒挡土墙砌块、混凝土、砂浆、加筋材料、土工合成材料及土工回填材料等材料应符合相应的产品标准和工程设计要求。

3.1.2  所用材料应满足干垒挡土墙工程的力学性能和耐久性能的要求。

3.1.3  所用材料应满足干垒挡土墙工程的美化环境要求，避免出现严重色差、返碱等现象。

## 3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块

3.2.1  干垒挡土墙用混凝土砌块外观质量应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  外观质量

| 项目 |  |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 | 装饰面（投影长度小于2mm裂纹不计入） |  | 无 |
|  | 其他每面 | 单条裂纹延伸的投影长度累计不大于/mm | 50 |
|  |  | 条数，每个面不多于/条（投影长度小于2mm裂纹不计入） | 1 |
| 缺棱掉角 | 装饰面 | 两个方向投影尺寸的最小值不大于/mm | 3 |
|  |  | 两个方向投影尺寸的最大值不大于/mm | 5 |
|  |  | 大于以上尺寸的缺棱掉角个数，不多于/个 | 0 |
|  | 其他任一面 | 三个方向投影尺寸的最大值不大于/mm | 30 |
|  |  | 个数，不多于/个 | 2 |
| 注：经两次加工和有特殊装饰要求或有特殊自带功能（如自带挡土反滤功能）的干垒挡土墙用混凝土砌块，不受此规定限制。 |  |  |  |

3.2.2  尺寸偏差

1  除子母槽（榫）或错台的几何尺寸外，干垒砌块的长、宽、高或外形的任何一条棱线尺寸允许偏差，均不应大于3mm。

2  子母槽（榫）或错台的几何尺寸允许偏差不应大于2mm，且偏差不得影响垒砌效果和墙体的结构性能。

3  对于部分不规则的异型体预制混凝土砌块规格尺寸允许偏差可参照相关企业标准执行或通过各方协商决定。

3.2.3  干垒挡土墙用混凝土砌块的强度等级要求应符合表3.2.2要求。

表3.2.2  强度等级

| 强度等级 | 抗压强度（MPa） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值不小于 | 单个试件最小值不小于 |
| MU15.0 | 15.0 | 12.0 |
| MU20.0 | 20.0 | 17.0 |
| MU25.0 | 25.0 | 21.5 |
| MU30.0 | 30.0 | 25.5 |
| MU35.0 | 35.0 | 30.0 |

3.2.4  干垒挡土墙用混凝土砌块的抗冻性应满足表3.2.3的要求。

表3.2.3  抗冻性

| 使用条件 | 抗冻指标 | 质量损失率（%） | 抗压强度损失率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 夏热冬暖地区 | D50 | ≤1 | ≤10 |
| 夏热冬冷地区 | D100 |  |  |
| 寒冷地区 | D150 | ≤1.5 |  |
| 严寒地区 | D150 |  |  |

3.2.5  干垒挡土墙用混凝土砌块的软化系数不应小于0.85。

3.2.6  干垒挡土墙用混凝土砌块尺寸偏差、饰面层的颜色、花纹、密度等级、吸水限量应符合JC/T 2094《干垒挡土墙用混凝土砌块》的相关规定。

## 3.3  其他材料

3.3.1  土工合成材料的性能指标应符合JTG/T D32《公路土工合成材料应用技术规范》的要求，并应按工程设计需要确定试验项目，其性能指标应符合相应标准要求，加筋材料耐久性、耐老化性应满足设计使用寿命的要求。

3.3.2  砂石垫层料应符合下列规定：

1  砂、石料的级配应符合设计要求。

2  其他性能应符合DL/T 5151相关规定。

3.3.3  挡土墙后填料应因地制宜，合理选择，并符合下列规定：

1  宜选用抗剪强度高和透水性强的砾石或砂土。

2  选用黏性土作填料时，宜掺入适量的砂砾或碎石。

3  不得选用膨胀土、淤泥质土和耕植土。

3.3.4  绿化表层土可采用营养土。营养土除了满足植物正常生长，还应满足相关土壤要求，不应造成土壤污染。

3.3.5  墙背反滤层所采用砂砾和碎石的含泥量应小于5%。

3.3.6  工程使用的材料用于腐蚀环境时，应满足抗侵蚀性要求。

3.3.7  通用硅酸盐水泥应符合现行国家标准GB175《通用硅酸盐水泥》的有关规定，其他水泥应符合现行国家标准或行业标准的有关规定。水泥使用前应对其强度、安定性、凝结时间进行复验。不同品种的水泥，不得混合使用。

3.3.8  混凝土用骨料质量应符合JGJ52《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》或SL677《水工混凝土施工规范》或JTS 202-2《水运工程混凝土质量控制标准》或GB/T14684《建设用砂》、GB/T14685《建设用卵石、碎石》的规定。

3.3.9  拌合、养护用水质量应符合JGJ63《混凝土用水标准》的规定。

3.3.10  混凝土质量应符合GB/T 14902 《预拌混凝土》的规定或设计要求。

# 4  设  计

## 4.1  一般规定

4.1.1  干垒挡土墙工程设计应遵循“因地制宜、安全耐久、资源节约、环境协调、技术先进”的原则，对结构构造、断面尺寸、材料选择、基础和墙体、稳定性计算、美学外观与生态、安全防护和附属设施等进行设计。

4.1.2  干垒挡土墙的结构形式选择、位置确定，应综合考虑地形地貌、工程地质、水文气候条件、荷载作用情况、施工条件、填料情况和工程造价等综合因素。

4.1.3  干垒挡土墙工程设计应符合现行国家建筑标准设计图集17J008《挡土墙（重力式、衡重式、悬臂式）》、SL379《水工挡土墙设计规范》、JDGD30《公路路基设计规范》和GB50330《建筑边坡工程技术规范》等相关规定。

## 4.2  干垒挡土墙基础设计

4.2.1  干垒挡土墙的基础埋置深度，应根据地基稳定性、地基承载力、冻结深度、水流冲刷情况以及岩石风化程度等因素确定。

4.2.2  基础宽度不应小于0.4m，厚度不应小于0.2m。

4.2.3  干垒挡土墙的基础埋置深度，对于一般土质地基不应小于0.6m，当设置在岩石上时，应清除表面风化层，当风化层较厚难以全部清除时，可采用土质地基的埋置深度。浸水地区和冰冻地区的基础埋置深度应按现行的JTG 3363《公路桥涵地基与基础设计规范》有关规定确定。

## 4.3  干垒挡土墙设计

4.3.1  干垒挡土墙可不设伸缩缝与沉降缝。当墙高突变过大或地基地质、水文情况突变时，宜在突变界限处，设置泡沫板伸缩缝、沉降缝，缝宽宜为20mm-30mm，缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料，填塞深度不应小于150mm。

4.3.2  干垒挡土墙的墙高应满足安全和稳定防护要求，并应考虑施工期累计沉降，预留沉降量宜为设计墙高的3%-5%。

4.3.3  单级干垒挡土墙的高度不应高于6m。

4.3.4  干垒挡土墙顶部宜设置混凝土压顶，混凝土压顶的厚度不应小于200mm，底部宜设置浆砌砌块或混凝土基础。基础埋置深度应综合地形、地质和冲刷深度等因素确定，同时还应满足地基稳定要求。软弱地基应进行地基加固处理。

## 4.4  土工格栅

4.4.1  当采用加筋土干垒挡土墙时，加筋带层间距及加筋带长度应根据整体稳定性和内部稳定要求确定。

4.4.2  采用的筋材长度除应满足结构稳定性要求外，还应符合下列规定：筋材最小长度宜大于0.7倍墙高，且不小于2.5m；墙顶填土面如为斜面，或填土上有集中荷载，筋长应不短于0.8倍墙高；

4.4.3  采用土工格栅反包结构时，回折反包部分筋材长度不宜小于2.0m，且应与相邻筋材进行可靠连接。

## 4.5  防排水设计

4.5.1  干垒挡土墙的防渗与泄水布置应根据地形、地质、环境、水体来源及填料等因素分析确定。

4.5.2  干垒挡土墙后填土地表应设置排水良好的地表排水系统。

4.5.3  应在干垒挡土墙及墙后回填土体之间设置反滤层，反滤层厚度不应小于0.5m，并在反滤层与土体之间宜采用透水土工布进行过滤。干垒挡土墙可不设泄水孔。

4.5.4  当干垒挡土墙上方布置有水池等可能造成渗水的设施时，必须做好防渗处理，防止渗水时对挡土墙造成破坏。

4.5.5  干垒挡土墙后宜在一定范围内回填砂性土或砂砾石作为反滤层；其余加筋带上的回填土料应达到水利、公路、铁路、水运及环保等各行业规范要求的压实度。

# 5  施  工

## 5.1  一般规定

5.1.1  干垒挡土墙施工前，应做好截、排水及防渗设施。

5.1.2  在岩体破碎、土质松软或地下水丰富地段修建挡土墙，宜避开雨季施工。

5.1.3  施工时应严格执行JTG F10《公路路基施工技术规范》 、JTG/T D32《公路土工合成材料应用技术规范》和设计要求，并加强施工质量检查工作，积极采取相应的技术措施，以保证工程质量。

## 5.2  基础施工

5.2.1  应根据不同地质要求，选用混凝土或钢筋混凝土、浆砌石等进行基础处理，并满足设计要求。

5.2.2  明挖基坑应符合下列规定：

1  施工过程中应对地质情况进行核对，与设计不符时，应及时处理。

2  基坑开挖宜分段跳槽进行。

3  坑内积水应随时排干。

4  采用倾斜基底时，基底标高应按设计控制，不得超挖填补。

5.2.3  基底检验合格后，应及时进行下道工序施工。

5.2.4  基础施工应符合下列规定：

1  应将基底表面风化、松软土石清除。

2  硬质岩石基坑中的基础，宜满坑砌筑。

3  雨季在土质或易风化软质岩石基坑中砌筑基础时，应在基坑挖好后及时封闭坑底。当基底设有内向倾斜的稳定横坡时，应采取临时排水措施，辅以必要座浆后安砌基础。

4  采用台阶式基础时，基底及墙趾台阶转折处不得砌成垂直通缝，砌体与台阶壁间的缝隙砂浆应饱满。

5  基坑应随砌筑分层回填夯实，并在表面留3%的向外斜坡。

5.2.5  当基础顶面达到设计高程面后，应保持表面平整或采用砂浆找平。

## 5.3  砌块砌筑

5.3.1  干垒挡土墙应分层错缝砌筑，墙体砌筑时不应有垂直通缝，上下层干垒块砌筑的错缝长度不得少于砌块长度的1/4。

5.3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块施工应符合下列规定：

1  砌出地面后基坑应及时回填夯实，并完成其顶面排水、防渗设施。

2  排水措施应在砌筑墙身过程中设置，确保排水畅通，并应保证墙背反滤、防渗设施的施工质量。

5.3.3  干垒挡土墙用混凝土砌块砌筑应符合下列规定：

1  干垒砌块砌筑应稳固，不得有错动、 晃动现象，砌体顶部应设混凝土压顶，保持整体稳定。

2  当基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时，搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

3  砌体的转角处和交接处可采用错角安装方式，或采用转角式制品安装。

5.3.4  挡土墙顶应找平抹平或勾缝，其与边坡间的空隙应用粘土或其他材料夯填封闭。

5.3.5  第一层干垒砌块砌筑前应采用砂浆找平，干垒砌块安装过程中，应现场校核第一层实际砌筑位置与图纸设计要求，砌筑应平整，与基础间是否密合。

5.3.6  砌筑时应清除下一层干垒砌块顶部的杂土、杂物，每一层砌筑与下一层应密合，沿挡墙走向应平整，每层后退距离应符合设计要求。

5.3.7  干垒砌块切割不应影响干垒砌块与相邻干垒砌块的子母槽（榫）或锚固孔连接的稳固性。

5.3.8  干垒砌块应按施工图或生产厂家的建议标高和方向进行摆放。

5.3.9  具有镶嵌功能的干垒砌块砌筑时应确保上下层砌块的子母槽（榫）密切咬合。

5.3.10  具有锚固孔的干垒砌块进行砌筑时，应用锚固棒使相邻干垒砌块进行稳固连接。

5.3.11  砌筑过程中，如需设置沉降缝、伸缩缝，应整齐一致，上下贯通。

5.3.12  砌筑时，宜随时用水平尺及铅锤线进行控制和校核。

## 5.4  挡土墙背回填

5.4.1  挡墙背侧土方回填及碾压可按相关行业标准和设计要求执行。

5.4.2  墙后填土应分层夯实，选料及其密实度均应满足设计要求。在距墙背1.0m以内，不宜用重型振动压路机碾压。

5.4.3  当填方挡墙墙后地面的横坡坡度大于1：6时，应进行地面粗糙处理后再填土。

5.4.4  施工中应控制回填土的填土厚度及压实度。每层虚铺厚度不宜大于20cm，压实度应符合设计规定。

5.4.5  墙背回填土体顶部应设0.4m厚的封闭层，防止地表水浸入回填土体。封闭层应选用纯净的粘土筑成。填筑时，应使其保持最佳含水量，压实度应达到90%以上。

5.4.6  配土工格栅的干垒挡土墙铺设墙背填料时，填料中不得含有尖锐的棱角，压实不应使用羊足碾碾压。

## 5.5  土工格栅铺设

5.5.1  土工格栅铺设应符合下列要求：

1  土工格栅材料质量应符合GB/T 50290《土工合成材料应用技术规范》和设计的要求。

2  根据设计要求放置土工格栅，土工格栅的规格、宽度、伸入砌块长度，回折长度应符合设计要求。

3  土工格栅铺设时应尽量平整，无皱折，拉紧固定后再行填土。格栅主要受力方向应通长无接头，非受力方向相邻块间搭接长度不得小于设计要求。施工过程中不得折叠和曝晒。

4  土工格栅铺设后，应及时填土覆盖，裸露时间不宜超过48 h，亦可采取边铺设边拉紧边回填的流水作业法。如果采用进展法铺土，土工格栅不得用车辆和压实机械直接碾压，必须先铺一层土后方可碾压。碾压时应先两侧后中间。

## 5.6  防排水施工

5.6.1  在填料与墙背之间，用渗水材料（砂砾或碎石）填筑墙顶面至第一层干垒层同水平高度的连续排水层，顶端与底端可以黏土作隔水层。

5.6.2  反滤层的粒径宜在0.5-50mm之间，符合级配要求，并筛选干净，可按各层厚度用薄隔板隔开，自下而上逐层填筑，逐步抽出隔板，以达到设计要求。

5.6.3  防护、排水设施如反滤层、透水层等应按设计要求与墙体施工同步进行，同时完成。

5.6.4  土工布铺设应符合下列要求：

1  土工布材料质量应符合GB/T 50290《土工合成材料应用技术规范》和设计的要求。

2  墙后土工布应根据设计要求放置，土工布规格和铺设层数应符合设计图纸要求。土工布应紧贴墙体铺放，不得漏缺。

3  在铺设土工格栅层面，应事先把多余的土工布往挡墙后翻。土工布搭接应不少于设计搭接长度，以防止土颗粒流失。

# 6  验  收

## 6.1  一般规定

6.1.1  干垒挡土墙工程质量检测与验收除应执行本标准外，尚应符合现行国家标准GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》或SL176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》、SL223《水利水电建设工程验收规程》的相关规定。

## 6.2  主控项目

6.2.1  干垒挡土墙工程所用的水泥、砂浆、混凝土、加筋材料、土工合成材料、土工回填材料，其品种、规格应符合设计要求和相关标准、文件及本规程规定，验收合格后方可使用。

6.2.2  干垒挡土墙工程所用的干垒砌块应符合本规程3.2节的要求。

检查数量：施工单位按进场批次抽样检验，监理单位按规定频率抽查。

检验方法：检查出厂合格证明和进场抽样检验报告。

6.2.3  干垒挡土墙工程所用的干垒砌块品种和规格应符合设计要求。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按规定频率抽查。

检验方法：检查施工记录并观察或抽拆检查。

6.2.4  干垒挡土墙基础混凝土的强度应满足设计要求，并应符合现行 JTS202-2 的要求。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按验收批全数检查。

检验方法：检查试验报告和统计评定表。

6.2.5  干垒砌块的砌筑工艺和砌筑质量应满足设计和规范要求。

检验数量：施工单位全数检查，监理单位抽样检查。

检验方法：检查施工记录并观测检查。

6.2.6  回填料应符合设计要求和规范规定。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按规定频率抽查。

检验方法：检查施工记录，并观察检查或取样试验。

6.2.7  回填顶面应平整、密实，无凹坑或松散现象。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按规定频率抽查。

检验方法：观察检查。

6.2.8  分层厚度和碾压、夯实的压实度，应符合设计要求和规范规定。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按规定频率抽查。

检验方法：检查施工记录或试验报告。

## 6.3  一般项目

6.3.1  干垒挡土墙工程现浇混凝土基础施工缝的留置位置和施工缝处理应满足设计要求，并应符合GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》和JTS202-2 《水运工程混凝土质量控制标准》的要求。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位全数检验。

检验方法：观察检查。

6.3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块砌筑的上下错缝、相邻上下层竖缝错开距离、砌缝宽度应符合设计要求，设计无要求时，错缝长度不得少于砌块长度的1/4，相间层竖缝应对直，错位不宜大于20mm，砌缝宽度应控制在20mm～25mm之间。

检验数量：施工单位全数检查、监理单位按规定频率抽查。

检验方法：尺量检查并观察检查

6.3.3  干垒挡土墙施工质量应符合表6.3.3的规定。

表 6.3.3  干砌施工质量标准

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置（mm） | 50 | 经纬仪：每20m检查墙顶外边线5点 |
| 2 | 顶面高程（mm） | ±30 | 水准仪：每20m检查5点 |
| 3 | 垂直度或坡度（%） | 0.5 | 吊垂线：每20m检查4点 |
| 4 | 断面尺寸 | 不小于设计 | 尺量：每20m量4个断面 |
| 5 | 底面高程（mm） | ±50 | 水准仪：每20m检查2点 |
| 6 | 表面平整（mm） | 10 | 2m直尺：每20m检查5处，每处检查竖直和墙长两个方向 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指出应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1   GB175《通用硅酸盐水泥》

2   GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》

3   GB50330  《建筑边坡工程技术规范》

4   GB/T14684《建设用砂》

5   GB/T14685《建设用卵石、碎石》

6   GB/T 14902 《预拌混凝土》

7   GB/T 50290《土工合成材料应用技术规范》

8   DL/T 5151 水工混凝土砂石骨料试验规程

9   SL677《水工混凝土施工规范》

10  SL176《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

11  SL223《水利水电建设工程验收规程》

12  JC∕T 2094 《干垒挡土墙用混凝土砌块》

13  JDG D30 《公路路基设计规范》

14  JTG/T D32《公路土工合成材料应用技术规范》

15  JTG F10 《公路路基施工技术规范》

16  JTG 3363《公路桥涵地基与基础设计规范》

17  JTS202-2 《水运工程混凝土质量控制标准》

18  JGJ52《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》

19  JGJ63《混凝土用水标准》

20  17J008  《挡土墙》

中国工程建设标准化协会标准

干垒挡土墙用混凝土砌块

应用技术规程

T/CECS ××× - 20××

# 条文说明

目    次

1  总  则	23

2  术  语	25

3  材  料	26

3.1  一般规定	26

3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块	26

3.3  其他材料	26

4  设  计	28

4.2  干垒挡土墙基础设计	28

4.3  挡土墙设计	28

4.4  土工格栅	28

4.5  防排水设计	28

5  施  工	29

5.1  一般规定	29

5.2  基础施工	29

5.3  砌块砌筑	29

5.4  挡土墙背回填	29

5.5  土工格栅铺设	29

5.6  防排水施工	30

6  验  收	31

6.2  主控项目	31

6.3  一般项目	31

# 1  总  则

1.0.1  干垒挡土墙混凝土砌块是近年来在欧、美和澳大利亚等迅速发展起来并广泛应用的新型柔性结构重力式挡土墙混凝土砌块，因其独特的设计、丰富的装饰效果、便捷的施工和良好的结构性能，在现代挡土工程中起到越来越重要的作用。近年来，已有约20000m2的舒布洛克钻石系列干垒挡土墙分别在北京、天津、上海、南京等地建成，这标志着中国现代干垒挡土墙的起步。干垒混凝土砌块挡土墙具有各种优点，如美观自然、风格独特；无砂浆砌筑，施工简便快捷；可适于地形垒筑圆、弧和各种转角；高墙或有附加荷载的挡土墙可结合聚合物拉接网片组成加筋干垒挡土墙，结构稳定；无须维护、无污染、美化环境，广泛应用于园林、护坡、护堤、高速公路和立交桥等。此外，混凝土砌块干垒挡土墙是环保型建筑材料，其原材料取自于大自然大量存在的石子、砂以及水泥等，无须使用粘土、树木、钢材等，更无须使用化学防腐剂如酚类、醛类等，不含对人体有害的砷、镭等放射性物质。各种色彩自然美观的干垒混凝土砌块面本身具有良好的装饰效果，无须粉刷、涂装等后期维护，进一步避免了使用中污染环境的可能。

我国干垒挡土墙用混凝土砌块应用尚处于起步阶段，且没有专门的标准规范文件来规范其性能和应用，导致市场混乱，施工质量不佳，严重制约了干垒挡土墙用混凝土砌块的推广。本规程的立项制订旨在解决我国墙用混凝土砌块在应用过程中标准缺失问题，规范干垒挡土墙用混凝土砌块的选用及施工，促进我国干垒挡土墙用混凝土砌块产业的健康发展。

1.0.2  干垒挡土墙具有以下特点：设计灵活，可以在坡度较大及地基承载力较差的地面上施工，可以简单地将挡土墙建造出曲线形状或其他独特的外形线；美观，干垒挡土墙砌块可以具有多种多样的形状、规格尺寸、表面纹理和颜色，因此可以设计出既美观、又坚固的墙体；经济性，可以减少运输回填材料，不需使用大量支撑模板和重型工程机械，均可节省工程成本；便于施工，综合性能好，耐久性强等特点。

适用于道路、河道、园林景观、市政等新建、改（扩）建工程中采用干垒挡土墙用混凝土砌块的挡土墙工程。

1.0.3  干垒挡土墙用混凝土砌块的性能质量要求及试验方法可参考JC/T 2094《干垒挡土墙用混凝土砌块》的相关规定。土工合成材料的性能指标应符合JTG/T D32《公路土工合成材料应用技术规范》的要求。干垒挡土墙工程设计应符合现行国家建筑标准设计图集17J008《挡土墙（重力式、衡重式、悬臂式）》、SL379《水工挡土墙设计规范》、JDGD30《公路路基设计规范》、GB50330《建筑边坡工程技术规范》。

# 2  术  语

2.0.2  干垒挡土墙是重力式结构，主要依靠干垒挡土块块体自重来抵抗动静荷载，达到稳定的作用。无需砂浆进行施工，依靠的块与块之间的嵌锁作用和重量来防止滑动倾覆。干垒块也可同水平放置的拉接网片共同使用来增大墙体结构的有效宽度和重量。

# 3  材  料

## 3.1  一般规定

3.1.1  为保证干垒挡土墙工程的施工质量，其所用的干垒挡土墙砌块、混凝土、砂浆、加筋材料、土工合成材料、土工回填材料等材料应符合相应的产品标准和工程设计要求。

3.1.2  干垒挡土墙工程需满足力学和耐久性的设计要求，所用材料的相应力学和耐久性的对整体干垒挡土墙工程起到至关重要的作用。

3.1.3  干垒挡土墙用混凝土砌块挡土墙应用于道路、河道、园林景观、市政等工程都需要满足一定的美观要求，与环境相协调。

## 3.2  干垒挡土墙用混凝土砌块

3.2.1~3.2.6  除不规则的异形砌块或有特殊装饰要求及特殊自带功能（如自带挡土反滤功能）的砌块外，一般干垒挡土墙用混凝土砌块外观质量、强度等级、抗冻性、软化系数、尺寸偏差、饰面层的颜色、花纹、密度等级、吸水限量等性能应符合JC/T 2094《干垒挡土墙用混凝土砌块》的相关规定。

## 3.3  其他材料

3.3.1  加筋材料性能在挡土墙中有重要作用，其长期强度和变形性能关系到挡土墙的稳定，耐久性关系到挡土墙的使用年限，因此选材是加筋设计的主要环节。

3.3.2  砂石垫层料作为反滤材料时，应根据基层土性计算粒径，合理设计级配。作为垫层料时，砂石的颗粒级配、含泥量、泥块含量等应符合规范DL/T 5151的相关规定。

3.3.3  关于墙背填料的规定，是为了保证挡土墙的正常使用功能及求得经济合理的造价。填料的选择至关重要，一般选择重度小，内摩擦角大的填料，因为填料重度越大，相应的主动土压力愈大，填料的内摩擦角愈大，相应的主动土压力愈小。块石、碎石、砂砾、粉煤灰等材料较符合这样的要求，且其透水性强、易排水，抗剪强度稳定，故宜作墙背填料。黏性土的压实性和透水性较差，常具有吸水膨胀性和冻胀性，并产生膨胀压力影响挡土墙的稳定性，但不得不采用黏性土时，可适当掺入块石、碎石、石灰土或分层加入砂性土排水垫层，以改进填料的物理力学性能。由于淤泥、腐殖土、冻土及膨胀土等材料不稳定，干燥时体积易收缩，雨季时膨胀，反复交替发生，在挡土墙产生的侧压力难以正确计算，常导致发生挡土墙外移或坍塌事故，故不用其作为填料。

3.3.5  挡土墙的反滤层对保证挡土墙长期使用性能稳定是十分重要的，工程实践中，由于反滤层材料不符合要求，挡土墙使用两三年后就产生了淤堵，使墙背的水不能及时排除，使得墙背填料的强度产生衰减，长此以往，造成挡土墙结构失效。

# 4  设  计

## 4.2  干垒挡土墙基础设计

4.2.1~4.2.3  规定了干垒挡土墙基础设计的相关尺寸及埋置深度要求。

## 4.3  挡土墙设计

4.3.1~4.3.4  主要对干垒挡土墙的伸缩缝、沉降缝及墙高等构造设计进行了规定。挡土墙防护结构为柔性结构，墙高设计应满足防护功能要求和稳定要求，并应考虑施工期累计沉降。

## 4.4  土工格栅

4.4.1  干垒挡土墙防护结构一般不能承受高填土方的土压力，需根据稳定要求设置加筋措施。

## 4.5  防排水设计

4.5.1~4.5.5  主要对干垒挡土墙后的防渗与排水的构造设计进行了相关规定。具有自挡土功能的干垒式挡墙砌块一般不设置反滤层。

# 5  施  工

## 5.1  一般规定

5.1.2  在旱季，岩、土体的含水量较小，强度较高，开挖基坑时边坡的稳定性容易得到保证，故地质条件较差或有水地段的挡土墙，在旱季施工比雨季安全。

## 5.2  基础施工

5.2.4  基础施工应符合下列规定：

3  规定是为了防止地表水流或渗入施工场地，使岩、土体软化，降低地基的承载力和边坡的稳定性。

## 5.3  砌块砌筑

本节主要对干垒挡土墙用混凝土砌块的砌筑要求及砌筑过程进行了相关规定。

## 5.4  挡土墙背回填

5.4.3  本条规定是为了避免填方沿原地面滑动。填方基底处理办法有铲除草皮和耕植土、开挖台阶等。

5.4.4  挡土墙填土的种类、每层填土厚度、压实度，对工程质量十分重要，故对每层虚铺厚及压实度提出要求。

5.4.5  若挡墙顶部有设计其他结构，如绿化带、人行道或道路等，应按照设计的要求。

5.4.6  不得使用羊足碾和填料中不得含有尖锐的棱角是为了施工中对筋带的损伤。

## 5.5  土工格栅铺设

5.5.1  对土工格栅的材料、铺设要求进行了相关规定。

## 5.6  防排水施工

5.6.1~5.6.4  本节对干垒挡土墙防排水施工要求进行了相关规定。填料隔水层厚度视所采用封闭材料的类别而定，一般取300-500mm。具有自挡土反滤功能的挡墙背部一般可不设置排水层。

# 6  验  收

## 6.2  主控项目

6.2.1-6.2.3  本条规定了干垒挡土墙工程所用的原材料、干垒砌块等应符合相关标准要求。

6.2.4-6.2.8  本条对干垒挡土墙基础混凝土、干垒砌块的砌筑质量、回填料的回填质量等施工质量作出了检验要求。

## 6.3  一般项目

6.3.1-6.3.3  对干垒挡土墙工程现浇混凝土基础施工缝、干垒砌块砌筑的错缝宽度及墙身的施工质量作出了检验要求。干垒挡土墙施工质量除应符合表6.3.3的要求外，表面平整有特殊装饰或有种植绿化要求的墙面表面平整的允许偏差为不大20mm。