T/CECSxxx-2020

中国工程建设标准化协会标准

排水管网安全运行技术指南

Technical guide for safe operation of drainage network

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

排水管网安全运行技术指南

Technical guide for safe operation of drainage network

T/CECS xxx－2020

主编单位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

上海市排水管理处

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：2020年XX月XX日

中国计划出版社

2020年  北京

前 言

根据中国工程建设标准协会“关于印发《2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字〔2019〕12号文）的要求，制订本指南。

本指南将侧重点放在管网监测及运行管理系统方面，其主要内容包括：排水户、排水管道、泵站急排水口的运行安全技术措施，排水管网监测原则、监测技术、监测设施、监测数据传输与管理，排水管网运行管理系统建立原则、排水系统模型建立应用以及排水管网综合运行管理平台等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本指南由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理（中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会），由上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司负责具体内容的解释（地址：上海市东方路3447号；邮政编码：210001）。在使用过程中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料直接寄与解释单位。

主 编 单 位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

上海市排水管理处

参 编 单 位：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

上海网波软件有限公司

中国城市规划设计研究院

上海信立生态环境工程有限公司

武汉中仪物联技术股份有限公司

悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司

郑州大学

重庆市市政设计研究院

上海管丽建设工程有限公司

主要起草人：黄  瑾 纪莎莎 庄敏捷 张爱平 王诗烽 李  伦 孙福才 汪  胜 魏源源 刘战广 魏绪刚 东阳 张峰 张晓杰 黄云兵 余祖峰 敖良根 郑洪标 孙跃平 王志红 方宏远

主要审查人：

目次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本要求	4

4	运行安全技术措施	5

4.1	排水户运行安全技术措施	5

4.2	排水管道运行安全技术措施	6

4.3	泵站运行安全技术措施	8

4.4	排水口运行安全技术措施	10

5	排水管网监测	19

5.1	监测原则	19

5.2	监测技术	19

5.3	管道监测	29

5.4	设施监测	31

5.5	监测数据传输与管理	36

6	排水管网运行管理系统	40

6.1	系统建立原则	40

6.2	排水系统模型建立与应用	41

6.3	排水管网综合运行管理平台	46

参考名录	50

Contens

1	General provisions	1

2	Terminology	2

3	Basic requirements	4

4	Technical measures for operation safety	5

4.1	Technical measures for operation safety of drainage households	5

4.2	Safety technical measures for drainage pipeline operation	6

4.3	Technical measures for operation safety of pumping station	8

4.4	Technical measures for operation safety of drain outlet	10

5	Monitoring of drainage network	19

5.1	Monitoring principle	19

5.2	Monitoring technology	19

5.3	Pipeline monitoring	29

5.4	Facility monitoring	31

5.5	Monitoring data transmission and management	36

6	Drainage network operation management system	40

6.1	System establishment principle	40

6.2	Establishment and application of drainage system model	41

6.3	Integrated operation and management platform of drainage network	46

List of Quoted Standards	50

总则

1.0.1	为了深化对排水管网运行安全的理解，提升我国对排水管网的运行安全技术、监测技术和运行管理水平，在查阅国内外相关技术材料、调研国内相关工程的基础上，依据国家和行业相关法律法规和标准规范，编制本指南。

1.0.2	排水管网在运行过程中应遵循安全优先原则。

1.0.3	本指南可为城镇新建、改扩建的排水管网提供运行安全指导。

1.0.4	本指南以排水管网信息化为主，旨在为城镇排水管网信息化监测及运行管理系统运行提供帮助。

术语

2.0.1 排水户（sewerage user）

是指因从事制造、建筑、电力和燃气生产、科研、卫生、住宿餐饮、娱乐经营、居民服务和其他服务等活动向城市排水管网及其附属设施排放污水的单位和个体经营者。

2.0.2 排水口（drainage outlet）

是指向自然水体（江、河、湖、海等）排放或溢流污水、雨水、合流污水的排水设施。

2.0.3排水管道（drainäge pipeline）

汇集和排放污水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。

2.0.4 排水系统模型（drainage model, sewer model）

基于排水区域下垫面情况、排水管道与泵站等设施信息，运用数理逻辑方法和数学语言结构工程模型，用以模拟不同条件下管网的运行状况，由此获得管网、泵站的水位、流量和地面积水状况、管道和排放口污染物浓度等水文、水力、水质信息。

2.0.5 模型率定 model calibration

通过调整模型参数，从而使模拟结果符合实测记录的过程。

2.0.6 模型验证 model verification

紧随率定之后，使用与率定不同的数据来验证模型精度的过程，一般不再对模型参数进行修改。

2.0.7 排水管网在线监测 Online Monitoring of Drainage Network

通过在检查井或排水管道内安装在线监测设备，对液位、流速、流量、水质、气体浓度等指标进行连续自动测定。

2.0.8 排水管网监测点位 Monitoring Site of Drainage Network

对排水管网通过综合技术分析，确定的需要安装监测设备的点位。

2.0.9 数据传输单元Data Transfer unit

指用于将数据通过无线通信网络进行传送的模块单元或通信设备。

2.0.10 数据有效性Data validity

指从在线监测系统中所获得的数据符合质量保证和质量控制要求，在质量上能与标准方法比对。

基本要求

3.0.1排水设施在线监测点位选址应符合相关标准规范的要求。

3.0.2实施在线监测时，应充分利用排水设施现有的监测设备，通过系统集成或数据共享交换方式获取监测数据，并整合已有的监测数据资源。

3.0.3排水管网综合运行管理平台的结构、功能应根据排水管理部门信息化建设情况、排水管网运行管理模式等确定。

3.0.4应按国家规定的保密制度要求，进行排水管网在线监测数据的采集、传输、使用及更新，数据不得丢失和非法使用。

3.0.5 排水管网在线监测设备的安装和维护应制定作业程序及安全措施，作业人员应通过专业化培训。

3.0.6 应建立排水管网在线监测长效维护和保障机制，保障监测设备和管理软件的长期有效运行。

运行安全技术措施

排水户运行安全技术措施

保障污水流量安全技术措施

1 管道设计建设阶段，有条件应选用摩阻系数小的管材，适当增加管道坡度。

摩阻系数小、坡度大的管道相同流量情况下流速大，不易沉积堵塞。

2 餐厨用户污水排出口需加装餐厨油水分离器。

为避免油脂冷却结块堵塞管道，餐饮用户需加装餐厨油水分离器。餐厨油水分离器安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质。可埋设在地下或地面上，污水经入口流入残渣阻集室，留下固体物质，污水经过隔板下缘流入油脂阻集室，经重力分离大量油脂浮于表面，脱油污水经隔板下缘流入油脂阻集室，油脂再次分离上浮表层，脱油污水出口流入净水采样室，便于采样，经排放管排出。

3 在管道易严重堵塞的污水提升排出用户出口加装粉碎式格栅。

污水井水泵提升排出至市政管网的用户经常出现水泵堵塞的现象，为减少水泵堵塞粉碎型格栅是一种地埋式的市政、水利、泵站系统中所使用的除污设备，该设备能将污水管网中的木片、空瓶、布片等杂物垃圾进行粉碎，以降低排水管网堵塞风险。

充分考虑管网疏通养护，谨慎废除存量化粪池老式住宅小区普遍采用化粪池处理卫生间污水，存在化粪池清捞后污染物出路的问题，所以处于逐步废除的过程。但化粪池废除改为直排市政管网，将大大增加直接进入小区管网固体废弃物，可能造成管道堵塞，影响排水用户污水排放。所以废除时需要充分考虑管网的坡度、管径、结构性状况等情况。

保障用户防汛安全技术措施

1 在低洼区域设置一体化防汛泵站。

一体化泵站占地小，配合驼峰、围挡，小区可形成独立圩区，有效排出小区内积水，提升防汛安全水平。

2 在低洼区域雨水排出口加装单向鸭嘴阀或拍门。

单向鸭嘴阀或拍门可以有效防止倒灌，保障用户排水安全。

保障用户管道气体安全技术措施

1 用户污水立管接入排水管道节点应设置水封井。

水封井、可以有效组织管道内的有害气体通过管道进入用户室内。

2 小区污水管道接入市政管道接入点位置距居民污水立管过近的，可在接入点设置单向鸭嘴阀、拍门。

鸭嘴阀、拍门可以有效组织管道内的有害气体通过管道进入用户室内。

保障排水用户人身安全技术措施

1 检查井内应设防坠落装置。

为避免井盖丢失后行人坠落引发人身伤亡事故，新建、现有检查井有条件均应加装防坠落装置。防坠落装置有防坠网、防坠隔板等，可根据安装条件选用。

2 检查井井盖应选用防盗检查井盖，重要地区可加装防盗报警装置。

为避免井盖偷盗，检查井井盖应选用防盗材质的井盖，重要地区井盖可采用带有定位及移动传感器的报警装置。

排水管道运行安全技术措施

保障管道排水流量安全技术措施

1 排水管道设计应充分考虑倒虹管的养护问题，建议倒虹埋深超洗污车吸程时采取双排倒虹，互为备用。

由于城市建设越来越复杂，管道倒虹现象越来越多，成为堵塞多发的节点，且污水管道在倒虹处容易出现淤积，因此可以采用双排倒虹的方式，降低倒虹区域的淤积风险。

2 在管道周边土质含砂较多的区域设置倒虹管，宜设置便于潜水员清砂的设施。

真空吸污车等机械化手段难以吸砂，抓泥车无法抓取管道内部沉砂。倒虹管清砂需潜水员作业，费时费力，安全风险也大，临时排水压力也大，在管道设计建设时充分考虑清砂作业，可大大降低养护难度，降低管道堵塞风险。

3 管道清淤疏浚优先采用机械化手段，采用高压冲洗车与真空吸污车相结合的方式进行。

机械化养护手段可大大提高养护效率，减少管道内部淤泥、垃圾总量。

4 污水排水用户接污水管道前应设置排格栅。

格栅可以有效阻拦大尺寸垃圾进入排水管道，从源头控制进入管道的垃圾总量，格栅应定期检查，督促用户例行养护，督察用户私自拆除格栅。

5 雨水口应设垃圾拦截装置

雨水口垃圾拦截装置可采用挂篮形式，定期打开篦子收集挂篮拦截的垃圾，减少进入雨水管道的垃圾总量。

6 雨水管道在旱天宜保持低水位。

雨水管道在旱天保持低水位有助于接纳暴雨，但对管道检查井的整体防渗水平有较高要求，需要在设计、建设阶段采取高标准建设，对管道接口、检查井接口等薄弱环节进行加强设计，建议采取与管材匹配的成品预制检查井。对于现状管网，应进行全面外来水调查，有针对性的进行修复、降低管道外来水量。

7 对管道内部存在的坝头、沉积等可能影响管道流量的功能性缺陷，应定期进行CCTV检测，并采取相应养护措施进行消除。

排水管道经常有管道封堵需求，应加强管道封堵。

8 对管道内部形成的硬质沉积，可采用便携式切割机器人系统切割破碎。

对于小口径的污水管道，潜水员无法人工破碎清楚的，可采用切割机器人系统进行清除，适合于管道内部常见的水泥浆块，异物入侵等情况。

保障管道气体安全技术措施

1 污水管道在设计建设阶段应合理控制检查井井距。

有害气体可通过检查井溢出，减少有害气体管内积聚。

2 长距离输送管道在设计建设阶段应合理设置排气阀或通气井。

有害气体可通过排气阀或通气井溢出，减少有害气体管内积聚。

3 污水管道应保持设计充满度条件下运行。

现状由于种种原因，污水管道满管运行，导致流速慢，垃圾沉积，有机物厌氧反应产生有害气体，加强污水管道低水位运行，有助于改善这一情况。

4 在下井作业前，采用硫化氢气体探测仪对管道内部有害气体进行实时探测，探测仪应至少保证两部，且管道内部应同时采取换气通风措施。

管道内部作业属于特种作业，作业单位、人员均需要经过专家培训，有专业设备、取得相应资质。

保障管道结构安全技术措施

1 在排水管道设计、建设阶段，在交通繁忙区域宜设置自调试检查井盖座及防沉降基座。

自调式检查井盖座有助于消除盖框差，减少车辆跳车，从而减少对检查井的冲击，保障检查井结构安全。防沉降基座有助于将地面动荷载分散到井体周围，保障检查井结构安全。

2 管道、检查井在设计、建设阶段宜采用工厂预制的成品检查井及配套管材。

排水工程现场施工限制条件越来越多，作业空间小、交通繁忙、工期紧均影响现场砌筑排水设施的质量，成品检查井与配套管材可以在工厂预制，现场安装，尺寸误差小，接口密封性好，可以有效提升管道整体防渗性能，降低外来水渗入导致的水土流失、管道沉降的安全风险。

3 对必须采用钢砼结构、砖砌结构的排水设施，需要采取长效防腐措施。

排水管道设计使用寿命一般为50年，但根据使用经验，很多钢砼污水设施在30年左右的时候腐蚀就相当严重，甚至出现钢筋锈蚀断裂，影响结构安全，一旦出现此情况，管道坍塌风险极高，且修复代价很大，因此务必在建设阶段考虑长效防腐，建议设计防腐年限同设施设计使用年限。

4 对管道内部存在的渗漏、破裂、错位、脱节、腐蚀等应定期CCTV检测，并采取相应修复措施进行修复。

排水管道的结构性缺陷可能引起水土流失、管道沉降、管道破坏、路面塌陷，带来严重的后果。因此，排水管道结构性缺陷优先采用非开挖修复措施进行修复，非开挖不能修复的则选用开挖修复，具体修复技术措施可根据管材、缺陷类型及损坏等级、施工作业条件等情况综合确定。

泵站运行安全技术措施

保障泵站提升设备运行安全技术措施

1 泵站设计应充分考虑主体结构、设备、管线等检修更换的便利性和系统冗余。

此措施保障泵站检修过程中仍有设备可以保障基本排水要求。

2 小型泵站优先采用一体化预制泵站。

小型泵站可无人值守、远程监控，节省维护成本，安全性能高，无需专人维护泵站，减少维护工时，降低维护风险。实现远程控制起停水泵，无需人工现场维护操作，提高安全率。泵站配套安全绳，安全格栅，有毒气体检测仪及通风强排装置等安全配套措施，确保维护维修人员人身安全。

3 运行监控

泵站设计建造过程即建立泵站管理工作信息化平台，在运行过程中不断完善。

信息化平台包括运行监控平台，提供水位、水泵开停、流量等实时数据给调度中心。还包括日常泵站管理检修信息化管理。建立清洁、润滑以及紧固等日常检查工作的标准流程，并且能够通过上述的相关工作来对泵机组进行检查，发现水泵机组中存在的微小故障，保障运行安全。

保障泵站结构安全技术措施

泵站设计建造阶段应充分考虑池体的防腐，可以采用聚合物改性水泥基涂层、无机铝酸盐防腐喷涂等长寿命防腐材料。

泵站运行条件恶劣，集水池内腐蚀性气体浓度较高，常规钢砼结构常发生严重腐蚀情况，需要注意加强防腐措施。

保障泵站气体安全技术措施

1 泵站内的集水池、泵房、格栅、阀门井、闸门井、检查井、电气间、值班室等各个作业空间均应设置硫化氢气体传感器与报警装置，且在泵站维修过程中有备用电源保证开启。

2 泵站内的集水池、泵房、格栅、阀门井、闸门井、检查井、电气间、值班室等各个作业空间均应设置换风除臭措施，且在泵站维修过程中有备用电源保持开启。

3 泵站进出口及有关设施设备上均应设置明显的安全警示标志。

4 泵站内应设置应急救援器材、装备。

泵站是硫化氢气体中毒事故高发区域，很多事故发生在运行及检修过程中，传感器报警措施可实施预警，换风措施可降低空间内有害气体浓度。

安全鉴定

1、泵站运行单位可定期对泵站进行安全鉴定，根据鉴定结果指导泵站运行、维修、改造等工作。

具体执行《泵站安全鉴定规程》SL316-2015。

排水口运行安全技术措施

排水口防汛与水质安全技术措施

1 溢流污染控制技术

1）液动下开式堰门截流技术：在排水口检查井中设置液动下开式堰门，通过油缸控制堰板上下运动，实现对溢流污染的控制。

旱天或小雨（不影响雨水排水安全）时，保持堰板一定高度，确保污水和初雨截流至截流管中；中大雨时堰板向下运动，部分开启或全部开启堰板，以保证雨水排水安全。该工艺控制溢流水位精确，启闭迅速。在堰门全开时，过闸通道与流道完全匹配，不影响行洪。且当遇到停电时堰门可自动下降，保证排水安全。另外，在堰板升起时，还具有防水体水倒灌的功能；缺点是堰板闸室较深。如图。

旱天时                            雨天时

图4.4-1 液动下开式堰门截流技术示意图

图4.4-2 液动下开式堰门技术示意图

2）旋转式堰门截流技术：在排水口检查井中设置旋转式堰门，通过控制堰板旋转运动实现对溢流污染的控制。

旱天或小雨（不影响雨水排水安全）时，保持堰板旋转至一定角度，确保污水和初雨截流至截流管中；中大雨时堰板顺时针旋转，部分开启或全部开启，以保证雨水排水安全。该工艺控制溢流水位较精确，过流损失较小，成本较低。另外，在堰板逆时针转动时，还具有防水体水倒灌的功能；缺点是堰门安装所需的平面空间较大。详见图。

3）定量型水力截流技术：在排水口检查井中设置定量型水力截流装置，通过浮筒的水力浮动对初期雨水进行定量截流，实现对溢流污染的控制。

旱天时，浮筒室中无水，浮筒处于浮筒室底部，密封球在浮筒的重力作用下，处于上限位，截流口开启，污水从旱流污水口流入截流管；降雨时，初雨从截流溢流槽溢流，从截流口流入截流管，同时初雨从浮筒室溢流槽溢流进入浮筒室，当浮筒室储满时，浮筒浮起，密封球关闭截流口，初雨截流完成，后初期雨水期雨水从出水管排向自然水体。初雨截流量与浮筒室容积存在一定的比例关系，应根据收水区域所需要收集的初雨量来设计浮筒室容积，即可得到所需的初雨截流量。该工艺适用于不易取得电源的位置，对初雨的截流精确，无需外界动力；缺点是截流管与进水管需要有不小于400mm 的落差。详见图。

图4.4-3 定量型水力截流井技术示意图

4）雨量型电动截流技术：在排水口检查井中设置雨量型电动截流装置，根据雨量信息对初期雨水进行截流，实现对溢流污染的控制。

旱天时，升降式截流橡胶瓣止回阀处于开启状态，旱天污水截流至截流管，进入污水处理厂；降雨时，雨量计实时采集雨量信息，当达到所要收集的初雨量时，雨量计会反馈信号给控制系统，控制系统延迟一定的时间（初雨径流时间）后，控制升降式截流橡胶瓣止回阀关闭，后期雨水从出水管排向自然水体。该工艺能对初雨进行识别，截流精确，可以防止截流管回流；缺点是在截流管进口处要增设一个阀门井室。详见图。

图4.4-4 雨量型电动截流井技术示意图

5）浮箱式调节堰截流技术：在排水口前的检查井中设置无动力式浮箱调节堰截流装置，通过浮箱的水力浮动实现对溢流污染的控制。

浮箱式堰门无需外界动力，利用浮箱的浮力自动开启堰门，当水位到达设定水位时，水通过旁侧的进水口进入到浮箱室中，当浮箱所受的浮力大于堰门的重力时，堰门在浮箱浮力的作用下迅速开启，从而达到泄洪的目的。同时浮箱室内的水从小径出水管中流出，堰门缓慢关闭。详见图。

图4.4-5 浮箱调节堰截流装置示意图

6）浮控调流污水截流技术：在排水口前的检查井中设置调流阀、浮渣挡板、除油浮筒和可调式溢流堰，通过设备的共同作用，实现对污水和初期雨水的分离。

浮控调流污水截流井可以有效的将非降雨期污水及初期雨水在截污区稳定分流至截流管道，当达到设计水位后，截流管道进流自动关闭，后期来水经过短暂沉淀穿过拦渣挡板去除较大粒径的悬浮物及漂浮物后进入溢流区。溢流区浮筒拦截溢流雨水中的浮油、SS 等位于上层的污染物，可调溢流堰可实现再次拦截沉淀物、排水安全和防止下游水倒灌的功能；缺点是设备较多。详见图。

图4.4-6浮控调流污水截流井技术示意图

2 防水体水倒灌技术。

1）水力止回堰门技术：在排水口检查井中设置水力止回堰门，堰门依靠自身的浮力和液位差进行旋转，防止水体水倒灌。

当自然水体水位较低时，水力止回堰门在重力的作用下处于水平状态；当自然水体水位上升到一定高度时，止回堰门的浮力大于自身的重力，浮力和自然水体的静压力共同作用对水力止回堰门产生一个逆时针方向的旋转力矩，止回堰门旋转至垂直状态，防止自然水体倒灌进入排水管网。该工艺无需外界动力，结构简单，成本较低，方便改造。详见图。

旱天时                                  雨天时

图4.4-7水力止回堰门技术示意图

2）水力浮动止回堰门技术：在排水口检查井中设置水力浮动止回堰门，堰门依靠自身的浮力上下运动，防止水体水倒灌。

水力浮动止回堰门门板上设有浮箱，当自然水体水位较低时，水力浮动止回堰门在重力的作用下处于最低位置，当自然水体水位上升到一定高度时，水力浮动止回堰门的浮力大于自身的重力，在浮力的作用下水力浮动止回堰门随着液位的上升而上升，堰顶始终高于自然水体一定高度，防止自然水体倒灌进入排水管网。该工艺无需外界动力，结构简单，成本较低，方便改造，宜安装在排水口末端墙壁处。详见图。

旱天时                                 雨天时

图4.4-8水力浮动止回堰门技术示意图

3）浮控限流技术：在排水口检查井中设置限流阀，在保证截流管恒定流量的同时，防止水体水倒灌进入污水管网。

浮控限流装置的设计理念就是依据不同的水位，通过浮球联动精确控制污水出水口的开启度，其过水流量和水头满足Q-H 垂直水力特性曲线，从而保证恒定的过水流量，误差范围为±5%。在浮筒达到最高点时，可实现阀板的完全关闭。适用于可能出现倒灌的分流制雨水排水口、合流制排水口的改造。详见图。

图4.4-9 浮控限流技术示意图

4）水力浮控防倒灌技术：在排水口检查井中设置浮筒闸门，浮筒依据水体水水位控制闸门开启度，防止水体水倒灌。

排水口处安装浮筒闸门，其启闭由下游受纳水体水位控制。当下游水位逐步抬升时，闸门随之逐渐关闭；当下游达到设计水位，浮筒闸门完全关闭，防止下游水倒灌；可以解决传统拍门出现的密封不严、污染物堵塞的问题，并能根据受纳水体水位自动调节排水情况。缺点为容易出现活动部件卡死的情况。详见图

图4.4-10水力浮控防倒灌技术示意图

5）可调堰式防倒灌技术：在排水口检查井中设置可调式溢流堰，溢流堰可根据堰前后水压的不同，调节溢流堰堰高，防止水体水倒灌。

在排水口处设置可调溢流堰，可利用前后水位差，通过水流压力与机械弹力共同作用，自动调节堰高，实现及时泄洪和防止下游水倒灌的作用，保持管网与水体之间的水力平衡。在特殊情况下，也可以采用电机驱动控制堰高的改变。详见图

图4.4-11可调堰式防倒灌技术示意图

排水口气体安全技术措施

对排水口内及周边臭气进行主动收集，应用光化学催化氧化的基本原理，去除其中的恶臭物质，确保排水口暗涵沿线空气质量良好，并确保截污沟内气体的安全和稳定。

因排水口汇入污水或河底淤泥不便清理，排水口周边经常出现恶臭气味，对城市环境和居民生活带来影响和不便。应用光化学催化氧化的基本原理，利用了紫外灯的高强辐照场对恶臭气体分子的破坏作用和氧在强辐照下分解产生的氧化剂（O3）氧化的共同作用，去除恶臭气体中硫化氢（H2S）、氨气（NH3）等降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。该工艺除臭净化效率高，无二次污染，无需外加催化剂，设备使用寿命长，维护简单方便，占地面积小，适合在排水口周边空间紧凑、场地狭小的条件；缺点是紫外灯管需要外接电源，并有一定的运行电费。

排水管网监测

监测原则

1 排水管网监测应遵循针对性、科学性和经济性的原则，并符合相关政策法规、技术标准、规划设计和运行管理等的要求。应根据监测目标，考虑监测区域的现状和实际需求，采取在线监测与人工监测相结合的方式。监测应覆盖管网的“源头-过程-末端”全过程要素，并能够满足排水管网运行安全管理的数据需求。

2 排水管网在线监测设备应适用于排水管网监测点位的现场工况，应满足防潮、防水、防爆、防腐的要求，保障在线监测设备的可靠性、稳定性和安全性。

3 应充分收集利用水文水利、环保、气象等既有同步监测数据，避免重复监测。

监测技术

排水管网监测是通过在检查井或排水管渠内及泵站、调蓄池等排水设施安装在线监测设备，连续地对液位、流量、水质、气体浓度等指标进行测定。

排水管网在线监测主要有固定监测、轮换监测和临时监测三种方式。

1 固定监测：设备长期固定安装，可长期持续收集数据；

2 轮换监测：设备在多个监测点位间进行周期性轮换，可阶段性收集数据，但设备轮换时存在数据收集间断期；

3 临时监测：设备短期临时安装，仅收集短时间数据后即拆除。

排水管网在线监测设备包括降雨监测、水量监测、水质监测、气体监测、视频监测等设备。

降雨监测

降雨监测设备传感器按传感原理，可分为直接计量（雨量器）、液柱测量（虹吸式与浮子式）、翻斗测量（单翻斗与多翻斗）传统仪器，以及采用新技术的光学雨量计和雷达雨量计等。其中翻斗式雨量筒具有技术成熟、性能稳定、功耗较低、安装维护方便、性价比高等特点，非常适合大规模布点应用。而防雨水滞留涂层的是决定降雨测量精度的关键一环，提高了在低降雨强度条件下监测的准确性。设备选型应符合《降水量观测仪器》GB/T 21978的相关规定，并满足在线监测的需要。

雨量计输出应为计数脉冲信号，计数分辨率应根据多年平均雨量确定，测量误差应根据降雨强度确定。

雨量监测站点设置宜结合防汛、气象雨量站点进行，一般安装在排水泵站里；对排水泵站区域内已建雨量监测站点，可通过共享方式获取雨量数据。

雨量计的安装场地应平整，场地面积不宜小于4m×4m，场地内植物高度不应超过200mm，仪器口部30°仰角范围内不得有障碍物。雨量计应具有防堵、防虫、防尘措施；在无人维护情况下，至少满足正常工作30天不被堵塞。雨量计安装应符合《降水量观测规范》SL21的相关规定。

当测站为基本雨量站时，雨量计分辨力应按《降水量观测规范》SL21的相关规定选用设备；对于非基本雨量站，当多年平均雨量≥800mm 时，可采用分辨力为0.5mm 的传感器；当多年平均雨量＜800mm 时，可采用分辨力为0.2mm的传感器。不同分辨力的精度要求应符合表5.2-1的规定。

表5.2- 1不同分辨力精度要求

| 项目 分辨力 | 自身排水量（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤10 | ＞10 | ≤12.5 | ＞12.5 |
| 0.2mm | ±0.4 | ±4% |  |  |
| 0.5mm |  |  | ±0.5 | ±4% |

当降雨强度在0.01mm/min～4mm/min 范围内变化时，雨量传感器准确度测量误差可按公式5.2.2计算，准确度等级测量误差符合表5.2-1的规定。

E%=Pi-PsPs×100（公式5.2-1）

式中：E——测量误差，%；Pi——仪器测定值，mm；Ps——仪器自身排水量，mm。

测试条件：室内人工滴定。

表5.2- 2雨量传感器准确度等级测量误差

| 准确度等级 | 测量误差E |
| --- | --- |
| Ⅰ | ≤±2% |
| Ⅱ | ≤±3% |
| Ⅲ | ≤±4% |

流量监测

流量监测常用方法包括电磁流量计法、声学流量计法以及涡轮流量计法等。

1 电磁流量计法

管道电磁流量计是一种成熟的工业用管道流量计。管道中的水流可以视为导电体，水在管中流动，切割仪器生成的磁场，按电磁感应定律就会在水流两侧形成电位差，此电位差与磁场强度、水流速度成正比，由此可测得水流速度。再由管道过水断面面积推算出流量。流量计传感器前后的直管段长度应满足流量计产品技术要求，流量计工作时，传感器及其前后直管段应充满被测介质（满管），并且不应有气泡聚集。

2 声学管道流量计法

声学管道流量计从原理上可分为多普勒法和时差法。从适用范围上可分为满管和非满管流量计。

1）多普勒满管声学管道流量计

在管道上应用时，有时要在管壁开孔，装上声学探头。也有一些仪器适用于金属、塑料管，且不需开孔。输水断面就是管内截面，不需由水位推算。

2）时差法满管声学管道流量计

在管壁对侧两边安装的声学探头。如果需要测多层水流速度，可以在管道截面上分层安装或幅射状安装多对声学探头，以测得较为完整的流速分布。过水断面就是管道内截面，不用由水位推算。

3）非满管声学管道流量计

这类仪器实际上座底式多普勒法声学流量测量仪器。将非满管水流看作为明渠水流，但管道水流总比明渠水流小些，因此适应水深就要小些。另外管道流量测量的准确性要求也高一些。为了测得流速分布，有些仪器向左、右斜上方发出不对称的两束非垂直声波，测得两个斜线上的流速分布，这样来提高测速准确性和代表性。

3 涡轮流量计法

涡轮流量计是叶轮式流量计的主要品种。由传感器和转换显示仪组成，传感器采用多叶片的转子感受流体的平均流速，从而推导出流量或总量。排水管线流量计易选择涡轮式，优点是下压力损失小，叶轮具有防腐功能；具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器，修正公式精度优于±0.02%，可完成数据采集处理显示输出，累积流量、瞬时流量同时输出。

4 计量堰（槽）流量计法

采用明渠流量计测定流量，应按照JJG 711、CJ/T 3008.1、CJ/T 3008.2 、CJ/T 3008.3等技术要求修建或安装标准化计量堰（槽），并通过计量部门检定。应根据测量流量范围选择合适的标准化计量堰（槽），根据计量堰（槽）的类型确定明渠流量计的安装点位，具体要求如表5.4.2-6所示。

表5.2- 3计量堰（槽）的选型及流量计安装点位

| 序号 | 堰槽类型 | 测量流量范围（m3/s） | 流量计安装点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴歇尔槽 | 0.1×10-3～93 | 应位于堰槽入口段（收缩段）1/3 处 |
| 2 | 三角形薄壁堰 | 0.2×10-3～1.8 | 应位于堰板上游（3～4）倍最大液位处 |
| 3 | 矩形薄壁堰 | 1.4×10-3～49 | 应位于堰板上游（3～4）倍最大液位处 |

根据实际工控进行选择，在排水管网中，采用多普勒超声波测量原理的非满管声学管道流量计为常用设备。

污水厂流量监测设备主要包括电磁流量计、巴士流量计、涡轮流量计、超声波流量计。排水泵站用于污水流量的监测设备可根据现场建设条件，结合流量计的优缺点进行选择。

流量监测设备的监测精度应符合下列要求：

1）速度测量应能覆盖排水全部工况，测量范围应满足-6m/s至6m/s，测量精度应不大于0.03m/s，测量分辨率应为0.01m/s；

2）液位测量精度应不大于全量程的1%，测量分辨率应为1mm；

3）流量测量精度应不大于测量量程的5%。

流量计其他技术指标和测量准确度应符合《水资源监控设备基本技术条件》SL 426的相关规定。

液位监测

排水管网液位检测设备的测量精度和分辨率各有不同。不同的传感器具有不同的适用范围，常见的液位计传感器如下所示：

1 磁性浮子液位计。适用于与介质（除粘性介质）直接接触，浮球能够严格密封的管道；

2 磁性翻板（柱）式液位计。适用于易燃、易爆和腐蚀有毒液位检测；

3 导波雷达液位计。适用于连续液位测量；

4 超声波液位计。适用于大部分液体及粉状颗粒状固体，弱酸，弱碱，强碱，低于40%的强酸；

5 电容式液位计。适用于调节池、清水池测量；

6 静压（差压）式液位计。适用于介质密度和温度变化不大的液体。

在实际应用中，应当根据工况情况，进行合理的选择。如下表所示对于常用的压力和超声波传感器应根据现场工控进行合理选择。

表5.2- 4压力与超声波传感器的合理选择对比

| 项目 | 压力传感器 | 超声波传感器 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 无盲区；不受容器结构影响；不受电磁波、气泡和悬浮物干扰；功耗低。 | 与介质无直接接触；耐腐蚀性强；精度较高；安装简便。 |
| 缺点 | 与介质接触；需要较高防腐等级；精度和最大量程相关；需要将线缆浸没与水中；长时间使用容易发生漂移。 | 有测量盲区；受容器几何结构特性影响较大；不适用于有气泡、旋流或悬浮物的介质；容易受电磁波干扰；功耗较高。 |
| 适用条件 | 适用于各种条件的排水井监测，需要选择合适的量程，需要固定探头 | 适用于液位变化较为平稳、液位不会满管或溢流、悬浮物和气泡少、不产生旋流、井室尺寸较大的排水井监测 |
| 价格 | 较低 | 较高 |
| 性价比 | 高，1-2年更换探头可以保障稳定性 | 在适合安装地点的性价比较高，但功耗相对较高 |

液位监测应根据现场工况选择合适的传感器，测量精度应不低于全量程的1%，测量分率应为1mm。常用的水位监测方法可参考上述合理进行选择。为避免单一测量传感器的测量盲区和局限性，重点关键节点可通过双探头的合理搭配和组合使用，融合双探头的监测数据，提高监测和报警的可靠性和稳定性。在桥区、下沉广场、地下公共空间等可能导致安全事故的区域，宜设置数据双备份。

水质监测

水质的在线监测要较为复杂，涉及到的指标众多。根据排水管网安全运行需求和监测要求，水质在线监测设备应具备搭配不同传感器的能力，通过配置不同的传感器，可直接监测获取pH、温度、悬浮物、溶解氧、电导率、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等水质指标检测。

根据管网运行安全需求和经济技术可行性，可按照下列原则考虑水质监测的设置：

1 雨水管网在线监测水质指标宜优先考虑选择悬浮物；

2 污水管网在线监测水质指标宜优先考虑选择悬浮物、电导率；

3 泵站、调蓄池进出水及污水处理厂进水水质监测指标主要包括pH、温度、悬浮物、溶解氧、电导率、化学需氧量、氨氮、总氮/磷等，宜通过在线监测、自动采样与人工化验相结合的方式，对排水管网水质指标进行较为全面的掌握。

各类在线水质监测设备比对监测应符合《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ/T 355的相关要求。

在线监测设备的各项性能指标应在表5.2-5规定的范围内。

表5.2- 5在线监测设备性能指标

在连续排放情况下，化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪和总氮水质自动分析仪等至少每小时获得一个监测值，每天保证有24个测试数据；pH水质自动分析仪和流量计至少每10分钟获得一个监测值。

间隙排放期间，根据厂家的实际排水时间确定应获得的监测值。对化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪和总氮水质自动分析仪而言，监测数据数不小于污水累计排放小时数。对pH水质自动分析仪监测数据数不小于污水累计排放小时数的6倍。

水质在线监测现场应设置取水单元、预处理单元、水质分析单元、系统控制单元、数据采集与传输单元以及运行环境支持单元。典型水质在线监测站点的拓扑结构如图5.4.2-1典型水质监测点拓扑结构所示。

图5.2- 1典型水质监测点拓扑结构

自动采样器的主要用途是采集水样并用于后续的人工检测化验，因此采样的要求，需要符合实验室化验要求；为避免样品检测出现偶然性误差，需要支持平行样的采集，采样瓶至少2个，单个容积500mL以上能够满足不同指标检测化验所需水量。自动采样器需满足井下安装条件，采取自供电的方式，电池电容量不应过低，不少于300次水样采集可保证一段时间的运行与样品采集，减少电池更换次数。进行单次水样采集的时间不应过长，保证水样为某一时间点水质情况的反映，若采样时间过长，对应的水质情况可能已经发生变化。采样启动时间精度：近程控制小于3秒，远程控制小于5分钟。

有毒有害气体监测

由于管网环境相对封闭，形成厌氧环境，微生物作用下污水中的有机和无机物质分解产生多种有毒有害、易燃易爆气体，包括硫化氢、甲烷等。当气体蓄积达到一定的浓度时，假如发生泄漏会造成人员中毒，如遇明火则易引起火灾甚至爆炸，若此时开展井下作业，则易造成伤亡事故，对人民的人身和财产安全造成危害。因此，要在关键点位增加可燃气体监测，若发现可燃气体浓度超标，应采取鼓风换气的方式，降低可燃气体浓度，避免发生火灾、爆炸等事故，保障运行安全以及工作人员生命安全。

有毒有害气体监测设备其型式可选用定电位电解型或半导体型，应符合《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》（GB 12358）的相关规定。硫化氢气体检测报警装置的主要技术参数应符合表5.4.2-4的规定。

表5.2- 6硫化氢气体检测报警装置主要技术参数

| 参数名称 | 固定式 | 便携式 |
| --- | --- | --- |
| 监测范围（mg/m³） | 0～25 | 0～50 |
| 监测误差（%） | ≤3 | ≤5 |
| 报警阈值（mg/m³） | 10 | 10 |
| 报警方式（dB） | 电笛≥100、闪光 | 蜂鸣器、闪光 |
| 响应时间（s） | ≤60（满量程90%） | ≤30（满量程90） |

对泵站的格栅井下部，水泵间底部、污水泵站封闭、管网检测井内等易积聚H2S、甲烷的地方，可采用便携式H2S、甲烷气体检测仪检测，也可装设固定式H2S、甲烷气体检测仪及报警装置。输出为标准4～20mA 电流信号。

当硫化氢或甲烷气体浓度超过设定的报警阈值时，必须在报警的同对立即启动通风设备。按照国家标准《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2019）的规定，工作场所硫化氢气体的最高容许浓度为10mg/m3，所以该值是报警阈值。

硫化氢气体检测报警装置的设置应符合《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223）的有关规定，硫化氢气体检测报警装置的首次检定、后续检定和使用中的检验应符合《硫化氢气体检测仪检定规程》的相关规定。硫化氢气体检测报警装置应有声、光或报警电信号输出功能；使用电池供电的仪器，当欠压显示时，应能发出与报警信号有明显区别的声或光指示信号。

视频监测

视频监测设备应配有自动控制的红外摄像功能，能够全天24小时拍摄区域内涝积水、企业偷排等事件；应能够进行全方位覆盖水平旋转范围0—360°，垂直范围0—90°拍摄，自动选择最佳安装角度，捕捉所关注的点位图像，避免存在监测盲区而导致信息的遗漏。

视频监控设备安装在重要的排水泵站、闸门、阀门、调蓄设施、排放口、截流设施以及下穿地道或隧道、易涝点，能够直观支持排水管理与决策。视频监测设备应能采集高清图像，应采用在800万及以上高清摄像头。

监测技术路线

监测实施总体技术路线一般可分为选择监测区/段、选择监测点和设备安装三个阶段，其具体步骤如图5.2-2所示。

1 确定管网安全运行的监测指标。收集信息建立目标区域的排水管网模型，设置多种情景模拟得到各情景下所有节点监测指标对应的状态曲线，对节点进行初步分组，合理的选择监测区/段，初步制定监测点方案；

2 结合现场勘查，进一步确定满足监测设备安装要求的监测点；

3 在选定的监测点安装液位、流量等监测设备，并对监测设备取得的数据进行分析判别，进一步确认监测点选取的合理性，并进行监测指标、监测频率、监测时间，甚至监测点位的调整，最终形成科学合理的监测实施方案，进行长时间的数据监测。

图5.2- 2监测实施总体技术路线

管道监测

监测内容与指标（管道内介质、管道自身、周边环境）

为确保排水管网的安全运行，管网节点监测的对象应包括排水分区内的关键管网节点、接入相应受纳水体的排放口或接入下游管网的出口。根据监测区域排水系统特点，结合模型率定与验证需求，还可对上游关键节点进行监测，如排水分区上游转输管段、主干管线的支线接入点等流量可能发生剧烈变化的位置。

管网节点监测应根据监测目标和管网类型确定监测内容与指标，一般监测内容主要包括液位和流量，并根据需要同步对水质进行检测。

1 污水管网

由于污水中含有较多有毒有害物质，且具有难闻的气味，若发生溢流会严重影响环境质量。因此有条件的情况下，在溢流风险较高的节点进行液位监测工作时，宜实时动态监测污水管网运行负荷，当液位较高时发出预警报警，通过采取有效措施，避免溢流事故的发生。

此外，通过对污水管网液位进行监测可基本掌握区域排污负荷，但液位指标仅可进行定性的判断，进一步补充流量的监测后，可得到各干管准确的排污量；泵站、调蓄池、污水厂等主要设施进出水口连接管道的流量监测，可量化各设施服务区域内污水产生量，支持进一步与理论数据进行比对，评估运行现状、进行合理化调度，为排水管网的运行安全提供支持。

污水管网在线监测水质指标宜优先考虑选择悬浮物、电导率；合流制泵站排放口等则按需通过自动采样与人工化验相结合的方式，对排水管网水质指标进行较为全面的掌握。根据运行管理要求和水体水质目标等，采样检测的水质指标需考虑pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、化学需氧量、总磷、总氮、重金属、粪大肠杆菌等多参数指标进行检测。

2 雨水管网

雨水液位指标监测成本较低，且准确性高，通过在线监测雨水管网节点的液位变化情况，在降雨尤其是短时强降雨过程中，掌握历史积水点、易涝点及重点路段节点的液位变化，可以对积水事故进行及时的预警和报警，保障城市水安全。流量指标是定量指标，可以通过节点流量监测，统计分析对应区域雨水径流的产生与汇集情况；通过对主要行泄通道的监测，可定量计算区域径流量；补充下游主干管节点的监测，可掌握各分区排水负荷，支持雨水泵站等设施的运行调度。

雨水管网在线监测水质指标宜优先考虑选择悬浮物，雨水泵站和排口需通过自动采样与人工化验相结合的方式，掌握雨水排放污染负荷。采样检测的水质指标宜根据水体水质目标等，按需考虑pH、温度、溶解氧、电导率、浊度、化学需氧量、总磷、总氮、重金属等多参数指标进行检测。

3 源头监测

源头监测主要涉及重点排水户接户井及雨水接户井。排水户的选择，应重点考虑排水量大、存在超标超限排放风险的排水户。这类排水户一旦发生偷排漏排情况，会对排水系统及区域水环境产生严重影响。利用在线监测不仅可进行预警预报，避免事故发生，还可支持事后分析，支持事故追责。雨水接户井主要针对海绵化改造的源头项目，在经过系列改造后，通过流量监测定量评价降雨径流量的削减是否达到目标；进一步开展水质监测，可支持水质净化效果的定量评价。

监测布局

管网监测点上下游管网的拓扑关系、汇水范围、缺陷情况、运行工况等应清晰明确，并应对缺陷管段进行修复。对于指定的管网监测区域，应分阶段实施分级监测，优先布设整体监测层级的监测点位，依次布设分区监测和源头监测层级的监测点位。

三个监测层级呈递进关系，对管网监测的覆盖比例逐级增加，监测要素逐级丰富，监测数据的收集也更为全面。整体监测是对如区域排水基本负荷等区域整体情况进行掌握，仅针对最重要的节点，支持基础性管理工作的开展，监测覆盖密度有限。分区监测即根据区域汇水关系和管网所存在的问题，基于网格化的思维，对区域进行划分，将各排水分区作为监测单元。源头监测需细化各重要节点监测，覆盖源头-过程-末端的全过程，形成精细化的监测体系；对于污水系统，纳入对典型/重要排水户的监测，对于雨水系统则纳入对低影响开发项目的监测。

整体监测层级的监测点位应覆盖所有合流制排口、不小于DN800的雨水排口，每20公里排水管道长度应布设不少于1个监测点位。

分区监测层级的监测点位应覆盖所有合流制排口、不小于DN600雨水排口、每10公里排水管道长度应布设不少于1个监测点位。

源头监测层级应覆盖所有合流制排口、雨水排口，每5公里排水管道长度布设不少于1个监测点位，应覆盖重点排水户接户井及雨水接户井。

1 污水管网节点的监测点位布设，应遵循以下原则：

（1）监测点位置应涵盖排水管网系统的上游易冒溢点、中游重要汇水节点、下游排水口。

（2）长距离输送管道的相邻监测点之间宜保持一定距离。

（3）支管接入流量较大，或支管接入流量与污水干管输送流量之比较大的检查井应设立监测点。

（4）大管径管道交汇处应设立监测点。

（5）长距离输送管道中间可根据管径等实际情况，加设监测点。污水输送干线的重力接入点、边界节点应设立监测点。

（6）提升泵站或者污水处理厂前应设置监测点。

2 雨水管网节点的监测点位选择应符合下列规定：

（1）应对历史积水点及易涝点进行液位监测；

（2）应对重点路段的雨水管网节点进行液位监测；

（3）应对主要行泄通道进行流量监测；

（4）宜对下游主干管节点进行流量监测

3 源头监测应选择在以下位置布设监测点位：

（1）应对汇水范围、排口数量清晰的源头项目或排水户进行监测；

（2）应对排水量大、存在超标超限排放风险的排水户进行流量、水质监测；

（3）应对开展海绵化改造的源头项目进行流量监测，宜进行水质监测。

设施监测

监测内容与指标

1 排水泵站

排水泵站在线监测内容主要包括液位、运行工况、流量、水质、系统雨量、有毒有害气体等。不同类型排水泵站在线监测内容宜符合表5.4-1的规定。

表5.4-1不同类型排水泵站监测内容

| 泵站类型 | 在线监测内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液位 | 运行工况 | 流量 | 水质 | 系统雨量 | 有毒有害气体 |
| 雨水泵站 | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 污水泵站 | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 合流泵站 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 干线泵站 | √ | √ | √ | √ |  | √ |

表中“√”表示适用

（1）液位监测内容包括进水池液位、非压力井形式的出水池液位、按工艺要求设置的调蓄池液位、排放口液位、非满管管道水位，液位监测应采用实时测量方式。

（2）运行工况监测内容宜包水泵、格栅除污机、输送机、压榨机、电动闸、阀门、水泵辅助运行设备、泵房通风和排水设备（对于有特殊要求的泵房)、除臭及空气净化设备、其他与工艺设施运行有关设备的运行模式和状态，运行工况数据应采用实时测量方式。

（3）流量监测内容应包括瞬时流量和累积流量。对非满管管道进行流量监测时，应同时测量水流的流速和管内水位，推算流量。流量数据应采用实时测量方式。

（4）水质监测内容可包括pH值、化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、阴离子表面活性剂（LAS）和悬浮物（SS）。水质指标采用的分析方法宜符合表5.4-2的规定。

表5.4-2 水质监测指标采用的分析方法

| 序号 | 监测指标 | 分析方法 | 成果获取时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 在线监测 | 小于10分钟 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 在线监测 | 小于30分钟 |
| 3 | 生化需氧量（BOD） | 实验室分析 | 5天 |
| 4 | 氨氮（NH3-N） | 在线监测 | 小于30分钟 |
| 5 | 总磷（TP） | 在线监测 | 小于60分钟 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 实验室分析 | 小于6小时 |
| 7 | 悬浮物（SS） | 在线监测 | 小于30分钟 |

（5）水质监测宜采用实验室分析为主、在线监测为辅的方式。pH值、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）和悬浮物（SS）指标数据宜采用快速测量（在线监测）方式，生化需氧量（BOD）和阴离子表面活性剂（LAS）指标数据宜采用水质自动采样、实验室分析方式。

（6）在连续排放的排水泵站中，液位、运行工况、流量、pH值宜每10分钟采集1次监测数据，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）和悬浮物（SS）宜每2小时采集1次数据。在间歇性排放的排水泵站中，液位、运行工况、流量、pH值数据采集个数宜不少于排水累计排放小时数的6倍，化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）和悬浮物（SS）数据采集个数不少于排放累计小时数的1/2。数据采集时间间隔应可调。

（7）水质自动采样设备宜采用控制信号启动的方式，至少应具有定时、时间等比例、流量等比例、液位比例、远程控制等采样模式。宜每30分钟采样1次，采样时间间隔应可调。

（8）系统雨量监测内容应包括分钟降雨量、累计降雨量。系统雨量数据应采用实时测量方式。

（9）系统雨量数据宜每5分钟采集1次数据，数据采集时间间隔应可调。

（10）有毒有害气体监测内容应包括硫化氢（H2S）气体的浓度和阈值报警。对易燃、易爆气体场所设甲烷探测器，以检测可燃气体的浓度。信号应由泵站就地控制器采集。

（11）污水泵站封闭的工作环境应设置固定式硫化氢气体检测报警装置，24h连续监测空气中硫化氢浓度。对非封闭的工作环境宜采用便携式硫化氢气体监测仪，检查工作区域硫化氢的浓度变化。

2、雨水调蓄池

雨水调蓄池主要监测内容包括液位监测、流量监测、开度监测、电量监测、水质监测、雨量监测、设备状态等。

（1）液位监测内容包括进水闸门前液位、调蓄池液位、格栅前后液位等。

（2）流量监测内容包括进水总流量、单机流量、调蓄池出水总流量等。

（3）开度监测主要包括闸门、阀门开度等。

（4）电量监测主要包括高低压母线的电流、电压、功率、频率；电机运行电流、电压、功率、频率等。

（5）水质监测主要包括进水SS、进水COD、进水TN、进水TP等。

（6）雨量监测主要包括分钟降雨量、累计降雨量。系统雨量数据应采用实时测量方式。

（7）设备状态主要包括泵机、进水闸门、出水阀门、格栅机、压榨机、冲洗门、送风机、排风机、自动采样器、除臭装置等设备工作状态。

监测设备与布局

液位、运行工况监测选址应《城镇排水系统电气自动化与自动化工程技术规程》CJJ 120的相关要求；流量和水质监测点的布设，应符合《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91、《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T 92的相关要求；雨量监测点的布设，应符合《降水量观测规范》SL21的相关要求。

1、监测设备要求

（1）监测设备应按自动化系统的要求提供4～20mA.DC电流信号输出、脉冲量输出或数字通信接口，并具有故障自检和故障信息传输的功能。

（2）各类监测设备可靠度应大于0.99，设备可靠性试验应符合《可靠性试验》GB/T 5080相关规定。

（3）监测设备的外壳防护等级应符合《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208的相关规定。室内良好环境中安装时不低于IP44，室外或地下环境中安装时不低于IP65，安装环境可能短期淹水时不低于IP67，长期浸水时IP68。

（4）监测设备应适合排水泵站的工作环境，传感器的材质应在被测介质中稳定，满足长期检测的要求。

（5）监测设备的安装支架或底座应采用耐腐蚀的材料制作，安装在室外的设备支架、底座和布线应耐紫外线老化。

（6）现场显示器的安装位置和高度应便于观察、操作和维护，室外安装时应采取遮阳措施。

（7）监测设备的观察、操作和维护应具有安全保障措施。

（8）浸入水中的传感器应采用安全电压供电。

（9）监测设备避雷措施应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057相关规定。

（10）监测设备安装应按照使用手册规定进行安装操作，并在符合使用条件规定的范围内应用。

2、测设备及布局

（1）液位监测设备

需要在现场读取水位检测值时，宜采用分体式液位计，设置现场变送器或显示器。同时测量液位和液位差时，宜采用可同时输出液位值和液位差值的液位差计。

无人值守排水泵站（调蓄池）中用于自动控制水泵运行的液位检测装置宜冗余配置；当冗余配置的两个液位检测装置读数相差2%以上时，泵站（调蓄池）应具有报警提示功能。

（2）运行工况监测

运行工况监测一般采用可编程控制器装置，通过现场设备控制箱提供的数字通信或硬线连接接口获取相关工况信号。

运行工况监测设备应能以串行口或现场总线的方式与由其它系统集成商提供的设备进行通信。

（3）流量监测

流量计传感器前后的直管段长度应满足流量计产品技术要求，流量计工作时，传感器及其前后直管段应充满被测介质（满管），并且不应有气泡聚集。

对非满管管道进行流量监测时，宜采用声学流速仪测速，用声学或压力水位计测量水位。流量计应安装在管道水流的底部，其传输电缆的安装应符合仪器要求。

（4）水质监测

水质监测可根据需要采用实验室检测、在线监测两种方式。

实验室检测主要通过自动取样、实验室化验方式实现。通过集水井进行水质自动采样，根据路径最短原则和需取有代表性的水样原则，确定采样管位置。水质自动采样设备宜采用控制信号启动的方式，至少应具有定时、时间等比例、流量等比例、液位比例、远程控制等采样模式。

水质在线监测现场应设置取水单元、预处理单元、水质分析单元、系统控制单元、数据采集与传输单元以及运行环境支持单元。在线水质自动监测仪器的安装应符合《水污染源在线监测系统安装技术规范》HJ/T353相关要求。

（5）系统雨量监测

雨量监测站点设置宜结合防汛、气象雨量站点进行，一般安装在排水泵站（调蓄池）里；对排水泵站区域内已建雨量监测站点，可通过共享方式获取雨量数据。雨量计安装应符合《降水量观测规范》SL21的相关规定。

（6）有毒有害气体监测

对泵站的格栅井下部，水泵间底部等易积聚H2S的地方，可采用便携式硫化氢气体检测仪检测，也可装设固定式硫化氢气体检测仪及报警装置。有毒有害气体监测设备其型式可选用定电位电解型或半导体型，应符合《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》（GB 12358）的相关规定。

监测数据传输与管理

数据采集与传输

监测数据的采集应通过数据采集传输仪完成，数据采集传输仪通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的开关量状态变化状态、模拟量数据变化状态、阈值报警等信息，然后通过数据传输单元将数据、状态传输至中心站；中心站通过数据传输单元发送控制命令，数据采集传输仪根据命令控制监测仪表工作。

设备选择应符合《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》HJ 477相关规定。

泵站内各类监测设备采用数字通信接口时，宜采用相同的接口协议。中心站可远程控制数据采集传输仪即时采样和设置采样时间，数据采集误差应≤1‰。

1 数据采集内容

液位数据采集的信号类型应为模拟量，信号内容应包括液位和管道水位。

水泵工况数据应通过水泵控制箱接口进行采集，采集的信号应包括水泵断路器的合、分、跳闸3种状态，水泵的开泵、停泵2种状态，水泵的手动、自动控制2种状态。

闸门和阀门工况数据应通过相应的控制箱接口进行采集，采集的信号内容应包括闸门和阀门断路器的合、分、跳闸3种状态，闸门和阀门的全开、全闭2种状态，闸门和阀门的本地、远程控制2种状态。

格栅除污机、输送机、压榨机工况数据应通过相应的控制箱接口进行采集，采集的信号内容应包括格栅除污机、输送机、压榨机的断路器合、分、跳闸3种状态，格栅除污机、输送机、压榨机的运行、停止2种状态，格栅除污机手动、自动控制2种状态，输送机、压榨机的手动、联动控制2种状态。

流量数据采集的信号类型为脉冲量，信号内容应包括单泵瞬时流量、单泵累积流量、无源触点的流量计故障状态、无源触点的流量计空管状态。

水质数据采集的信号类型为模拟量，信号内容应包括pH值、COD、氨氮、总磷和悬浮物监测浓度。水质监测仪表的运行、停止、故障3种状态，无试样、试剂存量不足、监测数值超标报警信息。

系统雨量数据采集的信号类型为脉冲量，信号内容为分钟降雨量和累计降雨量。

有毒有害气体数据采集的信号类型为模拟量，信号内容为气体浓度和报警阈值。

2 数据存储

采集数据的存储格式应为TXT文件、CSV文件或数据库等常用格式，使用加密文件的专用格式，应公开其格式并提供读取数据的方法和软件。

数据存储容量不小于64M bytes。当所有的数据输入端口全部使用时保存不少于12个月（按每分钟记录一组数据计算）的历史数据（包括监测数据和报警等信息）；现场存储的数据可以通过磁盘、U 盘、存储卡或专用软件导出。

3 数据传输

监测数据传输应通过数据传输单元完成。数据传输单元应至少具备下列通讯方式之一：

1）无线传输方式，通过GPRS、CDMA、3G、4G、5G等无线方式与中心站通讯，数据采集传输仪应能通过串行口与任何标准透明传输的无线模块连接；

2）以太网方式，直接通过局域网或internet与中心站通讯；

3）有线方式，通过电话线、ISDN或ASDL方式与中心站通讯。

数据传输单元与中心站的数据传输规约应符合下列要求：

1）工况数据传输应符合《远动设备及系统 第五部分传输规约》GB/T 18657.3的相关要求；

2）液位、流量、水质数据传输应符合《水资源监控管理系统数据传输规约》SL 427的相关要求；

3）系统雨量数据传输应符合《水文监测数据通信规约》SL651的相关要求。

4）有毒有害气体监测数据传输应符合《远动设备及系统 第五部分传输规约》GB/T 18657.3的相关要求。

数据传输单元与中心站的通信方式应采用定时自报、加报和召测兼容的工作体制，监测站与中心站之间数据传输应采用串行的方式。

为保障城市防汛排水和水环境安全，对重要的排水泵站（调蓄池）采用主备双链路通信方式，提高监测数据高可靠性传输。

数据汇集与处理

1 数据汇集方式

监测数据的汇集通过中心站的监测数据接收软件完成。

监测数据接收软件主要功能包括能实时接收2种通信信道上报的采集信息，定时接收各站点通信设备工作状态信息；向站点发指令，主动查询、召测数据；对所接收的信息进行解码、合理性检查、纠错，并按要素分类进行存储；对异常数据提醒的功能，能根据用户设定的报警指标，产生报警信息；对系统运行的异常事件产生报警信息；向上级主管部门自动转发汇集的各类信息；对站点进行远程工作设定和工作参数修改等，包括校时、加报时段的变更和开机、关机等；具有远程下载站点固态存储数据的功能；具有良好的电源管理和通信管理功能。

支持移动终端设备的监测数据查询、报警信息推送等功能。

2 数据有效性审核

对接收的监测数据，应按照下列情况进行处理和数据有效性审核：

1）监测结果超出允许的误差范围时，应采用手工监测方法与在线监测仪器或设备进行对比监测，用手工监测结果作为验证在线监测数据的依据；手工监测方法应采用国家现行有关标准或规范规定的方法。

2）监测值出现急剧升高、急剧下降或连续不变时，该数据进行统计时不能随意剔除，需要通过现场检查等手段来识别，再做处理。

3）在监测仪器或设备校验期间的数据做无效数据处理，不参加统计，但对该时段数据做标记，作为监测仪器或设备检查和校准的依据予以保留。

4）水质监测数据的有效性判定应符合《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》HJ/T356相关规定。

5）未通过数据有效性审核的自动监测数据无效，不得作为业务应用的依据。

3 缺失数据处理

数据采集传输仪和中心站之间的通信应稳定、可靠，数据采集传输仪在线率为90%以上，正常情况下掉线后，应在5min之内重新上线。数据采集传输仪每日掉线次数在5次以内。缺失数据应按照下列方式处理：

1）缺失的监测数据应采用召测方式进行补遗；

2）对由于通信中断引起的数据缺失，应通过中心站下达补发报文获取，或通过现场设备进行直接读取。

4 数据报警规则

数据报警规则应符合下列规定：

1）液位、流量、水质监测指标浓度、系统雨量等监测值超过设定值，应进行超限报警。

2）监测数据延迟超过1个采集周期，监测设备操作超时，应进行超时报警。

3）监测仪表或设备工作异常，通信设备故障，应进行故障报警。

排水管网运行管理系统

系统建立原则

实用性和经济性原则

运行管理系统方案中，系统、数据资源等建设以及相关技术、设备选型须满足排水系统运行管理业务的实际需求；充分利用政务云资源、现有网络资源、硬件设备、软件系统、人力资源和数据资源，相关设计和建设须保护前期投资，降低投资成本、节约投资。

全面覆盖和体系完整原则

运行管理系统建设从宏观层次到微观层次都是一项复杂的系统工程。在系统地对现状进行详细调查分析的基础上，总体系统要对业务范围进行科学归纳，覆盖排水管网建设管理所涉及的业务内容层次和组织机构职能层次，建立完整的业务管理和信息服务体系。

可伸缩性与开放性原则

系统可伸缩性：信息系统建设应与“统筹规划，分步实施”的建设方针相适应，从长远可持续发展的观点来统筹考虑。基于统一的框架平台，在系统建设的不同阶段，均可根据需求方便灵活地进行系统扩充、完善与优化。

系统开放性：信息系统不能是孤立的，它必然与其他系统进行交互，故应具备开放的体系结构。在开放的体系结构下，可以按照不同的应用需求，搭配服务层组件，构造不同的应用层，形成一种易定制、易扩展的体系结构。

共享与标准统一原则

统一筹划的重要目标和内容是建立安全、有效的信息交换体系，加强信息资源共享，实现排水管网与排水业务的各部门间、各信息实体之间的信息互通，纵向满足上下级部门间的政务信息交换需求，横向满足智慧城市政府主管部门与其他政府职能部门的信息交换需求。

安全性和可靠性原则

系统开放程度的增加，将对系统带来安全隐患。需要在建设中结合安全性和开放性两个相互矛盾的因素，合理解决系统建设中信息共享和交换中的安全问题。

兼容性和多样性原则

系统建设应选择兼容性强的技术或产品，设计时必须考虑支持多种访问接入方式。

扩展性和灵活性原则

随着排水系统运行管理工作的不断深入和发展，各种业务处理流程以及相关表格也可能发生变化，系统应能够适应变化，进行动态修改和扩充。应设计优化的系统结构及灵活的数据库系统，使各功能模块在相互关联的基础上尽可能独立操作运行，使系统能方便地实现各类图形数据库的维护。

系统设计和实现过程中需要预留与上下级数据交换标准与接口，对外发布系统的接口标准与措施，提供数据导入导出等功能。系统应具有良好的接口和方便的二次开发工具，以便系统不断地扩充、求精和完善；系统在输入、输出方面应具有较强的兼容性，能进行各种不同数据格式的转换。

排水系统模型建立与应用

排水系统模型的建立

1 模型建立目标

排水系统模型建立的目标是为排水管网运行管理系统的排水系统现状评估、洪涝灾害预测、管网运行调度和规划设计等功能提供支持，支撑排水管网安全运行。

2 模型构建对象

模型构建的对象为污水及雨水排水系统，主要包含地表汇水区、排水管道及附属设施，有条件宜将地表水体一并纳入。建立的模型一般包括由地表产汇流和管道流构成的水力模拟子模块以及水质模拟子模块。

3 排水系统模型运行环境

1）软件要求

排水系统模型软件能模拟各种类型管道在重力流、压力流等条件下的水力水质负荷状态。同时模型软件可以模拟调蓄池、溢流截留管道以及泵站、堰等附属构筑物的水流状况。

排水系统模型软件能与GIS、CAD、Excel等常用相关软件进行输入和输出友好对接，同时具备了高标准的数据检查和校核性能。

为保证地表积水的模拟精度，排水系统模型应当具备地面高程模型的处理能力和地表洪水的二维模拟演算功能。

2）硬件要求

排水系统模型应配备专用的模型运算服务器。服务器应至少具有8核CPU 、32G内存和独立显卡硬件配置，同时性能指标需经过TPC委员会或SPEC组织认证。

4 排水系统模型建立的基本流程

排水系统模型的建立一般包含基础数据信息收集、排水管网拓扑关系检查和修正、管网结构概化、集水区划分、模型输入、水质水量监测，模型率定与验证等七个方面。

5 基础数据信息收集

排水系统模型构建所需基础信息主要包括社会经济、排水系统、地形水文、气象、土地利用和排水管网（设施）运行监测等数据。

6 排水管网拓扑关系检查和修正

排水管网拓扑关系检查和修正主要包括管网拓扑结构的连接性、流向检查以及检查评估、复核缺失数据和可疑数据，必要时进行数据推断，并记录对数据所作的修改。

7 管网结构概化

管网结构概化根据模型应用目的，综合考虑建模工作量、运行稳定性、计算速度以及管网覆盖度、连通性等因素，确定概化范围和程度。

8 集水区划分

集水区划分主要包括雨污水产汇流最小计算单元的确定和集水区之间、集水区与管网节点排水路径的识别。

9 模型输入

排水系统模型的输入主要包括排水管网、集水区、旱天流量和降雨等四大类数据。

排水管网输入主要包括管道、检查井、污水处理厂、附属构筑物的空间分布、要素属性及运行等信息。该类信息可由建设图纸和记录文档、市政设施管理系统、生产厂家的性能规格文件、现场调查和测试等途径获取。

集水区输入主要包括空间分布、水流去向、面积、特征宽度、坡度、不透水率、用地类型组成、土壤类型及渗透属性等信息。该类信息可由土地利用图、地形图、数字高程模型(DEM)、遥感影像、现场调查与测量等途径获取。

旱天流量输入主要包括入流流量基线值及日、时变化系数等信息。该类信息可由运行记录和手册、监测报告、现场调查和测试、文献数值等途径获取。

降雨输入主要包括降雨历时、降雨量、降雨强度等信息。该类信息可由水文气象站已有历史数据、现场监测等途径获取。

10 水量水质监测

在整合区域排水系统现有雨量计、管网重要节点水量水质监测数据基础上，根据模型率定验证及排水系统运行调度需要，须针对排水系统制定补充监测方案，开展流量补充监测。

水量水质测量点位应根据模型系统概化结果进行现场测量布置，应包括所有用于模型率定的流量、水位、水质监测点。一般情况下，流量测量应至少取得三场符合测量数据要求的降雨过程的流量数据，以及两个旱天流量过程。通常对测量数据应按下列规定进行检查：

1）降雨量足够大，初始损失水量相比径流量不能过大；

2）每个雨量计的测量数据之间相对一致，在此基础上，可使用插补法得到集水区内任何点的降雨量；

3）每个测量位置的流量应该足够大，确保测量数据的准确度；

4）对于合流制溢流井和泵站，测量得到的流量覆盖范围应该足够达到模型所需要验证的各种运行水流条件。

11 模型率定与验证

模型率定过程中应根据对排水系统实际情况的了解来进行模型参数的调整以匹配水量水质测量数据。在流量率定过程中，总水量是最为重要因素，应首先保证总量匹配，其次是流量峰值匹配。

应选取两场完整的现场测量记录进行模型旱天和雨天流量的率定与验证。在有历史降雨记录的情况下，采用历史降雨事件记录，根据历史记录或对积水或管网水力状况的历史经验，如历史溢流发生情况等进行模型验证。旱天与雨天流量下，模型率定与验证应包括几个步骤：

1）首先对获得的测量数据资料适宜性进行评估；

2）检查流量数据的一致性；

3）采用一套独立的测量数据进行模型的率定，根据模型计算结果与实测数据的比较，对模型中参数进行合理调整，使模型计算结果尽量匹配实测数据；

4）采用另外一套独立的测量数据进行模型验证，评估测量数据与模型计算结果的拟合程度是否满足模型验证标准；

5）评估模型是否满足模型应用目标需要；

6）说明评估结果。

排水系统模型的应用

排水系统模型的应用须在经过率定和验证的模型基础上完成。一般情况下，应根据具体应用目标，确定排水系统水力水质模拟方案，针对具体问题开展分析与评估。应用于排水管网运行安全管理的模型应重点考虑模型数据的时效性和一致性。

1 模型应用目标

依据排水管网运行安全管理的要求，排水系统模型的应用目标主要包括排水系统现状评估、新建排水系统规划设计、排水系统提标改造、排水系统运行调度管理等方面。

2 模型应用基本流程

排水系统数学模型应用的基本流程包括研究边界确定、模型选择、排水系统模型建立、模型验收、模拟方案确定、模型模拟分析和运行管理建议等共计六个主要步骤。对于具体的应用案例，应对基本流程加以适当的调整。

3 研究边界确定

基于已确定的模型应用目标，确定模型研究的对象和研究的范围。

4 模型选择

根据排水系统模型模拟对象的详细程度，可分为框架模型、分区模型和精细模型；根据排水系统模型的模拟指标，可分为水力模型和水质模型；根据排水系统模型的计算空间维度，可分为一维模型和二维模型；根据排水系统模型计算结果的时效性，可分为离线模型和在线模型。在实际应用的过程中，应根据应用目标、数据基础等因素选取适合的排水系统模型。

5 排水系统模型建立

排水系统模型的建立见6.2.1节。

6 模型验收

模型验收的主要内容包括模型基础数据和模型边界条件的完整性和准确性、模型参数的合理性和科学性、模型结果表达的准确性和适用性。模型应由使用部门或委托单位进行验收，如相关单位自身没有能力进行验收，应组织第三方验收并由第三方机构提供明确的验收意见和验收报告。

应基于模型率定和验证结果对模型可靠性进行检验。模型旱天流量的率定与验证应包括两个旱天流量日的验证，第一套旱天流量数据用于模型的率定，模型参数的调整；第二套旱天流量用于模型的验证，验证需要对模拟流量及深度和测量流量及深度数据进行对比。这两组曲线在形状和总量上都应该互相匹配。

旱天流量的模拟和测量数据曲线形状的对比应符合以下标准：

1）峰值和极小值时间差在1小时之内；

2）峰值流量差在±峰值流以内；

3）流量总量差应该在±流量总以内。

模型雨天流量的率定与验证应至少有两套实测数据和模拟结果对比符合以下标准之一：

1）模拟和实测的总水量偏差不超过20%，时间序列数据模拟和实测的峰现时间偏差不超过1小时，峰值偏差不超过25%。

2）时间序列数据 Nash-Sutcliffe 效率系数（NSE）≥NSE。

7 模拟方案确定

无论是何种模型应用目标，均需要根据模型模拟分析重点来确定排水系统模型的模拟方案，以指导排水系统的现状评估以及规划设计、提标改造和运行调度管理等方案的制定。情景分析作为一类通过分析未来可能发生的各种情景，以及各种情景可能产生的影响来分析风险的方法，被广泛地用于排水系统模型模拟方案的确定。

8 模型模拟分析和运行管理建议

排水系统模型模拟分析的内容应包括对集水区、检查井、管道、河道、泵站、调蓄池等要素运行状况的分析评估，具体内容应根据模型应用目标加以确定。模拟分析结果可采用专题图、时间序列图、纵断面图、散点图、统计表格、统计报告等方式表达。根据排水系统模型的模拟分析结果，评估排水系统的现状排水能力、比选规划设计和提标改造备选方案、优化调整运行调度管理方案，以及其他需要采取的技术、经济和政策措施，为排水管网的运行安全管理提供决策依据。

排水管网综合运行管理平台

管理平台系统结构

排水管理综合运行管理平台（以下简称“管理平台”）宜采用“浏览器-服务器（B/S）”、“客户端-服务器（C/S）”、“移动端-服务器（M/S）”的系统架构。架构设计应有利于已建系统的集成与整合，满足排水各级管理部门内部管理、外部协同、上下联动等需求，满足监控管理、数据管理、安全报警、应急联动等需要。

管理平台系统参考结构如图6.3-1所示。

图6.3-1 管理平台系统结构示意图

管理平台应是一个相互关联和协调的综合系统，实现排水相关业务系统的统一管理、信息共享及联动控制。

管理平台宜顺应物联网、建筑信息模型（BIM）、二三维地理信息系统（GIS）、数值模拟与仿真、大数据挖掘分析、人工智能（AI）、专业模型等技术的发展方向，满足智慧城市的建设要求。

管理平台功能（集成监测、模型、以及应急管理）

管理平台应具有排水管网监视监测、报警管理、全过程管理、监督考核、联控联调、应急处置、辅助决策、权限管理、系统维护等功能，并能支持移动终端的应用。

监视监测：提供多种可视化方式，多主题、分层次对雨污水、污泥、臭气等管理要素进行监视监测，并提供现地端监测监控设备远程控制功能。

报警管理：提供各类监测指标告警临界值的设置功能，触发告警临界值则调用报警发布功能。应具备多级报警模式，支持声光、短信、微信、邮件等多种警报方式。

全过程管理：提供排水管网的规划、建设、运行、维护管理功能，支持分级协同管理。

监督考核：提供排水管网运行过程的监督考核功能，支持考评、抽查、检查等工作方式。

联控联调：提供运行态势分析、分级调度、调度会商、排水系统模型调用、调度指令下发、调度执行情况跟踪等功能。

应急处置：提供事故信息采集、应急预案管理、突发事件应急处置方案编制、调度会商、应急处置过程跟踪、应急处置后评估等功能。

辅助决策：提供排水管网运行方案优化、性能评估、追溯分析和态势分析等功能。

移动应用：宜提供实时监测、设施查询、突发事件上报、数据统计分析、运行异常报警、运行调度管理、通讯录、后台管理等功能。

信息化系统安全保障

安全安全保障是管理平台网络系统正常运作的基础条件。通过实施安全风险管理、安全状态监控、安全审计、安全事件处置和应急响应、安全持续改进及监督检查等活动，确保信息安全的动态、可持续发展，对整个网络系统进行维护管理，采取相应技术手段，确保整个网络系统时钟和时间同步，发现问题及时整改，通过国内权威的第三方安全厂家定期获取最新的安全通告，了解最新的安全趋势，加强系统在线测试安全检查，对所有应用系统的代码加强审计，降低安全隐患，对系统的容量进行监视，根据变化制定规划，加强对新系统开发全生命周期管理，通过安全审计，定期进行安全状况检测评估，及时消除安全漏洞，加强管理平台网络系统的安全管理。

安全保障措施应包括以下内容：

定期安全通告：通过国内权威第三方安全厂家提供的安全通告，运维部门可以迅速、准确地了解安全业界的新方向，包括安全事件的新特点和技术产品新动态，能够在细节上进行安全预警，在宏观上把握安全趋势，合理规划相应的安全工作，能大大减轻安全技术追踪和分析的压力。

系统上线检测：在对应用系统建设规划和现状充分调研的基础上，制订系统上线前的安全检测方案，通过上线前的检测工作，对应用系统所覆盖的全部资产再次进行确认识别，完成对应用系统等级保护建设措施落实情况的合规性分析，对应用系统等级保护实施的各项安全措施和管理制度进行全面的风险评估，明确残余风险，依据风险评估结果、上线前检测结果、合规性分析结果，进行差距分析，提出安全改进建议，彻底解决安全问题。

代码审计：检测发现系统源代码中存在的编码缺陷以及安全漏洞,并提供具体的漏洞说明，帮助实施单位提高源代码的质量，降低源代码出现的安全漏洞，提高源代码的可靠性，提高管理平台网络系统所有应用系统自身安全防护能力，从底层保障应用系统本身的安全。

系统容量的监视和规划：配套安全系统应与所有应用系统“同步规划、同步建设、同步运行”，新建或扩容系统的审批应包含相关安全内容，并在交付使用前做好测试和验收工作，涉及安全方面的审批工作应由对应相关的安全机构人员负责。

新系统的开发：新系统的设计、操作、使用和管理必须遵从国家法律及政策制度相关管理条例的安全要求，必须遵循系统安全生命周期管理流程，在开发新系统之前，应确认安全需求，在设计中应采用合适的控制措施、审计跟踪记录和活动日志，包括输入数据、内部处理和输出数据的验证，新系统不应在程序或进程中固化账户和口令，应具备对口令猜测的防范机制和监控手段，在系统开发整个过程中，应严格执行系统开发流程管理，包括对开发、测试和生产环境的变更控制，以保证系统软硬件和数据的安全。

安全审计：应遵循独立原则建立安全监管及检查制度，定期检查网络与信息系统安全，检验安全政策和技术规范的执行情况，并对未达到安全要求的责任单位进行处罚，加强对管理平台使用相关单位的安全监管力度，应采取有效的控制措施保护管理平台网络系统及审计工具，使安全审计的效果最大化，影响最小化。

- 参考名录

- 城镇排水管道维护安全技术规程 CJJ 6-2009

- 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程 CJJ 68-2016

- 城镇排水管道运行与维护技术 DB 33/T 1124-2016

- 城镇排水管设计规程 DG/TJ 08-2222-2016

- 城镇排水泵站设计标准 DGJ 08-22-2018

- 《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》2016