中国工程建设协会标准

活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术规程

Technical Specification For Strengthening Steel Structure with Reactive Powder Concrete

(征求意见稿)

2020年12月

前     言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发2018年第二批协会标准制订、修订计划》建标协字[2018]030号文的要求，制订本规程。

本规程的主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、加固材料、计算规定、构造规定、施工规定、检验和验收。

根据原国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给工程建设勘察设计、施工、建设、监理、检验检测等使用单位及工程技术人员采用。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑物鉴定与加固专业委员会归口管理，由湖南大学土木工程学院（地址：湖南省长沙市岳麓区湖南大学土木工程学院《活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术规程》编制组，邮政编码：410082）负责解释。在执行过程中，如发现修改和补充之处，请将意见和建议径寄解释单位。

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   加固材料

4.1  活性粉末混凝土

4.2  钢筋及焊接材料

4.3  销钉

5   计算规定

5.1  一般规定

5.2  正截面受弯承载力计算

5.3  正截面受压承载力计算

5.4  斜截面承载力计算

5.5  裂缝宽度验算

5.6  受弯构件挠度计算

6   构造规定

6.1  一般规定

6.2  连接节点

7   施工规定

7.1  一般规定

7.2  界面处理

7.3  钢筋安装

7.4  浇筑、弹涂和抹压活性粉末混凝土

7.5  养护

8   检验和验收

8.1  一般规定

8.2  钢筋分项工程

8.3  界面处理分项工程

8.4  活性粉末混凝土分项工程

附录A  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构质量验收记录

附录B  拔出法现场检测活性粉末混凝土加固层抗压强度

本规程用词说明

应用标准名录

附：条文说明

Contents

1   General provisions

2   Terms and symbols

2.1  Terms

2.2  Symbols

3   Basic requirement

4   Reinforcement material

4.1  Reactive powder concrete

4.2  Steel and welding materials

4.3  Dowel

5   Computational rules

5.1  General provisions

5.2  Flexural capacity of normal section

5.3  Compressive capacity of normal section

5.4  Shear capacity of oblique section

5.5  Crack width calculation

5.6  Deflection calculation of bending member

6   Structure regulation

6.1  General provisions

6.2  Join node

7   Construction regulations

7.1  General provisions

7.2  Interface treatment

7.3  Steel bars setting

7.4  Cast and spray-coated reactive powder concrete

7.5  Curing

8   Inspection and acceptance

8.1  General requirement

8.2  Steel item project

8.3  Subdivisional work of interface processing

8.4  Item project of reactive powder concrete

Appendix A  Quality acceptance record for strengthening steel structure with

reactive powder concrete

Appendix B  Compressive strength of reactive powder concrete detected by

pullout method

Explanation of wording in this specification

List of quoted standards

Addition:Explanation of provisions

1  总  则

1.1.1  为使活性粉末钢筋混凝土加固钢结构做到技术可靠、经济合理、低碳环保、施工简便和确保质量，制订本规程。

1.1.2  本规程适用于工业与民用建筑和构筑物的钢结构采用活性粉末混凝土加固设计、施工、检验及验收。

1.1.3  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构前，应按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344和《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621进行结构检测，并应根据建筑物和构筑物的种类，分别按现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144进行结构鉴定。当需要进行抗震加固时，尚应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行抗震鉴定。

1.1.4  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的设计、施工、检验及验收，除应符合本规程规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1 术    语

2.1.1  加固 strengthening

对承载力、刚度或构造措施存在不足的结构或构件采取增强措施，使其满足预期要求的安全性、适用性和耐久性。

2.1.2  加固层 strengthening layer

通过浇筑、抹压或弹涂活性粉末混凝土，在原构件表面与钢筋网共同形成的面层。

2.1.3  原构件 existing structure member

需要实施加固的目标构件，一般有梁、柱、板。

2.1.4  活性粉末混凝土 reactive powder concrete

以水泥、矿物掺合料等活性粉末材料、细骨料、外加剂、高强度微细钢纤维和水等原料生产的超高性能混凝土。

2.1.5  薄层加固  thin layer strengthening

在钢结构表面浇筑、抹压或弹涂最大厚度不超过35mm的活性粉末混凝土，形成与原构件截面形状相同的加固层。

2.1.6  全截面加固  cross section layer strengthening

在钢结构外侧设置模板浇筑活性粉末混凝土，形成外包于原构件外侧的实腹式截面加固层。

2.1.7  叠合加固  composite layer strengthening

在钢板表面浇筑厚度大于35mm的活性粉末混凝土层，使加固层与钢板叠合形成整体。

2.1.8  销钉 dowel

在原构件钢材表面焊接直钩形带肋短钢筋，以增强加固层与原构件之间抵抗剪切变形、滑移或剥离能力，提高加固层与原构件共同工作性能的部件。

2.1.9  钢筋网 steel fabric

采用普通热轧带肋钢筋在原构件钢材表面绑扎和焊接而成的网片或环箍。

2.1.10  初始荷载 original load

加固层投入工作状态前原构件上承受的荷载。

2.1.11  二次受力加固设计 strengthening design of secondary loading

考虑原构件初始荷载在加固层中产生应变滞后效应的设计方法。

2.2 符    号

fa、fa'——型钢抗拉和抗压强度；

fy、fy'——钢筋抗拉和抗压强度；

Aaf、A'af——型钢受拉和受压截面翼缘面积；

As、As'——钢筋受拉和受压截面积；

h0  ——截面有效高度；

as'、aa'  ——受压区钢筋、型钢翼缘合力作用点到截面受压边缘的距离；

Naw、Maw ——型钢腹板承受的轴向合力及型钢腹板承受的轴向合力对型钢

受拉翼缘和受拉钢筋合力点的力矩；

k——活性粉末混凝土轴心抗拉强度利用系数；

ft——活性粉末混凝土轴心抗拉强度；

fc'——活性粉末混凝土轴心抗压强度；

ψ——与加固前钢构件初始应力有关的折减系数；

δ1——型钢腹板上端到截面上边缘的距离与h0的比值；

δ2——型钢腹板下端到截面上边缘的距离与h0的比值；

tw——腹板厚度；

N——轴向压力设计值；

Ac、As'、Aa'——活性粉末混凝土、钢筋、型钢的截面面积；

fc、fs'、fa'——活性粉末混凝土、钢筋、型钢的抗压强度设计值；

ΔNcc——箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土承担的荷载；

ϕ——轴心受压柱稳定系数；

ρ——配箍率；

fyv——箍筋的屈服强度；

fl'——箍筋侧向约束应力；

ke——箍筋约束混凝土的有效约束效应系数；

bs——平截面箍筋间的间距；

e ——轴力作用点至纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘的合力点的距离；

σs、σa——受拉或受压较小边的钢筋和型钢翼缘应力；

b ——加固后截面宽度；

Nu0——柱截面的轴心受压承载力设计值；

Nux、Nuy——柱截面的x轴和y轴方向的单向偏心受压承载力设计值；

hw——型钢腹板高度；

βc——活性粉末混凝土强度影响系数；

Vsw ——型钢承受的剪力；

Vsv ——箍筋承受的剪力；

Vc ——活性粉末混凝土承受的剪力；

s ——箍筋间距；

Ea、Ec——型钢、活性粉末混凝土弹性模量；

β ——初始应力比值，为加固前型钢剪力与可承受的最大剪力的比值；

λ ——计算剪跨比；

ωfmax——最大裂缝宽度；

ωmax ——不考虑钢纤维影响的型钢受弯构件的最大裂缝宽度；

βw——钢纤维影响系数；

λf——钢纤维含量特征值；

Mq——按荷载效应的准永久值计算的弯矩值；

Mcr——截面抗裂弯矩；

cs ——最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度；

ψ' ——考虑型钢翼缘作用的钢筋应变不均匀系数；

k' ——型钢腹板影响系数；

n ——纵向受拉钢筋数量；

bf、tf ——受拉翼缘宽度、厚度；

de、ρte——考虑型钢受拉翼缘与部分腹板及受拉钢筋的有效直径、有效配

筋率；

σsa——考虑型钢受拉翼缘与部分腹板及受拉钢筋的钢筋应力值；

As、Aaf ——纵向受拉钢筋、型钢受拉翼缘面积；

Aaw、haw——型钢腹板面积、高度；

u——纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘与部分腹板周长之和；

Bfs——短期刚度；

Bf——长期刚度；

Bs——不考虑钢纤维影响的普通钢筋混凝土型钢梁的短期刚度；

B——不考虑钢纤维影响的普通钢筋混凝土型钢梁的长期刚度；

λf——钢纤维含量特征值；

βB——构件抗弯刚度的钢纤维影响系数；

ρsa——截面受拉区纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘面积之和的配筋率；

ρsa'——截面受压区纵向受压钢筋和型钢受拉翼缘面积之和的配筋率；

Ic——按截面尺寸计算的活性粉末混凝土截面惯性矩；

Ia——型钢的截面惯性矩；

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数。

3  基 本 规 定

3.1 一般规定

3.1.1  进行加固设计、施工、检验和验收前应全面了解工程相关情况，并宜收集下列相关信息和资料：

1 结构或构件的类型、部位、名称；

2 加固目的；

3 加固范围；

4 原构件现状；

5 检测鉴定报告。

3.1.2  钢结构经检测鉴定确认需要加固，当采用活性粉末混凝土方法加固时，应按本规程进行加固设计、加固施工和施工质量检验验收。

3.1.3  加固范围应根据实际情况确定，除指定的结构或构件外，尚应考虑相邻区段的结构构件和节点，并应考虑结构整体工作状态。加固后钢结构的安全等级，应根据结构构件破坏后果的严重性、结构构件的重要性和使用要求确定。

3.1.4  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构，应保证新增加固层与原构件连接牢固、协同变形，形成整体有效共同工作，并应避免对原构件及其他结构构件性能造成不利影响。

3.1.5  对加固过程中可能出现超载、倾斜、失稳、过大变形的钢结构，加固前应制定有效措施卸除荷载，并应设置安全可靠的临时支撑。

3.1.6  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构施工的全过程，安全措施应符合下列规定：

1  加固时应搭设牢固稳定的安全支护体系和工作平台；

2  在加固过程中应对结构构件的变形、裂纹进行持续实时监控，若发现结构、构件突然发生变形增大、裂纹扩展等异常情况，应立即停工、支顶并及时预警。

3.1.7  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的加固设计使用年限，应由业主和设计单位共同商定，一般情况下，不应超过原结构设计使用年限。达到设计使用年限前，若重新进行可靠性鉴定认为该结构工作正常，可适当延长其使用年限。

3.1.8  对采用活性粉末混凝土加固的钢结构应定期检查其工作状态，第一次检查的时间间隔不宜超过10年。

3.1.9  施工单位应按照加固设计进行施工组织设计，施工时应采取确保质量和安全的有效措施，并应遵照本规程及现行国家有关规范标准进行施工和验收。

3.1.10  从事活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的技术人员，应经过专门的培训，现场施工、检测作业应遵守有关安全和质量管理规定。

3.2 设计原则

3.2.1  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构时，采用的结构分析方法应遵守现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017规定的结构分析基本原则。一般情况下，应采用线弹性方法计算结构的作用效应。

3.2.2  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构，应按下列规定进行承载能力极限状态和正常使用极限状态的验算和设计：

1  结构上的作用，应经调查或检测核实，并应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中的方法确定其标准值或代表值。

2  被加固结构构件的作用效应，应按下列要求确定：

1）结构的计算简图，应符合其实际受力和构造状况；

2）作用效应组合和组合值系数以及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50010的规定确定，并应考虑由于实际荷载偏心、结构变形、温度作用、地基不均匀沉降等造成的附加内力。

3  原构件的尺寸宜采用实测值，对新增部分可采用加固设计文件给出的名义值。

4  原构件材料强度标准值应按下列规定取值：

1）原结构材料没有产生性能退化并满足原设计要求时，可采用原设计的标准值；

2）原结构材料存在性能退化或不符合原设计要求时，可采用检测结果推定的标准值。

5  加固材料的性能和质量，应按本规程规定检验合格，其强度的标准值、设计值应按本规程各相关章节的规定采用。

6  验算结构、构件承载力时，应考虑原结构在加固时的实际受力状况，即原构件的应力超前和加固部分的应变滞后特点，以及加固部分与原结构共同工作程度。

7  抗震设防区结构、构件的加固，除应满足承载力要求外，尚应复核其抗震能力，应在设计计算和构造上满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50010、《建筑抗震鉴定标准》GB50023和《建筑抗震加固技术规程》JGJ116的规定和要求。不应存在因局部加强或刚度突变而形成的新薄弱部位，同时还应考虑结构刚度增大而导致地震作用效应增大的影响。

3.2.3  采用活性粉末混凝土对钢构件进行加固时，加固后构件的承载力提高幅度应符合下列要求：

1  对轴心受压或M/N<h/6的偏心受压构件，采用薄层加固时承载力提高幅度不宜超过100%，采用全截面加固时承载力提高幅度不宜超过200%；

2  对M/N≥h/6的偏心受压构件，采用薄层加固时承载力提高幅度不宜超过80%，采用全截面加固时承载力提高幅度不宜超过150%；

3  对受弯构件，采用薄层加固时正截面承载力提高幅度不宜超过100%，采用全截面加固时正截面承载力提高幅度不宜超过200%；

4  对受弯构件，采用薄层加固时斜截面承载力提高幅度不宜超过200%，采用全截面加固时斜截面承载力提高幅度不宜超过400%。

4  材料

4.1 活性粉末混凝土

4.1.1  制备活性粉末混凝土的胶凝材料应满足相应要求，水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，粉煤灰宜采用I级，粒化高炉矿渣粉宜采用S95及以上等级，钢铁渣粉宜采用G85及以上等级。当采用其他矿物掺合料时应进行试验验证，确保活性粉末混凝土性能满足工程应用要求。

4.1.2  骨料应采用单粒级石英砂和石英粉，且应符合表4.1.2-1的规定，不同粒级石英砂的超粒径颗粒含量应符合表4.1.2-2规定。

表4.1.2-1             石英砂和石英粉的技术指标                   %

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 二氧化硅含量 | ≥97 |
| 氯离子含量 | ≤0.02 |
| 硫化物及硫酸盐含量 | ≤0.50 |
| 云母含量 | ≤0.50 |

表4.1.2-2              不同粒级石英砂的超粒径颗粒含量               %

| 粒级 | 1.25 mm～0.63 mm |  | 0.63 mm～0.315 mm |  | 0.315 mm～0.16 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥1.25mm | ＜0.63mm | ≥0.63mm | ＜0.315mm | ≥0.35mm | ＜0.16mm |
| 超粒径颗粒含量 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤10 | ≤5 | ≤5 |

4.1.3  减水剂宜采用减水率大于30%的高效减水剂。

4.1.4  钢纤维应采用高强度微细纤维，其性能指标应满足表4.1.4的规定。

表4.1.4                       钢纤维的性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 抗拉强度/MPa | ≥2000 |
| 长度(50根试样的长度平均值在12mm～16mm范围内的纤维比例)/ % | ≥96 |
| 直径(50根试样的长度平均值在0.18mm～0.22mm范围内的纤维比例)b/ % | ≥90 |

4.1.5  制备活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量应满足表4.1.5的规定。

表4.1.5       活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量

| 等级 | 水胶比 | 胶凝材料用量/（kg/m3） | 钢纤维掺量 （体积分数）/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性粉末混凝土100 | ≤0.22 | ≤850 | ≥0.7 |
| 活性粉末混凝土120 | ≤0.20 | ≤900 | ≥1.2 |
| 活性粉末混凝土140 | ≤0.18 | ≤950 | ≥1.7 |
| 活性粉末混凝土160 | ≤0.16 | ≤1000 | ≥2.0 |
| 活性粉末混凝土180 | ≤0.14 | ≤1000 | ≥2.5 |

4.1.6  活性粉末混凝土强度的力学等级应符合表4.1.6的规定。抗压强度试验应采用100mm×100mm×100mm的立方体试件，抗折强度试验应采用100mm×100mm×400mm的棱柱体试件，弹性模量试验应采用100mm×100mm×300mm的棱柱体试件，试验方法应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定。

表4.1.6                      活性粉末混凝土力学等级

| 等级 | 抗拉强度/MPa | 抗折强度/MPa | 弹性模量/GPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性粉末混凝土100 | ≥100 | ≥12 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土120 | ≥120 | ≥14 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土140 | ≥140 | ≥18 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土160 | ≥160 | ≥22 | ≥40 |
| 活性粉末混凝土180 | ≥180 | ≥24 | ≥40 |

4.1.7  活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值fck应按表4.1.7取值。

表4.1.7              活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值             MPa

| 强度等级 | R100 | R120 | R140 | R160 | R180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fck | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 |

4.1.8 活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度标准值ft0,k按表4.1.8取值。

表4.1.8            活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度标准值           MPa

| 强度等级 | R100 | R120 | R140 | R160 | R180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ft0,k | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |

4.2 钢筋及焊接材料

4.2.1  加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求。钢筋进场时，应分别按现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2的规定，见证取样作力学性能复验，其质量除应符合相应标准的要求外，尚应符合下列规定：

1  受力钢筋应采用HRB400、HRB500级热轧带肋钢筋；

2  钢筋的性能设计值应按《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用；

3  对有抗震设防要求的结构，其受力钢筋力学性能复验实测值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定；

4  不应使用再生钢筋和来历不明的钢筋。

4.2.2  结构加固用的焊接材料，其型号和质量应符合下列要求：

1  焊条型号应与被焊接钢材的强度相适应；

2  焊条的质量符合现行国家标准《碳钢焊条》GB5117和《低合金钢焊条》GB5118的规定；

3  焊接工艺应符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18和《建筑钢结构焊接规程》JGJ81的规定；

4  焊缝连接的设计原则及计算指标应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定。

4.2.3  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污及颗粒状或片状锈斑，也不应将弯折钢筋调直后作为受力钢筋使用。

4.2.4  销钉应采用HRB400级热轧带肋钢筋制作，其规格、型号、性能应满足设计要求。销钉表面不应有裂纹、油污及颗粒状或片状锈斑。

5  计算规定

5.1 一般规定

5.1.1  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构，宜根据原构件受力特点、截面形状和加固目的，设计成合适的加固截面形式。对于型钢柱，可采用全截面加固（图5.1.1a）和薄层加固（图5.1.1b）。对于型钢梁，可采用全面截加固（图5.1.1c）和薄层加固（图5.1.1d）。对于钢板，可采用叠合加固（图5.1.1e）和薄层加固（图5.1.1f）。

（a）钢柱全截面加固        （b）钢柱薄层加固

（c）钢梁全截面加固              （d）钢梁薄层加固

（e）钢板叠合加固              （f）钢板薄层加固

图5.1.1  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构截面形式

- 1-活性粉末混凝土加固层；2--被加固钢结构；3-新增加固钢筋；4-销钉

5.1.2  截面应变保持平面，即截面应变与到中性轴的距离成线性关系。

5.1.3  极限状态时，宜考虑构件受拉区活性粉末混凝土抗拉强度的贡献。

5.1.4  受弯构件、偏心受力构件正截面承载力计算时，受压区活性粉末混凝土的压应力分布简化为等效的矩形应力图块。转化系数β1及α1应按表5.1.4取值，其他强度等级的情形按线性差值法确定。

图5.1.4   受压区等效矩形应力图块系数

表5.1.4                 受压区等效矩形应力图块系数

| 强度等级 转化系数 | R100 | R120 | R140 | R160 | R180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α1 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.87 |
| β1 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.70 |

5.2 正截面受弯承载力计算

5.2.1  正截面受弯承载力应符合下列规定。

图5.2.1  受弯构件二次受力正截面承载力计算简图

Mu=αψfcbxh0−x2−kftbh−xβ112h−xβ1−a+0.9f'yA'sh0−a's

+fa'Aaf'h0−aa'+Maw                                (5.2.1-1)

混凝土受压区高度x应按下式确定：

αψfcbx−kftbh−xβ1+0.9fy'As'−fyAs+f'aA'af−faAaf+Naw=0  (5.2.1-2)

式中fa、fa'——型钢抗拉和抗压强度；

fy、fy'——钢筋抗拉和抗压强度；

Aaf、A'af——型钢受拉和受压截面翼缘面积；

As、As'——钢筋受拉和受压截面积；

h0  ——截面有效高度；

as'、aa'  ——受压区钢筋、型钢翼缘合力作用点到截面受压边缘的距离；

Naw、Maw ——型钢腹板承受的轴向合力及型钢腹板承受的轴向合力对型钢

受拉翼缘和受拉钢筋合力点的力矩，按5.2.2条计算；

k——活性粉末混凝土轴心抗拉强度利用系数，一般情况下取

k=0.25，当钢纤维体积含量小于1.5%时，取k=0；

ft——活性粉末混凝土轴心抗拉强度；

ψ——与加固前钢构件初始应力有关的折减系数，按表5.1.1取值。

表5.1.1                   初始应力相关折减系数

| 初始应力 折减系数 | ＜0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ≥0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.75 | 0.65 |

5.2.2  Naw、Maw应按下式计算：

1）当δ1h0<xβ1，δ2h0>xβ1时

Maw=0.5δ12+δ22−δ1+δ2+2xβ1h0−xβ1h02twh02fa         (5.2.2-1)

Naw=2xβ1h0−δ1+δ2twh0fa                   (5.2.2-2)

2）当δ1h0<xβ1，δ2h0<xβ1时

Maw=0.5δ12−δ22+δ1+δ2twh02fa                (5.2.2-3)

Maw=(δ1−δ0)twh0fa                     (5.2.2-4)

式中δ1——型钢腹板上端到截面上边缘的距离与h0的比值；

δ2——型钢腹板下端到截面上边缘的距离与h0的比值；

tw——腹板厚度。

5.2.3  活性粉末混凝土相对界限受压区高度系数应符合下列公式的规定

x≤ξbh0                           (5.2.3-1)

x≥aa'+tf'                          (5.2.3-2)

ξb=β11+fy+fa2×0.003Es                       (5.2.3-3)

5.3 正截面受压承载力计算

5.3.1  轴心受压构件正截面承载力应按下列公式计算：

N≤0.9ϕ（fcAc+fa'Aa'+fs'As'+ΔNcc）           （5.3.1）

式中      N——轴向压力设计值；

Ac、As'、Aa'——活性粉末混凝土、钢筋、型钢的截面面积；

fc、fs'、fa'——活性粉末混凝土、钢筋、型钢的抗压强度设计值；

ΔNcc——箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土强度的提高量附加承载力承担的荷载，按5.3.2条计算；

ϕ——轴心受压柱稳定系数，应按表5.3.1采用。

表5.3.1          活性粉末混凝土加固钢柱轴心受压稳定系数

| l0i | ≤28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | 97 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.56 | 0.52 |

注：l0为构件的计算长度；i为截面的最小回转半径，i=EcIc+EaIaEcAc+EaAa。

5.3.2  箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土额外承担的荷载按式5.3.2计算。

ΔNcc=fcc'Ae=fc−0.254+2.2541+7.94f1'fc−2fc'fc⋅A−s'h0     (5.3.2-1)

fl'=keρfyv                           (5.3.2-2)

ke=Aebsh01−ρ                           (5.3.2-3)

式中  fc'——活性粉末混凝土轴心抗压强度；

ρ——配箍率；

fyv——箍筋的屈服强度；

fl'——箍筋侧向约束应力；

ke——箍筋约束混凝土的有效约束效应系数；

bs——平截面箍筋间的间距。

5.3.3  活性粉末混凝土加固偏心受压钢柱的承载力按下列公式计算（图5.3.3）：

图5.3.3   加固偏心受压柱计算简图

Ne=αψfcbx+fy'As'+fa'Aaf'−σsAs−σaAaf−kftb(h−xβ1)+Naw       （5.3.3-1）

Ne=αψfcbx(h0−x2)+fy'As'(h0−as')+fa'Aaf'(h0−aa')

−kftb(h−xβ1)(h−xβ1)(h−xβ12−as)+Maw            （5.3.3-2）

h0=h−a                       （5.3.3-3）

e=ei+h2−a                     （5.3.3-4）

ei=e0+ea                      （5.3.3-5）

e0=MN                        （5.3.3-6）

式中：e——轴力作用点至纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘的合力点之间的距离；

fa、fa'——型钢抗拉和抗压强度；

fy、fy'——钢筋抗拉和抗压强度；

σs、σa——受拉或受压较小边的钢筋和型钢翼缘应力，按5.3.4条计算；

Aaf、A'af——型钢受拉和受压截面翼缘面积；

As、As'——钢筋受拉和受压截面积；

h0 ——截面有效高度；

b  ——加固后截面宽度；

as'、aa' ——受压区钢筋、型钢翼缘合力作用点到截面受压边缘的距离；

Naw、Maw——型钢腹板承受的轴向合力及型钢腹板承受的轴向合力对型钢

受拉翼缘和受拉钢筋合力点的力矩，按5.2.2条计算；

k——活性粉末混凝土轴心抗拉强度利用系数，一般情况下取

k=0.25，当钢纤维体积含量小于1.5%时，取k=0；

ft——活性粉末混凝土轴心抗拉强度；

ψ——与加固前钢构件初始应力有关的折减系数，按表5.3.3取值。

表5.3.3                   初始应力相关折减系数

| 初始应力比 | ≤0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.80 |

5.3.4  受拉或受压较小边的钢筋应力σs和型钢翼缘应力σa可按下列规定计算：

1  当x≤ξbh0时，σs=fy，σa=fa

2  当x≤ξbh0时，

σs=fyξb−β1(xh0−β1)                   （5.3.4-1）

σa=faξb−β1(xh0−β1)                   （5.3.4-2）

3  ξb可按式5.2.3-3计算

5.3.5  活性粉末混凝土加固偏心受压柱的正截面受压承载力计算，应考虑轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距ea，其值取宜20mm和偏心方向截面尺寸的1/30两者中的较大值。

5.3.6  活性粉末混凝土加固双向偏心受压钢柱的承载力按下列公式计算：

N=11Nux+1Nuy+1Nu0                         （5.3.6）

式中    N——双偏心轴向压力设计值；

Nu0——柱截面的轴心受压承载力设计值，按规范5.3.1条计算；

Nux、Nuy——柱截面的x轴和y轴方向的单向偏心受压承载力设计值。

5.4 斜截面承载力计算

5.4.1  加固后的构件截面尺寸应符合下式的规定：

Vb≤0.45βcfcbho                  （5.4.1-1）

fatwhwβcfcbho≥0.10                   （5.4.1-2）

式中hw——型钢腹板高度；

βc——活性粉末混凝土强度影响系数。

5.4.2  加固后受弯构件的斜截面受剪承载力可按下列公式计算：

V≤Vsw+Vsv+Vc              （5.4.2-1）

Vsw=0.58λtwhwfa              （5.4.2-2）

Vsv=Asvsfyvho               （5.4.2-3）

Vc=1.751+λψftbho              （5.4.2-4）

ψ=1.55faEcfyEa(1−β)            （5.4.2-5）

式中 Vsw——型钢承受的剪力；

Vsv——箍筋承受的剪力；

Vc——活性粉末混凝土承受的剪力；

s ——箍筋间距；

Ea、Ec——型钢、活性粉末混凝土弹性模量；

β ——初始应力比值，为加固前型钢剪力与可承受的最大剪力的比值；

λ ——计算剪跨比，当小于1.5时取1.5，大于3时取3。

5.4.3  加固后偏心受压构件的斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

V=0.58λtwhwfa+Asvsfyvho+1.751+λψftbho+0.07N        （5.4.3）

式中 N——柱的轴向压力设计值，当N>0.3fcAc时，取N=0.3fcAc。

5.4.4  加固后偏心受拉构件的斜截面受剪承载力应按下列公式计算：

V=0.58λtwhwfa+Asvsfyvho+1.751+λψftbho−0.2N        （5.4.4）

当1.751+λψftbho−0.2N＜0时，应取V≤0.58λtwhwfa+Asvsfyvho

式中 N——柱的轴向压力设计值。

5.5 裂缝宽度验算

5.5.1  采用钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁时应验算裂缝宽度，最大裂缝宽度应按荷载的准永久值并考虑长期作用的影响进行计算。

5.5.2  钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的最大裂缝宽度可按以下公式计算：

图5.5.2 钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁裂缝计算示意图

ωfmax=ωmax(1−βwλf)                （5.5.2-1）

ωfmax=1.9ψσsaEs(1.9cs+0.08deρte)           （5.5.2-2）

ψ=1.1×(1−McrMq)                 （5.5.2-3）

Mcr=0.235bh2ftk                 （5.5.2-4）

σsa=Mq0.87(Ash0s+Aafh0s+kAawh0w)           （5.5.2-5）

k=0.25h−0.5tf−aahw               （5.5.2-6）

de=4(As+Aaf+kAaw)u              （5.5.2-7）

u=nπds+(2bf+2tf+2khaw)×0.7          （5.5.2-8）

ρte=As+Aaf+kAaw0.5bh               （5.5.2-9）

式中  ωfmax ——加固梁最大裂缝宽度；

ωmax——不考虑钢纤维影响的普通钢筋混凝土型钢受弯构件的最大裂

缝宽度；

βw ——钢纤维影响系数，当无试验数据时宜取βw=0.35；

λf ——钢纤维含量特征值，λf=ρflfdf，其中ρf为钢纤维体积率，lf

为钢纤维长度，df为钢纤维直径或等效直径；

Mq——按荷载效应的准永久值计算的弯矩值；

Mcr——梁截面抗裂弯矩；

cs ——最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度（mm）；当cs＞65时

取cs=65；

ψ ——考虑型钢翼缘作用的钢筋应变不均匀系数；当ψ＜0.2时，取

ψ=0.2，当ψ＞1.0时，取ψ=1.0；

k ——型钢腹板影响系数，其值取梁受拉侧1/4梁高范围中腹板高度与

整个腹板高度的比值；

n ——纵向受拉钢筋数量；

bf、tf ——受拉翼缘宽度、厚度；

de、ρte——考虑型钢受拉翼缘与部分腹板及受拉钢筋的有效直径、有效配

筋率；

σsa——考虑型钢受拉翼缘与部分腹板及受拉钢筋的钢筋应力值；

As、Aaf ——纵向受拉钢筋、型钢受拉翼缘面积；

Aaw、haw——型钢腹板面积、高度；

h0f、h0w——纵向受拉钢筋、型钢受拉翼缘、kAaw截面重心至混凝土截面受

压边缘的距离；

u——纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘与部分腹板周长之和。

5.6 受弯构件挠度计算

5.6.1  加固后受弯构件的刚度，可按下式计算：

Bfs=Bs(1+βBλf)                    （5.6.1-1）

Bf=B(1+βBλf)                    （5.6.1-2）

Bs=(0.22+3.75EsEcρs)EcIc+EaIa              （5.6.1-3）

B=Bs−EaIaθ+EaIa                  （5.6.1-4）

θ=2.0−0.4ρsa'ρsa                    （5.6.1-5）

式中    Bfs——钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的短期刚度；

Bf——钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的长期刚度；

Bs——不考虑钢纤维影响的普通钢筋混凝土型钢梁的短期刚度；

B——不考虑钢纤维影响的普通钢筋混凝土型钢梁的长期刚度；

λf——钢纤维含量特征值；

βB——构件抗弯刚度的钢纤维影响系数，可取βB=0.2；

ρsa——梁截面受拉区纵向受拉钢筋和型钢受拉翼缘面积之和的截面配筋率；

ρsa'——梁截面受压区纵向受压钢筋和型钢受拉翼缘面积之和的截面配筋率；

Ec——活性粉末混凝土弹性模量；

Ea——型钢弹性模量；

Es——钢筋弹性模量；

Ic——按截面尺寸计算的活性粉末混凝土截面惯性矩；

Ia——型钢的截面惯性矩；

θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数。

6  构造要求

6.1 一般规定

6.1.1  加固新增钢筋的连接可采用焊接或绑扎搭接。当加固构件承受动力疲劳荷载或需要考虑地震作用组合时，加固新增钢筋的连接应采用焊接。

6.1.2  新增纵向钢筋、新增箍筋与被加固钢构件的连接应采用焊接。

6.1.3  加固新增纵向受拉钢筋的接头面积百分率应不大于50%。

6.1.4  纵向钢筋与被加固钢构件接触部位，沿长度方向每隔一定距离应进行点焊连接，焊点之间的距离不宜超过300mm。

6.1.5  箍筋与被加固钢构件的接触部位，沿钢构件截面各边长方向上每隔一定距离应进行点焊固定，焊点之间的距离不应超过250mm，且在钢构件截面的每个外凸阳角及内凹阴角部位应采用布置焊点。

6.1.6  加固构件中钢筋的活性粉末混凝土最小保护层厚度应同时满足以下要求：

1  不应小于纵向受力钢筋公称直径；

2  应满足表6.1.6的规定。

表6.1.6             受力钢筋的活性粉末混凝土保护层最小厚度

| 环境类别 | 一 | 二a | 二b | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护层厚度 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 |

6.1.7  加固层新增钢筋的布置方式和位置应符合设计要求，当设计无特殊说明时，尚应符合下列规定：

1  H型钢和工字型钢截面构件，翼缘端部、腹板端部应布置纵向钢筋；

2  槽钢、Z型钢构件，在截面开口端部和折角出应布置纵向钢筋；

3  闭口和开口压型钢板、钢平板和弧形钢板，板面钢筋网宜双向布置，钢筋网间距不宜大于250mm，钢筋直径不应小于8mm；

4  加固型钢构件时，当腹板或翼缘高度大于或等于450mm时，纵向钢筋的布置位置除应满足上述规定外，沿高度方向每隔200mm应设置一根纵向钢筋；

5  同一加固平面（腹板、翼缘、钢板）布置的纵向受拉钢筋不宜超过二排，相邻两根纵向钢筋之间净距不宜小于30mm。

6.2 连接节点

6.2.1  采用活性粉末混凝土薄层加固型钢时，新增箍筋应采用封闭箍筋。箍筋末端宜设置在钢构件截面的外凸阳角处，并宜弯折成90°或135°弯钩，弯钩端头平直段长度不宜小于10倍箍筋直径。箍筋末端弯折成90°时，末端应采用搭接焊缝固定，搭接长度不应小于10倍箍筋直径。当被加固钢构件截面形状复杂难以用单根钢筋制作规整的异形独立封闭箍筋时，可采用两根钢筋分别弯折对拼成封闭箍筋，两根钢筋的拼接位置应采用搭接焊缝固定，搭接长度不应小于10倍箍筋直径。

6.2.2  采用活性粉末混凝土外包进行全截面加固时，新增箍筋应采用封闭箍筋。箍筋末端宜设置在钢构件截面的外凸阳角处，并宜弯折成90°或135°弯钩，弯钩端头平直段长度不宜小于10倍箍筋直径。箍筋末端弯折成90°时，末端应采用搭接焊缝固定，搭接长度不应小于10倍箍筋直径。

6.2.3  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构时，新增纵向钢筋和箍筋应形成附着于钢构件表面的稳定骨架，纵向受力钢筋直径不应小于12mm，箍筋直径不应小于8mm，箍筋间距不应大于250mm。

6.2.4  节点部位加固层新增箍筋应加密布置，加密区长度不应小于500mm，加密区箍筋间距不应大于100mm。

6.2.5  节点部位加固层纵向钢筋应加强锚固。纵向钢筋伸出原构件端部后应穿过或绕过节点部位的连接面（焊缝或缀板），并宜制作成90°或180°弯钩与相邻构件可靠锚固（图6.2.5）。节点部位连接面两侧区域的纵向钢筋应与钢构件双面焊接，原构件一侧的纵向钢筋焊缝长度不应小于500mm，相邻构件一侧的纵向钢筋应满焊。

6.2.6  加固层活性粉末混凝土厚度大于40mm且该加固层所处平面的尺寸大于450mm时，应在该平面内均匀布置销钉。销钉宜采用直径8mm、边长40mm的等边L形钢筋制作，宜采用HRB400级钢筋。

6.2.7  考虑地震作用组合的钢结构、构件，非加密区的箍筋体积配筋率不宜小于加密区的一半，箍筋间距不应大于加密区箍筋间距的2倍。一、二级抗震等级，箍筋间距尚不应大于10倍纵向钢筋直径；三、四级抗震等级，箍筋间距尚不应大于15倍纵向钢筋直径。

（a）梁端部节点

（b）梁中部节点

（c）柱中部节点                   （d）柱端部节点

图6.2.5  节点构造形式

- 1-活性粉末混凝土加固层；2--被加固构件；3-相邻构件；4-纵向钢筋；5-箍筋

7  施工规定

7.1 一般规定

7.1.1  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构施工前，应制订详细的施工技术方案，并采取有效的安全措施，防止被加固钢结构、构件的性能受到钻孔开孔、焊接加热等作业的损害。

7.1.2  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构工程的施工，应按下列步骤程序进行：

1  卸除荷载，设置支撑；

2  清理、修整原结构、构件；

3  界面处理；

4  钢筋安装；

5  浇筑、弹涂或抹压活性粉末混凝土；

6  养护。

7.1.3  加固施工现场环境条件应满足钢结构焊接作业要求：

1  对镇静钢板进行焊接作业时，钢板厚度不大于30mm时环境温度不应低于零下15℃，钢板厚度大于等于30mm时环境温度不应低于0℃；

2  对沸腾钢板进行焊接作业时，环境温度不应低于5℃；

3  雨雪天气时，不应露天进行焊接作业；

4  施工现场风力大于4级时焊接作业区应有防风措施，风力大于6级时应停止焊接作业。

7.1.4  加固施工过程中应进行实时监控，当监测结果表明结构、构件的内力或变形出现异常时应立即停止加固施工，并采取可靠的处理措施。

7.1.5  卸除荷载时，被加固构件卸载的荷载值、卸载点的位置确定、卸载顺序应符合设计规定及施工技术方案要求。

7.1.6  卸载过程中的力值可采用千斤顶及配套的压力表进行测读，卸载点的位移可采用百分表量测。卸载过程中采用的压力表、百分表精度不应低于1.5级。

7.1.7  荷载卸除到预定数值后应立即采用螺旋式杆件和钢楔顶紧，设置的支撑结构应满足承载力和变形的要求。应确保支撑结构形成的体系传力途径明确，且不影响相邻结构和构件的受力性能。

7.2 界面处理

7.2.1  界面处理前应对原结构、构件加固部位进行表面清理和修整，并对钢构件的裂纹等缺陷进行修复。

7.2.2  表面清理应先用砂轮机打磨大面、去除锈皮、油污和氧化膜，随后应切除和磨光棱边与角部的咬边、毛刺，不易清理的部位尚应采用砂轮打磨、喷砂或高压水射流等措施进行糙化处理。

7.2.3  当采用喷砂处理钢构件表面时，喷砂机工作压力应为0.45MPa，配备的喷砂料应为通过80R筛孔但不通过60R筛孔的筛余料。

7.2.4  原结构、构件裂纹的修复，可采用对接堵焊法、挖补嵌板法或附加盖板法施工。裂纹修复除应满足设计和施工技术方案要求外，尚应满足现行国家标准《建筑加固工程施工质量验收规范》GB50550的规定。

7.2.5  清理、修整原结构、构件后，其表面应露出金属光泽，且不应有明显的凹面或损伤；若表面有刮痕或缺口，其深度不应超过0.5mm，刮痕长度不应超过20mm，缺口尺寸不得大于1mm。

7.2.6  当用于钢结构构件的表面除漆、除锈时，宜采用压力50MPa、流量30L/min的高压水设备。当用于钢筋表面除锈时，宜采用压力280MPa、流量18L/min的高压水设备和4向旋转喷嘴。

7.3 钢筋安装

7.3.1  钢筋的品种、性能应符合设计和相关现行国家标准的规定。

7.3.2  钢筋安装前，应复查待焊区及其两端以外各50mm范围内的清理质量。如有新锈或新粘尘土、油污，应重新清理干净。

7.3.3  钢筋安装前应按设计和施工技术方案完成钢筋加工和标记定位，安装时的顺序宜按下列步骤进行：

1  焊接销钉；

2  安装纵向钢筋（当新增钢筋需在钢构件上开孔贯通时，应先对纵向钢筋端部开孔完成端部固定）；

3  制作和安装封闭箍筋；

4  连接纵向钢筋和箍筋，形成钢筋笼或钢筋网片；

5  完成钢筋笼或钢筋网片与销钉的连接，并将新增钢筋与原结构、构件连接固定。

7.3.4  钢筋的绑扎应牢固，确保新增钢筋形成稳固的钢筋笼或钢筋网片。钢筋和钢结构采用焊接连接时，各处焊缝应均匀，焊波应均匀，无虚焊、漏焊，焊接点和焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

7.3.5  钢筋安装完成后应进行检查确认记录，新增钢筋的数量、直径、位置以及与原构件表面间距应满足设计和构造要求。在未完成下一道工序前应及时对已安装钢筋进行覆盖保护，防止新出现锈蚀和污损。

7.4 浇筑、抹压和弹涂活性粉末混凝土

7.4.1  活性粉末混凝土的搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌前应将搅拌机内积水排尽擦干。

7.4.2  当采用骨料、钢纤维、水泥、矿物掺和料现场制备活性粉末混凝土时，投料顺序应符合下列规定：

1  依次投入骨料、钢纤维，干拌2min；

2  投入水泥，干拌1min；

3  投入矿物掺和料，干拌1min；

4  加水和外加剂，搅拌5min。

7.4.3  多组分现场制备的活性粉末混凝土，原材料的计量允许偏差限值应符合《活性粉末混凝土》GB/T 31387规定。

7.4.4  采用成品干混料、液剂现场制备活性粉末混凝土时，应按照产品使用说明书的要求将液剂兑水稀释后再投料搅拌，加水后搅拌时间不宜少于5min。

7.4.5  搅拌和制备时环境温度应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387的规定。夏季炎热天气和冬季寒冷天气条件下施工应有充分的隔热或保温措施，应确保搅拌和制备过程中不出现分层现象。

7.4.6  活性粉末混凝土施工方式应根据被加固构件和节点形式、位置、施工现场条件确定。全截面加固宜采用装模浇筑施工，薄层加固可采用浇筑、抹压或弹涂施工。

7.4.7  浇筑活性粉末混凝土的模板应具备足够的强度和刚度。采用分段分次浇筑施工时，支设的模板体系宜具备可滑移施工的装置。

7.4.8  浇筑活性粉末混凝土时应确保每一施工段的浇筑连续进行。当构件水平方向浇筑尺寸大于600mm时应分段浇筑，宜按单一方向依次连续施工。当构件竖直方向浇筑尺寸大于600mm时应分层浇筑，梁柱类构件每层浇筑厚度不应超过300mm，板类构件每层浇筑厚度不应超过50mm。相邻区段和分层之间衔接的浇筑时间不应超过2小时，并应保持表面湿润，不应出现层间冷缝。

7.4.9  材料浇筑进入模板后应立即用橡皮锤连续轻击，确保活性粉末混凝土密实。梁柱构件模板上方应设置漏斗口，浇筑至漏斗口并达到初凝后应及时清理漏斗口余料。

7.4.10  人工抹压活性粉末混凝土应分层分次进行，第一次抹压活性粉末混凝土宜将加固层钢筋与原钢结构表面之间空隙覆盖，后续每层抹压厚度不应超过10mm，抹压每层材料应在上一次抹压的材料初凝后进行。

7.4.11  弹涂活性粉末混凝土应采用专门的机械设备，弹涂枪喷嘴宜具有调节弹涂流量、流速的装置，主机宜具备调节弹涂间隔时间的功能，弹涂枪喷嘴应采用装置进行固定。增压泵压力应根据弹涂枪喷嘴至被加固部位表面距离、流量、流速、弹涂间隔时间合理调节。弹涂出料大量飞溅或呈雾状喷射应减小压力，弹涂出料附着力过低时应增大压力。

7.4.12  正式弹涂前应进行试运行，调节主机间隔时间、增压泵压力，直至出料均匀弹出且不至大量崩落。单次弹涂出的材料涂布范围直径不应超过300mm。

7.4.13  在结构、构件底部仰面施工宜采用弹涂施工，弹涂时宜间隔选择弹涂点。第一次弹涂时均匀分散地布置弹涂点，相邻弹涂点之间的距离不宜小于300mm。相邻弹涂部位的活性粉末混凝土初凝后，方可在两相邻点之间的间隔部位进行下一次弹涂施工。

7.4.14  弹涂至被加固构件表面的活性粉末混凝土应在材料初凝前及时抹压平整。

7.5 养护

7.5.1  加固层活性粉末混凝土可采用持续喷雾养护或覆膜养护。养护的程序和养护时间应结合原材料组分、设计强度等级、现场条件进行，并应满足出厂文件和产品使用说明书的规定。

7.5.2  喷雾养护系统宜具备调节水雾温度的装置，并应根据被加固结构构件类型和现场实际条件确定喷嘴数量。

7.5.3  喷雾流量和喷雾释放范围应根据现场实际条件确定，喷雾养护时应采取防护措施防止潮湿环境对相邻非加固结构、构件产生影响。

7.5.4  覆膜养护宜采用透明薄膜包覆，相邻两层薄膜之间搭接宽度不应小于200mm，包覆区域端部应密封。

7.5.5  养护过程中活性粉末混凝土表面实测温度不应低于产品说明书规定的养护温度，且不应低于10℃。当养护环境平均气温低于10℃时应采取保温措施。7.5.6  热养护的持续时间和自然养护的持续时间应符合产品说明书的规定。

8  检验和验收

8.1 一般规定

8.1.1  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构工程的检验和验收包括原材料质量检验、钢筋分项工程验收、模板分项工程验收、活性粉末混凝土分项工程验收。

8.1.2  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构工程作为一个分部工程，应根据其加固方案工种、材料和施工工艺划分为若干个分项工程，每一分项工程按其施工过程控制和施工质量验收的需要划分为若干个检验批。

8.1.3  对活性粉末钢筋混凝土加固钢结构工程进行检验和验收时，除满足本节规定外，尚应符合设计和现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550的规定。

8.1.4  检验批的质量检验，应根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的抽样原则所规定的抽样方案执行。检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验合格；

2  一般项目的质量经抽样检验合格；

3  当采用计数检验时，除本规范另有专门规定外，其抽检的合格点率应不低于80%，且不得有严重缺陷；

4  具有完整的施工操作依据、质量检查记录及质量证明文件。

8.1.5  分项工程的质量验收，应在其所含检验批均验收合格的基础上，对各检验批中每项质量验收记录及其合格证明文件进行检查。分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批，其质量均符合本规范的合格质量规定；

2  分项工程所含的各检验批，其质量验收记录和有关证明文件完整。

8.1.6  检验批、分项工程和分部工程的质量验收记录可按附录A的格式填写。

8.2 原材料检验

（Ⅰ）主控项目

8.2.1  成品活性粉末混凝土干混料进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，多组分现场制备的活性粉末混凝土尚应对各组分种类、规格、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号且同一次进场的活性粉末混凝土，以10t为一批（不足10t，按10t计），每批见证取样不应少于一次。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.2.2  多组分现场制备的活性粉末混凝土在正式施工前应进行试配，试配、配合比调整应符合下列规定：

1  试配时应采用工程实际使用的原材料组分，每盘试配料的最小搅拌量不宜小于15L；

2  试配时拌合物的工作性能不满足要求时，应在水胶比不变、胶凝材料用量和外加剂用量合理的原则下，调整胶凝材料用量和外加剂用量或不同粒级石英砂的体积分数，直至符合要求。

检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一批号，每批设计的试验配合比数量不应少于3种。

检验方法：根据试配结果提出活性粉末混凝土强度试验用的基准配合比。具体参照《活性粉末混凝土》GB/T31387的规定进行检验。

8.2.3  活性粉末混凝土中掺用的外加剂，其质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076及《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的要求，且不应使用含有氯化物或亚硝酸盐的外加剂。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.2.4  加固用的钢筋，其品种、规格、性能等应符合设计要求，钢筋原材料的力学性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2和《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1的规定。

检查数量：按进场的批次和产品复验抽样规定确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

8.2.5  加固用的焊接材料，其品种、规格、型号和性能应符合现行国家产品标准和设计要求。焊接材料进场时应按现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118等的要求进行见证取样复验。复验不合格的焊接材料不得使用。

检查数量：应按产品复验抽样规定执行。

检查方法：检查产品合格证、中文标志及出厂检验报告和进场复验报告。

（Ⅱ）一般项目

8.2.6  拌制活性粉末混凝土应采用饮用水或水质符合现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63规定的天然洁净水。

检查数量：同一水源检查不应少于一次。

检验方法：送独立检测机构检测。

8.2.7  加固用钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污以及锈蚀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.2.8  焊条应无焊芯锈蚀、药皮脱落等影响焊条质量的损伤和缺陷；焊剂的含水率不应大于现行国家相应产品标准规定的允许值。

检查数量：按使用量1%，且不少于10包抽查。当使用量少于10包时，应全数检查。

检验方法：观察及测定焊条含水率。

8.3 界面处理

（Ⅰ）主控项目

8.3.1  原结构、构件的加固部位经除锈和修整后，其表面应显露出金属光泽，无新沾的尘土、油迹及其它污垢，且不应有明显的凹面或损伤；若有划痕，其深度不得大于0.5mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察及量测。

8.3.2  原钢构件需要进行气割、机械剪切和切割修整时，其加工的允许尺寸偏差不应大于表8.3.2的规定。

检查数量：按切割面数抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：用钢尺、直角尺、斜角尺、塞尺检查。

表8.3.2-1                    气割的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 零部件宽度、长度 | + 1.0 –3.0 |
| 切割面平面度 | 0.05t，且不应大于2.0 |
| 割纹深度（表面粗糙度） | 0.5 |
| 局部缺口深度 | 1.0 |

表8.3.2-2                  机械剪切的允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | + 1.0 –3.0 |
| 边缘缺棱 | 1.0 |
| 型钢端部垂直度 | 2.0 |

（Ⅱ）一般项目

8.3.3  原钢构件需要进行边缘加工时，其刨削量不应小于2.0mm。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查工艺报告和施工记录。

8.3.4  清理和修整后被加固钢构件表面应无明显凹面、损伤、划痕和大于1mm的缺棱。修复裂纹后的构件表面应无多余焊疤、夹渣、分层、飞溅物及毛刺。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，或用刻度放大镜、百分尺、焊缝量规检查。

8.4 钢筋分项工程

（Ⅰ）主控项目

8.4.1  钢筋下料和加工前应按照设计文件要求对钢筋的品种、规格进行复查。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查出厂合格证明书。

8.4.2  加固用纵向钢筋下料长度允许偏差不宜大于±5mm，箍筋下料长度允许偏差不宜大于±3mm，钢筋网下料长度允许偏差不宜大于±5mm。

检查数量：抽取10%，且不应少于3个。

检验方法：钢卷尺量测。

8.4.3  钢筋网片的钢筋间距应符合设计要求；钢筋网片间的搭接宽度不应小于100mm；钢筋网片与原构件表面的净距应取5mm，且仅允许有1mm正偏差，不得有负偏差。

检查数量：每检验批抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：钢尺量测。

8.4.4  设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验。探伤时，其内部缺陷分级应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB 11345和《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB 3323的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：超声波探伤。

8.4.5  焊缝外观质量的检查与评定应符合表8.4.5的规定。

检查数量：每一检验批同类构件随机抽取10%，且不少于3件。

检验方法：观察，并使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

表8.4.5                 焊缝外观质量检查评定标准

| 应检查的外观缺陷 |  | 合 格 评 定 标 准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 裂纹、焊瘤、弧坑、未熔合、烧穿、接头不良 |  | 不允许 |  |  |
| 夹 渣 |  | 不允许 | 不允许 | 允许有深度不大于0.2t的夹渣 |
| 表面气孔 |  | 不允许 | 不允许 | 允许有直径不大于2.0的气孔，但每50焊缝长度上不得多于2个 |
| 电弧擦伤 |  | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 根部收缩 |  | 不允许 | 允许有深度不大于0.4t的根部收缩 | 允许有深度不大于0.6t的根部收缩 |
| 咬 边 | 不修磨焊缝 | 不允许 | 允许有深度不大于0.5t的咬边，但焊缝两侧咬边总长不得大于焊缝总长的10% | 允许有深度不大于1.0t的咬边，长度不限 |
|  | 需修磨焊缝 | 不允许有咬边 | 不允许有咬边 | （无此情形） |

注：表中t为连接处较薄的板厚；三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观缺陷的检查与评定。

检查数量：每批同类构件随机抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察，或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

（Ⅱ）一般项目

8.4.6  钢筋的连接固定应牢固无松动，连接点应无明显孔隙。

检查数量：每检验批抽查10%，且不应少于5处。

检验方法：目测，小锤轻击。

8.4.7  钢筋连接点的焊接完成后，应将焊渣和飞溅物清理干净。

检查数量：每一检验批同类构件随机抽取10%，且不少于3件。

检验方法：观察，并使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

8.5 活性粉末混凝土分项工程

（Ⅰ）主控项目

8.5.1  多组分原材料现场配置活性粉末混凝土进场时，钢纤维、外加剂、水泥等原材料产品合格证明文件完整，且其质量应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件。

8.5.2  活性粉末混凝土制备时，应制作同条件养护试件进行抗压强度试验，试件应在浇筑地点随机取样制作。试件的力学性能试验应按照《活性粉末混凝土》GB/T 31387的规定进行。

检查数量：每50m3检验一次。批量不到50m3的，按50m3计算。每班次应至少检验一次，每次检验应至少留置两组试件。

检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

8.5.3  若试块不慎丢失、漏取或受损，或对试块强度试验报告有怀疑时，应由独立检测机构选用适宜的现场非破损或微破损检测方法推定新增混凝土强度。

检查数量：按对应现场检测方法的取样规则确定。同类型构件同时施工的作为一批次，每批次应至少检验一组。

检验方法：按对应现场检测方法的技术要求执行。

8.5.4  活性粉末混凝土施工时应均匀连续浇筑，且施工缝的留置和处理应按设计要求和施工技术方案执行。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

8.5.5  活性粉末混凝土施工完毕后应按施工技术方案及时采取有效的措施进行养护。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查施工记录。

8.5.6  活性粉末混凝土拆模或初凝后，应按设计尺寸对构件的尺寸偏差进行检查。

检查数量：全数检查。

检查方法：按照表8.5.6检查和评定。

表8.5.6                      尺寸偏差限值

| 项 目 | 允许偏差 mm | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 加固层厚度 | +3 | 探针或钻孔、钻孔检查 |
| 表面平整度 | 8 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 保护层厚度 | -3，+5 | 保护层探测仪检查 |

8.5.7  界面粘结质量应良好。锤击检测判定为空鼓结合不良的测点数不应超过总测点数的10%，且不应集中出现在主要受力部位。

检查数量：每一界面，每隔100~300mm布置一个测点。

检验方法：锤击检测。

8.5.8  活性粉末混凝土施工后不应有严重外观缺陷。对已经出现的严重缺陷，应按照监理、业主和设计单位共同认可的施工单位进行技术处理方案，实施后应重新检查、验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、测量并检查技术处理方案和返修记录。

表8.5.8                活性粉末混凝土外观缺陷

| 名 称 | 现 象 | 严 重 缺 陷 | 一 般 缺 陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露 筋 | 构件内钢筋未被包裹而外露 | 发生在纵向受力钢筋中 | 发生在其他钢筋中，且外露不多 |
| 蜂 窝 | 表面缺少胶凝材料导致钢筋和钢结构外露 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位，且范围小 |
| 孔 洞 | 孔洞深度和长度均超过保护层厚度 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且为小孔洞 |
| 夹杂异物 | 夹有异物且深度超过保护层厚度 | 出现在构件主要受力部位 | 出现在其他部位 |
| 内部疏松 或剥离 | 局部不密实或剥离 | 发生在构件主要受力部位 | 发生在其他部位，且范围小 |
| 新浇混凝土出现裂缝 | 缝隙从表面延伸至其内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位 缺陷 | 构件连接处有缺陷，连接钢筋、连接件、后锚固件有松动 | 连接部位有松动，或有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有尚不影响结构传力性能的缺陷 |

（Ⅱ）一般项目

8.5.9  活性粉末混凝土施工后不宜有一般缺陷。若发现有麻面、缺棱、掉角、棱角不直、翘曲不平等一般缺陷，应经返修后重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，量测，并检查技术处理方案和返修记录。

附录A  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构质量验收记录

A.0.1   活性粉末钢筋混凝土加固钢结构检验批质量验收可按表A.0.1记录。

表A.0.1                     检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 批号及批量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 质量验收 规范的规定 (条文号) | 施工单位自查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.0.2  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构分项工程质量验收可按表A.0.2记录。

表A.0.2                 分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位、区段 |  |  |  | 施工单位检查 评定结果 | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 论 |  | 项目专业技术负责人 年 月 日 |  |  |  | 验 收 结 论 | 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

A.0.3  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构分部工程质量验收可按表A.0.3记录。

表A.0.3             分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序 号 | 分项工程名称 |  | 检验 批数 | 施工单位检查评定 |  | 验 收 意 见 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全或功能检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 分包单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位 |  | 项目经理 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  | 项目负责人 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  | 总监理工程师 （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附录B  拔出法现场检测活性粉末混凝土加固层抗压强度

B.0.1  拔出法现场检测活性粉末混凝土加固层抗压强度时，除应满足相关检测技术标准的要求外，尚应满足下列规定：

1 拔出仪应采用圆环式反力支承圆环；

2 检测活性粉末混凝土时应采用尖头锚固件；

3 固定架宜采用圆盘式固定架。

B.0.2  按单个构件检测时，应在构件上均匀布置3个测点。抽样检测时，同一检测批构件总数不应少于15个，每个构件测试点数宜为1个。

B.0.3  采用后装拔出法对活性粉末混凝土进行现场检测时，测区强度换算值可按下列公式计算：

fcuc=0.0038Fx+29.417             （B.0.3）

式中：fcuc—特种混凝土强度换算值(MPa)，精确至0.1MPa；

Fh—后装拔出力代表值(kN)，精确至0.1kN。

B.0.4  采用后装拔出法检测活性粉末混凝土强度推定值时，单个构件的强度推定值应按下列规定确定：

1  当3个拔出力的最大值和最小值与中间值之差的绝对值均未超过中间值的15％时，以3个拔出力的算术平均值作为该构件拔出力，计算精确至0.1kN；

2  当需要加测或补测时，加测的2个拔出力值和最小拔出力值一起取平均值，再与前一次的拔出力中间值比较，取小值作为该构件拔出力代表值；

3  将单个构件的拔出力根据不同的检测方法对应代入式B.0.3中计算强度换算值作为单个构件特种混凝土强度强度推定值。

B.0.5  按批量检测时，结构或构件的测区特种混凝土强度可根据各个测区的强度换算值计算。当测区数为10个及以上时，尚应计算强度标准差。对于按批抽样检测的构件，当计算得到的标准差大于6.5MPa时，应全部按单个构件进行检测。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下；

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用采用“可”；

反面词采用采用“不可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068

《工程结构可靠性设计统一标准》GB50013

《活性粉末混凝土》GB/T31387

《钢结构加固设计标准》GB51367

《混凝土结构设计规范》GB50010

《建筑抗震设计规范》GB50011

《钢结构设计标准》GB50017

《纤维混凝土结构技术规程》CECS38

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550

《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

中国工程建设协会标准

活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术规程

CECS xxx：

条文说明

目  次

1   总  则

2   术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3   基本规定

4   加固材料

4.1  活性粉末混凝土

4.2  钢筋及焊接材料

4.3  销钉

5   计算规定

5.1  一般规定

5.2  正截面受弯承载力计算

5.3  正截面受压承载力计算

5.4  斜截面承载力计算

5.5  裂缝宽度验算

5.6  受弯构件挠度计算

6   构造规定

6.1  一般规定

6.2  连接节点

7   施工规定

7.1  一般规定

7.2  界面处理

7.3  钢筋安装

7.4  浇筑和弹涂活性粉末混凝土

7.5  养护

8   检验和验收

8.1  一般规定

8.2  钢筋分项工程

8.3  界面处理分项工程

8.4  活性粉末混凝土分项工程

附录A  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构质量验收记录

附录B  拔出法现场检测活性粉末混凝土加固层抗压强度

1  总  则

- 1.1.1  随着科技进步和社会发展，钢结构加固工程日益增多，工程领域对超高强度、高耐久性、超强耐火性和防腐性、以及抗震性能优异的钢结构加固技术的需求进一步加大。本规程采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构，旨在解决以下主要技术问题：一是在保证提高钢结构构件承载力的同时，能较大幅度地改善构件的弹塑性变形能力和抗震延性需求能力；二是更好地控制构件的裂缝开展以及界面剥离或粘结滑移破坏；三是考虑活性粉末混凝土和钢材的刚度和强度的协同，确保共同工作；四是建立一套完善的结构设计方法和构造措施。

1.1.2  本条给出了本规程的适用范围。目前钢结构在工业建筑与民用建筑中大量使用，包括工业厂房、异形和大跨度结构、超高层建筑等等，一些基础设施和构筑物也采用钢结构建造。对这些建（构）筑物采用外包活性粉末混凝土面层进行加固时，本规程均可适用。

1.1.3  工业与民用建筑和构筑物的钢结构进行加固前，应进行检测和鉴定。本规程所适用的对象，大多数为既有建筑物和构筑物的钢结构。根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292等规范的规定，在对建筑结构进行改造和加固前，应对结构进行检测和检查，对重点部位提出专门的处理方案。因此，在加固前对这些被加固的钢结构进行全面的检测，以便获得结构和构件现状，查明结构布置情况、构件的连接、截面尺寸、焊缝质量、连接和构造措施、表面缺陷情况、外观质量等信息。通过对以上内容进行检测和调查，再结合现行国家标准进行验算分析，才能根据加固目的有针对性地提出加固改造方案。对民用建筑和工业建筑，分别按照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292和《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144进行结构鉴定。对有抗震要求的建筑结构，还要按照《建筑抗震鉴定标准》GB50023进行抗震鉴定，从而确保加固的可靠性。

1.1.4  活性粉末混凝土材料的配制、生产、搅拌、运输、浇筑、养护、检验等环节，应符合现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387的要求。目前广泛推广使用的为强度等级为100MPa~180MPa的活性粉末混凝土材料，在材料各组分中，钢纤维掺量对强度和搅拌和易性的影响很大。已有的研究成果表明，活性粉末混凝土中钢纤维的最佳体积掺量为2%~4%。当钢纤维掺量小于1%时单轴受压疲劳荷载作用下活性粉末混凝土试件破坏无明显征兆，当大于4%时材料难以搅拌均匀。为了适应工程现场施工需求，同时与现有材料标准匹配，本规程所规定的活性粉末混凝土材料中钢纤维体积推荐为1.5%~3.5%。

2  术语和符号

2.1  术    语

编写本章术语时，主要考虑了现行国家标《活性粉末混凝土》GB/T31387、《钢结构加固设计标准》GB51367、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计标准》GB50017、《纤维混凝土结构技术规程》CECS38、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550等规定。

本章术语中特别提出了“薄层加固”、“全截面加固”、“叠合加固”的术语，主要是考虑被加固钢结构的截面形式不同、构件类型不同，可以采用灵活的加固手段。活性粉末混凝土具有优异的性能，强度、韧性都远远高于普通混凝土材料，与钢材性能匹配，较少的材料即可达到很好的加固效果。因此，对于活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术，本着可靠、可行和经济的原则，同等条件下优先提倡设计较薄的加固层，如此还能发挥钢结构原有的重量轻的优势，同时又能提高承载力和抗变形能力，还能在被加固钢结构表面起到良好的防护效果。

2.2  符    号

简洁统一的符号对使用和推广本规程的设计和施工方法有重要作用，因此在符号中统一了各种公式要素的表示方法。一些基本符号考虑了与现行国家标《活性粉末混凝土》GB/T31387、《钢结构加固设计标准》GB51367、《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑抗震设计规范》GB50011的统一。

3  基 本 规 定

3.1 一般规定

3.1.1  全面了解工程相关情况是加固项目开始前的重要准备工作，实时事前调查和收集资料是其中的主要内容。了解结构或构件的类型及部位有助于全面分析被加固对象的受力特点，以及整个传力体系的稳定性。加固目的和加固范围牵涉到所采用的加固方法和加固工程量，在划定范围内有针对性地加固才能保证经济性。检测鉴定报告是对原结构和构件现状检测与评定的重要资料，加固设计和施工必须根据检测鉴定报告结果进行。需要注意的是，检测鉴定报告中提出的建议和参考方案内容，都只能作为参考资料，不是施工依据。任何加固行为都应有正式的加固设计文件，并按照设计文件和相关国家规范进行。

3.1.2  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构具有诸多优点，可以解决钢结构承载力、刚度、耐久性、防腐蚀和防火等技术问题。检测鉴定后确认采取该方法加固时，从加固设计、加固施工、加固质量检验验收环节，都可采用本规程中相应章节的内容。同时，当技术条件符合本规程所引用现行国家标准的适用范围时，相应标准的条文和规定同样适用。

3.1.3  加固范围应根据实际情况确定，除指定的结构或构件外，尚应考虑相邻区段的结构构件和节点，并应考虑结构整体工作状态。加固后钢结构的安全等级，应根据结构构件破坏后果的严重性、结构构件的重要性和使用要求确定。

合理确定加固范围不仅关系到加固工程造价，而且对相邻结构和构件的受力特性产生相应影响。进行加固设计时，首先应确认被加固构件或节点所处地位、其受力有何特点、破坏后有何后果、是否对相邻构件和节点产生连锁效应等等。同时特别应考虑结构整体受力状态，对某个部位一味地加强和加固，可能反而影响整个结构的静力学和动力学特性，加固后的内力重分布也可能导致其他部位的薄弱区域出现，在加固设计时应对此类情形充分验算和论证。

3.1.4  新增加固层与原结构构件共同工作是实现加固效果的基础。国内外研究人员对活性粉末混凝土与钢材两者界面粘结性能作了大量研究，分析了界面粘结机理和传力模式，一些研究者对不同类型界面的试件进行了抗剪强度和抗滑移试验，同时还引入了焊接抗剪销钉等方式提高界面承载力。编制组所进行的大量足尺构件的力学性能试验研究结果表明，加固层与原构件的可靠连接能有效防止发生剥离破坏，充分发挥活性粉末混凝土的强度、延性和韧性。因此在加固设计和施工时，必须确保两者形成整体共同工作。

3.1.5  为了确保加固施工过程中的安全，提出本条的规定。被加固结构构件往往自身即存在一定缺陷和隐患，无法满足原设计使用和承载需求，因此，在加固前尽量卸除荷载，局部解除被加固结构构件的危险状态。在加固过程中，施工荷载和扰动可能对原结构构件产生不利影响，必须设置安全可靠的防护和支顶措施。

3.1.6  钢结构加固工程所处环境往往是高空或位于大跨度建（构）筑物中，一些工业建筑物还存在危化腐蚀环境，应特别注意施工中的安全防护和安全预警。安全防护包括支护体系和工作平台。支护体系是对被加固结构构件、作业区域所设置的支撑和防护，确保人身和财产安全。工作平台应是专门搭设的便于作业人员施工操作的稳固结构，不得采用临时搭设的活动式支架。

施工过程的实时监控是一项技术成熟的安全措施，特别是随着互联网和云存储功能的引入，可以实现全天候实时在线监测预警。在结构构件上布置监测点应选择应力和变形显著且敏感的部位，传感器和测试装置应轻巧简便，并由专门的技术人员对测试数据进行采集分析。

3.1.7  加固工程中，除被加固结构构件外，其余构件通常在未进行加固前已服役一段时间，考虑到这些未进行加固构件已在所处环境中负载一段时间，因此考虑加固后设计使用年限时，不应超过原结构设计使用年限，从而确保所有构件不超期服役。

3.1.8  活性粉末混凝土混凝土具有优良的耐久性，对钢结构能起到很好的防护。因此本条规定了采用活性粉末混凝土加固的钢结构的建议检查周期，第一次检查的时间间隔不宜超过10年。每次检查后及时发现缺陷或其他异常情况，经技术分析和鉴定后以便采取措施维护其良好工作状态。

3.1.9  加固工程属于特种施工工种，应根据项目的特点制订专门的施工组织设计，从而确保加固施工安全和质量，因此本条对相关流程做了相应规定。

3.1.10  从事加固设计和施工的技术人员，应充分了解活性粉末混凝土加固的技术特点和工艺，并具备完备的理论知识和专业实践技能，才能确保加固质量和安全。同时，活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的各方责任主体，也必须按照建设程序的要求，在相关安全与质量管理的规定下从事加固工程活动。

3.2 设计原则

3.2.1  采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构时，其分析方法基于平截面假定进行，分析模型设定条件为活性粉末混凝土与钢结构都处于线弹性阶段受力状态。因此本条规定采用线弹性方法计算结构的作用效应。

3.2.2  本条提出了采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的验算和设计原则。

结构上的作用，除了按现行国家标准采用外，还要考虑加固后的实际使用功能需求，如增加设备等等。作用效应和组合，是在考虑结构构件加固后实际的荷载偏心、温度作用、沉降等附加内力条件下，结合现行规范选取。构件的截面尺寸按实测值选取，但钢结构构件检测值存在允许偏差，因此应当按照现场检测的最小值或平均值，并在加固设计文件中给出取值依据的说明。原构件的材料强度应通过现场检测推定钢材的强度值，不宜笼统地采用原设计资料提供的强度值。加固验算和设计时应当考虑二次受力条件下应力滞后问题，新增加固层投入工作状态时原结构已处于受力状态，及时经过卸载后仍可能处于20%甚至50%的负载状态，同时新增加固层导致的自重增加和偏心距的变化也应在设计时加以考虑。考虑抗震设防要求时，加固后的结构构件自重和刚度的增加，可能导致局部加强和刚度突变，从而在邻近构件和节点出现薄弱部位，在验算时也应考虑。

3.2.3  本条规定了活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的承载力提高幅度的要求，是基于编制组的大量足尺构件试验和验算确定。

本编制组制作了36根3.0m高足尺型钢柱加固试件，分别进行薄层加固的轴心受压试验和偏心受压试验，以及全截面加固的轴心受压试验和偏心受压试验，观察受力过程及破坏形态，测得极限承载力、侧向挠度及截面应变。试验结果表明，采用活性粉末混凝土加固的型钢柱表现出极高的极限承载力，承载力随含钢率的增加而提高，随偏心距的增大而降低。其受力分为弹性阶段、裂缝发展阶段、破坏阶段三个阶段，整个从加载至破坏过程中各试件的内力和变形关系基本满足平截面假定。试验过程中活性粉末混凝土发挥出其优异的抗拉强度与延性性能，破坏后试件残余荷载大，而裂缝发展缓慢。

编制组还进行了36根4.2m长足尺型钢梁加固试件，分别进行薄层加固的抗弯和抗剪试验，以及全截面加固的抗弯和抗剪试验。得到了试件控制截面荷载-挠度曲线、型钢和加固钢筋与活性粉末混凝土应力沿截面高度分布曲线、各试件的极限破坏荷载、开裂荷载、屈服破坏荷载。通过分析试验结果得到了活性粉末混凝土加固梁的受弯和受剪破坏特征和规律，提出了考虑活性粉末混凝土抗拉强度的极限承载力计算公式。活性粉末混凝土加固型钢梁拥有非常良好的抗裂性能，其开裂荷载可以提高60%以上。加固梁的破坏可以分成弹性阶段、开裂阶段、屈服阶段以及极限破坏阶段，试件的裂缝发展缓慢，加固后构件抑制开裂和变形能力良好。

编制组还进行了54组带栓钉活性粉末混凝土加固型钢试件的推出实验，研究试件界面剪力传递性能。带栓钉连接件破坏形态均表现为活性粉末混凝土的劈裂破坏，当达到极限承载力时，试件因栓钉剪断而失效，且和普通混凝土相比，侧面裂缝并没有贯通试件的长度方向，说明其韧性和延性优良。配箍率对试件的极限承载力效果不明显，但是对后期残余承载力和变形的影响较为显著。和无栓钉的试件对比，在界面加入栓钉这一类剪力连接件对极限承载力的影响明显。

4  材料

4.1 活性粉末混凝土

4.1.1  本条是根据现行国家标准《活性粉末混凝土》GB/T31387提出的规定，适用于采用多组分现场配置的活性粉末混凝土原材料。目前市面上已推广使用成品出厂的干混料，无需在施工现场对每一组分进行计量和检验，便于实际施工。此时，作为产品的出厂检验，以上组分的技术标准仍应满足本条要求。

4.1.2  石英砂和石英粉是活性粉末混凝土的重要组分，其粒级和粒径对强度影响显著，氯离子、硫化物等物质对材料性能不利，因此本条对骨料技术指标提出了相应的要求。

4.1.3  活性粉末混凝土采用的高效减水剂，应该选用减水效果优良的产品，从而控制单位用水量，利于高强度的产生，同时易于搅拌均匀。

4.1.4  高强度微细纤维是活性粉末混凝土的重要组成成分，其强度、长度、直径对材料强度的发挥有重要影响。纤维长度过长、直径过细不利于搅拌和施工，纤维长度过短对韧性和抗拉强度不利。因此本条对其性能指标作出相应规定。

4.1.5  制备活性粉末混凝土的水胶比、胶凝材料用量和钢纤维掺量三个指标对活性粉末混凝土强度影响显著，因此本条规定了三者的限值范围。根据不同厂家的配方和生产条件，各类活性粉末混凝土产品的配制参数不尽相同，但控制水胶比、在一定范围内适当提高胶凝材料用量和钢纤维掺量，始终是提高材料强度的一个主要途径。

4.1.6  本条基于立方体抗压强度标准值，给出了活性粉末混凝土强度的力学等级的试验方法。活性粉末混凝士立方体抗压强度标准值是指按标准方法制作、养护的边长为100mm立方体试件，在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度标准值，是活性粉末混凝土各项力学性能指标的基本代表值。

已有研究结果表明，活性粉末混凝土立方体抗压强度的尺寸效应不明显，这主要是由于材料密实无粗骨料影响，颗粒物相对于立方体体形来说特别微小。因此，本条采用边长100mm的立方体试件作为标准试件，按立方体抗压强度标准值确定活性粉末混凝士的强度等级。

活性粉末混凝土受压和受拉弹性模量系基于国内外相关试验结果统计回归得出，可以采用与普通混凝土类似的形式表达。已有的研究结果表明活性粉末混凝土的弹性模量受钢纤维掺量影响很小，表达式中可不考虑钢纤维掺量的影响，仅根据强度等级按一定公式进行计算得到。

4.1.7  活性粉末混凝土轴心抗压强度标准值是由立方体抗用压强度标准值经计算确定的。考虑到工程实际结构中活性粉末混凝土的实体体强度与立方体试件强度之间的差异，活性粉末混凝土轴心抗压强度可参照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中混凝土轴心抗压强度的计算方法确定，各主要参数的考虑如下：

已有研究中活性粉末混凝土立方体试件与工程实体中芯样试件抗压强度对比，得到的折减系数为0.90。而施工现场搅拌浇筑的活性粉末混凝土，其均质性与施工质量略低于工厂预制构件，因此考虑实际工程构件与立方体试件强度之间的差异，取用折减系数0.88。

脆性折减系数是棱柱体强度与立方体强度之比值。由于掺入钢纤维的桥接作用，活性粉末混凝土中微裂缝的出现和开展都明显滞后，缓冲区间更充分，使得活性粉末混凝土材料的脆性明显低于其它混凝土，因此考虑其脆性折减系数取值为1.0。

4.1.8  普通混凝土在设计时不考虑其抗拉强度的贡献，活性粉末混凝土材料性能优异，抗拉强度远高于普通混凝土。但为了保证足够的安全储备，加固设计时对其抗拉强度的利用率有限，通常以活性粉末混凝土出现开裂即视为抗拉强度失去作用，因此本条对其抗拉初裂强度进行规定，而非极限抗拉强度。试件承受轴心抗拉时基体开裂时的荷载为其抗拉初裂强度。由于实际工程中所采用原材料组分多、性能不尽均匀、养护条件和养护制度各不相同，难以做到统一标准，试验时测得的活性粉末混凝土轴心抗拉初裂强度离散性较大，无可靠试验数据支撑时，可按本条文取值。

5  计算规定

5.1 一般规定

5.1.1  本条提出了常用的加固截面形式，分为三大类：全截面加固、薄层加固和叠合加固。加固截面选型应综合考虑各种因素，除了承载力和变形的需求之外，还要兼顾自重增加、抗震特性变化、经济性等影响。截面内纵向钢筋和箍筋对承载力的贡献在各加固计算公式中有考虑，选型时应根据原钢结构构件的截面类型合理布置纵向钢筋，既要便于施工，又要能形成稳固钢筋网或钢筋笼，使加固层与原钢结构共同工作。

5.1.2  活性粉末混凝土构件正截面承载力计算时仍采用平截面假定。湖南大学对活性粉末混凝土梁受力全过程截面的应变分布进行了测试，结果表明：在纵向受拉钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性范围内，截面的平均应变基本符合平截面假定。国际上关于配筋活性粉末混凝土构件正截面抗弯能力分析计算方面论文及规范也均采用这一假定。

5.1.3  活性粉末混凝土的初裂抗拉强度标准值为5.0MPa~8.5MPa，钢纤维掺量在1.5%~4%时活性粉末混凝土抗拉强度标准值为5.7MPa~11.8MPa，其值明显高于普通高强混凝土的抗拉强度2.85MPa~3.11MPa(C60~C80)。因此，活性粉末混凝土构件正截面承载力计算时宜考虑构件受拉区活性粉末混凝土抗拉强度对承载能力的贡献，为简便计算，也可偏安全地不予考虑。

5.1.4  为方便计算，活性粉末混凝土结构正截面承载力计算时采用等效矩形应力图块代替实际的应力图形分布。本条对受弯构件、偏心受力构件正截面承载力计算时的等效矩形应力图块系数作出了规定。根据已有研究中关于活性粉末混凝土本构关系，可计算R100至R180活性粉末混凝土的换算系数a和β，见表2。其中a1=0.87~0.95、β1=0.70~0.77。此规定与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010规范的习惯相类似。

5.2 正截面受弯承载力计算

5.2.1  已有研究结果表明，在型钢受拉区和纵向受拉钢筋的应力达到屈服强度之前及达到屈服强度后的一定塑性范围内，截面的平均应变基本符合平截面假定。国际上关于型钢外包活性粉末混凝土构件正截面抗弯能力分析计算的研究成果也采用这一假定并得到了验证，因此本规程沿用平截面假定。
    国内外对配筋活性粉末混凝土构件正截面承载力计算时不考虑受拉区活性粉末混凝土的抗拉作用，主要是基于一些试验研究结果显示，活性粉末混凝土的抗拉强度对一次受力状态下受弯构件正截面受弯承载能力影响较小。特别是配筋率较高的构件，活性粉末混凝土中钢纤维对受拉区的抗拉贡献所占比例更低。然而，对于二次受力（负载）状态下采用活性粉末混凝土加固的钢结构，其中钢纤维桥接作用明显，良好的界面工作性能赋予活性粉末混凝土抗拉强度得以充分发挥。在本规程试验组所进行的大量足尺构件试验中，受弯构件承载力均得到了显著提高。根据试验结果，其承载力的贡献中很大程度利用了活性粉末混凝土的抗拉强度，这也能很好地解释这一高强高韧性材料如何发挥其优异性能。

为计算方便，本规程中引入折减系数来考虑构件截面受拉区活性粉末混凝土的抗拉强度对承载能力的贡献。这一折减系数与初始应力有关，加固时初始应力越大，其折减越小，即活性粉末混凝土的抗拉强度对承载力贡献越小。

5.2.2  活性粉末混凝土受弯构件的破坏特征与普通混凝土构件基本相同，构件截面的界限破坏亦为受拉侧型钢和受拉钢筋屈服与受压区活性粉末混凝土压碎同时发生的破坏状态。根据平截面假定，可得出截面相对受压区高度的计算方法。本条引入活性粉末混凝土相对界限受压区高度系数。

5.3 正截面受压承载力计算

5.3.1  偏心受压构件受剪承载力的计算方法仍采用现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的计算模式，考虑活性粉末混凝土、钢筋、型钢的强度贡献，轴心受压承载力由截面内的活性粉末混凝土、纵向钢筋、型钢共同承担。根据编制组的试验验证结果，公式中计入了箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土强度的提高量附加承载力承担的荷载影响，同时给出了活性粉末混凝土加固钢柱轴心受压稳定系数。

5.3.2  本条给出了箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土额外承担荷载的计算方法，是依据国内外研究理论给出的优化解。采用Mander研究RC柱有效约束核心区在三向应力作用下核心区混凝土抗压强度提高幅度计算的研究成果，经过简化计算得箍筋约束作用下核心区活性粉末混凝土强度的提高量所导致柱能额外承担的荷载。该方法主要是基于矩形截面箍筋对核心区的侧向约束，此外箍筋间距、截面形式和箍筋强度对侧向约束效果有显著影响。

5.3.3  对于受压条件下，加固前钢构件初始应力有关的折减系数与受弯构件有一定差别，本条所列举表中初始应力水平从30%~70%，是由于受压构件通常为负载水平较高的钢柱等，初始应力水平本来就高于水平构件，因此从30%开始考虑时合理的。

5.3.4  钢筋活性粉末混凝土加固型钢柱的偏心受压承载力计算公式，是在基于平截面假定基础上，采用极限平衡方法，以及型钢腹板应力图形简化为拉压矩形应力图情况下，做出的简化计算方法。对二次受力影响及活性粉末混凝土抗拉强度的考虑与正截面受弯承载力计算方法一致。

5.3.5  计算中附加偏心距取值与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中的规定相同。

5.3.6  截面具有两个相互垂直对称轴的双向偏心受压构件正截面承载力计算，首先应符合单向偏心受压承载力规定，在此基础上再进行双向偏心受压承载力的计算。对于双向偏心受压承载力计算，可基于评截面假定，通过划分为材料单元的截面极限平衡方程，采用数值积分的方法进行迭代计算。

5.4 斜截面承载力计算

5.4.1  钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的剪切破坏形式与剪跨比相关，存在剪压破坏和斜压破坏两种形式。防止剪压破坏由受剪承载力计算来保证，斜压破坏由截面控制条件来保证。因此，本条通过斜压破坏的截面控制条件，给出了加固梁受剪承载力上限值。

5.4.2  在试验研究的基础上提出了钢筋活性粉末混凝土加固型钢梁的受剪承载力计算公式，分别考虑型钢、加固箍筋和活性粉末混凝土的承载力。活性粉末混凝土抗剪承载力需要考虑其弹性模量。初始应力比值为加固前型钢剪力与可承受的最大剪力的比值，需根据原结构构件检测结果和设计文件资料进行计算，确定其初始应力比值。

5.4.3~5.4.4  根据相关研究，钢筋活性粉末混凝土加固型钢柱的受剪承载力由型钢、加固箍筋和活性粉末混凝土的受剪承载力组成，在平截面内考虑荷载作用时，压力对受剪承载力具有有利影响，拉力对受剪承载力具有不利影响。

5.5 裂缝宽度验算

5.5.1~5.5.2  考虑到活性粉末混凝土中钢纤维对裂缝宽度的约束效应，在普通型钢混凝土结构裂缝验算公式的基础上引入了钢纤维影响系数和钢纤维含量特征值。钢纤维含量特征值根据活性粉末混凝土中钢纤维体积率，即钢纤维长度、直径或等效直径来计算，采用成品活性粉末混凝土材料室，该指标可根据生产厂家提供的产品证明文件获取。目前通常采用的钢纤维掺量1.5%~4%之间，势必造成裂缝宽度约束效应计算的差异，因此同一加固工程中不建议自行调整和改变钢纤维掺量。

5.6 受弯构件挠度计算

5.6.1  采用活性粉末混凝土加固的钢结构受弯构件在正常使用极限状态下的挠度为原构件在实际静荷载作用下产生的挠度与构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度之和；构件加固后在新增荷载作用下产生的挠度可根据本规程给出的加固后构件的刚度用结构力学方法计算。

在等截面构件中，可假定各同号弯矩区段内的刚度相等，并取用该区段内最大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的两倍或不小于跨中截面刚度的二分之一时，该跨也可按等刚度构件进行计算，其构件刚度可取跨中最大弯矩截面的刚度。

加固后受弯构件的挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响的刚度B进行计算，所求得的挠度计算值不应超过《组合结构设计规范》JGJ138中规定的限值。

6  构造要求

6.1 一般规定

6.1.1  本条对加固新增钢筋的连接方式作了规定，焊接比绑扎搭接更加可靠，在反复动力作用和抗震作用时应采用焊接。

6.1.2  新增钢筋与原结构构件的连接采用焊接，是为了确保加固层与原结构协同受力、有效实现共同工作。

6.1.3  本条规定了加固新增纵向受拉钢筋的接头面积百分率不大于50%，以防止极端情况下出现接头处全截面钢筋破坏。

6.1.4  焊点之间的距离超过300mm时，纵向钢筋与原钢结构构件表面难以有效贴合，会导致保护层厚度难以控制，而焊接部位点焊间距小于300mm对两者共同工作更加有效，因此本条规定纵向钢筋与被加固钢构件接触点的连接方式。

6.1.5  本条规定了箍筋与被加固钢构件的接触部位的连接方式。焊接固定能确保箍筋位置准确固定。对于薄层加固，箍筋需要弯折成各种形状，此时在钢构件截面的每个外凸阳角及内凹阴角部位应采用布置焊点，能更加有效地固定箍筋位置，便于安装钢筋形成骨架。

6.1.6  本条规定了加固构件中钢筋的活性粉末混凝土最小保护层厚度。由于活性粉末混凝土密实程度高，具备良好的自密实性，对钢筋和钢结构的防护效果很好。相比于普通混凝土，在特殊条件下其保护作用更强，因此本条给出了最小保护层厚度相对较为宽松。

6.1.7  本条规定了加固层新增钢筋的布置方式和位置，主要是根据不同加固方式和条件，结合钢结构构件截面形式、加固方法确定。

6.2 连接节点

6.2.1~6.2.2  为了确保活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术可靠，在满足承载力和变形的设计验算前提下，对各连接节点，本条提出了相应的构造处理措施。

薄层加固和全截面加固时，新增箍筋都应该采用封闭箍筋。构造中将箍筋末端制作成弯钩和封闭焊接的形式，确保箍筋对构件核心区的约束作用，同时充分发挥钢筋笼骨架作用，提高承载能力和活性粉末混凝土层抗剥离效果。

6.2.3  本条规定了纵向受力钢筋和箍筋直径最小要求和箍筋最大间距要求，从而保证最低配筋量和最小配箍率。

6.2.4  本条对节点区箍筋加密设置作了规定，防止节点区出现薄弱环节。

6.2.5  本条规定了节点部位加固层纵向钢筋的锚固措施，结合图6.2.5的方式，在纵向钢筋端部设置锚固区。纵向钢筋伸出原构件端部后应穿过或绕过节点部位的连接面（焊缝或缀板），并通过弯折和焊接与相邻构件可靠锚固。节点部位连接面两侧区域的纵向钢筋与钢构件双面焊接，箍筋进行加密，再将节点锚固区采用活性粉末混凝土包覆，从而能达到节点加强的目的。

6.2.6  销钉是活性粉末混凝土加固层和原结构构件界面传力的最重要方式，主要使用在加固层厚度尺寸较大（如全截面加固的型钢腹板）和叠合加固楼板的情况，销钉还是防止界面粘结滑移和剥离破坏的重要手段，因此本条对销钉的构造措施进行了规定。

6.2.7 本条对考虑地震作用组合的钢结构构件加固层中箍筋体积配筋率作了规定，减小箍筋间距能有效提高抗震效果，同普通钢筋混凝土结构一样，是提升抗震措施和结构延性的一项重要途径。

7  施工规定

7.1 一般规定

7.1.1  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构施工过程中，因原构件表面处理和安装钢筋网等工艺需要，在钢构件表面进行切割、点焊或开孔等操作，存在对结构局部的影响。因此本条提出相应的安全措施要求。

7..1.2  本条规定了加固施工的步骤程序，其中活性粉末混凝土施工可采用浇筑、弹涂或抹压工艺。

浇筑施工是常规工艺，对于竖向浇筑和全截面浇筑时，若支模方便可采用此方案。活性粉末混凝土具有良好的自密实度和流动性，浇筑后可顺利成型。

弹涂施工是运用高压弹涂设备，将连续或非连续的活性粉末混凝土固料射击至构件表面，形成一定直径的饼状浆料附着在弹涂点。适用于薄层加固和复杂不易装模的情形。

抹压施工适用于叠合层表面浇筑，摊平浇注料后采用人工抹压，至达到设计厚度。但单次抹压厚度不能过大，施工不便时叠合层仍采用浇筑施工。

7.1.3  安装钢筋过程中采用的焊接作业对环境条件有一定要求，因此本条作了相应规定。

7.1.4  加固施工过程中的实时监控，主要内容包括原构件应力、加固层应力、构建变形、支撑结构应力和变形等，必要时应制定相应的监控方案和应急预案。

7.1.5~7.1.7  卸除荷载时，应制定工作方案，确定卸载的数量和顺序，同时应考虑相邻结构构件应力的变化。卸载时采用检定合格的仪器才能确保量值准确。

7.2 界面处理

7.2.1  原钢结构构件表面裂纹的修复，可参照现行国家标准《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550和《钢结构加固设计标准》GB50017的要求进行。

7.2.2  表面清理的原则是清除钢材表面的锈迹、油污等隔离层，露出金属光泽，为了达到这一要求，本条规定了砂轮打磨、喷砂、高压水射流等方式进行糙化处理。砂轮打磨应均匀双向往返打磨，防止单向重复打磨造成过深压痕。

7.2.4  钢结构构件修复时，采用的“焊”和“补”措施，都应满足相关标准和设计对焊接工艺要求，同时应注意焊接热影响的残余应力导致钢材性能褪化问题。

7.2.5  刮痕、缺口尺寸过大时，将削弱原结构截面尺寸，影响结构构件受力性能，因此本条对其深度、长度等作了规定。

7.2.6  高水压射流是一项成熟的工艺，本条参考《建筑结构工程施工质量验收规范》GB50550中的工艺要求条件，经验证能满足钢结构构件表面除漆除锈。

7.3钢筋安装

7.3.1~7.3.2  活性粉末钢筋混凝土加固钢结构技术所采用的新增钢筋均按构件截面现场制作，为了保证钢筋与活性混凝土的粘结和裹握能力，本条规定安装前应再次确认其加工尺寸、规格、以及各重点部位的表面清理质量。

7.3.3  本条规定了安装钢筋的步骤。首先进行销钉焊接，便于固定纵向钢筋。安装纵向钢筋时，先在端部焊接固定，然后再将箍筋与之绑扎或焊接，形成钢筋笼，最后将钢筋笼与钢构件固定。根据加固对象和部位的不同，具体安装方法有差别，应按设计文件提供的顺序进行。

7.3.4  钢筋笼、钢筋网应与钢构件连接牢固，钢筋笼和钢筋网自身应稳固。本条作出了相应的规定，具体的绑扎和焊接工艺应符合《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求。

7.3.5  为了防止已安装的钢筋和已完成界面处理的钢结构构件表面产生新的锈蚀、污损，本条规定安装检查完成后应及时覆盖保护，做好防雨淋和湿雾影响。

7.4  浇筑、弹涂和抹压活性粉末混凝土

7.4.1  活性粉末混凝土必须使用强制式搅拌机，才能使掺有钢纤维的活性粉末混凝土混合料搅拌均匀。特别是在采用长丝纤维和掺水量较少的情况下，搅拌不到位易导致混合料成团结块，影响出料的性能和强度。

7.4.2  本条制定了现场配制各组分活性粉末混凝土混合料的投料顺序，参考了《活性粉末混凝土》GB/T31387中的工艺方案。本规程编制组经过适配调整，简化了流程，便于施工现场实施。虽然原料各组分掺量可通过准确计量确定，但在施工现场搅拌时，精确的时间和合理的顺序仍然是关键。搅拌不充分易成团结块，搅拌时间过长影响原料性能。本条提出的工艺步骤能适应市面上主要的产品需求。对于有特种使用要求或用特殊原料配制，尚应结合实际工程和厂商的建议。

7.4.3  为了确保计量精准，确保配制的活性粉末混凝土性能，本条对计量允许偏差作了相应规定。

7.4.4  成品干混料是市面上活性粉末混凝土供货的主要类型，仅需要采用出厂的成品干混料加水即可开始现场搅拌，计量和配合比在出厂前完成，确保了质量的稳定性，且施工便捷。液剂通常是加强和易性的措施，或调节凝结时间，因此是由厂家根据工程需要提供的一种辅助手段。本条规定成品干混料的搅拌时间5min，是基于湖南大学等单位大量试验配置方案得出的，一些厂家也采用这一工艺作为出厂建议。

7.4.5  考虑到炎热夏季大量水分蒸发，以及冬季低温影响，本条规定参考《活性粉末混凝土》GB/T31387对夏季高温施工和冬季低温施工作了相关规定。普通混凝土施工的覆盖薄膜和麻袋等措施，在活性粉末混凝土施工时同样适用。

7.4.6  活性粉末混凝土重度较大，具备良好的自密实性，材料搅拌后呈粘流状。施工时可根据现场实际情况选择成型方式。总的原则是厚度大时装模浇筑，厚度小和复杂区域采用弹涂，表面叠合施工采用抹压。

7.4.7  本条对浇筑活性粉末混凝土的模板体系作了规定。随着铝模和装配式体系的大量运用，分段滑移浇筑施工技术已相当成熟。用于活性粉末混凝土的分段浇筑可解决装模和拆模的问题，提高施工效率。同时，铝模等金属材料模板安装导热装置后能调节养护温度，实现现场高温养护问题。

7.4.8  本条规定了分段和分层施工的最大尺寸。当梁柱类构件单次浇筑施工节段长度高于300mm时，不利于材料敲击振动密实。板类构件单位浇筑层厚大于50mm时，容易在内部产生施工裂缝。相邻两次浇筑时间大于2h时，活性粉末混凝土已开始大部分完成初凝，影响新旧浇筑料的均匀性。

7.4.9  活性粉末混凝土自密实度良好，采用橡皮锤敲击模板可使其密实填充。模板上方设漏斗，是为了保证最后一次浇筑密度，构件顶部无裂缝孔隙产生。

7.4.10  人工抹压活性粉末混凝土的方式与抹压复合砂浆类似。第一次抹压是确保材料与原结构构件附着结合，后续分层抹压时不超过10mm主要是考虑活性粉末混凝土重度大，厚度过大难以施工刮平。每层材料初凝后不在施工第二层，才能保证已初凝材料不致扰动。

7.4.11  本编制组通过大量试验，掌握了活性粉末混凝土材料的特性，并提出了弹涂施工方法。弹涂设备主要由料仓输送通道、弹涂枪等部分组成。料仓接收已搅拌好的浆料并持续搅拌，输送通道将浆料压出，形成弹射力，弹涂枪调整出料状态。

7.4.12  本条规定了弹涂出料的涂布范围。主要是基于已有试验研究确定。涂布范围过大时需要很大的压力，造成材料飞溅和浪费；涂布范围过小，达不到附着力，对竖向弹涂面施工时难以成型。

7.4.13  本条提出“跳仓式”间隔弹涂，可以防止大量弹涂浆料成团导致掉落，而间隔弹涂后能使前期弹涂点的浆料初凝，后期在空格区域弹涂时不致于产生扰动。

7.4.14  在材料终凝前及时抹压能保证平整和成型质量，防止产生孔隙和麻面等表面缺陷。

7.5  养护

7.5.1  施工现场养护制度与工厂配制存在很大差异。已有的研究大多在恒温恒湿条件下，以及特定容器的蒸压条件下进行。编制组按现场施工条件进行了试验，提出了本条的持续喷雾养护和覆膜养护方式。产品生产厂家根据其生产要求，通常会给出建议的养护温度和时间，在现场施工时，相关单位应保证所采取的养护条件达到了产品要求。

7.5.2~7.5.3  喷雾养护是在构件外侧安装喷淋装置，将加热到设定温度的水引入喷淋装置，调节喷嘴产生一定温度的水雾，使构件处于恒温恒湿环境。喷淋装置的管道可移动，管道和喷嘴拆装便捷，可安装在支模架上或体外搭建支架，但需要注意的是，喷雾时应避开相邻钢结构，防止长时间潮湿影响导致锈蚀缺陷。

7.5.4  覆膜养护适用于夏季高温易大量失水的情形。本条规定了覆膜搭接最小宽度，能确保包覆严密。有必要时，可在膜内放置输水细管，覆膜保温同时定期淋水。

7.5.5  本条规定了养护温度的要求，现场可采用红外测温仪或其它非接触式仪器实时测量。低于10℃时，保温措施可参考混凝土冬季施工的保温要求进行。

7.5.6  不同厂家对所生产的产品养护制度可能有不同要求，因此，本条对热养护和自然养护的时间作了规定。

8  检验和验收

8.1 一般规定

8.1.1  根据施工步骤，本条将活性粉末钢筋混凝土加固钢结构的检验和验收程序分为四项分项工程，每个分项工程按相应的标准验收。

8.1.2  加固工程施工通常属于量小但面广的工程，其检验批的划分难以将同一批材料概括其中，可按施工批次分别划分。

8.1.3  《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344以及《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550中提出的检测数量和检测方法，对本规程加固的施工质量检验和验收是同样适用的。

8.1.4  本条规定了检验批质量的抽样原则和和合格质量标准。主控项目涉及质量和安全，必须全部合格，一般项目的合格点率不少于80%才能保证质量，此外，施工保证体系资料必须完整可溯源。

8.1.5  分项工程的质量验收是以检验批为基础的，因此应合理划分检验批。既要准确反映质量真实情况，又要有代表性。

8.1.6  参考《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300，本条给出了活性粉末钢筋混凝土加固钢结构工程的施工质量检验的格式。

8.2 原材料检验

8.2.1  对于各组分现场配制活性粉末混凝土，应在进场前对每一组分按批次抽检，才能保证每一组分的质量合格。因此，本条对每一组分作了规定。

8.2.2  各组分现场配制活性粉末混凝土应进行试配，每盘试配料少于15L时难以准确反映材料性能，造成过大误差，调整配合比应在保证水胶比不变的条件下，快速调整到最佳的胶凝材料量和石英砂体积分数。

为了便于绘制配合比曲线，本条规定同一批每项设计不少于三种配合比，其适配方法应符合《活性粉末混凝土》GB/T31387的要求。

8.2.3  外加剂的掺入应严格控制其质量和技术指标，特别是氯化物、亚硝酸盐、硫化物等，否则将严重影响材料性能。

8.2.4  本条对加固用钢筋性能检验和验收作了规定。主要是参考普通钢筋混凝土中钢材性能指标的要求。

8.2.6  满足工程用水标准的洁净水，主要检验其有害元素，包括氯和硫化物等。除非材料出厂文件明确规定需要使用纯净蒸馏水或需要精确计量现场配制活性粉末混凝土材料，其他情况下，工程现场可使用普通洁净自来水进行原材料配制、搅拌施工和养护。

8.2.7  使用过的钢筋和钢材，其材质和性能褪化，且截面可能由于环境和使用影响导致出现影响受力性能的缺陷，因此本条规定不得使用弯曲或调直的钢筋和再生钢材。

8.2.8  本条规定了焊条抽检的数量，其含水率是焊材质量的重要指标，其限值应满足相关标准。

8.3 界面处理

8.3.1  修整和除锈过程中，过大的划痕将影响构件截面性能，因此本条规定了划痕深度的最大值。

8.3.2  精确切割和剪切能防止削弱截面影响受力性能。

8.3.3  本条规定了边缘加工时刨削量的要求，是为了防止刨削过度导致截面削减而降低截面受力性能。

8.3.4  表面修整和裂纹修复应加工至表面光洁平整，采用表面测量和直观观察的方式即可达到检查目的。

8.4 钢筋分项工程

8.4.1~8.4.2  钢筋下料和加工应保证长度精确，本条对纵向钢筋、箍筋网的偏差做了规定，除保证满足设计要求外，也需要保证施工空间的锚固和连接可靠。

8.4.3  对板类叠合加固时，布置的钢筋网应位置准确。为了使连接可靠，搭接长度不小于100mm。规定为了使活性粉末混凝土能填满钢筋网与钢材表面空隙，50mm已属较小距离，通常施工不宜小于50mm，故允许1mm正偏差。

8.4.4~8.4.5  焊缝外观质量的检查评定，参照《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621进行。采用活性粉末钢筋混凝土加固钢结构，焊缝主要位于受力钢筋与钢材连接点，焊缝质量是影响两者协同受力的关键要求，从而确保加固层与原结构有效共同工作，故本条对焊缝质量做了相应要求。

8.4.6  钢筋连接质量的检查采用简便易于操作的方式，摇动或锤击无空隙表明其牢固性良好。

8.4.7  焊接完成后飞溅物的焊渣可能对相邻构件表面造成烫伤或损害保护层，同时还会对人员安全和防火安全带来隐患，结构构件表面的残存焊渣若不清理，会在外包的活性粉末混凝土层中形成缺陷点，因此本条提出了清理焊渣和飞溅物的规定。

8.5  活性粉末混凝土分项工程

8.5.1  多组分配制活性粉末混凝土的原材料进场时，需要对随货的产品合格证明文件（包括出厂合格证、检测报告）进行核查检验。由于配制活性粉末混凝土材料的力学性能通常在达到龄期后才能进行测试，此时若发现存在缺陷已无法溯源，因此本条规定了进场前的原材料检查，必要时由第三方随机抽检进行了原材料检测。

8.5.2  本条规定了活性粉末混凝土抗压强度试验取样数量的规定，每次检验留置两组试件可防止试块缺失或损坏导致无法检验评定的情况。

8.5.3  当试块不慎丢失、漏取或受损，此时只能通过现场检验的方法来检测其实体强度。本规程编制组分别进行可强度等级为100MPa~200MPa的活性粉末混凝土试件拔出法测试、钻芯测试、回弹法测试及超声回弹法测试，通过现场检测结果与直径100mm立方体试块抗压强度试验结果回归分析，得出了其中的数学规律，并拟定了精确可靠的回归曲线。

本规程附录B和附录C给出了后装拔出法和超声回弹法检测活性粉末混凝土的方法，此两种方法操作简便、破损小，适用于加固工程进场检测。

8.5.4  非连续浇筑时，处置不当易造成接缝处活性粉末混凝土剥离开裂。

8.5.5~8.5.6  活性粉末混凝土施工的养护和尺寸检查是分部工程的重要内容。加固层厚度和表面平整度都仅允许正偏差，以保证活性粉末混凝土的截面尺寸。由于材料较密实，相比于普通混凝土更容易控制密实程度，因此，保护层厚度的控制相比于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204更加严格。

8.5.7  界面粘结质量是保证加固层与原结构共同工作的重要环节，施工后可采取锤击方式检查，简便易行。出现空鼓后，必须及时开窗修复，复查合格后方可验收。测点距离选定为100mm~300mm，主要考虑浇筑、弹涂及抹压等方式，单次操作的范围为300mm左右。