T/CECS××××—20××

中国工程建设标准化协会标准

城市综合管廊技术状况评定标准

Specification for Technical Conditions Evaluation of Urban Utility Tunnel

（征求意见稿）

中国计划出版社

前  言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2019年第一批协会标准制定、修订计划》的通知”（建标协字[2019]12号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和符号；3 基本规定；4 主体结构技术状况评定；5附属建（构）筑物技术状况评定；6 附属设施状况技术状况评定。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会防水防护与修复专业委员会归口管理，由建研建材有限公司负责具体技术内容的解释。本规程在执行过程中，如有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送至建研建材有限公司（地址：北京市朝阳区北三环东路30号；邮政编码：100013 ；电子邮件：sjlvhj@126.com ），以供修订时参考。

本 规 程 主 编 单 位： 建研建材有限公司

本 规 程 参 编 单 位： 中国建筑科学研究院有限公司

国家建筑工程质量监督检验中心等

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目 次

1	总则	- 1 -

2	术语和符号	- 2 -

2.1	术语	- 2 -

2.2	符号	- 3 -

3	基本规定	- 4 -

4	主体结构技术状况评定	- 7 -

4.1	一般规定	- 7 -

4.2	技术状况评定	- 8 -

4.3	技术状况等级分类	- 13 -

5	附属建（构）筑物技术状况评定	- 14 -

5.1	一般规定	- 14 -

5.2	技术状况评定	- 15 -

5.3	技术状况等级分类	- 18 -

6	附属设施技术状况评定	- 19 -

6.1	一般规定	- 19 -

6.2	技术状况评定	- 19 -

6.3	技术状况等级分类	- 22 -

附录A  城市综合管廊技术状况评定病害、缺陷记录表格	- 24 -

附录B  回弹法检验老龄混凝土强度修正方法	- 25 -

附录C  主体结构技术状况评定表	- 26 -

附录D  附属建（构）筑物技术状况评定表	- 27 -

附录E  附属设施的技术状况评定表	- 28 -

本规程用词说明	- 29 -

引用标准名录	- 30 -

附：条文说明	- 31 -

Contents

1	General provisions	- 1 -

2	Terms and Symbols	- 2 -

2.1	Terms	- 2 -

2.2	Symbols	- 3 -

3	Basic Requirements	- 4 -

4	Technical Conditions Evaluation of Main Structures	- 7 -

4.1	General Rules	- 7 -

4.2	Technical Conditions Evaluation	- 8 -

4.3	Technical Conditions Classification	- 13 -

5	Technical Conditions Evaluation of Accessorial Structures	- 14 -

5.1	General Rules	- 14 -

5.2	Technical Conditions Evaluation	- 15 -

5.3	Technical Conditions Classification	- 18 -

6	Technical Conditions Evaluation of Accessorial Works	- 19 -

6.1	General Rules	- 19 -

6.2	Technical Conditions Evaluation	- 19 -

6.3	Technical Conditions Classification	- 22 -

Appendix A  Form of Disease and Defect Record for Technical Conditions Evaluation 	- 24 -

Appendix B  Provisions for Concrete Rebound Value Modification of Aged Structure	- 25 -

Appendix C  Form of Technical Conditions Evaluation for Main Structures	- 26 -

Appendix D  Form of Technical Conditions Evaluation for Accessorial Structures	- 27 -

Appendix E  Form of Technical Conditions Evaluation for Accessorial Works	- 28 -

Explanation of Wording in This Specification	- 29 -

List of Quoted Standards	- 30 -

Addition：Explanation of Provisions	- 31 -

# 总则

    - 为规范城市综合管廊的技术状况评定，统一技术标准，保证综合管廊安全稳定运营，制订本标准。

    - 本标准适用于已竣工验收后交付使用的城市综合管廊主体结构、附属建（构）筑物及附属设施的技术状况评定。

    - 城市综合管廊技术状况评定的技术人员应具备相关专业能力与经验，符合检查、检测等相关技术岗位要求。

    - 城市综合管廊技术状况的检测或检验应选用合格的设备和工具，使用的仪器、仪表、量具应在有效期内进行定期检定或校准。

    - 城市综合管廊技术状况评定的技术资料，应归入运行和维护技术文档和管理系统。

    - 城市综合管廊技术状况评定，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语和符号

## 术语

    - 城市综合管廊 urban utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。

    - 城市综合管廊本体the main body of urban utility tunnel

城市综合管廊的主体结构及人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、给排水设施、防排水设施、检修道及风道等构筑物。

    - 城市综合管廊主体结构 main structures in urban utility tunnel

城市综合管廊安全营运和结构体系稳定的主要受力结构。

    - 城市综合管廊附属结构 accessorial structures in urban utility tunnel

综合管廊结构相关的其他土建结构，包括人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、给排水设施、防排水设施、检修道及风道等。

    - 城市综合管廊附属设施 accessorial works in urban utility tunnel

为保障综合管廊本体、内部环境、入廊管线稳定运行和人员安全，配套建设的消防、通风、供电、照明、监控与报警、标识等设施。

    - 技术状况评定technical conditions evaluation

根据检查、检测或检验结果，采用系统方法对城市综合管廊技术状况实施的分级、判定。

    - 小修 routine maintenance

为城市综合管廊保持完好的工作状态，对其本体及附属设施进行修补轻微损坏部位的措施。

    - 中修 routine repair

为城市综合管廊满足正常使用功能，对其本体及附属设施的一般性损坏进行维修的措施。

    - 大修 overhaul repair

对城市综合管廊已老化、受损的结构和设施进行全面修复，包括大范围的结构加固、改造和装饰装修的修缮、更新，以及各种设施的改装、扩容与更新等措施。

    - 日常监测 normal monitoring

采用仪器量测、现场巡检或远程视频监控等手段和方法，采集反映城市综合管廊日常运行状态、变化特征及其发展趋势的信息，并进行分析反馈的活动。

    - 特殊监测 special monitoring

对病害以及可能影响综合管廊运行安全的环境因素进行针对性监测活动，指在某时段持续监测某些指标的活动。

    - 病害 defect

影响城市综合管廊结构安全性和耐久性的现象，包括裂缝、剥落剥离、渗透水、冻害、锈蚀、材料劣化、变形等。

## 符号

Dt——城市综合管廊总体技术状况评分；

Dm——城市综合管廊主体结构技术状况评分；

Wm——城市综合管廊主体结构技术状况权重值；

Das——城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评分；

Was——城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况权重值；

Daw——城市综合管廊附属设施技术状况评分；

Waw——城市综合管廊附属设施技术状况权重值。

MSCI——主体结构单个检验段得分；

k——出现扣分值项目数量；

U、x、y——引入中间变量；

DPx——检测指标的扣分值。

MSCI——主体结构单个检验段评分平均值；

MSCImin——主体结构单个检验段评分最小值；

ASCI——附属建（构）筑物单个检验段得分；

ASCI——单个检验段评分平均值；

ASCImin——单个检验段评分最小值；

γ——技术状况评定系数。

# 基本规定

    - 城市综合管廊总体技术状况应包括城市综合管廊本体（包括主体结构和附属建构筑物）和附属设施技术状况评定。

    - 城市综合管廊总体技术状况应根据所处环境、入廊管线类型和结构形式合理划分评定范围，以独立舱室为评价单元，且以分值最低独立舱室技术状况等级作为城市综合管廊总体技术状况等级。

    - 城市综合管廊本体的技术状况评定应根据独立舱室的施工段、管节合理划分检查、检测或检验段，且单个检验段长度不大于30m；城市综合管廊附属设施技术状况评定宜以单独舱室整体评定，城市综合管廊总体技术状况评定流程如图3.0.3。

各个独立舱室检验段主体结构技术状况评定

各个独立舱室检验段附属建（构）筑物技术状况评定

各个独立舱室主体结构技术状况评定

各个独立舱室附属建（构）筑物技术状况评定

各个独立舱室附属设施技术状况评定

各个独立舱室技术状况评定

综合管廊总体技术状况评定

图3.0.3城市综合管廊总体技术状况评定流程图

    - 当城市综合管廊总体技术状况等级降低时，应根据不同环境类别进行剩余使用年限推定，推定方法除应符合现行国家标准《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355的规定外，尚应符合下列规定：

- 剩余使用年限推定应选择主体结构技术状况评分最低的检验段或构件；

- 不同环境类别下的城市综合管廊混凝土结构都应进行碳化剩余使用年限推定。

    - 城市综合管廊总体技术状况应根据主体结构、附属建（构）筑物、附属设施技术状况评分和各自所占权重值进行综合评价，应按式3.0.5计算城市综合管廊总体技术状况分值，各个评价模块权重值可采用表3.0.5取值。

Dt=Dm×Wm+Das×Was+Daw×Waw             （式3.0.5）

式中Dt——城市综合管廊总体技术状况评分；

Dm——城市综合管廊主体结构技术状况评分；

Wm——城市综合管廊主体结构技术状况权重值；

Das——城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评分；

Was——城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况权重值；

Daw——城市综合管廊附属设施技术状况评分；

Waw——城市综合管廊附属设施技术状况权重值。

表3.0.5 城市综合管廊各技术状况评价模块权重值

| 技术状况评价模块 | 权重值 |
| --- | --- |
| 主体结构（Wm） | 0.60 |
| 附属建（构）筑物（Was） | 0.15 |
| 附属设施（Waw） | 0.25 |

    - 城市综合管廊总体技术状况评定等级分为5类，应符合表3.0.6规定。

表3.0.6 城市综合管廊总体技术状况评定等级

| 技术状况评定等级 | 技术状况分值 | 技术状况描述 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90＜Dt | 全新状态，功能完好 |
| Ⅱ | 80＜Dt≤90 | 本体存在少量破损；或少量易耗或损坏设备的部件需要更换，使用功能无影响 |
| Ⅲ | 65＜Dt≤80 | 本体有部分缺损；或部分易耗或损坏部件的设备需要更换，尚能维持正常使用功能 |
| Ⅳ | 45＜Dt≤65 | 本体有大的缺损，严重影响使用功能，甚至影响结构承载力；或部分设施设备需要更换或改造，不能保证正常使用 |
| Ⅴ | Dt≤45 | 本体存在严重缺损，不能正常使用，危及结构安全性，处于危险状态；或大部分设施设备需要更换或改造 |

    - 在城市综合管廊总体技术状况评定中，有下列情况之一时，管廊总体技术上状况评定应为Ⅴ类：

- 管廊构件出现大范围开裂，存在贯穿受力裂缝；

- 管廊结构发生明显的永久变形，且有危及结构安全和运营安全的趋势；

- 地下水大规模涌流、喷射，底部出现泥沙或大面积积水等现象；

- 管廊底部发生严重隆起，管廊各仓（段）严重错台、断裂；

- 管廊顶部各种预埋件和悬吊件严重锈蚀或断裂，各种桥架和挂件出现严重变形或脱落。

    - 城市综合管廊维修或更新改造除应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定，尚应符合表3.0.8规定：

表3.0.8 城市综合管廊不同技术状况等级所采用养护措施

| 技术状况评定等级 | 技术状况分值 | 养护措施 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90＜Dt | 日常保养 |
| Ⅱ | 80＜Dt≤90 | 实施常规监测，小修 |
| Ⅲ | 65＜Dt≤80 | 实施常规监测或根据需要实施特殊监测，中修 |
| Ⅳ | 45＜Dt≤65 | 限制使用，实施特殊监测，大修 |
| Ⅴ | Dt≤45 | 立即停止使用，由资质检验机构安全性鉴定完成，形成相应加固方案后大修 |

    - 城市综合管廊运营期间应定期进行总体技术状况评定，评定周期应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定。

    - 城市综合管廊总体技术状况评定应现场记录，病害或缺陷情况可按附录A中表A.0.1进行记录。

# 主体结构技术状况评定

## 一般规定

    - 主体结构单个检验段的技术状况评分应按式4.1.1计算。

MSCI=100−x=1kUx                （式4.1.1-1）

当x=1时，

U1=DP1                     （式4.1.1-2）

当x≥2时，

Ux=DPx100×x×(100−y=1x−1Uy)         （式4.1.1-3）

当k≥2时，U1，U2，…，Ux计算公式中的扣分值DPx按照从大到小的顺序排列。

MSCI——单个检验段得分；

k——出现扣分值项目数量；

U、x、y——引入中间变量；

DPx——单个检验段各个病害或缺陷的扣分值。

    - 单个检验段不同技术指标等级扣分值应符合表4.1.2规定。

表4.1.2 单个检验段检测指标扣分值

| 指标标度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣分值 | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 |

    - 主体结构的技术状况评分应按式4.1.3计算。

Dm=MSCI−100−MSCIminγ        （式4.1.3-1）

MSCI——主体结构单个检验段评分平均值；

MSCImin——主体结构单个检验段评分最小值；

γ——技术状况评定系数，取值应符合表4.1.3规定。

表4.1.3 技术状况评定系数γ取值

| 检验段数 | 技术状况评定系数γ | 检验段数 | 技术状况评定系数γ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∞ | 20 | 6.60 |
| 2 | 10.00 | 21 | 6.48 |
| 3 | 9.70 | 22 | 6.36 |
| 4 | 9.50 | 23 | 6.24 |
| 5 | 9.20 | 24 | 6.12 |
| 6 | 8.90 | 25 | 6.00 |
| 7 | 8.70 | 26 | 5.88 |
| 8 | 8.50 | 27 | 5.76 |
| 9 | 8.30 | 28 | 5.64 |
| 10 | 8.10 | 29 | 5.52 |
| 11 | 7.90 | 30 | 5.40 |
| 12 | 7.70 | 40 | 4.90 |
| 13 | 7.50 | 50 | 4.40 |
| 14 | 7.30 | 60 | 4.00 |
| 15 | 7.20 | 70 | 3.60 |
| 16 | 7.08 | 80 | 3.20 |
| 17 | 6.96 | 90 | 2.80 |
| 18 | 6.84 | 100 | 2.50 |
| 19 | 6.72 | ≥200 | 2.30 |

注：表中未列出的技术状况评定系数γ可采用内插法计算。

## 技术状况评定

    - 城市综合管廊主体结构技术状况评定的内容及检查、检测或检验方法应符合表4.2.1规定。

表4.2.1 主体结构技术状况评定内容及检验方法

| 编号 | 评定内容 | 检查、检测或检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料劣化 | 符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784规定 |
| 2 | 压溃、剥落或剥离 |  |
| 3 | 错台 |  |
| 4 | 预应力构件损伤 |  |
| 5 | 混凝土碳化 | 符合现行国家标准《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355规定 |
| 6 | 混凝土强度a | 符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定 |
| 7 | 裂缝 |  |
| 8 | 钢筋锈蚀 |  |
| 9 | 渗漏水 |  |
| 10 | 结构变形 |  |
| 11 | 其他金属锈蚀 | 符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621相关规定 |
| a当采用回弹法检验老龄混凝土强度时，检验方法宜符合附录B的规定 |  |  |

    - 城市综合管廊主体结构材料劣化技术状况评定标准应符合表4.2.2规定。

表4.2.2 材料劣化情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 无劣化 |
| Ⅱ | 材料劣化引起少量轻微的起毛、疏松 |
| Ⅲ | 材料劣化导致结构表层多处出现起毛、酥松 |
| Ⅳ | 材料劣化导致结构酥松起鼓，稍有外力或振动，存在掉块的可能性 |
| Ⅴ | 材料劣化严重，导致混凝土起鼓，并出现掉块 |

    - 城市综合管廊主体结构压溃、剥落或剥离技术状况评定标准应符合表4.2.3规定。

表4.2.3 压溃、剥落或剥离情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 完好 | —— |
| Ⅱ | 表层出现少量轻微的剥离 | 压溃范围小于0.5m2，剥离区域直径小于50mm |
| Ⅲ | 表层出现剥离，敲击有空响，尚未出现剥落掉块 | 压溃范围小于1m2，剥离区域直径50～75mm |
| Ⅳ | 表层出现大面积剥离，混凝土存在剥落掉块的可能性 | 压溃范围1m2～3m2，剥落剥离区域直径75～150mm |
| Ⅴ | 表层多处出现大面积的剥离，多处剥落，混凝土掉块 | 压溃范围大于3m2，剥落剥离区域直径大于150mm |

    - 城市综合管廊主体结构裂缝技术状况评定标准应符合表4.2.4规定。

表4.2.4 裂缝情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 完好 | —— |
| Ⅱ | 表层存在轻微开裂，以干缩、温度收缩裂缝为主或少量轻微的环形裂缝 | 裂缝最大宽度≤0.2mm，出现裂缝的面积小于0.5m2 |
| Ⅲ | 裂缝以环向裂缝为主，存在少量纵向裂缝或斜裂缝 | 裂缝最大宽度≤0.5mm，出现裂缝的面积小于1m2 |
| Ⅳ | 存在纵向裂缝或斜裂缝，因裂缝或压溃混凝土存在掉块的可能性 | 裂缝最大宽度≤1.0mm，出现裂缝的面积小于3m2 |
| Ⅴ | 裂缝发育密集，出现多处纵向裂缝或斜裂缝，因裂缝或压溃已出现掉块 | 裂缝最大宽度＞1.0mm，出现裂缝的面积大于3m2 |

    - 城市综合管廊主体结构钢筋锈蚀技术状况评定标准应符合表4.2.5规定。

表4.2.5 钢筋锈蚀情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 无钢筋锈蚀 | 钢筋锈蚀电位为0～-200mV，或电阻率＞20000Ω·cm |
| Ⅱ | 混凝土表面出现轻微锈迹 | 钢筋锈蚀电位为-200～-300mV，或电阻率15000～20000Ω·cm |
| Ⅲ | 构造筋存在局部锈蚀或因保护层厚度过薄而出现外露 | 钢筋锈蚀电位为-300～-400mV，或电阻率＞10000～15000Ω·cm |
| Ⅳ | 钢筋混凝土沿主筋出现严重的纵向裂缝，保护层起鼓，敲击有空响，主筋出现锈蚀 | 钢筋锈蚀电位为-400～-500mV，或电阻率5000～10000Ω·cm |
| Ⅴ | 钢筋混凝土主筋锈蚀严重，混凝土表层因锈蚀出现掉块并出现钢筋外露 | 钢筋锈蚀电位＜-500mV，或电阻率＜5000Ω·cm |

    - 城市综合管廊主体结构错台技术状况评定标准应符合表4.2.6规定。

表4.2.6 错台状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | —— | 明挖法施工混凝土结构错台量≤10mm，矿山法施工混凝土结构错台量≤20mm，盾构法施工混凝土结构错台量≤4mm |
| Ⅱ | 个别接缝位置或变形缝存在轻微的压溃、错台、湿渍，对结构无影响 | 明挖法施工混凝土结构错台量≤20mm，矿山法施工混凝土结构错台量≤30mm，盾构法施工混凝土结构错台量≤8mm |
| Ⅲ | 压溃、错台分部稀疏，持续发展可能出现掉块现象；止水条松动出现渗漏水，水质清澈，以浸渗、滴漏为主 | 明挖法施工混凝土结构错台量≤30mm，矿山法施工混凝土结构错台量≤40mm，盾构法施工混凝土结构错台量≤10mm |
| Ⅳ | 多处存在压溃、错台，局部已出现混凝土掉块、明显错台；局部接缝张开、止水条脱落出现线漏；顶部出现少量挂冰 | 明挖法施工混凝土结构错台量≤40mm，矿山法施工混凝土结构错台量≤50mm，预制拼装混凝土结构错台量≤12mm |
| Ⅴ | 出现严重的压溃、错台，多处出现混凝土掉块，渗水严重，以线漏涌流为主，伴有漏泥沙；顶部出现明显挂冰 | 明挖法施工混凝土结构错台量＞40mm，矿山法施工混凝土结构错台量＞50mm，预制拼装混凝土结构错台量＞12mm |

    - 城市综合管廊主体结构混凝土强度技术状况评定标准应符合表4.2.7规定。

表4.2.7 混凝土强度评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 混凝土强度推定值与设计强度等级值之比不小于115% |
| Ⅱ | 混凝土强度推定值与设计强度等级值之比不小于105% |
| Ⅲ | 混凝土强度推定值与设计强度等级值之比不小于95% |
| Ⅳ | 混凝土强度推定值与设计强度等级值之比不小于85% |
| Ⅴ | 混凝土强度推定值与设计强度等级值之比小于85% |

    - 城市综合管廊主体结构混凝土碳化技术状况评定标准应符合表4.2.8规定。

表4.2.8 混凝土结构碳化情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 混凝土结构未见碳化 |
| Ⅱ | 混凝土结构有碳化现象，且所有碳化深度均小于混凝土保护层厚度 |
| Ⅲ | 混凝土结构普遍存在碳化现象，混凝土碳化深度平均值不大于混凝土保护层厚度，碳化深度大于混凝土保护层厚度测点数量不大于10% |
| Ⅳ | 混凝土结构混凝土碳化深度平均值大于混凝土保护层厚度，钢筋未发生锈蚀，混凝土表面少量胶凝材料松散粉化 |
| Ⅴ | 混凝土结构混凝土碳化深度代表值大于混凝土保护层厚度，钢筋发生锈蚀，混凝土表面胶凝材料大量松散粉化 |

    - 城市综合管廊主体结构预应力构件损伤技术状况评定标准应符合表4.2.9规定。

表4.2.9 预应力构件损伤情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 完好 |
| Ⅱ | 锚头、钢绞线等无明显缺陷 |
| Ⅲ | 钢绞线裸露出现极个别断丝现象，或锚头出现开裂等现象，或齿板位置出现少量裂缝 |
| Ⅳ | 部分钢绞线断裂或失效，或锚头开裂较严重但未完全失效，或齿板位置出现大量裂缝 |
| Ⅴ | 预应力钢绞线大量断裂，预应力损耗严重，或锚头损坏失效，构件出现严重变形 |

    - 城市综合管廊主体结构渗漏水技术状况评定标准应符合表4.2.10规定。

表4.2.10 渗漏水情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 无渗漏 |
| Ⅱ | 轻微渗漏水，表现为湿渍 |
| Ⅲ | 漏点较稀疏，渗漏水量较小，以湿渍和浸渗为主；管廊内部积水较少 |
| Ⅳ | 渗漏水类型以滴漏为主，局部存在线漏、涌流；内部已出现积水；顶部出现少量挂冰 |
| Ⅴ | 渗漏点密集，以线漏、涌流为主，伴有漏泥沙；内部积水严重；顶部出现明显的挂冰 |

    - 城市综合管廊主体结构变形技术状况评定标准应符合表4.2.11规定。

表4.2.11 结构变形情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 水平位移、垂直位移、结构轮廓变形不超过1mm/年 |
| Ⅱ | 水平位移、垂直位移、结构轮廓变形超过1mm/年但不超过3mm/年 |
| Ⅲ | 水平位移、垂直位移、结构轮廓变形超过3mm/年但不超过10mm/年 |
| Ⅳ | 水平位移、垂直位移、结构轮廓变形超过10mm/年但不超过20mm/年 |
| Ⅴ | 水平位移、垂直位移、结构轮廓变形超过20mm/年 |

    - 城市综合管廊主体结构其他金属锈蚀技术状况评定标准应符合表4.2.12规定。

表4.2.12 其他金属锈蚀情况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 无锈蚀 | —— |
| Ⅱ | 螺栓表层存在锈迹；钢管片表层出现轻微锈迹 | 螺栓截面损失率不大于3% |
| Ⅲ | 螺栓浅层锈蚀；钢管片表层多处出现锈迹 | 螺栓截面损失率不大于10% |
| Ⅳ | 螺栓因锈蚀部分截面减少；钢管片表层存在少量点蚀 | 螺栓截面损失率不大于25% |
| Ⅴ | 螺栓锈蚀全周截面明显减少，螺栓帽锈蚀脱落；钢管片表层普遍存在点蚀 | 螺栓截面损失率大于25% |

## 技术状况等级分类

    - 城市综合管廊主体结构技术状况评分情况应予以记录，并归入管理档案，评分情况可按附录C中表C.0.1记录。

    - 城市综合管廊主体结构技术状况评定等级分为5类，应符合表4.3.2规定。

表4.3.2 城市综合管廊主体结构技术状况评定等级

| 技术状况评定等级 | 技术状况分值 | 技术状况描述 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90＜Dm | 全新状态，功能完好 |
| Ⅱ | 80＜Dm≤90 | 功能良好，材料有局部轻度缺损或污染 |
| Ⅲ | 60＜Dm≤80 | 材料有中等缺损；或出现轻度功能性病害，但发展缓慢，尚能维持正常使用功能 |
| Ⅳ | 40＜Dm≤60 | 材料有严重缺损，或出现中等功能性病害，且发展较快；结构变形未超过规范值，功能明显降低 |
| Ⅴ | Dm≤40 | 材料缺损严重，出现严重的功能性病害，且有继续扩展现象；关键部位的部分材料强度达到极限，变形大于规范值，结构的强度、刚度、稳定性不能达到安全运营的要求 |

# 附属建（构）筑物技术状况评定

## 一般规定

    - 附属建（构）筑物单个检验段的技术状况评分应按式5.1.1计算。

ASCI=100−x=1kUx                （式5.1.1-1）

当x=1时，

U1=DP1                     （式5.1.1-2）

当x≥2时，

Ux=DPx100×x×(100−y=1x−1Uy)         （式5.1.1-3）

当k≥2时，U1，U2，…，Ux计算公式中的扣分值DPx按照从大到小的顺序排列。

ASCI——附属建（构）筑物单个检验段得分；

k——出现扣分值项目数量；

U、x、y——引入中间变量；

DPx——单个检验段各类附属建（构）筑物的扣分值。

    - 附属建（构）筑物单个检验段不同技术指标等级扣分值应符合表5.1.2规定。

表5.1.2 单个检验段检测指标扣分值

| 指标标度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣分值 | 0 | 10 | 30 | 50 |

    - 附属建（构）筑物的技术状况评分应按式5.1.3计算。

Das=ASCI−100−ASCIminγ        （式5.1.3-1）

ASCI——单个检验段评分平均值；

ASCImin——单个检验段评分最小值；

γ——技术状况评定系数，取值应符合表4.1.3规定。

## 技术状况评定

    - 城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评定的内容及检查、检测或检验方法应符合表5.2.1规定。

表5.2.1 附属建（构）筑物技术状况评定内容及方法

| 编号 | 评定内容 | 检查、检测或检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线分支口 | 符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定 |
| 2 | 检修通道 |  |
| 3 | 防排水设施 |  |
| 4 | 支吊架 |  |
| 5 | 人员出入口 |  |
| 6 | 通风口及风道 |  |
| 7 | 逃生口 |  |
| 8 | 吊装口 |  |
| 9 | 管理用房 |  |

    - 城市综合管廊管线分支口技术状况评定标准应符合表5.2.2规定。

表5.2.2管线分支口技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 无病害 |
| Ⅱ | 局部孔位填塞物存在脱落、浸渗、湿渍 |
| Ⅲ | 多处孔位填塞物存在脱落、滴漏、线漏；出现少量挂冰 |
| Ⅳ | 孔位填塞物均存在连续脱落、涌流或伴有漏泥沙；临近孔位出现明显的挂冰 |

    - 城市综合管廊检修通道技术状况评定标准应符合表5.2.3规定。

表5.2.3 检修通道技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 护栏及检修道面板均完好 | —— |
| Ⅱ | 护栏变形，检修道面板少量缺角、缺陷，金属有局部锈蚀，尚未影响其使用功能 | 护栏、检修道面板损坏长度≤10%，缺失长度≤3% |
| Ⅲ | 护栏变形损坏，螺栓松动、扭曲，金属表面锈蚀，检修道面板缺损、开裂，部分功能丧失，可能影响人员安全 | 护栏、检修道面板损坏长度≤20%，缺失长度≤10% |
| Ⅳ | 护栏倒伏、严重损坏，检修道面板缺损开裂或缺失严重，原有功能丧失，影响人员安全。 | 护栏、检修道面板损坏长度＞20%，缺失长度＞10% |

    - 城市综合管廊防排水设施技术状况评定标准应符合表5.2.4规定。

表5.2.4 防排水设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 设施完好，排水功能正常 |
| Ⅱ | 轻微淤积，构件有破损，影响正常排水，尚未造成溢水 |
| Ⅲ | 严重淤积，构件破损较严重，溢水造成路面局部积水，影响通行 |
| Ⅳ | 完全阻塞，构件严重破损，溢水造成路面积水漫流，严重影响通行 |

    - 城市综合管廊支吊架技术状况评定标准应符合表5.2.5规定。

表5.2.5 支吊架技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 支吊架、预埋件完好 |
| Ⅱ | 支吊架、预埋件轻微锈蚀和变形，部分氧化皮或油漆层出现剥落，尚未影响通行安全 |
| Ⅲ | 支吊架存在较严重的变形、破损，氧化皮或油漆层完全剥落，混凝土开裂，存在浸水、滴水，吊杆等预埋件严重锈蚀，有锈蚀成洞现象可能影响通行安全 |
| Ⅳ | 支吊架设施破损严重甚至掉落，混凝土出现涌流、挂冰，各种预埋件和悬吊件严重锈蚀或断裂，大部分锈蚀成洞，各种支吊架出现严重变形或脱落，严重影响通行安全 |

    - 城市综合管廊人员出入口技术状况评定标准应符合表5.2.6规定。

表5.2.6 人员出入口技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 出入口结构完好，无渗漏水，标志齐全清晰，出入设备功能正常 |
| Ⅱ | 出入口结构基本完好，少量渗漏水，标志部分缺失，出入设备功能尚能维持正常 |
| Ⅲ | 出入口结构破损，局部出现渗漏水，标志缺失，出入设备功能不健全，影响人员通行 |
| Ⅳ | 出入口结构破损严重，渗漏水严重，标志缺失，出入设备功能完全失效，影响人员通行安全 |

    - 城市综合管廊通风口及风道技术状况评定标准应符合表5.2.7规定。

表5.2.7 通风口及风道技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 通风口及风道结构完好，无渗漏水，内部无杂物、积尘积水，金属构配件无锈蚀，能保证正常通风 |
| Ⅱ | 通风口及风道结构基本完好，少量渗漏水，内部有少量积尘积水，有少量杂物，金属构配件表面发生轻微锈蚀，可维持正常通风 |
| Ⅲ | 通风口及风道结构破损，局部出现渗漏水，内部积尘积水，存在较多杂物，金属构配件表面发生锈蚀，部分油漆脱落，影响通风正常运行 |
| Ⅳ | 通风口及风道结构破损严重，渗漏水严重，内部积尘积水严重，杂物完全覆盖，金属构配件表面完全锈蚀，油漆全部脱落，严重影响通风运行 |

    - 城市综合管廊吊装口技术状况评定标准应符合表5.2.8规定。

表5.2.8 吊装口技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 结构完好，无渗漏水，标志齐全，金属构配件无锈蚀 |
| Ⅱ | 结构少量缺损，少量渗漏水，标志部分缺失，金属构配件表面发生轻微锈蚀 |
| Ⅲ | 结构局部破损，局部出现渗漏水，标志缺失，金属构配件表面发生锈蚀 |
| Ⅳ | 结构破损严重，渗漏水严重，标志缺失，金属构配件表面完全锈蚀 |

    - 城市综合管廊逃生口技术状况评定标准应符合表5.2.9规定。

表5.2.9 逃生口技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 结构完好，无渗漏水，标志齐全，正常情况下通道处于封闭状态，紧急情况下正常，通道无阻塞，金属爬梯或扶手未发生锈蚀。 |
| Ⅱ | 结构少量缺损，少量部位渗漏水；标志部分缺失，正常情况下通道处于封闭状态；通道有少量杂物，紧急情况下尚可正常使用，金属爬梯或扶手表面有轻微锈蚀。 |
| Ⅲ | 结构局部破损，局部出现渗漏水；标志缺失，能保证正常情况下人员不会误入；通道有杂物堆积，紧急情况通过困难，金属爬梯或扶手表面锈蚀，且部分氧化皮或油漆层剥落，个别有明显变位 |
| Ⅳ | 结构破损严重，渗漏水严重；标志缺失，不能保证正常情况下人员误入；通道完全堵塞，紧急情况不能通过，金属爬梯或扶手锈蚀严重，个别位置锈穿极易断裂，且大部分氧化皮或油漆层剥落 |

    - 城市综合管廊管理用房技术状况评定标准应符合表5.2.10规定。

表5.2.10 管理用房技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 构件完好，屋面、墙体无渗漏，楼地面平整，正常使用 |
| Ⅱ | 主体构件基本完好，非承重构件少量损坏，屋面、墙体少量渗漏，楼地面有少量裂缝，可维持正常使用 |
| Ⅲ | 主体构件少量受损，非承重构件部分损坏，屋面、墙体出现明显渗漏，楼地面严重起砂，裂缝明显，严重影响正常使用 |
| Ⅳ | 主体构件明显受损，非承重构件严重破坏，屋面漏雨，墙体渗漏严重，楼地面，裂缝较多，结构发生变形，无法正常使用 |

## 技术状况等级分类

    - 城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评分情况应予以记录，并归入管理档案，评分情况可按附录D中表D.0.1记录。

    - 城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评定等级分为4类，应符合表5.3.2规定。

表5.3.2 城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况评定等级

| 技术状况评定等级 | 技术状况分值 | 技术状况描述 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90＜Das | 全新状态，功能完好；或功能良好，材料有轻度缺损或污染 |
| Ⅱ | 75＜Das≤90 | 材料有中度缺损或污染，可正常运营 |
| Ⅲ | 50＜Das≤75 | 材料有重度缺损，出现功能降低，进一步恶化将不利于主体结构，影响正常运营 |
| Ⅳ | Das≤50 | 材料有严重缺损，失去应有功能，严重影响正常运营；或原无设置，检查、检验后需要补设 |

# 附属设施技术状况评定

## 一般规定

    - 附属设施的技术状况评分应按式6.1.1计算。

Daw=100−x=1kUx                （式6.1.1-1）

当x=1时，

U1=DP1                     （式6.1.1-2）

当x≥2时，

Ux=DPx100×x×(100−y=1x−1Uy)         （式6.1.1-3）

当k≥2时，U1，U2，…，Ux计算公式中的扣分值DPx按照从大到小的顺序排列。

Daw——独立舱室附属设施得分；

k——出现扣分值项目数量；

U、x、y——引入中间变量；

DPx——各个附属设施的扣分值。

    - 附属设备不同技术指标等级扣分值应符合表6.1.2规定。

表6.1.2 各个等级扣分值

| 指标标度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣分值 | 0 | 10 | 30 | 50 |

## 技术状况评定

    - 城市综合管廊附属设施技术状况评定的内容及检查、检测或检验方法应符合表6.2.1规定。

表6.2.1 附属设施技术状况评定内容及方法

| 编号 | 评定内容 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施 | 符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定 |
| 2 | 通风设施 |  |
| 3 | 供电设施 |  |
| 4 | 照明设施 |  |
| 5 | 监控与报警设施 |  |
| 6 | 给水排水设施 |  |
| 7 | 标识 |  |

    - 消防、通风、供电、照明、监控与报警设施应以年设备完好率进行评定，计算方法应按式6.2.2计算：

年设备完好率=（1−设备故障台数×故障天数设备总台数×年日历天数）×100%     （式6.2.2）

式中设备台数可按表6.2.2进行核算。

表6.2.2 年完好率设备核算单位

| 设备分项 | 设备名称 | 设备单位 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施 | 火灾探测器、火灾报警装置、火灾报警控制器、气体灭火装置、火灾显示盘、消防联动控制器 | 台 |
|  | 感烟感温探测器、火灾探测器、液位检测器、消火栓及灭火器、防火门、防火墙、手动报警按钮、水泵接合器、水泵、消防水池、电光标志 | 个或处 |
|  | 火灾探测系统、喷雾灭火器、给水管 | 条 |
| 通风设施 | 风机、空调系统、通风百叶、风管、风道系统、排烟防火阀 | 台 |
| 供电设施 | 变压器、高压配电柜、电压互感柜、高压计量柜、电容器柜、低压配电柜、UPS电源、EPS电源 | 台 |
|  | 防雷装置、接地装置 | 处 |
|  | 电力线缆 | 条 |
| 照明设施 | 灯具 | 盏 |
|  | 线路 | 条 |
| 监控与报警设施 | 亮度检测器、能见度检测器、温湿度传感器、有害气体探测器、可燃气体探测器、摄像机、声光报警器、视频矩阵、监视器、硬盘录像机、光端机、路由器、交换机 | 台 |
|  | 屏幕显示系统、地图板、有线广播、紧急电话、可变信息标志、监控室设备 | 个或处 |
|  | 光缆、电缆 | 条 |
| 给水排水设施 | 泵组、水位仪、挡水板 | 台或处 |
|  | 管道 | 条 |

    - 城市综合管廊消防设施技术状况评定标准应符合表6.2.3规定。

表6.2.3 消防设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率100% |
| Ⅱ | 95%≤年设备完好率＜100% |
| Ⅲ | 89%≤年设备完好率＜95% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜89% |

    - 城市综合管廊通风设施技术状况评定标准应符合表6.2.4规定。

表6.2.4 通风设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率≥98% |
| Ⅱ | 91%≤年设备完好率＜98% |
| Ⅲ | 82%≤年设备完好率＜91% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜82% |

    - 城市综合管廊供电设施技术状况评定标准应符合表6.2.5规定。

表6.2.5 供电设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率≥98% |
| Ⅱ | 93%≤年设备完好率＜98% |
| Ⅲ | 85%≤年设备完好率＜93% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜85% |

    - 城市综合管廊照明设施技术状况评定标准应符合表6.2.6规定。

表6.2.6 照明设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率≥95% |
| Ⅱ | 86%≤年设备完好率＜95% |
| Ⅲ | 74%≤年设备完好率＜86% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜74% |

    - 城市综合管廊监控与报警设施技术状况评定标准应符合表6.2.7规定。

表6.2.7 监控与报警设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率≥98% |
| Ⅱ | 91%≤年设备完好率＜98% |
| Ⅲ | 81%≤年设备完好率＜91% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜81% |

    - 城市综合管廊给水排水设施技术状况评定标准应符合表6.2.8规定。

表6.2.8 给水排水设施技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 年设备完好率≥98% |
| Ⅱ | 91%≤年设备完好率＜98% |
| Ⅲ | 83%≤年设备完好率＜91% |
| Ⅳ | 年设备完好率＜83% |

    - 城市综合管廊标识技术状况评定标准应符合表6.2.9规定。

表6.2.9 标识技术状况评定标准

| 等级 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| Ⅰ | 标识完好 | —— |
| Ⅱ | 少量标识松动、锈蚀、损坏，不能辨识或需要标识的部位无相应标识，功能使用正常 | 损坏数量≤5% |
| Ⅲ | 较多标识松动、锈蚀、损坏，不能辨识或需要标识的部位无相应标识，功能使用受损 | 损坏数量≤20% |
| Ⅳ | 大量标识松动、锈蚀、损坏，不能辨识或需要标识的部位无相应标识，不能正常使用 | 损坏数量＞20% |

## 技术状况等级分类

    - 城市综合管廊附属设施的技术状况评分情况应予以记录，并归入管理档案，评分情况可按附录E中表E.0.1记录。

    - 城市综合管廊附属设施技术状况评定等级分为4类，应符合表6.3.2规定。

表6.3.2 城市综合管廊附属设施技术状况评定等级

| 技术状况评定等级 | 技术状况分值 | 技术状况描述 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 90＜Das | 设施完好率高，运行正常 |
| Ⅱ | 75＜Das≤90 | 设施完好率较高，运行基本正常，少量易耗部件或损坏部件需要更换 |
| Ⅲ | 50＜Das≤75 | 设施尚能运行，部分易耗部件或损坏部件需要更换；或部分设备、部件需要更换或改造 |
| Ⅳ | Das≤50 | 设施完好率较低，相关设施需要全面改造 |

# 附录A  城市综合管廊技术状况评定病害、缺陷记录表格

表A.0.1  现场记录表格

城市综合管廊名称：

城市综合管廊舱数：                          舱室名称/入廊管线名称：

上次评定日期：                              此次评定日期：

| 里程桩号 | 构件名称 | 缺损位置 | 检查/检验内容 | 状况描述（性质、范围、程度等） | 标度 | 资料、图片或影像编号、时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核： 记录： 检验/检查： |  |  |  |  |  |  |

# 附录B  回弹法检验老龄混凝土强度修正方法

B.0.1  本方法适用于龄期已超过1000d且由于结构、构造等原因无法采用取芯法对回弹检测结果进行修正的混凝土结构构件。

B.0.2  采用回弹法检验老龄混凝土强度时应符合下列规定：

- 混凝土龄期已超过1000d，但处于干燥状态的普通混凝土；

- 混凝土外观质量正常，未受到外部环境介质的侵蚀作用；

- 混凝土内部无明显的不密实区域或蜂窝状局部缺陷；

- 混凝土设计强度等级在C30～C50之间，且实测碳化深度大于6mm。

B.0.3  混凝土抗压强度换算值可乘以表B.0.3的修正系数予以修正。

表B.0.3 混凝土抗压强度换算值龄期修正系数

| 龄期（d） | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.82 |

# 附录C  主体结构技术状况评定表

表C.0.1  主体结构技术状况评定表

城市综合管廊名称：

城市综合管廊舱数：                          舱室名称/入廊管线名称：

上次评定日期：                              上次评定等级：                                        此次评定日期：

| 检验段编号 | 里程 |  | 技术状况评定扣分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验段评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料劣化 |  | 压溃、剥落或剥离 | 裂缝 | 钢筋锈蚀 |  | 错台 |  | 混凝土强度 | 混凝土结构碳化 |  | 预应力构件损伤 |  | 渗漏水 |  | 结构变形 |  | 其他金属锈蚀 |  |  |
| 该舱室主体结构技术状况评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验段数量 |  |  |  | 检验段评分平均值 |  |  |  |  |  | 检验段评分最小值 |  |  |  |  | 技术状况得分 |  |  |  | 技术状况等级 |  |  |  |
| 校核： 记录： 检验/检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录D  附属建（构）筑物技术状况评定表

表D.0.1  附属建（构）筑物技术状况评定表

城市综合管廊名称：

城市综合管廊舱数：                          舱室名称/入廊管线名称：

上次评定日期：                              上次评定等级：                                        此次评定日期：

| 检验段编号 | 里程 |  | 技术状况评定扣分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验段评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管线分支口 |  | 检修通道 | 排水设施 |  | 支吊架 |  | 人员出入口 | 通风口 | 逃生口 | 吊装口 | 管理用房 |  |
| 检验段数量 |  |  |  | 检验段评分平均值 |  |  |  |  | 检验段评分最小值 |  |  | 技术状况得分 |  | 技术状况等级 |  |
| 校核： 记录： 检验/检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录E  附属设施的技术状况评定表

表E.0.1  附属设施的技术状况评定表

城市综合管廊名称：

城市综合管廊舱数：                          舱室名称/入廊管线名称：

上次评定日期：                              上次评定等级：                                        此次评定日期：

| 技术状况评定扣分值 |  |  |  |  |  |  |  | 技术状况评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 | 通风设施 | 排水设施 | 供电设施 | 照明设施 | 监控与报警设施 | 给水排水设施 | 标识 |  |
| 校核： 记录： 检验/检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315

- 《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476

- 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354

- 《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355

中国工程建设标准化协会标准

城市综合管廊技术状况评定标准

T/CECS xxxx -20xx

# 条文说明

编制说明

《城市综合管廊技术状况评定标准》（T/CECS XXX—20XX），经中国工程建设标准化协会于20XX年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规程编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国工程建设中城市综合管廊技术状况评定的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过研究验证取得了城市综合管廊技术状况评定过程中相关重要技术参数。

为便于广大管廊运营管理单位、检测等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《城市综合管廊技术状况评定标准》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1	总则	- 34 -

3	基本规定	- 35 -

4	主体结构技术状况评定	- 37 -

4.1	一般规定	- 37 -

4.2	技术状况评定	- 37 -

4.3	技术状况等级分类	- 38 -

5	附属建（构）筑物技术状况评定	- 39 -

5.1	一般规定	- 39 -

5.2	技术状况评定	- 39 -

5.3	技术状况等级分类	- 40 -

6	附属设施技术状况评定	- 41 -

6.1	一般规定	- 41 -

6.2	技术状况评定	- 41 -

6.3	技术状况等级分类	- 42 -

附录B  回弹法检验老龄混凝土强度修正方法	- 43 -

# 总则

    - 城市综合管廊只有得到科学的运行维护和管理，才能实现综合效益。本标准的制订，能够规范综合管廊的运营管理工作，提高综合管廊的服务水平，充分发挥其安全、高效的功能，尽量避免重大灾害事故的发生，最大限度地降低灾害损失，保证城市综合管廊达到设计使用年限，以获得更大的经济和社会效益。

    - 根据《国务院 办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发【2015】61号），城市地下综合管廊运营管理单位要完善管理制度，与入廊管线单位签订协议，明确入廊管线种类、时间、费用和责权利等内容，确保地下综合管廊本体及附属设施管理正常运行，地下管廊本体及附属设施管理由地下综合管廊建设运营单位负责，入廊管线的设施维护及日常管理由各管线单位负责，管廊建设运营单位与入廊管线单位要分工明确，各司其职，相互配合，做好突发事件处置和应急管理等工作。制订本标准目的是通过全面描述主体结构、附属建（构）筑物及附属设施的缺陷和病害情况，评价城市综合管廊的技术状况，记录管廊的基本特征，建立健全管廊的技术档案，提供管廊养护、维修和加固的决策支持，使得管廊长期处于良好的工作状态，最终实现管廊运行的有效管理和状况监控，科学评价管廊技术状态，为运营管理单位提供良好技术支持。

    - 城市综合管廊的技术状况评定涉及地下结构、附属配套设施，工作内容综合且比较复杂，技术状况评定人员应该具备相关专业能力与经验，应按规定持有相应专业的执业资格证书或上岗证书。

    - 本条规定了在城市综合管廊技术状况评定过程中所用仪器设备各项功能正常，应依法对各类仪器设备进行计量检定。

    - 城市综合管廊技术状况评定是十分重要的资料，对分析问题、解决问题具有重要作用，应按相关标准及规定进行归档，以备查阅。

# 基本规定

    - 《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定城市综合管廊主要包括管廊本体和附属设施。由于不同建构筑物对城市综合管廊技术状况影响程度不同，本标准管廊本体划分为主体结构和附属建（构）筑物。

    - 同一综合管廊可能存在多种结构形式，例如：干线、支线管廊设计断面不同，入廊的管线不同，则不宜纳入同一综合管廊技术状况评定。根据城市综合管廊检测或检验结果，对各部件技术状况分层综合评定，同时考虑管廊单项控制指标（关键病害的控制），确定城市综合管廊的技术状况等级。综合管廊存在多舱室情况，应先对单个舱室评定完成后，以各个舱室技术状况最低评分值为该城市综合管廊总体技术状况评定分值。

    - 现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中规定，对于现浇混凝土结构变形缝间距应为30m，在施工过程中一般分段施工距离不大于30m；对预制拼装综合管廊可根据管节长度划分检验段。因此，设置检验段长度不大于30mm是符合实际施工要求的。

附属设备设施大都是通用的机电设备设施，会覆盖到整个独立舱室甚至整个管廊结构，若出现故障则会影响到整个独立舱室，因此划分为检验段不便于统计，增加评价工作量，对后期采取相应维修保养措施无实际指导意义。

本标准将城市综合管廊总体技术状况评定包括主体结构、附属建（构）筑物和附属设施技术状况评定，采用先分部再综合评定。

    - 城市综合管廊剩余使用年限与结构所处的环境情况施密切相关，环境作用下混凝土结构性能退化或损伤机理有多种，包括大气环境和氯化物环境下钢筋锈蚀、严寒环境中混凝土冻融损伤、碱骨料反应、硫酸盐等化学侵蚀以及物理磨损等。

不同环境作用条件下剩余作用年限推定时有关参数取值可以采用下列方式：

- 对结构中构件进行归并、分类，从每个类别中选择典型构件或最不利构件进行检测，获得参数值；

- 对结构中构件进行归并、分类，从每个类别中随机选取构件进行检测，获得参数的平均值；

- 对结构中的构件进行归并、分类，从每个类别中随机选取构件进行检测，获得参数的随机分部模型。

环境作用下剩余使用年限推定一般不具有批量检测的可能性，本标准从实用的角度出发，采用约定抽样方法进行，获得典型或最不利参数值。

混凝土中钢筋锈蚀不仅与碳化有关，还与环境中的相对湿度、氧气输送机制、混凝土保护层厚度等条件相关。城市综合管廊处于地下，湿度较大，温度相对地面稳定，较易方式碳化（中性化），因此各个环境作用条件下都应核算碳化作用下剩余使用年限，同时核算对应核算作用环境条件下结构剩余使用年限。现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定了混凝土碳化检测周期不宜大于6年。

    - 在技术状况评定时，依据各技术状况评价模块的重要程度给予了不同的权重。由于各地环境条件不一，除了采用本标准推荐值外，还可依据实际情况进行调整。调整权重可采用专家评估法，调整值应经过实际验证合理，对主体结构的权重不宜减少。

    - 现阶段是城市综合管廊大规模建设和初步运营管理时期，编制组调研和评价方法体系验证的管廊以新投入运营的为主，且国内外并无城市综合管廊技术状况评定相关标准。城市综合管廊结构形式、施工方法和工作环境等与地下城市轨道交通和公路隧道相似，因此，此条结合管廊结构特点以及相轨道交通地下工程相关规定，技术状况等级分为Ⅰ～Ⅴ类，桥梁和轨道交通等相关规范已经采用了这一通用方法，并给出定性描述。

    - 主体结构和其他模块的关键病害对安全使用至关重要，为了突出安全考虑，本条制定了城市综合管廊总体技术状况等级Ⅴ类单项控制指标，通过管廊的关键病害确定其技术状况等级，以引起管理者的重视，及时、认真地进行养护维修，确定管廊安全运营。

一般而言，管廊某些关键部位出现严重病害就足以危机城市综合管廊安全，即使其他部位状况良好，也不能改变管廊的总体安全状态。因此，本标准制定了将管廊技术状况评定为Ⅴ类的单项控制指标，只要在管廊检查、检测或检验中发现符合本节规定的情况，就应将城市综合管廊技术状况评定为Ⅴ类。

    - 养护措施应根据技术状况、完好程度采取适当的方法，宜每年进行一次技术状况评定，根据评定情况汇总后得出技术状况分值和定级，不同的技术状况等级采用不同的养护手段，更为科学指导城市综合管廊运营管理工作。

    - 随着城市综合管廊服役时间延长，在运营过程中易受周围土体、周边环境及结构材料劣化等多种因素的影响，结构的技术状况可能发生恶化。为保障城市综合管廊的安全稳定运行，应定期掌握综合管廊本体、附属设施的技术状态。运营管理单位应通过定期检测对管廊本体及附属设施技术状态进行评价，根据检测或检验结果对综合管廊整体技术状态作出综合评价，为日常维护、大中修和更新改造提供数据支撑。现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定了管廊本体结构变形、渗漏、裂缝、结构外部缺损等主要检测内容不宜大于1年。

    - 现场及时记录城市综合管廊技术状况参数有利于管廊工作状态把控，不宜追记。现场拍摄照片或视频应说明损坏状况，并在报告和表格中加以注释。

# 主体结构技术状况评定

## 一般规定

    - ～4.1.3  本标准中规定了采用明挖法、矿山法、盾构法、沉管法和顶推法等不同施工方法的城市综合管廊可能出现的病害，需要检查或检测指标主要包括材料劣化、裂缝、压溃、剥落剥离、渗漏水、混凝土强度、钢筋锈蚀、结构变形、错台等，参照现行行业标准《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21规定了综合管廊主体结构技术状况评定方法。该方法考虑了各种病害或质量缺陷相关性，按照所扣分值一一排序，并采用一定系数同时也避免了单一的扣减分值叠加。

由于不同检验段的病害对管廊影响程度不同，每种病害的评定等级也不一。本条将不同程度病害进行分级扣分，按照此种扣分方法能体现出不同病害对管廊影响程度的不同。扣分情况参照现行桥梁、隧道行业标准和编制组对温州、北京等地管廊进行技术状况等级评定后最终验证确定。

## 技术状况评定

    - 此条是根据现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838和《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定，确定检查、检测或检验内容。现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838结构设计中还提到预应力结构，因此在评定内容中列出；其他项目均为现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354提及需要定期检查、检测或检验项目。

检测混凝土强度时，若结构混凝土浇筑龄期大于1000d，现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23则对需钻取芯样对回弹结果进行修正。城市综合管廊设计使用年限为100年，鉴于结构防水要求，检测、检验混凝土性能宜采用无损检测。因此参考现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292给出老龄混凝土回弹值龄期修正方法。

    - 本规定主要针对混凝土劣化情况作出评定分级，城市综合管廊与地下隧道环境条件、结构形式等相近，本条规定参照现行行业标准《城市轨道交通隧道结构养护技术标准》CJJ/T 289规定确定。

    - 城市综合管廊与地下隧道环境条件、结构形式等相近，压溃主要针对管廊顶部病害，剥落剥离主要针对侧墙、底板。此条定量描述是针对定性描述的具体补充。

    - 本条规定环形裂缝主要是针对采用盾构法施工的环形结构。现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中规定“结构构件的最大裂缝宽度限值应小于或等于0.2mm，且不得贯通”，因此将0.2mm作为技术状况等级分界点；现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354中提及“大于0.5mm的裂缝经检测后处理”，因此将0.5mm也作为裂缝定量评定分界数值。通常裂缝出现往往与混凝土结构压溃、剥离病害出现的前兆，因此对裂缝面积规定与压溃面积限制相协调。

    - 本条就钢筋锈蚀情况作出技术状况评定分级。公路桥梁技术状况评定对钢筋锈蚀定性和定量相关性作出了研究，并在现行行业标准《公路桥梁技术状况评定标准》JGJ/T H21中作出了相应规定，本条即参照该标准中对钢筋锈蚀技术状况作出分级评定。

    - 错台主要是针对施工缝、管片接缝和变形缝，施工缝、变形缝错台量是指缝两侧混凝土表面法相的错位距离。根据现行国家标准《地下铁路工程施工质量验收标准》GB/T 50229相关规定，错台验收要求分别为：明挖法和沉管法不超过10mm，矿山法不超过20mm，盾构法是环内不超过5mm、环间不超过6mm。本条结合现行行业标准《城市轨道交通隧道结构养护技术标准》CJJ/T 289相关规定和编制组在温州、北京等地运营管廊调研情况确定。

    - 根据现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107相关规定，采用统计方法评定时，按照样本容量将合格系数分别划分为0.95、1.05和1.15，混因此将95%、105%和115%划分为各个技术状况等级的分界点。若前一次混凝土强度技术状况评定达到Ⅱ类及以上等级，且此次城市综合管廊主体结构材料劣化技术状况评定为Ⅰ级时，混凝土强度可不检测，技术状况可评定为前一次等级。

    - 此条表中碳化深度、混凝土保护层厚度根据现行国家标准《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355规定进行检验，该标准中结合碳化深度和混凝土保护层厚度对混凝土碳化环境下对混凝土结构剩余使用年限作出了推定，现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定了混凝土碳化检测周期不宜大于6年。

    - 城市综合管廊采用预应力构件数量较少，本规定结合市政桥梁应用较多预应力构件易出现的病害情况，作出技术状况评定等级划分。

    - 本条规定参照现行行业标准《城市轨道交通隧道结构养护技术标准》CJJ/T 289规定中对各个缺陷描述，确定各个指等级划分。

    - 本条规定参照《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定确定各个指标限值要求划分等级，进行结构变形检测或监测时，应以结构变形为主，垂直位移结构检测或监测应反映结构不均匀沉降。

    - 本条主要针对采用盾构法施工的城市综合管廊发生螺栓和钢管片表面锈蚀情况等级作出评定划分。

## 技术状况等级分类

    - 城市综合管廊技术状况评定属于运营管理范畴，记录归档，以备查阅，现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定“综合管廊运行维护及安全管理过程中应做好记录”，对分析问题、消除隐患具有重要作用。

    - 主体结构是影响城市综合管廊结构安全性、耐久性、适用性关键因素，因此主体结构的技术状况评价对管廊正常运营具有决定性的作用。编制组通过验证评定北京、温州等地城市综合管廊技术状况，再结合已有的类似公路工程隧道和市政轨道交通技术状况评定标准，给出此条技术状况评定等级、分值范围以及对应等级的技术状况描述。

# 附属建（构）筑物技术状况评定

## 一般规定

    - 此条对评价方法作出相应规定，与主体结构计算方法相同，评价对象不同，但评价内容是相同的，即根据附属建（构）筑物出现的病害情况，来确定不同种类和功能构件或部位的得分情况。

    - 由于不同检验段的病害或缺陷、功能下降对管廊影响程度不同，每种病害或缺陷、功能下降的评定等级也不一。本条将不同程度病害进行分级扣分，按照此种扣分方法能体现出不同病害对管廊影响程度的不同。扣分情况参照现行桥梁、隧道行业标准和编制组对温州、北京等地管廊进行技术状况等级评定后最终验证确定。

## 技术状况评定

    - 本条对附属结构建构筑物评定内容及方法作出了相应规定，评定内容主要结合现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中和《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354所规定附属建构筑物确定，检验检测方法是根据现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354。

    - 城市综合管廊管线分支口容易出现填塞物脱落、渗漏水的病害，本条结合现场调研情况、现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354相关规定，针对各个缺陷或病害的严重程度，确定各个指等级划分。

    - 城市综合管廊检修通道涉及的墙体大部分为主体结构和其他附属建构筑物构件，本条参照现行行业标准《公路隧道养护技术规范》JTG H12针对路面和护栏作了相应的技术状况评定分级。

    - 城市综合管廊防排水设施主要包括排水沟、集水坑以及盖板等，针对各个检验段排水设施遇到堵塞、破损、淤积情况，以及因上述几种病害或缺陷从而导致不同程度的积水现象，划分了防排水设施四个技术状况等级。

    - 城市综合管廊支吊架主要存在金属表面掉漆、锈蚀、变形甚至断裂等，针对上述缺陷或病害，对各个不同程度缺陷或病害进行分别描述，划分了支吊架的各个技术状况等级。

    - 城市综合管廊人员出入口主要功能包括有序进入、防盗、异常进入报警等，容易出现的病害主要包括混凝土结构渗漏水、缺损以及相关标识缺失。针对上述功能和病害情况，本条划分了不同程度功能损失和病害出现情况，划分为四个技术状况等级。

    - 城市综合管廊通风口及风道主要存在破损、渗漏水、积水积尘、杂物覆盖以及金属构配件的锈蚀。针对上述不同程度病害和功能降低情况，本条规定了通风口及风道技术状况评定标准。

    - 城市综合管廊吊装口主要存在破损、渗漏水以及金属构配件的锈蚀，针对上述不同程度病害和功能降低情况，本条规定了吊装口技术状况评定标准。

    - 城市综合管廊逃生口易发的病害包括构件缺损、渗漏水、紧急避险标识缺失、金属爬梯或扶手锈蚀以及通道堵塞，此条评定技术状况方法针对上述各个缺陷描述，确定各个指等级划分标准。

    - 城市综合管廊管理用房、监控中心主体是为混凝土框架或剪力墙结构，产生病害情况与主体结构基本相同，其中还包括非承重构件多为砌体墙。此条针对构件缺损情况、渗漏水情况。裂缝情况以及变形不同程度缺陷描述，确定管理用房各个技术状况等级划分要求。

## 技术状况等级分类

5.3.2  城市综合管廊附属建（构）筑物技术状况直接影响主体结构的安全性、耐久性和适用性。本条从附属建（构）筑物材料缺损、功能降低等方面进行技术状况分级，分别从评定等级、技术状况分值以及对应技术状况描述三个方面划分了四个评定等级。

# 附属设施技术状况评定

## 一般规定

    - 城市综合管廊附属设施较多，此条对其评价方法作出相应规定，与主体结构计算方法相同，评价内容不同，主体结构主要针对结构存在缺陷或病害、功能作出分级评定，城市综合管廊附属设施则是针对不同种类附属设施故障率和标识病害作出分级评定。

    - 本条根据编制组对附属设备技术状况评定不同程度故障率和标识病害验证以及国内相关评定标准确定。

## 技术状况评定

    - 附属设施主要包括消防、通风、供电、照明、监控与报警、给水排水和标识等设施，各个附属设施检查方法、内容及周期均应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定。

    - 设备完好率是反映企业设备技术状况和评价设备管理工作水平的一个重要指标。其作为我国企业设备管理工作中一项重要的设备技术状况考核指标已经使用多年，对保证设备良好运行和企业的正常进行发挥了重要作用。目前，交通行业各级管养单位经过多年运行和实践，已能熟练应用设备完好率进行机电设施技术状况评定，同时设备完好率也可以便捷地通过地下工程的监控中心进行及时统计，所以机电设施各项目技术状况评定应采用设备完好率进行考核。

反映设备管理工作水平的指标还有故障率等其他考核指标，但该类指标仅能反映评价设备某时点的设备技术状况。以月度考核为例，按每月末最后一天设备故障状况考核，其反映了考核当天的设备故障情况，不能真实反映出整个考核期内的设备技术情况，因此不太合适作为机电设施技术状况的评定方法。因此，本标准中设备完好率计算以年为考核周期，日历天数为365或366天。因此，评价时需要根据附属设施按期巡检资料以及维修保养资料来综合确定。

    - ～6.2.8  由于城市综合管廊机电设备种类和项目较多，本条参考现行行业标准《公路隧道养护技术规范》JTG H12，将附属设施按照年设备完好率情况划分四个技术状况等级。年设备完好率是根据现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB 51354规定定期巡检情况来进行统计、计算得出。

    - 综合管廊标识系统主要包括管廊介绍牌、工程质量终身质量责任永久性标牌、管线标识、设备铭牌、警示警告标识、里程标识、方向标识、节点标识等，针对上述标识系统主要根据锈蚀、损坏以及可辨识度来划分技术状况等级，并对损坏数量作了相应约定。

## 技术状况等级分类

6.3.2  此条结合城市综合管廊附属设施年完好率和标识缺陷给出技术状况评分，结合编制组验证情况以及现行行业标准《公路隧道养护技术规范》JTG H12相关规定确定，并对相应等级作出技术状况描述解释。

# 附录B  回弹法检验老龄混凝土强度修正方法

B.0.3  城市综合管廊设计使用年限为100年，当混凝土龄期大于1000天时，若采用回弹法检测混凝土强度，则需采用取芯法进行修正，但是对于城市综合管廊地下防水要求高、结构耐久性要求严，采用这种破损方式进行检测会对结构防水和耐久性产生不利影响，因此应提倡采用无损检测。为了保证回弹法的可行性和科学性，本节给出了龄期修正系数。

例如：某城市综合管廊主体结构混凝土采用泵送方式浇筑，现场测得某测区平均回弹值为46.8，该测区碳化深度大于6mm；根据现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23附录B查得混凝土强度换算值为47.2MPa。若受检混凝土建筑龄期已达到20000d，可由本条表B.0.3查得修正系数0.86，最终测区混凝土换算值为40.6MPa。