CECS XXX：202X

中国工程建设协会标准

住宅排烟（气）道系统应用技术规程

Technical specification for application

of exhaust duct system in residential buildings

中国计划出版社

中国工程建设协会标准

住宅排烟（气）道系统应用技术规程

Technical specification for application

of exhaust duct system in residential buildings

CECS XXX：202X

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

中国房地产业协会材料与设施委员会

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国计划出版社

202×  北  京

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第一批工程建设协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2019]12号）的要求，制定本规程。

本规程是在总结我国住宅排烟（气）道系统应用于建筑工程的设计、安装和验收经验的基础上，广泛征求有关科研、设计、施工、生产管理等单位的意见，并参考了发达国家的相关标准编制而成的。

本规程分为六章及五个附录。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、设计、施工和验收。

本规程的某些内容涉及专利，涉及专利的具体技术问题，使用者可直接按照《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和其它有关法律、行政法规，与本规程的参编单位协商处理。本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程修订的主要内容是：

- 增加了不锈钢排烟（气）道的相关规定。

- 在第3章中增加了公共排烟（气）道的有关规定。

- 在第4.2节中增加了别墅直排的要求。

- 删除了第4.4节中单孔、多孔、奇偶层设置导流装置及防火止回阀的有关规定；同时增加排油烟机和排气扇的相关规定。

- 增加附录F住宅排烟（气）道系统的风帽技术指标和附录G排气道系统密封性能竣工测试和评价方法。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程应用分会归口管理，由中国建筑标准设计研究院有限公司（北京市海淀区首体南路9号，邮编：100048）负责解释。在使用过程中如需要修改或补充之处，请将意见和有关资料寄送解释单位。

主编单位：中国建筑标准设计研究院有限公司

中国房地产业协会材料与设施委员会

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 设计	7

4.1 一般要求	7

4.2 系统设计	7

4.3 排烟（气）道管体设计	9

4.4 进气口设计	9

4.5 防倒灌风帽设计	10

5 施工	11

5.1 一般规定	11

5.2 施工工艺流程	11

5.3 进场检验	12

5.4 排烟（气）道安装	13

5.5 防倒灌风帽安装	14

5.6 防火止回阀安装	15

6 验收	16

6.1 一般规定	16

6.2 系统防倒灌性能检测	16

6.3 质量验收	17

6.4 判定	18

附录A　住宅排烟（气）道系统资料验收记录	19

附录B　住宅排烟（气）道系统隐蔽工程验收记录	20

附录C　住宅排烟（气）道系统施工过程验收记录	21

附录D　住宅排烟（气）道系统检测验收记录	22

附录E　住宅排烟（气）道系统验收结论汇总	23

附录F　住宅排烟（气）道系统用风帽技术指标和评价方法	24

附录G　住宅排烟（气）道系统密封性能竣工测试和评价方法	27

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

附：条文说明	31

Contents

1  General provisions……………………………………………………………(1)

2  Terms………………………………………………………………………………(2)

3  Basic requirement…………………………………………………………… (4)

4  Design………………………………………………………………………………(7)

4.1  General requirement…………………………………………………………(7)

4.2  System design…………………………………………………………………(7)

4.3  Exhaust duct design………………………………………………………(9)

4.4  Air inlet design…………………………………………………………(9)

4.5  Anti-backflow hood design………………………………………………(10)

5  Construction……………………………………………………………………(11)

5.1  General requirement………………………………………………………(11)

5.2  Construction technology process………………………………………(11)

5.3  Incoming inspection  ……………………………………………………(12)

5.4  Installation of exhaust duct……………………………………………(13)

5.5  Installation of anti-backflow hood……………………………………(14)

5.6  Installation of fire resisting check damper…………………………(15)

6  Acceptance………………………………………………………………………(16)

6.1  General requirement………………………………………………………(16)

6.2  Ventilation performance testing………………………………………(16)

6.3  Quality acceptance…………………………………………………………(17)

6.4  Judge…………………………………………………………………………(18)

Appendix A  Information acceptance record of exhaust duct system for residential building…………………………………………………(19)

Appendix B  Acceptance record of concealed work of exhaust duct system for residential building……………………………………(20)

Appendix C  Acceptance record of construction process of exhaust duct system for residential building………………………(21)

Appendix D  Inspection acceptance Record of exhaust duct system for residential building…………………………………………(22)

Appendix E  Acceptance conclusion summary of exhaust duct system for residential building…………………………………………(23)

Appendix F  Technical index and evaluation method of anti-backflow hood for exhaust duct system for residential building………………(24)

Appendix G  Completion test and evaluation method for sealing performance of exhaust duct system for residential building ………………(27)

Explanation of wording in this code………………………………………(29)

List of quoted standards……………………………………………………… (30)

Addition：Explanation of provisions………………………………………(31)

- 总则

    - 为保证住宅排烟（气）道工程质量，使住宅排烟（气）道系统满足适用、安全、经济、改善通风环境等性能要求，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、改建、扩建的住宅及综合型住宅的厨房、卫生间等排烟（气）道系统。

    - 住宅排烟（气）道系统除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语

2.0.1　住宅排烟（气）道系统    exhaust duct system for residential building

设置在住宅楼中同一垂直位置的各层厨房或卫生间内，一般由排油烟机或排气扇、防火止回阀、排烟（气）道、屋面防倒灌风帽组成，用于排除油烟气或污浊气体的系统，并具备防窜气、防倒灌和防火的功能。

2.0.2　排烟（气）道    exhaust duct

用于排除厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气的管道制品，是住宅厨房或卫生间集中排烟（气）道系统的基本组成部分。

2.0.3　单孔结构排烟（气）道    single-hole structure of exhaust duct

一种由建筑材料制成的、竖向单孔断面管道结构。

2.0.4　多孔结构排烟（气）道    multi-holes structure of exhaust duct

一种由建筑材料制成的、竖向多孔断面管道结构。

2.0.5　不锈钢排烟（气）道    multi-holes structure of exhaust duct

由SUS304不锈钢板材制成的竖向排烟道，用于输送厨房烹饪中产生的油烟气。

2.0.6　防火止回阀    fire resisting check damper

安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处，风机工作时呈开启状态（排出废气），风机不工作时处于自然关闭状态（防止废气回流），屋内或共用风道内气温达到规定值时可自动关闭，并在规定时间内能满足耐火性能要求，起隔烟阻火作用的阀门。

2.0.7　导流装置    guiding device

设置在排烟（气）道进气口处，用以引导气流向上排放的组件。

2.0.8　防倒灌风帽    anti-backflow hood

安装在排烟（气）道出屋面处的防风雨装置。

2.0.9　矿物掺合料    Mineral admixtures

指在配制水泥砂浆时加入的能改善新拌砂浆和硬化砂浆性能的无机矿物细粉。

2.0.10　外加剂    admixtures

指在配制水泥砂浆时加入的能显著改善砂浆性能的化学物质。

2.0.11　横向支管  transverse pipe branch

住宅用排油烟机或排风机与排烟（气）道进气口之间的连接管。

2.0.12　排烟（气）道最小流通截面积 minimum flow area

排烟（气）量满足现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309要求的排烟（气）道最小内腔截面积，不包括支管道通道截面积。

2.0.13　密封连接件  Sealing connector

密封连接件是指排气道安装施工时使用的能够改善接缝处密闭性能的连接部件。

2.0.14　承托件  Supporter

分层卸载排气道重量到楼板面或结构墙面上的配件。

- 基本规定

3.0.1　住宅排烟（气）道系统应采用符合现行国家相关标准要求的组件。

3.0.2　排烟（气）道系统通风性能应符合下列规定：

- 住宅厨房排烟（气）道系统每户排风量应为300m3/h～500m3/h，且应防火、无倒灌。

- 住宅卫生间排烟（气）道系统每户排风量应为80m3/h～100m3/h，且应防火、无倒灌。

3.0.3　排烟（气）道管体耐火极限应不低于1h。

3.0.4　排烟（气）道外壁进气口下部应标有产品商标或生产企业名称、产品的型号、安装层号和气流方向“↑”等。

3.0.5　钢丝网水泥预制排烟（气）道壁厚的公称尺寸不应小于15mm，不锈钢排烟（气）道壁厚的公称尺寸不应小于1mm。

3.0.6　排烟（气）道管体成品允许偏差应符合行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018表3的规定。

3.0.7　管体增强材料应使用网号04×04丝径不小于0.7mm的热镀锌电焊网及直接不小于4mm的钢筋。热镀锌电焊网应均匀布置于管体四周水泥薄壁中，性能应符合现行企业标准《镀锌电焊网》QB/T 3897的规定；钢筋的性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1的规定。

3.0.8　轻骨料及细石应符合现行行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的有关规定。

3.0.9　用砂应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684的有关规定。

3.0.10　排烟（气）道所用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

3.0.11　界面剂应符合现行行业标准《混凝土界面处理剂》JC/T 907的有关规定。

3.0.12　排烟（气）道所用的外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的相关规定。

3.0.13　防火止回阀应具备高密闭性，阀片反向漏风量应满足现行行业标准《建筑通风风量调节阀》JG/T 436的要求；防火止回阀性能应符合现行行业标准《排油烟气防火止回阀》XF/T 798的规定。

3.0.14　厨房防火止回阀的最小有效排油烟面积当量直径应大于φ150mm，且接口宜朝向灶具方向，水平管段应尽可能短并应设不小于2%的坡度坡向排油烟装置，管道应密封无渗漏；卫生间防火止回阀的最小有效排气面积当量直径应大于φ80mm。

3.0.15　排烟（气）道最小流通截面积和类型应根据建筑层数确定，并应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096和行业标准《住宅厨房和卫生间排烟(气)道制品》JG/T 194的相关规定；防火止回阀与导流装置不应占用排烟（气）道的最小流通截面积。

3.0.16　防倒灌风帽应用不燃材料制作，在保证排烟（气）道内气体正常排出的情况下，也要防止风、雨、雪等进入排烟（气）道内。

3.0.17　气流从水平排烟（气）道进入竖向排烟（气）道时的流向，宜与竖向排烟（气）道内的气流方向相同。

3.0.18　排烟（气）道系统应保证住户水平排烟（气）道支管内的入口压力大于竖向排烟（气）道内的静压。

3.0.20　公共排烟（气）道的风量及总阻力损失应计算确定。

3.0.21　当排风机集中设置时，公共排烟（气）道的断面最大设计风速不宜超过15m/s。

3.0.22　公共排烟（气）道应进行设计工况下的排风均匀性计算。在采用相同特性曲线排油烟风机的工况下，各厨房排烟（气）量最大偏差不宜超过30%。

3.0.23　不锈钢烟道底部应设置泄油装置。

- 设计

  - 一般要求

    - 排烟（气）道系统的设计应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096和《住宅建筑规范》GB 50368的有关规定。

    - 排烟（气）道系统通风性能应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的有关规定。

    - 排烟（气）道系统应进行整体设计，选用同一系统的排烟（气）道管体、导流装置、防火止回阀和防倒灌风帽等定型产品。

    - 厨房排烟（气）道的设置应综合考虑燃气管的布置，燃气管不应围绕排烟（气）道布置。燃气热水器排烟管严禁接入排烟（气）道中。

    - 太阳能热水器水、电管线严禁接入排烟（气）道中。

    - 任何管线严禁横向或竖向穿越排烟（气）道。

  - 系统设计

    - 排烟（气）道系统施工图设计应符合以下要求：

- 排烟（气）道和设备布置平面图应以正投影法绘制。

- 剖面图应在平面图基础上宜选择反映系统全貌的部位垂直剖切后绘制。

- 上排气的排烟（气）道的进气口标高中心宜距最短端面300mm处。

    - 排烟（气）道系统布置应根据住宅厨卫建筑平面布置、厨房炊事操作和卫生间的使用要求确定，并可布置在下列位置：

- 设于厨房、卫生间靠近内墙侧。

- 设于厨房、卫生间侧墙。

- 设于厨房、卫生间靠近外墙内侧。

- 当厨房和卫生间相毗邻时，可将厨房排烟（气）道和卫生间排烟（气）道同设于厨房内或卫生间内。

- 设于靠近厨房、卫生间的储藏室或阳台内。

- 当用于既有建筑改造时，排烟（气）道可附设在建筑外墙。

    - 排烟（气）道应伸出屋面，伸出高度应有利于烟气扩散，并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.6m，且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定：

- 排烟（气）道中心线距屋脊小于1.5m时，应高出屋脊0.6m。

- 排烟（气）道中心线距屋脊1.5m～3m时，应高于屋脊，且伸出屋面高度不得小于0.6m。

- 排烟（气）道中心线距屋脊大于3m时，其顶部与屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°，且伸出屋面高度不得小于0.6m。

    - 穿过避难层的排烟（气）道外壁应砌筑耐火极限不低于2.0h的防火隔离墙，且楼板应进行结构增强承载处理。

    - 排烟（气）道的楼板预留孔洞尺寸根据排烟（气）道截面应各边增加50mm确定。

    - 别墅厨房和卫生间宜设置竖向排烟（气）道。

    - 上人屋面或靠近上人屋面，排烟（气）道出屋面的烟口底标高不应低于顶层屋面或露台地面完成面2000mm。

    - 当排烟（气）口穿过（或靠近）上人屋面时，排烟（气）口距屋面完成面应不小于2000mm；当排烟（气）口设在非上人屋面，排烟（气）口距屋面完成面不应小于300mm。排烟（气）口不应影响露台及窗。

  - 排烟（气）道管体设计

    - 排烟（气）道应竖向垂直布置，不宜中途转弯或水平布置。

    - 厨房和卫生间严禁共用同一排烟（气）道系统。同一层内厨房排烟（气）道系统应单独设置，不应将同一层内两个厨房的排烟（气）道接入同一个排烟（气）道系统内。套内毗邻卫生间可共用同一排烟（气）道系统。

    - 住宅排烟（气）道系统应至多每隔三层做一次承托处理。

  - 进气口设计

    - 排烟（气）道内进气口位置应设有防止排烟（气）道内烟气倒灌的导流装置。

    - 厨房排烟（气）道进气口处应安装厨房用防火止回阀；吸油烟机的排风管与防火止回阀连接宜采用快装连接件；厨房用防火止回阀的接管尺寸应符合下列规定：

- 防火止回阀的接管直径应与吸油烟机的排风管直径相匹配，且应符合表1的规定。

表4.4.2　吸油烟机排风管与防火止回阀接管直径        单位：mm

| 类型 | 尺寸 |  |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸油烟机和集成灶的排风管直径（内径） | 160 | 170 | 180 | ＋2，0 |
| 厨房用防火止回阀的接管直径（外径） | 160 | 170 | 180 | -2，0 |

- 防火止回阀连接吸油烟机上排式风管时，接管的上边缘距顶棚的距离应不小于50mm。

- 防火止回阀连接集成灶吸油烟机下排式风管时，接管的下边缘距地面的距离应不小于150mm。

    - 卫生间排烟（气）道进气口处应安装卫生间用防火止回阀；通风装置的排风管与防火止回阀连接宜采用快装连接件；卫生间用防火止回阀的接管尺寸应符合下列规定：

- 防火止回阀的接管直径应与通风装置的排风管直径相匹配，且应符合表2的规定；

表4.4.3　卫生间排风管与防火止回阀接管直径          单位：mm

| 类型 | 尺寸 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排风装置的排风管直径（内径） | 100 | 120 | ＋1.5，0 |
| 卫生间用防火止回阀接管直径（外径） | 100 | 120 | -1.5，0 |

- 防火止回阀接管的上边缘距顶棚的距离应不小于50mm。

    - 排烟（气）道进气口设置在吊顶内时，进气口垂直下方吊顶应设置检修口。

  - 防倒灌风帽设计

    - 竖向排烟（气）道防倒灌风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。

    - 防倒灌风帽出口有效排烟（气）面积不应小于排烟（气）道有效流通截面积的2倍及以上。

    - 防倒灌风帽外形设计应有利于气体扩散。

- 施工

  - 一般规定

    - 排烟（气）道系统施工安装之前，应具备下列条件：

- 经规定程序审批的设计图集及其它设计文件齐全。

- 住宅排烟（气）道系统中的排烟（气）道、防火止回阀等具备产品合格证、产品物理性能检验报告、耐火极限型式检验报告、系统通风模拟性能检验报告。

- 楼板预留孔洞的尺寸、位置不能有偏移。

- 有经批准的施工方案，并进行技术交底。

- 材料、施工队伍、机具等已准备就绪，能保证正常施工并符合质量要求。

- 施工现场有材料存放场地，满足施工需要。

    - 排烟（气）道系统材料进场后，应分类挂牌堆放，对需防晒、防雨的材料应采取防晒、防雨措施。

  - 施工工艺流程

    - 排烟（气）道系统安装施工工艺流程可按图5.2进行。

图5.2　排烟（气）道系统安装施工工艺流

  - 进场检验

    - 排烟（气）道系统可与建筑工程同期安装。

    - 排烟（气）道系统进场后，应按以下要求进行检查：

- 应对排烟（气）道的结构、型号、导流装置标识、主支结构管道的气流方向、进风口位置和外观进行检查，并对出现的一般缺陷及时修补。

- 应对防火止回阀的型号、尺寸、安装方向、关闭可靠性、密封性、外观进行检查。

- 应对防倒灌风帽的型号、尺寸、外观进行检查。

    - 排烟（气）道系统抽样检查数量按不同规格每2000为一个批次，不足2000应按一个批次进行。抽检项目按以下要求进行：

- 排烟（气）道抽检项目耐软物撞击。

- 防倒灌风帽抽检项目为出气口的有效总面积。采用C20细石混凝土制作的防倒灌风帽抽检项目包括防雨盖板、防倒风板、支柱、钢板网。采用冷轧板等金属材料冲压焊制成型制作的防倒灌风帽抽检项目应符合《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286的相关规定。

  - 排烟（气）道安装

    - 安装前，应从上面吊挂垂直中心线，弹出中心线，并在楼板和墙面上弹出两条正交的中心线，做好标记。

    - 有地下室时，首层楼板采用C20混凝土做基础，依据测量中心线标记安装排烟（气）道，校正中心线后固定，排烟（气）道中心线与预留洞中心线偏差不大于5mm。用靠尺校正排烟（气）道的垂直位置，偏差不大于5mm。当混凝土基础强度达到设计标号的50%后，才能进行第二层管道的安装。

    - 上一层排烟（气）道安装时，应在上、下两根排烟（气）道管体接缝处涂抹水泥砂浆，排烟（气）道对准中心线，上、下排烟（气）道中心线偏差不大于5mm，垂直偏差不大于5mm。排烟（气）道与楼板预留孔洞之间的缝隙应用具有耐火性能的C20混凝土填实。排烟（气）道与墙面的缝隙，应用耐火水泥砂浆填实。

    - 根据设计要求在相应楼层安装承托件，承托件与排烟（气）道之间的缝隙应进行密封处理。

    - 每层排烟（气）道安装后应对安装质量进行检查，安装允许偏差应符合表5.4.5的规定。

表5.4.5　排烟（气）道管体安装允许偏差

| 项目检验方法 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 中心线 | －5～5 | 用经纬仪进行校对 |
| 平整度 | 0～10 | 用靠尺和塞尺检查 |
| 垂直度 | 0～5 | 用靠尺线坠检查 |
| 上下层错位 | －5～5 | 吊线钢尺检查 |

    - 排烟（气）道应按管体上标识的层号、气流方向和图纸设计的风口方向进行安装。

  - 防倒灌风帽安装

    - 风帽安装前，应具备以下条件：

- 检查风帽安装基座的位置、尺寸和高度等应符合设计要求。

- 在风帽基座的上平面放置25mm×25mm钢板网，用1:2水泥砂浆抹平。

    - 使用正投影法校正风帽中心线与基座中心线保持一致。

    - 采用膨胀螺栓连接或者采用钢筋由风帽顶部至基座贯穿连接的方式将风帽固定在基座上。

    - 风帽靠墙安装时，与墙体之间的缝隙应采取防水保温处理。

  - 防火止回阀安装

    - 防火止回阀应自上而下逐层安装，安装前应先检查防火止回阀外形的完整性及操作机构的灵活性。

    - 用镀锌螺栓将防火止回阀固定在排烟（气）道预留进气口处，防火止回阀与排烟（气）道的接缝处应采取密封处理。

    - 安装后，检查防火止回阀的操作性能。

- 验收

  - 一般规定

    - 排烟（气）道系统应进行工程验收，由施工单位组织建设、监理和设计单位联合验收。验收应做记录、签字并归档。

    - 排烟（气）道系统工程质量验收应提供下列资料：

- 合同或协议书。

- 住宅排烟（气）道系统设计文件。

- 主要材料、设备、成品的出厂合格证明和进场检验报告。

- 住宅排烟（气）道系统施工文件。

- 工程质量事故处理记录。

- 隐蔽工程的验收记录。

- 施工工程过程验收记录。

- 排烟（气）道系统检测验收记录。

- 申请竣工验收报告。

- 工程竣工核算报告。

    - 验收按排烟（气）道系统或住宅单元划分。

    - 应按本规程附录A、B、C、D、E进行验收。

  - 系统防倒灌性能检测

    - 排烟（气）道系统安装完毕，抹灰前，应进行现场防窜烟、防倒灌性能检测。

    - 现场防窜烟、防倒灌性能按附录G方法检测判定：

- 检测数量：排烟（气）道系统性能检测采取抽样检查方式，数量按不同系统抽检一次。

- 检测设备：风机（风压180～250Pa，排风量500m3/h）、烟雾弹。

- 检测方法：烟雾试验，随机选一楼层，在排烟（气）道进气口处使用风机，连续抽入烟雾，目测各层排烟（气）道接驳处及非开机层进气口不应有烟气漏出。

  - 质量验收

    - 主控项目的验收应符合表6.3.1的要求。

表6.3.1　主控项目

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 排烟（气）道管体安装允许偏差 | 执行本规程第5.4.5条 |
| 排烟（气）道系统垂直度 | 中心线偏差不大于5mm |
| 排烟（气）道系统防倒灌性能检测 | 执行本规程第6.2节 |
| 平整度 | 不大于10 mm |
| 厨房用防火止回阀 | 执行本规程第4.4.2条 |
| 卫生间用防火止回阀 | 执行本规程第4.4.3条 |

    - 一般项目的验收应符合表6.3.2的要求。

表6.3.2　一般项目

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排烟（气）道性能 | 外观质量 |  | 符合《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的规定。 |
|  | 尺寸与行位允许偏差 |  |  |
|  | 垂直承载力 |  |  |
|  | 抗柔性冲击 |  |  |
|  | 耐火性 | 耐火极限 | 耐火极限应大于1h。导流装置、防火止回阀、不脱落、不变形。 |
|  |  | 隔热性 | 耐火极限1h时，背火面平均温度＜140℃，任一点温度＜180℃。 |
|  |  | 保持差压 | 耐火极限1h时,保持300±15Pa差压。 |
| 防火 止回阀性能 | 耐火性 |  | 耐火极限不应低于1h。 |
|  | 火灾时关闭可靠性 |  | 温感器动作后，防火止回阀应自动关闭，手动开启/复位。 |
|  | 关闭可靠性 |  | 10次关闭操作中，防火止回阀应能从开启位置可靠地关闭，各零部件应无变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。 |
|  | 一般工况 |  | 油烟机正常工作时应能开启。 |
| 防倒灌风帽 | 外观 |  | 应表面光滑。 |
|  | 出气口面积 |  | 出气口有效排气面积不应小于排烟（气）道有效流通截面积的2倍及以上。 |

  - 判定

    - 凡符合本规程第6.3.1条和第6.3.2条（按百分比）规定的工程，验收为合格，否则为验收不合格。

- 附录A　住宅排烟（气）道系统资料验收记录

表A　住宅排烟（气）道系统资料验收记录表

| 序号 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同或协议书 | □合格 □不合格 |
| 2 | 住宅排烟（气）道系统设计文件 | □合格 □不合格 |
| 3 | 主要材料、设备、成品的出厂合格证明和进场检验报告 | □合格 □不合格 |
| 4 | 住宅排烟（气）道系统施工文件 | □合格 □不合格 |
| 5 | 工程质量事故处理记录 | □合格 □不合格 |
| 6 | 隐蔽工程的验收记录 | □合格 □不合格 |
| 7 | 施工工程过程验收记录 | □合格 □不合格 |
| 8 | 排烟（气）道系统检测验收记录 | □合格 □不合格 |
| 9 | 申请竣工验收报告 | □合格 □不合格 |
| 10 | 工程竣工核算报告 | □合格 □不合格 |
| 验收结果： |  | 资料验收结论： |
| 资料验收人员签名： |  | 验收日期： |

- 附录B　住宅排烟（气）道系统隐蔽工程验收记录

表B　住宅排烟（气）道系统隐蔽工程验收记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位/总包单位 |  | 施工单位 | 监理单位 |  |
| 隐蔽工程内容 | 序号 | 检查内容 | 安装质量 |  |
|  | 1 | 排烟（气）道管体 | □合格 □不合格 |  |
|  | 2 | 管体对接密封 | □合格 □不合格 |  |
|  | 3 | 导流装置 | □合格 □不合格 |  |
|  | 4 | 排烟（气）道承托 | □合格 □不合格 |  |
|  | 5 | 管体与墙面接缝 | □合格 □不合格 |  |
|  | 6 | 风帽基座 | □合格 □不合格 |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 建设单位/总包单位 |  | 施工单位 |  | 监理单位 |
| 验收人： 日期： 签章： |  | 验收人： 日期： 签章： |  | 验收人： 日期： 签章： |

- 附录C　住宅排烟（气）道系统施工过程验收记录

表C　住宅排烟（气）道系统施工过程验收记录表

| 序号 | 验收项目 |  | 验收依据 | 外观检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟（气）系统安装质量 | 排烟（气）道管体 | 按本规程施工的要求 | □合格 □不合格 |
| 2 |  | 导流装置 |  | □合格 □不合格 |
| 3 |  | 防火止回阀 |  | □合格 □不合格 |
| 4 |  | 防倒灌风帽 |  | □合格 □不合格 |
| 外观检测统计： |  |  | 施工过程验收结论： |  |
| 施工过程验收人员签名： |  |  | 验收日期： |  |

- 附录D　住宅排烟（气）道系统检测验收记录

表D　住宅排烟（气）道系统检测验收记录表

| 序号 | 验收项目 | 验收依据 | 系统检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟（气）道管体安装允许偏差 | 按本规程 | □合格 □不合格 |
| 2 | 排烟（气）道系统垂直度 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 排烟（气）道系统防倒灌性能检测 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 平整度 |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 厨房用防火止回阀 |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 卫生间用防火止回阀 |  | □合格 □不合格 |
| 验收结果： |  | 系统检测验收结论： |  |
| 系统检测验收人员签名： |  | 验收日期： |  |

- 附录E　住宅排烟（气）道系统验收结论汇总

表E　住宅排烟（气）道系统验收结论汇总表

| 工程名称： |  | 设计单位： | 施工单位： |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料验收结论 | □合格 □不合格 | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 隐蔽工程验收结论 | □合格 □不合格 | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 施工过程验收结论 | □合格 □不合格 | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 系统检测验收结论 | □合格 □不合格 | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位签名： 年月日 | 设计单位签名： 年月日 | 施工单位签名： 年月日 | 监理单位签名： 年月日 |

注：资料验收、隐蔽工程验收、施工过程验收、系统检测验收四项结论中，如果有一项不合格，不能通过验收，经整改合格后再填写本表。

- 附录F　住宅排烟（气）道系统用风帽技术指标和评价方法

（规范性附录）

F.1　一般规定

F.1.1　住宅排烟（气）道系统用风帽（以下简称：风帽）测试应在装入排烟（气）道系统前进行。

F.1.2　风帽的测试项目有外观检查、尺寸偏差、空气动力性能试验（静压损失）、阻力系数。

F.1.3　风帽的外观颜色应一致，无花斑现象；风帽各面应无明显的划伤和压痕，拼缝均匀；风帽表面应光滑无毛边。

F.1.4　风帽的喉口边长的允许偏差应符合表F.1.4规定

表F.1.4　边长尺寸允许偏差

| 风帽边长（mm） | ＜300 | 300～800 | ＞800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差（mm） | 1.0 | 2.0 | 3.0 |

注：允差是生产企业的实际产品与企业的产品说明书中规格尺寸进行比较的误差值。

F.1.5　风帽的喉口对角线的允许偏差应符合表F.1.5规定。

表F.1.5　对角线尺寸允许偏差

| 风帽对角线长度（mm） | ＜500 | ≥500 |
| --- | --- | --- |
| 允差（mm） | 2.0 | 3.0 |

注：允差是生产企业的实际产品与企业的产品说明书中规格尺寸进行比较的误差值。

F.1.6　风帽的端面平面度的允许偏差应符合表F.1.6规定。

表F.1.6　平面度尺寸允许偏差

| 风帽端面的长边（mm） | ＜300 | 300～800 | ＞800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允差（mm） | 2.0 | 2.5 | 3.0 |

注：允差是生产企业的实际产品与企业的产品说明书中规格尺寸进行比较的误差值。

F.1.7　风帽阻力系数应不大于2.00。

F.2　测试方法

F.2.1　外观检查应在照度不小于300lx的环境下进行目测。

F.2.2　风帽喉口边长和喉口对角线偏差采用钢尺、游标卡尺进行测量，平面度偏差采用平板和塞尺进行测量。

F.2.3空气动力性能试验：静压损失。

空气动力性能试验：静压损失测试装置示意图如图F.2.3所示，试验的风帽应安装在横截面尺寸等于风帽公称尺寸的标准试验管道上，静压损失测量面设在距离风帽上游1.5倍风管的面积当量直径处，测量面风管壁上均匀设4个静压小孔（要求孔上无毛刺）并联成测压环，使用压力计进行测量，将读取的静压损失值按公式（1）换算为标准空气状态下静压损失：

……（1）

式中：—标准空气状态下静压损失，Pa；

—试验工况静压损失，Pa；

—空气密度，kg/m3。

注：D是被测样品进风口或出风口对应的面积当量直径。

图F.2.3　测试装置示意图

F.2.4阻力系数

阻力系数测试装置与静压损失测试装置相同，需测试出测量面的静压损失与动压，阻力系数（）按公式（2）计算：

……（2）

- 附录G　住宅排烟（气）道系统密封性能竣工测试和评价方法

（规范性附录）

G.1　一般规定

G.1.1　排烟（气）道系统密封性能竣工测试应在排烟（气）道系统安装完成后进行。

G.1.2　竣工测试可委托专业检测机构进行。其他满足本规程附录G的评价方法的测试需各参与方认可，现场签字确认。

G.2　测试方法

G.2.1　测试用仪器参数值应满足以下要求：

- 测试用调速风机：风压值≥180Pa，排风量值≥500m3/h。

- 烟雾发生器或发烟罐。

- 透气束口布袋。

G.2.2　竣工测试应按照性能分厨房和卫生间排气道，采取抽样检查方式，数量按不同系统抽查一次。

G.2.2　测试方法

- 随机选一楼层，安装上放密封性能性能专用检测仪器，接通电源。

- 开启烟雾发生装置，通过风机将烟雾吸进排气道内，待顶端风帽出烟后，再用透气束口布袋盖住风帽。

- 调节风机使排气道内静压≥50Pa，目测各楼层排烟（气）道接驳处及开机层（防火止回阀）进气口有无烟雾漏出。

G.3　结果评价

G.3.1　排烟（气）道系统密封性能性能竣工测试结果应符合：

- 排烟（气）道周围接驳处及链接墙面不应有烟雾漏出；

- 非开机层的防火止回阀进气口不应有烟雾漏出；

- 防火止回阀周围密封处不应有烟雾漏出。

G.3.2　同时符合以上情况，则判定该排烟（气）道系统密封性能合格；否则为不合格。

- 本规程用词说明

1．为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样不可的用词；

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．条文中必须按指定的标准、规范或其它有关规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准、规范执行的写法为“可参照……执行”。

- 引用标准名录

《住宅设计规范》GB 50096

《住宅建筑规范》GB 50368

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286

《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309

《建筑用砂》GB/T 14684

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930

《排油烟气防火止回阀》XF/T 798

《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194

《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841

《混凝土界面处理剂》JC/T 907

中国工程建设协会标准

住宅排烟（气）道系统应用技术规程

CECS XXX：201X

- 条 文 说 明

目  次

1 总则	30

2 术语	31

3 基本规定	32

4 设计	33

4.1 一般要求	33

4.2 系统设计	33

4.3 排烟（气）道管体设计	34

4.5 防倒灌风帽设计	34

5 施工	36

5.3 进场检验	36

5.6 防火止回阀安装	36

6 验收	37

6.2 系统防倒灌性能检测	37

- 总则

1.0.2　非住宅类如公寓、宿舍、酒店、厂房等排烟（气）道系统应参照本规程的相关规定执行。

- 术语

2.0.1　住宅排烟（气）道系统应符合国家标准《住宅设计规范》GB/T 50096-2012第6.8.2条的规定。

2.0.2　引自行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018第3.1条。

2.0.6　引自现行行业标准《排油烟气防火止回阀》XF/T 798-2008第3.1条。

2.0.7　利用空气动力学伯努利方程原理，在进气口处设置的导流配件，在同时开机率较低时，进气口呈负压状态；在同时开机率较高时，减小进气口正压，以达到规范规定的排烟（气）量标准，同时由防火止回阀联合组成的导流功能组件。

2.0.9　矿物掺合料的掺量通常大于水泥用量的5%，矿物掺合料的细度与水泥细度相同或者比水泥更细。常用的矿物掺合料有粉煤灰，硅灰，粒化高炉矿渣粉等。

2.0.10　外加剂的掺量小，通常不足水泥用量的5%。常用的外加剂包括高效减水剂、早强剂等；并应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076的规定。

2.0.13　密封连接件按照连接件的断面形状可以分成H型、内T型和外T型；按照连接件用途可以分成连接密封件和承托连接密封件。

- 基本规定

3.0.2　排烟（气）道系统通风性能应符合行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013第3.2.5条的规定。

3.0.3　排烟（气）道管体耐火极限应符合行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018第6.5条的规定。

3.0.5　排烟（气）道壁厚是保障排烟（气）道质量的重要指标，钢丝网水泥预制排烟（气）道壁厚应符合行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018的表2的规定。不锈钢排烟（气）道属于纯金属类排烟（气）道，壁厚的公称尺寸要求“不应小于1mm”。

3.0.7　热镀锌电焊网和钢筋属于排烟（气）道管体的增强材料，是排烟（气）道的组成部分。热镀锌电焊网和钢筋均不能裸露在管体外。

3.0.13　厨房炊事活动产生的烟气或卫生间浊气是室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的主要来源之一，高密闭的防火止回阀能够有效降低和防止TVOC的含量。

3.0.14　按照国家标准《住宅设计规范》GB 50096第6.8.2条的规定，厨房防火止回阀的有效通风当量直径应大于φ150mm，卫生间防火止回阀的有效通风当量直径应大于φ80mm。如果防火止回阀与排烟（气）道的接口直径太小，将造成排烟（气）道局部压力过大，产生回流。所以，对防火止回阀的有效通风当量直径提出最小要求。

3.0.16　防倒灌风帽应与整个排烟（气）道系统的耐火极限保持一致，应不低于1h。防倒灌风帽性能应按照《空气分布器性能试验方法》JG/T 20的相关规定执行。

3.0.18　排烟（气）道系统采取住户水平排烟（气）道支管内的入口压力大于竖向排烟（气）道内的静压的措施，是为了防止烟气倒灌。

3.0.21　公共排烟（气）道在进行设计工况下的排风均匀性计算时，当采用同样特性曲线排油烟风机的工况下，各厨房排烟（气）量最大偏差计算公式如下：

各厨房排烟（气）量最大偏差=最大排烟（气）量−最小排烟（气）量最小排烟（气）量×100%

当各楼层厨房之间排烟（气）量最大偏差超过100%时，要设置流量分配装置；流量分配装置要具备导流性能，能够减缓未排油烟用户处的烟气倒灌，并与排油烟气防火止回阀构成一体化装置。

- 设计

  - 一般要求

4.1.1　国家标准《住宅设计规范》GB 50096第6.8条专门针对共用排烟（气）道系统的设计要求。

厨房和卫生间是住宅内的污染源，特别是无外窗的卫生间。国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005第8.3.6条“应”设有竖向通风道和排风机，主要是为了改善厨房、无外窗的卫生间的空气品质。

目前，厨房中排油烟机的排烟（气）道的排气方式有两种：一种是通过外墙直接排至室外，另一种方式是排入竖向通风道，这两种排气方式各有千秋，都尚需改进。但从运行安全和环境质量等方面考虑，当采用竖向通风道时，在多台排油烟机同时运转的条件下，产生回流和泄漏的现象时有发生，因此，国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005第8.3.7条规定，应采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。

  - 系统设计

4.2.1　本条对排烟（气）道系统的施工图设计进行规定。

第3款：对于上排气的排烟（气）道系统，要求每个进气口的中心点与本层排烟（气）道最短端面的距离不应小于300mm，图1是示意图。

图1　进气口中心点与排烟（气）道最短端面的距离要求示意图

4.2.2　排烟（气）道系统布置应根据住宅厨卫建筑平面布置、厨房炊事操作和卫生间的使用要求确定，并可布置在下列位置：

- 第4款：本款规定当厨房和卫生间毗邻时，可以同时将厨房排烟（气）道和卫生间排烟（气）道同时设置在厨房内或者卫生间内，但是厨房和卫生间不能共用同一排烟（气）道系统。

4.2.6　别墅厨房和卫生间不建议设置直排方式，因为油烟气或污浊气体如果采用直排方式，不易及时消散，将影响别墅居住区的空气质量。

  - 排烟（气）道管体设计

4.3.3　如果条件允许，建议住宅排烟（气）道系统每层都做承托处理。

4.5　防倒灌风帽设计

4.5.2　规定防倒灌风帽有效扩散面积应是对应的排烟（气）道最小流通截面积的2倍及以上，主要是为了排烟（气）道顺利从风帽排出烟（气）。

- 施工

5.3 进场检验

5.3.2　排烟（气）道系统进场后，应按以下要求进行检查：

- 1　排烟（气）道修补应符合《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018的6.1.5。壁厚应符合本规程第3.0.5条要求。

5.3.3　排烟（气）道系统抽样检查数量按不同规格每2000为一个批次，不足2000应按一个批次进行。抽检项目按以下要求进行：

- 第1款：应符合现行行业标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194的规定。

- 第3款：防雨盖板、防倒风板不宜有蜂窝麻面。应表面方正、导流凸圆弧体、支柱、支柱直径上下一致、应表面光滑,不应有蜂窝麻面。

5.6 防火止回阀安装

5.6.3　主要检查阀片启闭状况。

- 验收

6.2 系统防倒灌性能检测

6.2.1　如果排烟（气）道漏风，将导致烟（气）倒灌进入室内，为此，应按照《通风管道技术规程》JGJ/T 141-2017表5.1.1中A级规定进行检验。

| 风管漏风量等级 | 最大漏风量限定值（m3/(h·m2)） | 检测静压限定值（Pa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正压 | 负压 |
| A级 | 0.1056×P0.65 | 500 | 500 |