T/CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

光电建筑一体化智能光伏系统及

智能运维技术规程

Technical regulations for building-integrated intelligent solar photovoltaic system

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

Standard of China Association for Engineering Construction Standardization (CECS)

光电建筑一体化智能光伏系统及智能运维技术规程

Technical regulations for building-integrated intelligent solar photovoltaic system

（征求意见稿）

T/CECS xxx- xxxx

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：    年   月   日

****出版社

2020年   北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2019年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2019〕22号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进经验，在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分8章，主要技术内容是：总则，术语，基本规定，建筑一体化设计，材料及设备要求，智能光伏系统设计，智能光伏系统安装，智能光伏系统运维。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由住房和城乡建设部科技与产业化发展中心和武汉日新科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市海淀区三里河路9号，邮政编码：100835）。

主 编 单 位：

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目 录

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  光伏建筑一体化设计	4

4.1 一般规定	4

4.2 建筑设计要求	6

4.3 结构设计要求	7

4.4 电气安全设计要求	8

5  材料及设备要求	12

5.1 一般规定	12

5.2 光伏部件	12

5.3 逆变器	13

5.4 储能电池系统	15

6  智能光伏系统设计	17

6.1 一般规定	17

6.2 系统最优发电效率设计	17

6.3 智能储能系统设计	18

6.4 电能计量与电能质量监测	18

7  智能光伏系统安装	20

7.1 一般规定	20

7.2 光伏部件	20

7.3 逆变器	21

7.4 直流汇流箱	21

7.5 交流配电柜（箱）	22

7.6 储能电池	22

7.7 电气二次系统	23

7.8 其他电气设备	23

8  智能光伏系统运维	24

8.1 一般规定	24

8.2 网络安全与隐私保护	24

8.3 运行规章	25

8.4 维护与更新	26

本规程用词说明	30

引用标准名录	31

条文说明	33

Contents

1  Genearal Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

3  Basic Requirements	3

4  Building-integrated Solar Photovoltaic Design	4

4.1 General Requirements	4

4.2 Architectural Design Requirements	6

4.3 Structural Design Requirements	7

4.4 Electrical Safety Design Requirements	8

5  Material and Equipment Requirements	9

5.1 General Requirements	9

5.2 Photovoltaic Components	9

5.3 Inverter	10

5.4 Energy Storage Battery System	11

6  Intelligent Solar Photovoltaic System Design	17

6.1 General Requirements	17

6.2 System Optimal Power Generation Efficiency Design	17

6.3 Intelligent Energy Storage System Design	18

6.4 Power Metering and Power Quality Monitoring	18

7  Intelligent Solar Photovoltaic System Installation	14

7.1 General Requirements	14

7.2 Photovoltaic Components	14

7.3 Inverter	14

7.4 DC Combiner Box	15

7.5 AC Power Distribution Cabinet (Box)	15

7.6 Energy Storage Battery	15

7.7 Electrical Secondary System	16

7.8 Other Electrical Equipments	16

8  Intelligent Solar Photovoltaic System Operation and Maintenance	17

8.1 General Requirements	17

8.2 Network Security and Privacy Protection	17

8.3 Operating Regulations	18

8.4 Maintenance and Update	26

Explanation of Wording in This Standard	26

List of Quoted Standards	26

Explanation of Provisions	26

# 1  总则

1.0.1 为推动建筑光伏发电系统的高水平发展，规范建筑一体化光伏发电系统的安全应用和高效利用，制定本规程。

1.0.2 本规程规定了建筑光伏发电系统的建筑一体化设计、智能化设计、工程安装和智能运维。

1.0.3 本规程适用于新建、既有建筑改造的城乡建筑屋顶或墙面所发电能以就地消纳为主、根据需求可智能分配的光伏发电系统。

【条文说明】无法随时就地消纳的大型文体建筑采用智能光伏系统时，可参照执行。

1.0.4光伏建筑一体化智能系统除应符合本规程外，还应符合国家、行业相关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 建筑一体化光伏发电系统（Building-integrated solar photovoltaic system）

在建筑上安装太阳能光伏发电系统，并通过专门设计，实现光伏发电系统与建筑良好结合。

2.0.2 智能光伏系统（Intelligent solar photovoltaic system）

通过设计或安装智能产品，实现电池组件级优化、安全可监可控、智能运维，同时实现发电、储电、用电、并网各环节可调节的发电系统。

2.0.3 光伏构件（Photovoltaic module component）

光伏电池与建筑材料复合在一起，成为不可分割的建筑材料或建筑构件。

2.0.4 快速关断装置（Rapid shutdown device）

能够快速将光伏组件与光伏组件、光伏组件与逆变器、逆变器与并网点之间电气连接断开的实现快速关闭光伏系统的装置。

2.0.5 电弧故障保护装置（Arc-fault circuit protection unit）

能够在电弧发生时，快速判断电弧故障并及时断开故障电路的装置。分为直流电弧故障保护装置和交流电弧故障保护装置。

2.0.6 智能分配（Intelligent distribution）

通过控制策略协同分配光伏发电出力、储能充放电功率、负荷用电功率，实现电能动态平衡且经济效益最大化目标的过程或措施。

# 3  基本规定

3.0.1 光伏发电规模和形式应结合太阳能资源、建筑条件、负荷特点、电气接入条件等因素确定，并应满足安全可靠、经济适用、环保美观、智能运维的要求。

3.0.2 建筑光伏发电系统应对当地太阳辐射资源进行分析，并应分析周围环境对太阳辐射和系统运行的影响。

3.0.3 建筑光伏发电系统应纳入建筑主体结构和围护结构的荷载计算。

3.0.4 既有建筑上附加光伏发电系统时，应对既有建筑的结构安全性、耐久性及电气安全性进行复核。

3.0.5 建筑光伏系统设计时，应分析建筑用电与太阳能光伏发电的时序匹配度，匹配度不高时应采取调蓄措施。

【条文说明】建筑用能与太阳能光伏发电量在时序上匹配度不高，主要指在一些时刻光伏发电量大于建筑用电量，居住建筑应用光伏时较为常见，公共建筑中节假日一定程度存在。从建筑光伏最大化利用的角度出发，可采取的措施包括负荷柔性调节、储能、能量管理等手段提高匹配度。采取负荷调节和储能等措施时，应考虑技术合理性与经济性。

3.0.6 建筑采用光伏系统作为分布式电源时，宜采用低压直流配电系统。

【条文说明】目前建筑内的各类用电设备而言，照明装置采用LED光源，是直流驱动；电脑、显示器等IT设备，其内部为直流驱动；空调、冰箱等白色家电，现在的发展方向是变频器驱动同步电机，实现对电机转速的高效精准控制，其内部也是直流驱动；电梯、风机、水泵等建筑中大功率装置，目前的高效节能发展方向也是直流驱动的变频控制。各种建筑用电装置的发展和技术进步方向都是由交流驱动转为直流驱动，光伏和蓄电池也要求直流接入。建筑用电系统中不断地进行交流和直流之间的转换，多次转换就要重复地接入转换装置，不仅增加设备投入和增加故障点，也会造成近10%的转换损失。

# 4  光伏建筑一体化设计

## 4.1  一般规定

4.1.1 应根据建筑建设的地理位置、所在地区的气候、建筑周边的环境及太阳能资源条件等因素，统筹建筑的布局、朝向、间距、空间环境和用配电情况，建筑设计时应确定光伏部件的安装位置与面积（容量），以及相应电气设备的位置。

【条文说明】光伏建筑一体化的设计是指建筑设计与光伏发电系统设计同步进行。光伏系统的经济性与项目所在区域的自然环境因素、政策因素、并网条件等密切相关，应统筹考虑这些因素对光伏系统的影响，确定出合理的利用意向，并作为建筑规划设计的依据，形成光伏建筑一体化综合实施方案。

4.1.2 应根据建筑的功能、外观、安装位置及周围环境条件，合理选择光伏组件的类型、色泽及安装位置。不得影响安装部位的建筑功能，外观应与建筑本身相协调。

【条文说明】建筑设计需要根据选定的光伏发电系统类型，确定光伏组件形式、安装面积、尺寸大小、安装位置方式，考虑连接管线走向及辅助能源和辅助设施条件，明确光伏发电系统各部分的相对关系，合理安排光伏发电系统各组成部分在建筑中的位置，并满足所在部位防水、排水等技术要求。安装光伏系统的建筑不应降低建筑的日照、防火等功能要求，外观颜色、造型元素等也应协调统一。

光伏建筑一体化，更加注重建筑与光伏系统结合的美观性，应在保持建筑型体完整性同时，发挥隔热、节能以及发电的经济价值，推动建筑节能和光伏建筑一体化协调发展。

4.1.3 光伏构件、配套设备及附属设施等应与建筑连接牢固并能适应主体结构的变形。

【条文说明】建筑设计时需确保光伏组件安装位置、连接管线走向及辅助设施有合理的位置与空间，防止结构变形造成安全隐患或部件损坏。

4.1.4 机电设计时应根据逐时负荷，确定光伏发电系统和储能系统形式。

【条文说明】光伏系统设计时应考虑逐时负荷因素，形成经济合理的利用方案。

4.1.5应为光伏系统的安装、使用、检修和更换等提供必要的承重条件和空间。

【条文说明】从建筑全生命周期考虑，光伏系统光伏组件及系统其他部件在建筑围护结构上安装、修理、维护的频率较高，因此建筑应为光伏系统的安装、维护、日常保养、更换提供必要的承重和空间便利条件。

4.1.6 在既有建筑上增设或改造光伏系统，应先对建筑结构及使用功能、建筑电气安全进行复核，且光伏组件的防火、防雷、防静电等相关功能应满足建筑本体要求。

【条文说明】在既有建筑上增设或改造的光伏系统，其重量会增加。另外也会对建筑功能有影响，因此，应进行建筑结构安全、建筑电气安全、防火、防雷、防静电等相关功能进行复核和检验。

4.1.7 安装在建筑上的光伏组件，应满足建筑相应部位的使用功能、节能、结构安全及电气安全要求，并应配置带电警告标识及电气安全防护措施。

【条文说明】安装在建筑上的光伏组件，应满足该部位的承载、保温、隔热、防水及安全防护要求，并配置安全警告标识和防护措施。

4.1.8 安装光伏系统的建筑不应降低建筑本身或相邻建筑的建筑日照标准。

【条文说明】光伏建筑一体化的设计应将光伏部件作为建筑的一部分进行日照计算，以防止不利的日照遮挡。

4.1.9对光伏组件可能引起的二次辐射光污染，应评估其对本建筑及周围建筑的影响，并采取相应措施。用于幕墙的光伏组件可见光反射比及反射光对周边环境的影响，应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定。

【条文说明】规划设计时，在有可能对本建筑及周围建筑造成二次辐射光影响的位置，应选择光反射比较低的光伏组件，避免造成光污染。

4.1.10 建筑一体化光伏系统的光伏组件/构件应与建筑所在部件/位同寿命设计。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护要求。

【条文说明】安装光伏系统的预埋件设计使用年限应与建筑主体结构相同，以保证光伏系统可靠固定；光伏部件作为建材使用时，其安全性及耐久性必须达到相应部位的寿命要求。

4.1.11 光伏构件的选型应与建筑外观和建筑模数相适应，综合考虑发电效率、电气和结构安全以及经济性因素。

【条文说明】为了保证建材型光伏构件的经济性，允许光伏构件的尺寸与同类建材有所不同，但是要保证其与建筑模数相统一，确保建筑的美观性。

4.1.12 光伏系统防雷应纳入到建筑防雷系统设计，并应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求。

4.1.13 光伏系统应优先在建筑屋顶安装，有条件时考虑建筑立面安装。在透明围护结构立面安装时，应同时兼顾室内人员视觉舒适性。

【条文说明】随着太阳能光伏组件成本大幅下降，发展太阳能光伏的制约因素就由基础元件成本转为安装空间、安装成本和接入成本。而建筑屋顶以及可能接收到足够多的太阳辐射的建筑垂直表面，都将成为安装太阳能光伏电池的最佳场景。我国未来700亿建筑面积有可以安装太阳能光伏的表面超过100亿平米，每年可发电约2万亿kWh，可满足建筑的大部分用电需求。用好建筑外表面，使其成为建筑用电的主要来源，将成为新建建筑和既有建筑改造需要重点考虑的内容之一。

开展分布式太阳能光伏系统规划设计时，应充分考虑建筑屋顶资源的有效性，权衡太阳能光热、太阳能光伏和绿植屋顶技术，并做到最大化利用。考虑不同太阳能光伏组件材料特性，积极拓展太阳能光伏在建筑立面应用的方式，形成以屋顶光伏为主、立面光伏为辅的应用策略。

4.1.14 建筑光伏系统应根据项目特点，充分平衡系统效率与建筑室内人员舒适度、建筑一体化之间的关系。

【条文说明】近年来，光伏瓦、光伏幕墙、光伏玻璃等新产品不断涌现，与建筑外表面装饰一体化成为太阳能光伏电池技术的重要发展方向之一。与光伏行业追求提高效率降低成本不同，建筑师在不断探索建筑一体化光伏水平。应根据不同项目的目标或特点，如建筑艺术性、零能耗、性价比等，在系统效率与建筑由内向外以及由外而内呈现的目标之间做好论证。

## 4.2  建筑设计要求

4.2.2 建筑设计应为光伏系统提供安全的安装条件，并在安装光伏组件的部位采取安全防护措施，防止光伏部件损坏、坠落。

【条文说明】建筑上安装光伏系统的部位应安全可靠，为防止光伏组件损坏而掉下伤人，应考虑在安装光伏组件的位置采取必要的安全防护措施，如设置挑檐、雨蓬，或进行绿化种植等，使人不易靠近。

4.2.3 光伏系统在屋面或外立面的安装位置应不影响建筑消防设施的安全运行。

【条文说明】光伏系统不应影响消防灭火、救援、消防排烟等的功能与要求。

4.2.4 光伏系统应设计降温措施，满足光伏构件的散热要求，并考虑系统发热对建筑热工的影响。

【条文说明】散热不良引起光伏组件温度升高会影响光伏系统的发电效率，同时光伏构件的热量可能会影响建筑保温、防水、线缆的使用寿命，因此应预留合理的空间进行通风散热。当光伏部件作为建筑外围护构件时，系统发热会影响建筑热工计算，应综合考虑。

4.2.5 光伏系统中不能直接踩踏的光伏组件阵列之间应设置维修通道。当所在区域大气环境较差、组件无自洁能力时，应设置清洗系统或配置清洗设备。

【条文说明】光伏部件表面的清洁度会影响发电效率，应考虑清洗设施与清洗通道的要求。

4.2.6 屋面上安装光伏组件，屋面的各项要求仍应符合《屋面工程技术规范》GB50345及《屋面工程质量验收规范》GB50207的要求。

4.2.7 幕墙上安装光伏组件，幕墙的各项要求应满足幕墙物理性能、结构性能和建筑节能的要求，并应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关要求。光伏幕墙的组件尺寸，表面颜色质感应与幕墙协调统一，并应满足建筑室内对视线和透光性能的要求。

【条文说明】光伏幕墙的性能应与所安装普通幕墙具备同等的强度，以及具有同等保温、隔热、防水等性能，保证幕墙的整体性能。

4.2.8 墙面、窗面等部位上安装光伏组件，应符合相应部位的采光、通风、节能要求，同时应满足建筑外观要求。

【条文说明】安装光伏组件的墙体应通过构造措施防止产生变形、裂缝等现象；光伏组件安装外保温构造的墙体上时，其与墙面连接部位易产生冷桥，应做特殊断桥或保温构造处理。

4.2.9 采光顶、遮阳棚等部位上安装光伏组件，除应符合4.2.8条规定外，其质量还应满足现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定。

4.2.10 阳台、走廊、雨篷、装饰构件等部位上安装光伏组件，应与结构可靠连接，符合结构负荷、强度、防护性能要求，并采取防坠落措施。

【条文说明】雨篷及装饰构件等应通过预埋件牢固连接，并通过计算确定预埋件的尺寸与预埋深度，防止坠落事件的发生。作为阳台或走廊栏板的光伏构件，应满足建筑阳台栏板强度及高度的要求。阳台栏板高度应根据相关规范要求按建筑高度确定。

## 4.3  结构设计要求

4.3.1 应根据光伏系统的类型，对光伏组件的安装结构、支撑光伏系统的主体结构构件及相关连接件进行相应结构设计。

【条文说明】进行结构设计时，不但要校核安装结构的强度和变形，而且需要计算光伏系统的主体结构、支架、支撑金属件及各个连接节点的承载能力。主体结构的承载力应经过计算，光伏系统与主体结构的连接和锚固必须牢固可靠。

4.3.2 光伏建筑结构荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的要求。

4.3.3 光伏组件的支架和连接件的结构设计应计算以下内容：

1）非抗震设计时，应计算系统自重荷载、风载荷、雪荷载和温度作用等。

2）抗震设计时，应计算系统自重荷载、风载荷、温度作用和地震作用效应；

3）支架设计时，应对施工检修荷载进行验算。

【条文说明】光伏系统结构设计，对非抗震设防的地区，只需考虑系统自重、风荷载和雪荷载和温度作用等；对抗震设防的地区，还应考虑地震作用。

安装在建筑屋面等部位的光伏方阵主要受风荷载作用，抗风设计是主要考虑的因素。抗震地区设计时，发生地震会对连接节点产生较大影响，导致连接件发生震害甚至造成光伏部件脱落，所以除计算地震作用外，还应加强构造措施。

4.3.4 建筑上安装光伏系统，应考虑系统整体荷载对建筑物的影响。在新建建筑上，应在设计中考虑载荷传递效应，在既有建筑上，应对既有建筑的结构进行结构安全性复核，当不满足要求时应采用合理加固方案，满足国家规范要求。

【条文说明】进行结构设计时，不仅需要校核安装光伏系统后安装部位结构的强度和变形，而且需要计算支架、支撑连接件及各个连接节点的承载能力。在既有建筑上加装的光伏系统同样应对既有建筑的结构进行安全性复核。光伏方阵与主体结构的连接和锚固必须牢固可靠，主体结构的承载力应经过计算或实物试验予以确认，并要留有余地，防止偶然因素产生破坏。主体结构应具备承受光伏方阵等传递的各种作用的能力。与现有混凝土结构构件连接节点应满足《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的相关要求。

4.3.5 光伏支架材料宜采用钢材，材质的选用和支架设计应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。沿海地区，应采用耐腐蚀钢材型号。

4.3.6 应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度，按正常使用极限状态计算结构和构件的变形。

4.3.7 金属支架应进行防腐处理，钢支架防腐宜采用热镀浸锌，铝合金支架宜采用阳极氧化处理措施。当铝合金材料与除不锈钢以外的其他金属材料或与酸、碱性的非金属材料接触、紧固时，宜采取隔离措施。

【条文说明】对外露的金属预埋件应进行防腐防锈处理，防止预埋件受损而失去强度。当铝合金材料同其他金属材料（除不锈钢外）或含酸性、碱性的非金属材料连接、接触或紧固时，容易同相接触的其他材料发生电偶腐蚀。这时，应在铝合金材料与其他材料之间采用油漆、橡胶或聚四氟乙烯等隔离材料。

4.3.8  连接件与基座的锚固承载力设计值应不小于连接件本身的承载力设计值。

【条文说明】进行结构设计时，不但要校核安装部位结构的强度和变形，而且需要计算支架、支撑金属件及各个连接节点的承载能力。

4.3.9 支架基础设计应进行稳定性计算，包括抗滑移和抗倾覆计算。

4.3.10 建筑光伏系统的预埋件设计使用年限应符合建筑主体结构的设计寿命要求。

【条文说明】一般来讲，建筑主体的设计使用年限要大于光伏系统外部构件的使用寿命，设计时应保证预埋件等不可更换部件在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。

## 4.4  电气安全设计要求

4.4.1居住建筑光伏组串最大电压应不大于1100V，其他建筑类型的光伏组串最大电压应不大于1500V。

【条文说明】IEC62548要求，屋顶光伏电站系统直流电压不应超过1000V，考虑到目前国内主流组串式逆变器支持开路电压为1100V，所以该条文设为1100V。考虑到大型工商业屋顶设计时对成本要求较高，而且有专业的运维团队，可以适当放宽电压要求到1500V。

4.4.2 电气保护应符合以下要求：

1）光伏系统应在直流侧和交流侧均具有浪涌保护、短路保护、接地故障和过载保护；

2）直流线缆的短路保护电器整定值应高于光伏方案的标称短路电流的1.25倍；

3）存在2路及以上组串并联时，应增加反向电流过载保护装置，以防止组串反向电流过大导致组串损坏；

4）光伏系统应具备漏电流检测保护功能。

【条文说明】光伏逆变器NB32004标准要求逆变器交直流侧必须满足安全保护要求，如浪涌保护、短路保护、接地保护、过载保护、漏电流保护，以满足安规要求。

按照IEC62548标准要求，前级保护装置保护电流应高于后级保护装置电流的1.25倍，以防止后级保护动作时误触发前级开关。

2路及以上组串并联时，单路组串发生短路故障，其他并联组串电流反灌，大于组件的短路电流，会导致组串损坏。

4.4.3 应具备系统电弧保护设计，当阵列中直流电压大于80V时，应具备直流电弧故障检测和保护清除功能，电弧故障保护应具备手动及自动清除机制。

【条文说明】该系统应检测和中断由于光伏系统直流电路中导线、连接、模块或其他系统组件的预期连续性失效而引起的电弧故障。检测电弧故障应在2.5S内切换故障回路，同时告警提示故障点信息及具体故障点的物理位置。系统应具备电弧故障保护清除机制，当故障发生后，延时5分钟后自动清除，如果24小时内发生5次，必须手动清除。按照美国NEC2017标准以及在编国标《分布式光伏发电系统直流电弧保护标准》，超过80V电路会存在直流拉弧的风险。电弧保障装置也需要进行电弧检测。针对系统电弧设计，可以采用专有的电弧保护装置，也可以通过逆变器实现。电弧检测设备应满足CGC/GF 175—2020《电弧检测及快速关断性能等级评价技术规范》中L3及以上级别，详见表4.4.3。

表4.4.3  电弧检测设备等级要求

| 等级要求项目 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可检出电弧种类 | 串弧 | 串弧 | 串弧 | 串弧 |
| 全组串范围故障检测可检测故障范围 | 优化器可选 | 优化器可选 | 优化器可选 | 优化器可选 |
| 支持的系统形式（可选） | 不可定位 | 不可定位 | 不可定位 | 可定位 |
| 电弧故障点物理定位（可选） | 输入端 | 输入端、组件之间、输出端 | 输入端、组件之间、输出端 | 输入端、组件之间、输出端 |
| 电弧检测距离 | 61m | 80m | 80m（单相） 200m（三相） | 80m（单相） 200m（三相） |
| 可检测的最大电弧电流 | 0.9*Imax | 0.9*Imax | 0.9*Imax | Imax |
| 电弧能量 | 750J | 600J | 600J | 500J |
| 关断时间 | 2.5S | 1.5S | 1.5S | 0.5S |
| 支持技术 | 组串检测 | 支持优化器系统+1%高精度独立CT | >200DMIPS (Dhrystone 2.1) 高性能CPU+0.5%独立CT | >200DMIPS (Dhrystone 2.1) 高性能CPU+0.5%独立CT+组件级电弧物理定位 |
| 电弧检测准确率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.4.4 建筑光伏发电系统直流侧应具备快速关断功能，光伏方阵内任意两点的电压在30秒内应降到80V以下，光伏方阵范围1米外电压30秒内应降到30V以下。

【条文说明】快速关断装置可以是逆变器集合组件级电力电子开关，也可以是其他开关负载，需要具备所有直流电源回路关断，电压关断满足人身安全要求，同时标识清晰，易操作。由于快速关断设备在0.5~1秒内切换组件回路，组件输出端口可以实现1秒内降低到80V，但此处指光伏方阵中任意两点降到80V，其中包含逆变器的端口电压，逆变器处于待机状态，逆变器端口电压发电较慢，需要30秒缓慢放电，目前美国NEC2017标准以及在编国标《分布式光伏发电系统直流电弧保护标准》，明确要求光伏方阵内任意两点的电压在30秒内应降到80V以下，光伏方阵范围1米外电压30秒内应降到30V以下。

4.4.5 快速关断装置应符合以下要求：

1）快速关断装置应能够控制断开建筑光伏直流回路，直流电路包括光伏直流电源、储能装置和其他直流电源；

2）快速关断装置开始工作的10秒内，受控导线的电压应配现状不超过80V且回路电路应被限制不超过10mA。电压或回路电路应在任意两个导线之间或任意一个导线与地之间进行测量；

3）安装在同一建筑的光伏发电系统的快速关断装置宜通过一个设备同时启动。启动装置应能快速操作并且清楚的标识各光伏系统的工作状态；

4）快速关断装置应设置在易操作的位置，当人工启动快速关断装置，光伏发电系统不得自动重新启动；

5）快速关断装置宜支持与消防报警开关连锁装置接口，通过消防报警开关触发系统快速关断。

4.4.6 建筑光伏发电系统防雷保护设计应符合以下要求：

1）对于组件带金属边框的系统，组件边框和支架可连接到建筑物原有接地系统，或者通过引下线和接地极接地；当组件边框作为接闪器时，应满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169的要求；

2）对于组件无边框的系统，支架可连接到建筑物原有接地系统，或者通过引下线和接地极接地。

4.4.7 储能系统安全设计应符合以下要求：

1）储能系统引出的所有未接地导体上应提供断开装置，断开装置应在储能装置上或位于储能装置视线范围内；

2）储能系统直流侧需根据电压电流值增加合适的过流保护装置（保险丝或断路器）。过流保护装置的额定值不应小于系统最大电流的125%；

3）储能系统宜增加内部消防模块，实现储能系统自灭火功能。

【条文说明】储能系统设计主要包含分支保护回路可切断，降低故障损失以及提升运维便捷性；保护装置电流选择合适，以防下级保护动作触发上级保护；同时需要增加自灭火装置，降低储能火灾时导致的故障蔓延。

4.4.8 建筑光伏发电系统应纳入火灾自动报警及联动系统，在建筑单位或上级24小时有人值守的消防监控场所，有声光报警功能。火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116的规定。

4.4.9 配备自动灭火系统时，每个自动灭火装置所保护的范围应安装两个以上独立的探测装置和一个手动报警按钮，探测装置宜采用不同类型组合使用。

【条文说明】同一个自动灭火装置所保护的范围内有两个以上的探测器同时报警或者一个探测器与一个手动报警按钮同时报警时，可联动启动自动灭火装置。

# 5  材料及设备要求

## 5.1  一般规定

5.1.1 建筑光伏发电系统用接闪器、引下线及接地体应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《光伏发电站防雷技术要求》GB/T 32512的有关规定。

5.1.2建筑光伏发电系统应使用阻燃电缆。电缆阻燃和耐火性能应符合现行国家标准《阻燃和耐火电线电缆或光纤通则》 GB/T 19666的有关规定。

5.1.3建筑光伏发电系统电缆桥架和电缆保护管的选择与敷设，应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的规定。

## 5.2  光伏部件

5.2.1 光伏部件按不同分类方式可选用下列类型：

1）根据与建筑结合方式可选用常规光伏组件和光伏构件；

2）根据光伏电池的类型与使用功能要求可选用晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件及其他类型的光伏组件。

【条文说明】与建筑结合方式主要有附着在建筑物表面和与建筑集成为一体的两种形式，常规光伏组件通常是附着在建筑物表面；光伏构件通常是作为建筑一体化材料使用，可以满足建筑材料的性能要求。

5.2.2光伏组件的安全性能应符合现行国家标准《光伏（PV）组件安全鉴定第1部分：结构要求》GB/T 20047.1的有关规定，并应获得国家认可的认证证书，作为建筑构件使用时应取得3C认证证书。

【条文说明】3C认证是保护消费者人身和动植物生命安全的一种强制性认证，建筑光伏构件使用时需满足建筑安全玻璃的要求，须取得3C认证证书。

5.2.3光伏部件如采用玻璃结构，应使用两层或两层以上夹层玻璃。建筑物外饰用光伏构件的弯曲度、耐机械载荷的性能指标应满足《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB29551的要求，燃烧性能等级应满足《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的相关规定。建筑构件用光伏构件的耐候性、抗腐蚀性性能指标还应满足《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB15763.3和《中空玻璃》GB/T11944的相关规定。

【条文说明】目前光伏组件采用的封装材料除玻璃外还有有机高分子面板材料、聚酯膜、不锈钢、铝板等多种材料可以使用，玻璃封装是最常见的结构材料，主要有单玻、双玻、三层玻璃夹胶和多层中空玻璃结构。

5.2.4光伏构件的各项性能指标应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368的和《建筑用光伏构件通用技术标准》JG/T 492的有关规定。

5.2.5 光伏构件在不同应用场景应符合以下要求：

1）光伏构件用做建筑玻璃幕墙、栏板等材料时，其质量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的有关规定；

2）光伏构件用做采光顶、遮阳棚、雨棚等材料时，其质量应符合现行行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255的有关规定；

3）光伏构件用做建筑物外饰时，其色彩均匀性应符合现行行业标准《建筑用光伏构件通用技术要求》JG/T 492的有关规定。

5.2.6 光伏构件的支撑材料和附加零部件性能应与光伏构件使用寿命相匹配。

【条文说明】一般来讲，建筑主体上光伏构件支撑材料的设计使用年限要大于光伏构件的使用寿命，设计时应保证预埋件等不可更换部件在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度；附加零部件主要指安装用的压块、连接线缆、防护套管等材料，应与光伏构件使用寿命一致或可方便更换。

5.2.7 光伏构件的寿命不应低于建筑围护结构的寿命。

【条文说明】此处建筑围护结构是指顶棚、玻璃幕墙、侧窗、天窗等，光伏构件如要替代此类建筑围护结构使用，则使用寿命不低于这类建筑围护结构的寿命。

5.2.8 光伏构件性的模数与标称尺寸应符合现行国家标准《建筑模数协调标准》GB/T 50002、《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006和《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100的有关规定。

【条文说明】对光伏构件的模数和尺寸做规定是为了便于推广可复制，具备通用性和可互换性。

## 5.3  逆变器

5.3.1 建筑光伏发电系统用逆变器性能应符合现行《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408和《户用光伏并网发电系统》T╱CPIA 0011.1的有关规定。

5.3.2 逆变器外壳防护等级在室内使用时不应低于IP20，在室外使用时不应低于IP65。

5.3.3 逆变器应满足《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004的要求，并应通过认证机构的产品认证。

【条文说明】电网公司验收必须要提供NB/T32004认证。

5.3.4逆变器最大功率点跟踪（MPPT）效率应考虑静态效率与动态效率，静态效率应不低于99.9%，动态效率应不低于99.5%。

5.3.5逆变器应具备电势诱导衰减（PID）修复功能，防止电势诱导衰减（PID）造成的发电量损失。

【条文说明】建筑光伏发电系统一般采用低压并网，无法采用PID抑制方案，需要逆变器支持PID修复功能，降低组件PID衰减导致的发电量损失。

5.3.6用于并网的逆变器性能应符合接入公用电网相关技术要求，详见表5.3.6。

表5.3.6  并网系统的逆变器性能技术要求

| 电压范围 | 运行要求 |
| --- | --- |
| U<0.9Un | 应符合《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408中低电压穿越要求 |
| 0.9Un≤U≤1.1Un | 应正常运行 |
| 1.1Un≤U≤1.3Un | 大型屋顶电站逆变器应符合《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408中高电压穿越要求 |

5.3.7 大型工商业屋顶电站的并网逆变器应满足额定有功功率下功率因素在超前0.9-滞后0.9的范围内动态可调。逆变器无功功率控制误差不应大于其额定有功功率的±1%，响应时间不大于1秒。通过10-35kV电压等级接入电网的建筑光伏发电系统，应具备根据并网点电压水平调节无功输出参与电网电压调节的能力。

【条文说明】建筑光伏发电系统一般是自发自用余电上网模式，光伏发电能量使用较多，导致并网点的PF值低于电网要求，会产生罚款，需要逆变器支持无功功率输出能力。

5.3.8 逆变器的监控系统宜具备如下功能：

1）监控系统客户端应至少能显示光伏组串的电压和电流、交流输出的电压和电流、日发电量、累计发电量、日期时间、实时功率等参数；

2）监控系统应具备运行数据的监测功能，包括但不限于各直流组串电压、直流组串电流、交流电压、交流电流、日发电量、月发电量、年发电量、发电量、实时发电功率、系统日期时间、系统运 行状态、系统故障信息等。并应具备下载发电量数据报表和系统故障的功能。

3）移动客户端；

4）无线通讯网络传输功能。

【条文说明】为了提高运维效率，需要实时监控逆变器状态，可以通过远端网页界面，也可以通过近端手机APP登录查看。

5.3.9 逆变器应支持远程自动诊断功能。

【条文说明】逆变器宜支持远程自动诊断功能，如：智能电流电压（IV）巡检。

5.3.10 逆变器宜支持接入5G网络。

5.3.11 逆变器应具有并网保护装置，应与电力系统的电压等级、相数、相位、频率及接线方式一致，并与电网的保护相协调。

【条文说明】逆变器应具有输入过压保护、输入反接保护、输入过流保护、输出过流保护、输出短路保护、交直流浪涌保护、防孤岛效应保护、输出过/欠压，过/欠频保护、内部短路保护、内部短路保护、过温保护、自动恢复并网保护、绝缘阻抗检测保护、漏电流检测保护、零（低）压穿越等保护功能。《户用光伏并网发电系统 第2－1部分：设计规范 一般要求》T／CPIA 0011．201－2019要求逆变器应具有并网保护装置，应与电力系统的电压等级、相数、相位、频率及接线方式一致，并与电网的保护相协调。

5.3.12 逆变器在海拔2000米及以上高原地区使用时，应选用高原型产品或采取降容使用措施。

## 5.4  储能电池系统

5.4.1 用于储能的蓄电池、蓄电池组应符合相应的国家标准要求。储能用锂离子电池管理系统应符合现行国家标准《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T 34131的有关规定。储能用锂离子电池储能系统性能应符合现行国家标准《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558的有关规定。

【条文说明】储能电池系统由蓄电池（组）、功率转换、电池管理系统等构成。其中，目前常用的电池包括铅炭、铅酸、锂离子电池。储能用铅炭电池性能应符合现行国家标准《电力储能用铅炭电池》GB/T 36280的有关规定。储能用铅酸蓄电池性能应符合现行国家标准《储能用铅酸蓄电池》GB/T 22473的有关规定。储能用锂离子电池应符合现行国家标准《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276的有关规定。

5.4.2 建筑光伏发电用储能系统宜采用电化学储能方式，应根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、充放电效率、自放电率、有效放电能力等技术条件进行选择。

【条文说明】储能效率、循环寿命、充放电效率、自放电率和放电深度均影响电池系统的可用容量，直接影响储能系统的度电成本和投资收益；能量密度、功率密度影响系统占用面积，在建筑场景中影响安装容量；响应时间影响储能调频、调峰的性能。

5.4.3 储能系统应选用高转换效率、高可用度的直流转换设备（PCS）。

5.4.4 电池能量管理系统（BMS）应具有每个单体电池的电压、锂电池组总电压、充/放电电流、电芯表面温度（至少4路）、板卡温度（至少1路）和环境温度（至少1路）检测的功能，应具有电池系统容量/电池系统健康度、充放电能量统计的功能，计算数值应具有掉电保护功能。

5.4.5 电池管理系统应具有均衡功能，采用高能效的均衡方式。

【条文说明】储能系统由大量的单体电芯串并联构成，电芯本身就存在不一致的问题，在生命周期运行过程中因为温度等因素导致电芯的不一致性会更加严重，影响整体储能系统的可用容量。电池管理中的均衡功能可以有效解决电池系统不一致问题，提高系统可用容量。此处提到的均衡方式，未明确要求是主动均衡还是被动均衡，两者都可以，但被动均衡会造成能量浪费。

5.4.6 两簇以上电池直流端并联的储能系统，应具备簇间防环流控制功能。

【条文说明】多簇并联的储能系统，因为簇间存在电压和内部的不一致问题，导致出现簇间存在环流问题，环流会影响系统的瞬时输出功率和可用容量。

5.4.7 电池储能系统应有完善的热管理系统，通过对电池电压、温度的监视，保证电池单体温度和电压运行在安全范围内，应及时对故障部件进行隔离，故障模组应具有自动旁路功能。

【条文说明】由于影响电池系统健康度状态SOH的主要因素是温度，所以系统的热管理系统至关重要。

5.4.8 当外接电源的正负极性与电池管理系统（BMS）的正负极性接反时，电池管理系统（BMS）应不损坏且应报警并进入切断保护状态。

5.4.9 电池组输出端正负极发生直接短路，应瞬间切断电路并报警，电池管理系统（BMS）和电芯应不损坏（包括：不打火、变形、漏液、冒烟、起火或爆炸）；故障排除后，应能手动或自动恢复工作。

5.4.10 储能电池柜/电池包内应能够实现自动灭火功能，应能够满足全天候电池组火灾防护功能。

5.4.11 储能电池用于-10℃及以下场景时，应配置电加热装置（电加热功率不小于100W）。电池组应有专门的散热设计，并保证加热均匀。

【条文说明】冬天温度较低，需要采取措施保证在低温下储能正常充放电。

- 6  智能光伏系统设计

## 6.1  一般规定

6.1.1 建筑光伏发电系统设计应满足《光伏发电站设计规范》GB 50797以及GB/T51368《建筑光伏系统应用技术标准》的相关要求。

6.1.2 智能光伏系统设计应体现电池组件级优化、安全与管控，保障系统与建筑安全。实现全过程数字化、可监可控、远程故障检测与定位的安全智能运维，同时实现发电、储电、用电、并网各环节可调节。

【条文说明】智能光伏系统设计主要包含：储能、光伏协同优化配置设计、智能运维管理设计。

## 6.2  系统最优发电效率设计

6.2.1系统设计时应避免不同朝向的组件进行组串，应采用组件级优化装置。优化装置应实现对每块组件的电压、电流、温度等健康数据实时监控，实现组件状态的精确管理。优化装置宜采用电力载波通信方案，确保系统通信可靠性。

【条文说明】屋顶光伏遮挡较多，由于光伏组件输出的木桶效应原理，遮挡组件会导致同串中未遮挡组件输出功率大大降低，即组串的串联失配严重，需要采用组件级MPPT追踪，降低系统失配损失，提升发电量。同时采用精细化的组件信息管理，可以快速定位故障组件，提升运维效率。

6.2.2 直流电压高于600V的智能光伏系统，宜采用具备电势诱导衰减（PID）修复的逆变器或电势诱导衰减（PID）抑制系统方案，防止电势诱导衰减（PID）造成的发电量损失，对于外置的电势诱导衰减（PID）抑制系统方案，工作损耗应小于100W。

【条文说明】组件工作在高温高湿环境下会存在PID问题，导致组件发电量大大降低，系统设计时，需提供PID修复及抑制解决方案。

6.2.3 监控系统应支持远程自动诊断功能。

【条文说明】光伏系统智能化设计，其中的一个重点是智能运维管理设计。结合逆变器采用的大数据分析提升运维效率，降低故障时间，提高系统生命周期发电量。设计远程自动诊断功能，如：智能IV巡检，可实现组串电压、电流、功率离散率对比分析等，来降低系统的异常处理时间，提升系统生命周期发电量。智能IV巡检功能应满足《光伏组串I—V扫描与智能诊断评价技术规范》（CGC/GF 180:2020）要求中L3及以上级别，详见表6.2.3。

表6.2.3    智能IV巡检功能级别要求

| 性能等级 | I-V扫描 |  | 异常识别 |  |  | 故障诊断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量仪表精度 | 扫描精度达标率 | 异常组串识出率 |  | 异常识出重现率 | 故障诊断准确率 |
|  |  |  | Ⅰ类故障 识出率 | Ⅱ类故障 识出率 |  |  |
| L1 | 电压、电流≤1.0% | ≥70% | ≥75% | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
| L2 | 电压、电流≤1.0% | ≥80% | ≥85% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| L3 | 电压、电流≤0.5% | ≥85% | ≥90% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| L4 | 电压、电流≤0.5% | ≥95% | ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| L5 | 组件类型、系统形式扩展预留 |  |  |  |  |  |

## 6.3  智能储能系统设计

6.3.1 储能系统设计应满足《电化学储能电站设计规范》GB51408的相关要求。

【条文说明】储能本身没有特殊的设计要求。微网场景储能与地面电站场景比较类似，可参考《电化学储能电站设计规范》GB51408要求。户用储能目前以直流耦合为主。光伏储能系统的安全性和经济性，在户用和微电网的应用场景中，其要求是一样的。

6.3.2 储能系统中电芯应优先选择安全、经济、能量密度高、容量大的电池模组，并具有先进的电池安全预警功能。

【条文说明】磷酸铁锂电池从结构上更加安全，目前建议优选磷酸铁锂电芯。同时，建议优选具有先进的电池安全预警功能的储能系统，提升系统的安全性。

6.3.3 储能系统宜选用高可用度的储能系统方案，应支持灵活补电。

【条文说明】高可用度的储能系统可以提升电站的收益，电化学储能存在自然和循环衰减的特性，对于要求稳定的功率和备电小时的电站，支持系统灵活补电可有效减少初始投资。

6.3.4 储能系统应具备定期检查性能的功能。

【条文说明】储能系统应定期检查系统的性能，包括：系统效率、放电容量、可用容量、SOH和其他关键的辅助系统指标。

## 6.4  电能计量与电能质量监测

6.4.1 光伏发电系统接入建筑配电系统前，应明确计量点。对于自发自用，余电上网的光伏系统，同时应明确上网和用网电量计量点。

6.4.2发电量计量点应设在光伏发电系统与建筑配电系统产权分界处，上网和用网电量计量点应设在建筑配电系统与电网的产权分界处，产权分界处按国家有关规定确定。产权分界处不适宜安装电能计量装置的，发电量计量点由光伏发电系统业主与建筑业主、电网协商共同确定。

6.4.3 每个计量点均应装设双向电能计量装置，其配置和技术要求应符合《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448、《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202以及其他相关标准、规程的要求。

6.4.4 光伏发电系统向当地交流负载提供电能和向电网送出电能的质量，应符合《分布式电源并网技术要求》GB/T 33593的要求。建筑光伏发电系统在公共连接点装设的A级电能质量在线监测装置应满足《电能质量监测设备通用要求》GB/T 19862的有关规定。

# 7  智能光伏系统安装

## 7.1  一般规定

7.1.1 新建建筑光伏系统的安装施工应纳入建筑工程施工组织设计，并制定相应的安装施工方案。

7.1.2 既有建筑光伏系统的安装应编制施工组织设计，并制定相应的安装施工方案与安全技术措施。

7.1.3 光伏系统的安装与施工，不应破坏建筑物的结构和建筑物的附属设施，不应影响建筑物在设计使用年限内承受各种荷载的能力。

7.1.4 设备的运输、进场验收及保管应符合相关标准的要求。

7.1.5 土建工程和电气隐蔽工程应符合相关标准的要求。

【条文说明】相关的主体结构验收规范主要包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300，《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204，《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205，《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203。相关的电气隐蔽工程验收规范主要包括：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303，《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171，《光伏电工程验收规范》GBT50796。

7.1.6 施工过程记录及相关试验记录应齐全。

7.1.7 基座与支架安装应符合现行相关标准的有关规定。

## 7.2  光伏部件

7.2.1 光伏组件、构件应按设计要求可靠地固定在支架或结构件上，防止脱落、变形、影响发电功能。

7.2.2 建筑一体化应用的光伏组件、构件应排列整齐，周围不安装光伏组件的区域应用统一模数的符合设计要求的建筑材料补充，光伏组件之间的连接件、连接方式应便于拆卸和更换。

7.2.3 坡屋面上安装光伏组件、构件时，应制定专门的构造措施，严格按要求施工，不得出现渗漏。

【条文说明】屋面的整体防水性能应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

7.2.4 墙面光伏组件、构件的安装应符合下列规定：

1）墙面光伏组件、构件的安装应排列整齐、表面平整、缝隙均匀，安装允许偏差应满足国家现行标准《建筑幕墙》GB/T21086和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。

2）墙面光伏组件、构件应与普通墙面建筑材料同时施工，施工验收应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。

3）墙面光伏组件、构件用做幕墙时应满足《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139的相关规定。

7.2.5 光伏玻璃采光顶及光伏雨棚、遮阳棚的安装应满足《建筑玻璃采光顶》JG/T 231的规定。

7.2.6 光伏栏板的安装应满足图纸设计要求和相关规范、标准的有关规定。

7.2.7 建筑物立面上安装的光伏构件，安装区域靠近地面的边缘距离宜大于2.5 m。

7.2.8 在盐雾、寒冷、积雪等地区安装光伏组件或光伏构件时，应与产品生产厂家协商制定合理的安装施工和运营维护方案。

## 7.3  逆变器

7.3.1 逆变器应安装在清洁、通风、干燥、无直晒的地方，安装场地环境温度宜为-25℃-50℃，大气湿度不应超过95%，且应无凝露。

7.3.2 逆变器不应安装在高温发热、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品附近。

7.3.3 安装逆变器时应直立安装，不应平放、横放或倒放安装。

7.3.4 安装位置应足够坚固且能长时间支撑逆变器的重量，且确保不会晃动。

7.3.5 逆变器宜安装在适合人员观察或操作的位置，且高度、间距应符合逆变器产品手册的要求。

7.3.6 接线及安装应符合逆变器产品手册要求，并确保逆变器的接地装置安装合理。

7.3.7 组串式逆变器上闲置的直流接入端子堵头不得拆下。

## 7.4  直流汇流箱

7.4.1 直流汇流箱应安装在清洁、通风、干燥、无直晒的地方，使用环境应符合下列要求：

1）环境温度：汇流箱工作的额定环境温度为-25℃～+50℃，应避免阳光直射；

2）相对湿度：5%～95%，汇流箱内部不应凝露，不应结冰；

3）海拔高度应小于等于2000m。当海拔高度大于2000m时，应按《低压系统内设备的绝缘配合》GB/T 16935.1的相关规定校验。

7.4.2 直流汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。

7.4.3 直流汇流箱接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。

7.4.4 汇流箱安装前应符合下列要求：

1）汇流箱内元器件应完好，连接线应无松动；

2）汇流箱的所有开关和熔断器应处于断开状态；

3）汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ。

7.4.5 汇流箱安装时应符合下列要求：

1）安装位置应符合设计要求。支架和固定螺栓应为防锈件；

2）汇流箱安装的垂直偏差应小于1.5mm。

## 7.5  交流配电柜（箱）

7.5.1 交流配电柜（箱）本体外观检查应无损伤及变形，油漆完整无损。柜(箱)内部检查：电器装置及元件、绝缘瓷件齐全，无损伤、裂纹等缺陷。

7.5.2 安装前应核对配电柜（箱）编号是否与安装位置相符，按设计图纸检查其柜（箱）号、柜（箱）内回路号。柜（箱）门接地应采用软铜编织线，专用接线端子。柜（箱）内接线应整齐，安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

## 7.6  储能电池

7.6.1 储能电池应安装在清洁、干燥、无直晒的建筑设施内，使用环境应符合下列要求：

1）环境温度：温度为-10℃～+55℃可正常放电；温度为0℃～+55℃可正常充电；-10℃以下工作应采取保温措施；

2）相对湿度：5%～95%；

3）海拔高度≤4000m。

7.6.2 户用储能电池应采用模块化，支持双人搬运、安装。

【条文说明】户用场景主要以人工安装，应支持双人搬运安装。

7.6.3 储能系统安装时，所有外部端子不应带电，应无触电、短路风险。

【条文说明】储能安装时，确保人体安全，减小人身伤害。

7.6.4 储能电池安装前应符合下列要求：

1）储能电池应设置铭牌，铭牌应反映出产品的额定容量、额定电压、生产单位、产品变化（或出厂日期）等信息；

2）储能电池外观检查应无损伤及变形等缺陷，储能电池柜/框架检查，电器装置及元件齐全，无损伤、变形、裂纹等缺陷。

7.6.5 储能电池柜/框架安装时应符合下列要求：

1）电池放置的基架及间距应符合设计要求；电池放置在基架后，基架不应有变形；基架、储能电池柜/框架宜接地；

2）连接储能电池时应穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具；

3）有抗震要求时，其抗震设施应符合设计要求，并应牢固可靠；

4）储能电池柜/框架内部及四周不得堆放杂物。

7.6.6 储能电池组的每个电池应在外表面标明编号。

【条文说明】储能电池标明编号可用于产品追溯和分析。

7.6.7 储能电池柜/框架表面应设置易燃、危险和禁止明火等安全警示标识，设置应符合国家相关标准规范要求。

## 7.7  电气二次系统

7.7.1 二次设备、盘柜安装及接线除应符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的相关规定外，还应符合设计要求。

7.7.2 通信、远动、综合自动化、计量等装置的安装应符合产品的技术要求。

7.7.3 安防监控设备的安装应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

7.7.4直流系统的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172的有关规定。

## 7.8  其他电气设备

7.8.1高压电器设备的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147的相关规定。

7.8.2电力变压器和互感器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的相关规定。

7.8.3 母线装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149的相关规定。

7.8.4 低压电器的安装应符合现行国家标准《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254的相关规定 。

7.8.5 环境监测仪等其他电气设备的安装应符合设计文件及产品的技术要求。

7.8.6 光伏组、构件使用外挂式智能设备时，智能设备应牢固安装在支架、边框等可附着件上，且应避免设备裸露在阳光暴晒或存在积水。

- 8  智能光伏系统运维

## 8.1  一般规定

8.1.1 智能光伏系统应提供不少于5年的维保服务。

8.1.2 智能光伏系统应具备7*24实时监测系统各部分的工作状态和运行效率功能。

8.1.3 智能光伏系统宜实现组件级的监控，能精细化管理每一块组件的发电状况，且能随时掌握组件在屋顶真实排布信息。

8.1.4 智能光伏系统应具备组串健康诊断功能或故障识别精确定位功能。能够主动检测组串健康状态，并定位故障类型，给出修复意见。针对电弧故障等高风险事故，能够精确识别故障位置，节约人为故障定位成本。

8.1.5 智能光伏系统应具备负载监控功能，具有负载调控能力，如对通风、制冷制热系统、照明系统的调节能力，包含有储能的系统应可按多种模式设定（如削峰填谷、平抑功率波动、零能耗建筑等），控制储能设备自动运行。节能及优化运行时，应能确保环境的舒适度和设备的正常运行。

8.1.6 智能光伏系统运维主体进行系统权限管理时，必须遵循职责分离、工作相关、合理授权和审批受控等原则，实施最小化授权。

8.1.7 智能光伏系统运维主体应按照相关网络安全法律法规要求和安全事件追溯需要，记录相关安全日志，并至少保留6个月。

8.1.8 智能光伏系统运维主体对重大安全事件、高危漏洞、及重复发生的共性安全问题进行根因分析并跟踪改进，避免问题重复发生。

## 8.2  网络安全与隐私保护

8.2.1 应做好通讯安全，在非信任网络之间进行敏感数据的传输须采用安全传输通道或者加密后传输。

8.2.2 管理接口机制应禁止使用已经公认为不安全的协议。

【条文说明】公认为不安全的协议，如 Telnet、ftp、tls1.0等。

8.2.3 软件安全应符合以下要求：

1）产品对外发布的软件（包含软件包/补丁包）须提供完整性校验机制，在安装、升级过程中对软件进行完整性验证；

2）对操作系统、数据库进行安全加固，禁止存在任何“未公开接口”，禁止存在可绕过系统安全机制（认证、权限控制、日志记录）对系统或数据进行访问的功能；

3）应具备网络安全漏洞响应机制，能够在合同范围内，针对自研、第三方、开源软件的安全漏洞，都能够快速知会，并提供漏洞隔离、快速修复方案；

4）所有对系统产生影响的用户活动、操作指令应有记录日志，日志内容要能支撑事后的审计。

8.2.4 做好账号与敏感数据安全，应符合以下要求：

1）管理接口必须要有安全认证机制，口令复杂度（至少6位以上数字和字母组合），支持防暴力破解机制；

2）认证凭据，如密码、秘钥等等关键数据，不允许明文保存在系统汇总。

8.2.5 隐私保护应符合以下要求：

1）向客户澄清如何收集和使用个人数据；

2）向客户澄清如何披露个人数据；

3）向客户澄清如何访问或修改个人数据；

4）向客户澄清如何保护您的个人数据；

5）向客户澄清个人数据如何转移；

6）涉及个人数据的采集/处理须提供安全保护机制（如认证、权限控制、日志记录等）。

## 8.3  运行规章

8.3.1 智能光伏系统运维主体应制定操作使用手册。

8.3.2智能光伏系统运行监视应符合以下要求：

1）监视系统的遥感信号、遥控信号、遥测量是否正常；

2）监视系统的发电单元交直流侧电压、交直流侧电流、有功功率、无功功率、异常告警及故障等运行状态信息；

3）储能设备及设施的储能电池组工作电压、工作电流、荷电状态（SOC）、充放电功率、运行温度、异常告警及故障等信息；

4）安装有组件级智能优化装置的系统应监视优化装置的输入/输出电压、输入/输出电流、故障告警等信息以及终端设备用能信息（如分时用电量等）；

5）支持系统发电量预测功能，宜具备终端用能预测功能，并可根据系统发电和终端用能进行储能调度，实现系统发电最大化消纳；

6）支持低效发电单元分析、功率离散率对比分析、设备故障分析等功能，并可根据系统运行数据，主动分析故障类型、预警设备运行故障异常状况，实现对系统巡检检修提供优化管理决策支持；

7）支持远程自动诊断功能，包括智能电流电压（I-V）巡检和无人机红外快速扫描巡检等，降低系统故障、异常状态的处理时间；

8）具备设备故障信息，实时定位系统故障点位置的功能；

9）对日常监视检查的项目内容做好电子运行记录，并定期对系统的各类运行记录进行备份检查并导出，保存时间不少于5年。

【条文说明】监控系统可基于大数据和AI技术，分析发电单元低效发电潜在原因（如遮挡、污染、组串断路、组件隐裂、线损等），便于运维人员及时前往现场运维；运维人员可根据系统实时异常告警及故障等信息（含故障点、故障类型等），快速下达运维工单，及时处理故障，降低运维成本；运维人员可分析对比同地区多个建筑智能光伏系统长期运行数据，评估光伏组件清洗方法、时间节点和次数，提升系统发电效率。对光伏和储能设备及各数据采集点的通讯应保持畅通，通讯线路或相关设备故障时，可离线手动进行测试，并及时维修与更换；设备正常运行时，应保持设备可进行远程控制、查询，以方便故障排查和运行维护。

8.3.3 建筑光伏发电系统智能巡视检查宜符合以下要求：

1）巡视检查分为日常巡视检查和定期巡视检查和特殊巡视检查；

2）通过远程监视及时进行，并将检查结果记入工作日志；

3）定期巡视检查需光电建筑一体化智能系统现场进行；

4）特殊天气（如雷雨过后、极寒、极热）或发生严重缺陷情况下应进行特殊巡视检查。

8.3.4 建筑智能光伏发电系统应有运行记录。

8.3.5 建筑智能光伏发电系统应建立、健全档案管理制度。

【条文说明】光电建筑一体化智能系统应建立、健全的档案管理制度包括：各种运行、检修、检测记录以及实验报告等，技术资料应及时整理、分析，并及时归档。对智能运行和维护的全部过程进行记录、存档，并应对每次故障和异常记录进行综合分析。

## 8.4  维护与更新

8.4.1 监控系统应能够根据设备运行数据，实现对设备巡检检修并提供优化管理决策支持，运维人员定期对光伏发电系统进行巡检和维修，做好记录（附表一、附表二）。

8.4.2 监控系统应能够主动分析预警设备运行故障异常状况，提醒运维人员及时处理。

8.4.3 应根据系统监控运行数据和经济性，有效评估光伏组件清洗方法、时间节点和次数。

8.4.4 应根据监控运行数据，分析发现由于遮挡、污染、组串断路、组件隐裂、线损等原因导致的发电损失，并及时采取措施。

8.4.5 应根据监控运行数据和日常巡检检修的结论，对系统进行必要的技改，确保系统安全高效运行。

8.4.6应做好运行维护的安全准备工作，应断开所有应断的开关，必要时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套，使用绝缘工具。

8.4.7对易损耗部件，应有备件，并建立备件库，定期核对记录。应每季度对备品备件进行检查或保养。

8.4.8 包含储能设施的系统维护应符合以下要求：

1）维护或更换储能设备时，所用工具应带绝缘套；

2）储能单元应定期进行满充满放，测试可用容量；

3）更换储能设备时，宜采用同品牌、同型号的产品；

4）使用蓄电池组，维护时应注意以下事项：

a）保证运行环境干燥、温度适宜，无阳光直射；

b）检查电池壳、盖有无鼓涨、漏液、损伤；

c）检查连接线、连接条、端子等有无腐蚀生锈异常，紧固螺栓螺母有无松动；

d）利用红外测温仪检查蓄电池端子、电池壳表面温度，应在 35℃以下；

e）暂时停放不用的电池组，定期补充电；

f）长期处于充电状态电池，每三月进行一次放电试验；

g）装有BMS的电池组，应检查单体压差、电池温差是否过大，绝缘电阻是否正常；

5）应对电池组承载结构进行定期维护检查，包括框架外观、焊接点、金属材料等；

6）应对电压异常、容量异常的电池组更换处理；

7）应对电池管理系统电池荷电状态（SOC）等状态参数进行校验；

8）应定期对储能单元进行充放电时间测试；

9）应对电池模块、电池簇均衡维护处理。

8.4.9 其他设备维护检查应符合以下要求：

1）定期对接地防雷系统进行检查，线路连接稳固，器件性能完好，接地电阻符合标准；

2）定期对火灾探测及消防报警进行检查测试，确保性能完好；消防灭火设施定期检查，确保性能完好，符合使用标准；

3）定期对通讯设备、链路通信状况，远方监控系统、辅助电源等设备进行检查，维护远程控制系统的正常运行；

4）定期对软件系统进行维护，进行数据备份，备份内容包括系统配置及历史数据。升级系统不应影响系统配置及正常运行。

8.4.10 维护过程应建立运行和维护阶段的过程文档，并建立电子档案。

【条文说明】应保持运行和维护文档的完整性和齐全，对有缺陷的设备、故障隐患等应做好详细记录，如：巡检记录;设备维修记录;备件更换记录;软件设置和调试记录等。

8.4.11 维护过程中宜对服务质量进行评估，可分为日常运行服务、日常维护类服务、维修保障类服务等评估，并宜符合下列规定：

1）日常运行服务宜评价运行岗位结构的合理性、制度的健 全性、运行资料的完整性、既定服务目标的达成率、日常运行工作熟练程度、客户满意度、系统改造与改进完善方案的建议能力等；

2）日常维护类服务宜评价维护作业计划的及时完成率、故障发生率、技术服务请求响应时间、业务服务请求响应时间、问题解决率等；

3）维修保障类服务宜评价响应速度、到达现场时间、故障修复时间、故障快速定位及恢复能力等。

附表一

| 光电建筑一体化智能系统巡检记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验人： |  |  | 检验时间： |  |  |
| 序号 | 项目 | 巡检要求 | 检查结果 | 处理情况 | 说明 |
| 1 | 光伏组件 | 表面清洁，带电警告标识，可靠接地，温度是否异常，玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化，有无气泡，接线盒有无变形、扭曲、开裂。 |  |  |  |
| 2 | 光伏建材和光伏构件 | 玻璃内结露、进水，影响光伏幕墙工程的视线和热性能；玻璃炸裂；镀膜玻璃脱膜；玻璃松动、开裂、破损等情况 |  |  |  |
| 3 | 支撑结构 | 螺栓、焊缝和支撑结构的连接等应牢固可靠；防腐层，是否存在开裂和脱落现象 |  |  |  |
| 4 | 逆变器 | 不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声，警示标识完整，散热风扇正常无异常噪声，温度正常 |  |  |  |
| 5 | 储能设备 | 充电放电正常，表面清洁，与建筑物保持紧固，温度无异常 蓄电池：环境干燥、温度适宜；电池壳、盖有无鼓涨、漏液、损伤；单体电压、温度无异常； |  |  |  |
| 6 | 数据通信系统 | 设备应保持外观完好，螺栓和密封件应齐全，操作键应接触良好，显示数字应清晰，网络硬件设备运行状况及路由状态、端口状态等，确保信息 网络系统的 连通性、传输速率及路由正常 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 接地防雷系统线路连接稳固，器件性能完好，接地电阻符合标准。火灾探测及消防报警定期检查测试，确保性能完好。 |  |  |  |

附表二

| 光电建筑一体化智能系统设备维修记录单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组名称 |  |  | 维修时间 |  |
| 设备名称 |  |  | 维修人 |  |
| 现场负责人 |  |  | 结果确认 |  |
| 维修时间 |  | 时 分 ～ 时 分 |  |  |
| 维修原因 | □故障报警 □巡检 □业主报障 |  |  |  |
| 现场故障现象 |  |  |  |  |
| 解决方法 |  |  |  |  |
| 维修结果 |  |  |  |  |
| 部件更换 | 部件名称 | 换下部件编号 | 替换部件编号 | 替换部件来源 |
| 系统优化建议与备注 |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

《光伏（PV）组件安全鉴定 第1部分：结构要求》GB/T 20047

《建筑用太阳能光伏夹层玻璃》GB 29551

《建筑材料及制品燃烧 性能分级》GB8624

《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3

《中空玻璃》GB/T 11944

《建筑用光伏构件通用技术标准》JG/T 492

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102

《采光顶与金属屋面技术规程》 JGJ255

《建筑模数协调标准》GB/T 50002

《厂房建筑模数协调标准》GB/T 50006

《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100

《光伏发电并网逆变器技术要求》GB/T 37408

《户用光伏并网发电系统》T/CPIA 0011.1

《光伏并网逆变器技术规范》 NB/T 32004

《电力工程电缆设计规范》GB 50217

《阻燃和耐火电线电缆或光纤通则》 GB/T 19666

《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558

《电化学储能电站用锂离子电池管理系统技术规范》GB/T 34131

《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276

《电力储能用铅炭电池》GB/T 36280

《储能用铅酸蓄电池》GB/T 22473

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《光伏发电站防雷技术要求》GB/T 32512

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205

《木结构工程施工质量验收规范》 GB 50206

《钢结构设计标准》GB 50017

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139

《屋面工程技术规范》GB 50345

《建筑幕墙》GB/T 21086

《建筑玻璃采光顶》JG/T 231

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172

《安全防范工程技术规范》GB 50348

《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148

《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GB 50149

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》GB 50254

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169

《建筑结构荷载规范》GB50009

《电化学储能电站设计规范》GB 51048

中国工程建设标准化协会标准

光电建筑一体化智能系统技术规程

CECS  -202×

- 条文说明