T/CECS  XXX-20XX

中国工程建设标准化协会标准

住宅建筑卫生安全技术标准

Technical standard for sanitation and safety

of residential buildings

（征求意见稿）

2021年8月

中国工程建设标准化协会标准

住宅建筑卫生安全技术标准

Technical standard for sanitation and  safety

of residential buildings

主编单位：中 国 建 筑 科 学 研 究 院 有 限 公 司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202x年x月x日

# 前言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]14号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章，主要内容包括：1.总则、2.术语、3.居住小区环境、4.建筑设计、5.运营管理。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号；邮编：100013）。

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：中国建筑设计研究院有限公司

中国中建设计集团有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

北京市住宅建筑设计研究院有限公司

天津市建筑设计院

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

哈尔滨工业大学

北京市疾病预防控制中心

华润置地有限公司

万科企业股份有限公司

朗诗绿色集团有限公司

主要起草人：

主要审查人：

# 目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 居住小区环境	3

3.1 环境	3

3.2 公共服务设施	4

4 建筑设计	6

4.1 公共空间	6

4.2套内空间	6

4.3 给排水设计	8

4.4 暖通设计	9

4.5 电气及智能化	11

5 运营管理	13

5.1 常态化卫生防疫管理	13

5.2 疫情期间应急响应措施	13

本标准用词说明	15

引用标准名录	16

Contents

1  General Provisions 	Error: Reference source not found

2  Terms 	Error: Reference source not found

3  Residential Environment 	Error: Reference source not found

3.1 Environment 	Error: Reference source not found

3.2 Public Service Facilities 	4

4  Architectural Design 	6

4.1 Public Space 	6

4.2 Interior Space 	6

4.3 Water Supply and Drainage Design 	8

4.4 HVAC Design 	9

4.5 Electrical and Intelligent 	11

5 Operation Management 	13

5.1 Normalized Health and Epidemic Prevention Management 	Error: Reference source not found3

5.2 Emergency Response Measures During Epidemic 	13

Explanation of Wording in This Standard 	25

List of Quoted Standards 	26

- 1 总  则

- 1.0.1  为贯彻健康中国战略部署，提升住宅建筑卫生防疫性能及服务管理水平，引导健康安全的人居环境建设，制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于新建、改建和扩建的住宅建筑卫生防疫设计和运营管理。

- 1.0.3  应以我国社会、经济和技术条件为基础，从居住小区环境、建筑设计、物业运营上做到平疫结合、因地制宜、以人为本，依据卫生防疫理念，选用适宜的建筑技术、设备、材料和服务，对住宅建筑的建设和使用进行全过程控制。

- 1.0.4  住宅建筑卫生防疫设计和运营管理除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2 术  语

- 2.0.1  住宅建筑卫生防疫 Sanitation and Epidemic Prevention of Residential Buildings

住宅建筑和居住小区能达到相应的卫生要求，控制疾病源头，切断传播途径，保护易感人群，以保障人们有健康卫生的环境。

- 2.0.2  平疫结合Combine Normal Time with Emergency

即满足常态化防疫时期正常使用需求，又考虑突发公共卫生事件时期防控救治需求。

- 2.0.3  平疫转换 Conversion Between Normal and Epidemic Situation

当发生突发公共卫生事件时，由平时使用功能转入疫情防控防治功能的转换措施。

- 2.0.4  排水系统卫生防疫Sanitation and Epidemic Prevention of Drainage System

在排水系统正常使用的条件下保障排水系统内水封不被破坏、系统内的有害气体、悬浮物质无法进入住宅室内环境。

- 2.0.5  新风系统	Outdoor Air System

由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成，将新风送入室内，并将室内空气排至室外的通风系统。

- 2.0.6  智慧防疫管理系统 Intelligent Epidemic Prevention Management System

该系统包括健康卫生知识宣传、疫情信息收集、疫情防控预警和防疫应急物资管理系统，宜预留数据上传至各级政府以及相关防疫部门大数据服务平台的接口。该系统预留与多媒体信息发布系统、小区公共广播系统、出入口门禁管理系统的接口。及时发布疫情动态、管控信息、防疫物资调度安排等。

- 3 居住小区环境

- 3.1 环境

- 3.1.1  居住小区入口附近应设置集散场地，并应符合下列规定：

1  场地应满足疫情时期搭建临时设施的需求，如物业管理临时用房、社区执勤人员临时帐篷、临时物资存放处、临时隔离仓等设施；

2  场地进深不应小于6m；

3  场地面积不应小于总建筑面积的1‰，且不应少于60㎡。

- 3.1.2  居住小区出入口附近应设置无接触配送快递存取柜放置场地，并应满足下列要求：

1  不应占用地面机动车及非机动车停放场地；

2  不应影响小区干道车辆及行人通行；

3  应结合主次入口，考虑疫情时期居民及快递人员的分流问题；

4  宜采用港湾式设计；

- 3.1.3  居住小区交通设计应便捷、高效，并应满足下列要求：

1  应进行地上、地下归家系统流线设计，宜人车分流，地下大堂位置清晰易识别；

2  应设医疗急救绿色通道，并宜结合消防车道设置；

3  应满足救护车辆到达每个建筑单元室外出入口的需求，且建筑的出入口处应满足救护车辆临时停放的需求。

- 3.1.4  居住小区应设置清晰明确的标识系统，并应满足下列要求：

1  小区出入口应设置楼栋编号导视图；

2  小区内建筑的门牌、楼牌标识应统一位置，楼牌标识应置于建筑外墙易于识读的位置，门牌标识应靠近建筑主要出入口设置；

3  标识导视系统应结合地上、地下归家系统统筹设计。

- 3.1.5  宜采取措施提高小区绿容率，并宜满足下列要求：

1  宜优先保留场地原生树种和植被；

2  宜多种植乔木，采用乔灌草复层绿化方式；

3  宜提高常绿树种植比例；

4 可采用立体绿化的种植方式。

- 3.1.6  居住小区景观绿化植物应安全、美观，并应满足下列要求：

1  应选用无毒无害的植物；

2  宜选取具备驱虫杀菌、防蚊虫等性能的植物。

- 3.1.7  小区内室外活动场地在过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人员活动区不宜出现涡旋或无风区。

- 3.1.8  小区内室外活动区距离地下车库排风口的位置不宜小于8m。

- 3.1.9  应合理设计小区室外场地及空间环境，通过竖向设计和海绵城市设计，避免积水，防止蚊虫滋生。

- 3.2 公共服务设施

- 3.2.1  小区内公共服务设施宜有自然通风和自然采光；

- 3.2.2  小区内应设置医疗救援设施，包含自动体外除颤仪(AED)及医疗救援包，并应在小区标识导视系统中明确医疗救援设施的设置位置。

- 3.2.3  小区内应设置室外健身运动场地，并应满足以下要求：

1  健身场地面积不应少于总用地面积的0.5%且不应少于100㎡；

2  健身场地应选择较为开阔、平整的区域，不宜坡度过大；

3  应采用防滑铺装，并应设置安全抓杆和扶手；

4  宜根据风环境模拟进行选址，冬季典型风速和风向条件下，距地高1.5m 处风速宜小于5m/s；过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人员活动区不宜出现涡旋或无风区；

5  应进行无障碍设计，符合《无障碍设计规范》GB50763的相关要求；

6  宜选用易清洁、易消毒、耐腐蚀、抗菌的设施材料。

- 3.2.4  室外健身运动场地应配置下列设施：

1  应配置休息座椅，并配备遮阳、避雨措施；

2  应设置步行路径或小道标识；

3  宜配置健身器材，并配备使用说明；

4  宜设置简易挂衣设施；

5  100m范围内宜设置有卫生间及饮水设施。

- 3.2.5  小区内应设置室外老年人及儿童活动场地，并应满足下列要求：

1  应有不少于1/2的面积满足日照标准要求；

2  宜依据风环境模拟进行场地选址，在过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人员活动区不宜出现涡旋或无风区；

3  服务半径不宜大于300m；

4  应配置适宜老年人和儿童使用的运动器械；

5  场地应为开放式，并保证良好的可通视性，且与机动车道路、主要人行道路以及建筑出入口等保持一定距离；

6  老年人与儿童活动场地宜邻近布置，方便照料；

7  场地宜临近公共卫生间，宜配置无接触洗手池；

8  应充分考虑老年人及儿童的使用安全与方便，所有设施应无尖角，应采用防滑、防跌落、防冲撞、安全、环保的铺装材料，设置大字标识；

9  应设置休息座椅，并设置乔木或构架等遮荫设施；

10  在老年人经常活动的区域，宜设置紧急求助呼叫按钮；

11  场地内应选用易清洁、易消毒、耐腐蚀、抗菌的设施材料。

- 3.2.6  宜设置社区卫生服务站，并满足下列要求：

1  服务半径不宜大于300m；

2  可与药房、托老所综合设置；

3  应设置在一层，且有独立出入口；

4  应有应急抢救设备；

5  应预留防疫物资存储空间。

- 3.2.7  应合理布置废弃物分类收集场地，并满足下列要求：

1  垃圾收集站、点应进行垃圾物流规划，合理设计垃圾清运路线，避开场地主要出入口、通道及主要人流，并与周围景观协调；

2  垃圾收集点应便于消杀，宜设置给水、排水设施；

3  应按照当地垃圾分类标准选取垃圾容器，分类收集率应达到100%；

4  应采用密闭垃圾容器，宜采用脚踏式、感应式等无接触垃圾容器；

5  宜采用智能垃圾收集系统。

- 4 建筑设计

- 4.1 公共空间

- Ⅰ 建筑体型

- 4.1.1  住宅建筑不应采用内天井式平面，不宜采用长内廊和外廊式平面。

- 4.1.2  住宅凹口内不宜设置卧室、起居室（厅），设置卧室、起居室（厅）的凹口应符合以下规定：

1  凹口的净宽不应小于1.8m；

2  凹口的净宽与净深之比不应小于 1：2。

- 4.1.3  南向阳台悬挑长度不宜超过1.5m。

- Ⅱ 公共区域

- 4.1.4  住宅单元入口处宜采用智能化无接触门禁系统，并预留设置非接触体温检测、清洗消毒等设施的空间，面积不小于2㎡。

- 4.1.5  住宅电梯厅、中庭及楼梯间等公共空间宜有直接对外的采光通风窗。

- 4.1.6  楼梯、电梯的防疫设计，应符合下列要求：

1  楼梯、电梯扶手应采用易清洁材料；

2  电梯宜采用无接触的呼梯方式。采用按钮呼梯的电梯厅中应提供一次性触碰设施及消毒装置。

- 4.1.7  住宅建筑用地内的道路应满足救护车辆到达每个建筑单元室外出入口的需求，且建筑的出入口处应满足救护车辆临时停放的需求。

- 4.1.8  四层及四层以上新建住宅建筑或住宅入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑，必须设置电梯，每个设置电梯的居住单元应至少设有1台可容纳担架的电梯。

- 4.2套内空间

- 4.2.1  套内居住空间的设计，应符合下列要求：

1  套型平面应动静分区、洁污分区，套内居室宜采用轻质隔墙的方式进行空间划分；

2  当套型内设有两个及以上卧室时，宜设置带有卫生间的套房，疫情时用作临时隔离间，临时隔离间应能自然通风；

3  套内平面空间组织、剖面设计、门窗的位置、方向和开启方式的设置，应有利于组织室内自然通风。

- 4.2.2  入口玄关设计，应符合下列要求:

1  玄关应设置更衣、换鞋、洗手消毒、储藏空间；

2  玄关宜设置快递物品和垃圾暂存空间，或预留位置；

3  疫情期间，宜设置与玄关直接相连的临时洗衣消毒间。

- 4.2.3  起居室（厅）设计，应符合下列要求:

1  应有天然采光和自然通风；

2  短边净宽不宜小于3.00m；

3  宜与就餐空间组合设置。

- 4.2.4  套内厨房设计，应符合下列要求:

1  宜设置在靠近入户门附近；

2  应直接采光、自然通风；

3  应按照炊事操作流程整体布置洗涤池、操作台、灶台及排油烟机、吊柜等设施或为其预留安装位置，宜预留分类垃圾桶的摆放位置；

4  室内装饰材料应选择防水、耐油污、易于清洁的材料；宜采用饰面一体化装配式装修，减少材料拼缝；

5  橱柜应选用防水、防潮、防霉材料，台面与墙面交界处宜采用弧形倒角设计或采用金属封边条。

- 4.2.5  套内卫生间设计，应符合下列要求:

1  宜直接采光和自然通风；

2  三居室及以上户型，应设置不少于两个卫生间，其中一个卫生间设在卧室内；

3  当仅设置一个卫生间时，宜采用干湿分离设计，洗面器、便器、淋浴器分别布置在不同空间；

4  应考虑晾晒毛巾的空间和位置；

5  宜采用同层排水；

6  洗面台下柜、便器等宜选用悬挂式安装，距地高度不小于0.20m；

7  宜选用免接触开启的智能马桶或预留水、电条件；

8  室内装饰材料应选择防水、防霉、易于清洁的材料。

- 4.2.6  套内应设置晾晒空间，宜设置在有阳光直射的阳台。无直射阳光晾晒条件时，宜设置有杀菌功能的衣物烘干设备或预留条件。

- 4.2.7  厨房、卫生间宜设置水平排气系统，其室外排气口应采取避风、防雨、防止污染墙面和对周围空气产生污染等措施。

- 4.2.8  门窗设计，应符合下列要求：

1  外门窗应能防鼠防蚊虫，宜设置纱门、纱窗。

2  卫生间、储藏间的门应在下部设置有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶，也可距地面留出不小于0.03m的缝隙。

- 4.3 给排水设计

- 4.3.1  当设置生活给水水箱时，应采用成品水箱，并采用防止短流、通气、泄空及溢流管口设防虫网、人孔设置锁具等防水质变质等措施。

- 4.3.2  中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施：

1  中水管网中所有组件和附属设施的显著位置应配置“中水”耐久标识，中水管道应涂浅绿色，埋地、暗敷中水管道应设置连续耐久标志带；

2  采用中水冲洗便器时，中水管道和预留接口应设明显标识；

3  坐便器安装洁身器时，洁身器应与自来水管连接，严禁与中水管连接。

- 4.3.3  住宅应设置热水供应设施或预留安装热水供应设施的条件；当设置集中生活热水供应时，设计应符合下列规定：

1  配水点的供水水温不应低于50℃，并应有防烫伤措施；

2  热水表后不循环的热水供水支管，长度不宜超过8m；

3  应设置高温热水杀菌、银离子杀菌器等防止军团菌滋生措施。

- 4.3.4  当设置管道直饮水供应系统时，饮用净水在供配水管网中总的停留时间不应超过5h，末端不循环管路长度不应大于0.5m。

- 4.3.5  公用卫生间内应采用非接触式的卫生器具。

- 4.3.6  给水排水系统应选用耐腐蚀的管材、管件，并应进行防结露保温。

- 4.3.7  宜在给水总入口处、水处理设施出水处、供水设施出水处和最不利用水点处设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、生活杂用水等的浊度、余氯、pH 值、电导率（TDS）等水质指标。

- 4.3.8  地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管，不应与上部排水管连接，应设置集水设施用污水泵排出。

- 4.3.9  排水系统的设计应符合下列规定：

1  厨房和卫生间的排水立管应分别设置；

2  15层及以上的建筑采用单立管排水时，应采用特殊单立管排水系统；污废水排水立管的检查口宜每层设置；

3  排水通气管的出口，设置在上人屋面、住户平台上时，应高出屋面或平台地面2.00m；当周围4.00m之内有门窗时，应高出门窗上口0.60m。

- 4.3.10  住宅阳台雨水排水和空调机组排水应采用间接排水，当洗衣机设置于阳台时，其排水不应排入雨水管道。

- 4.3.11  排水管道不得穿越卧室。污废水排水横管宜设置在本层套内，当敷设于下一层的套内空间时，其清扫口应设置在本层。

- 4.3.12  排水系统的水封装置宜采取主动补水防干涸的措施以保证排水系统卫生防疫，并应符合下列规定：

1  设置淋浴器和洗衣机的部位应设置地漏，设置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏；厨房、干湿分离设计卫生间的独立马桶区域不宜设置地漏；

2  无存水弯的卫生器具和无水封的地漏与生活排水管道连接时，在排水口以下应设存水弯；存水弯和有水封地漏的水封高度不应小于50mm；

3  地漏可采用水封补水措施，并宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施。

- 4.3.13  景观水体的水质应符合现行国家标准的要求，当无法满足时，应进行水质净化处理和水质消毒。

- 4.3.14  当室外绿化灌溉采用非传统水源时，宜采用滴灌、微喷灌等节水灌溉方式。

- 4.4 暖通设计

- 4.4.1  单元入口大堂不具备自然通风条件时，应通过机械通风送入室外新风。

- 4.4.2  电梯轿厢应设置通风装置，全面通风换气次数不应小于20次/h，且宜选用配置有高中效以上过滤器的通风装置。

- 4.4.3  电梯井道应在设置机械排风。

- 4.4.4  地下车库应设置与通风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

- 4.4.5  厨房和无外窗的卫生间应有机械通风措施，厨房和卫生间的全面通风换气次数不宜小于5次/h。

- 4.4.6  厨房、卫生间的共用排气道应采用能够防止各层回流的定型产品，并应符合国家有关标准。

- 4.4.7  竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时，应高出屋面或平台地面2m；当周围4m之内有门窗时，应高出门窗上皮0.6m。排气道屋顶宜选用无动力排气风帽。

- 4.4.8  厨房内宜在外墙或外窗上设置自然通风器，且自然通风器应符合下列规定：

1  有效通风面积应不小于0.02㎡。

2  构造应能避风、防雨。

3  内部应宜设置防虫过滤网。

- 4.4.9  新风系统的设置应符合下列规定：

1  宜采用分户新风系统，不宜采用集中新风系统。

2  热回收新风系统应具备旁通功能。

3  各房间的新风、排风支管应设置可独立启闭的阀门。

- 4.4.10  新风系统室外新风口、排风口的布置应符合下列规定：

1  室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口卫生间排风口等污染物排放口的距离不应小于1.5m，当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口的下方。

2  对分户新风系统，当新风口和排风口布置在同一高度时，宜在不同方向布置；在相同方向设置时，水平距离不应小于1.0m。当新风口和排风口不在同一高度时，新风口宜布置在排风口的下方，新风口和排风口垂直方向的距离不宜小于1.0m。

- 4.4.11  住宅户内、大堂、电梯厅宜设置空气净化设备，并符合下列规定：

1  净化设备宜采用阻隔式，过滤效率应达到高中效及以上级别。

2  净化设备应具备阻力检测和报警功能。

3  净化设备宜结合空调末端设置，并易于拆卸、检修。

- 4.4.12  住宅户内、大堂、电梯厅宜设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，并具备实时显示功能。

- 4.4.13  散热器应明装，当必须采用暗装或加防护罩时，装饰罩应便于人员检修及清理。

- 4.4.14  空调冷凝水应有组织的排放。

- 4.4.15  居住小区内宜设置PM10、PM2.5浓度的空气质量监测系统，并具备实时显示功能。

- 4.5 电气及智能化

- 4.5.1  在小区主入口等预留有公共场地空间处预留强弱电线路接口，便于疫情时期临时设施使用。小区主入口预留固定式体温检测设备安装位置。

- 4.5.2  当建筑预留快递存取柜放置场地时，电气相应预留强弱电线路接口。小区公共快递存取柜宜采用自动感应操作技术。

- 4.5.3  小区进出口处的门、小区单元门宜设有卡片识别或生物识别、网络门禁等智能化无接触门禁系统。应具有调整出入权限和出入时间段的功能。

- 4.5.4  应在单元出入口设急救插座。

- 4.5.5  电梯呼梯宜采用自动感应操作技术，轿厢楼层按钮宜采用自动感应、声控、刷卡等方式，宜实现无接触式呼梯、乘梯的需求。

- 4.5.6  小区应设置多媒体信息发布系统，可实现实时发布防疫信息、与居民生活密切相关的信息及物业管理信息。小区主要入口处应设置信息发布系统显示屏，楼栋门厅或电梯前室宜设置显示屏。

- 4.5.7  采用垃圾收集智能检测系统、感应式垃圾容器时，需预留相应的强弱电线路接口。

- 4.5.8  公共交通走道照明控制开关应采用人体感应探测器或红外双鉴探测器等控制方式，不应采用触摸控制方式。

- 4.5.9  卫生间应预留智能马桶/洁身器的电源插座；厨房宜预留净水器插座及消毒柜插座。

- 4.5.10  居住小区应设置“紧急求助报警系统”，并应符合下列规定：

1  户内应在卫生间、卧室等房间设置不少于一处紧急求助报警装置，紧急求助信号应能直接报至居住小区监控中心。

2  宜设置音、视频楼宇访客对讲系统，宜按传输音、视频信号系统形式预留管线。可视对讲系统应具备紧急报警功能，并可将求助信号直接报送居住小区监控中心。

3  小区安全防范系统中应包含“紧急求助报警系统”，应按楼栋设置，系统设备的安装应便于观察、操作，主机宜设置于有人值守的居住小区监控中心。

- 4.5.11  宜建立小区居民的健康、疫情数据系统，该系统应具有查询、显示、并可存储至少一年的监测数据的功能，并预留与上级系统联网的接口。

- 4.5.12  宜设置“智慧防疫管理系统”该系统包括健康卫生知识宣传、疫情信息收集、疫情防控预警和防疫应急物资管理等功能，宜预留数据上传至各级政府以及相关防疫部门大数据服务平台的接口。

- 4.5.13  建筑设备监控系统宜对饮用水蓄水池过滤设备、消毒设备的故障进行报警。

- 5 运营管理

- 5.1 常态化卫生防疫管理

- 5.1.1  居住小区内应保障道路畅通，无占道停车，确保日常垃圾运输车辆及紧急情况下救护车顺利到达指定区域，完成人和物的接送和运输。

- 5.1.2  每日对居住小区室外公共区域、室内公共区域进行清洁卫生、喷洒消毒服务。对楼梯扶手、门把手、电梯按键等常触易传染病毒部位进行擦拭消毒；对清洁工具进行消毒。做好消毒记录并公示。

- 5.1.3  每月对居住小区空调通风系统等设备进行保养和维修。每年对空调通风系统管道进行检查与清洁，并公示结果。

- 5.1.4  每半年至少开展一次对居住小区给水、中水和排水系统的检查工作，对水箱进行清洗和水质检测，并公示检测结果，确保二次供水水质符合国家生活用水标准。每半年至少开展一次疏通排水管道、清理化粪池。

- 5.1.5  采用无公害防治技术对居住小区内的蚊虫等病媒生物进行检查与消杀。蚊虫活跃的月份每月进行一次消杀，其他时间每三个月进行一次消杀。

- 5.1.6  生活垃圾分类应满足下列要求：

1  实行垃圾分类管理制度，按照相关规定设置生活垃圾分类收集容器，指导、监督居民进行生活垃圾分类收集。保持生活垃圾分类收集容器完好和整洁美观，出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设，确保在收集过程中无二次污染。

2  按时分类收集、运输不同种类的生活垃圾，根据生活垃圾收集量、分类方法、作业时间等因素，配备使用符合标准的收集工具、运输车辆以及符合要求的人员。运输过程中应做到无遗撒。垃圾收集点应做到日产日清，每日消毒，周边基本无异味。

- 5.1.7  应建立公共信息发布制度，对日常食品安全、生活垃圾分类、防疫防控等知识进行科普宣传，及时发布居住小区环境空气质量和公共卫生防疫突发事件信息。

- 5.2 疫情期间应急响应措施

- 5.2.1  制定应对突发性公共卫生事件的防控措施应急预案，根据应急响应级别采取防控实施。

- 5.2.2  居住小区宜减少人行与车行出入口。在确保安全的前提下关闭所有非必行通道；开放式小区，建议采取临时封闭措施。较难采取封闭措施的区域，可封闭内部道路或控制单栋建筑出入口。

- 5.2.3  人行与车行出入口均应设置疫情防控检查点，对所有进入小区范围内的人员进行身体健康状况筛查。可采用出入许可的门禁制度。对于来访人，应出示健康证明并登记后进入小区。

- 5.2.4  快递员、外卖员等配送的物品应送至指定存放区域进行临时存放，由居民自行领取。居家医学隔离人员的食品、蔬菜、药品等由社区或物业人员送至入户门口。

- 5.2.5  室内外公共区域应符合下列规定：

1  需根据应急响应级别增加室外公共区域、室内公共区域清洁和消毒工作的频次；

2  进行消毒作业前，应提前告知居民避免在作业时间出现在工作区域；室内公共区域消毒时要确保室内空气流通；

3  应每4小时对门把手、门禁和电梯控制面板、楼梯扶手等常触易传染病毒部位的消毒工作，做好消毒记录并公示。

- 5.2.6  有疫情病例的建筑内，所有电梯轿厢、电梯厅、公共走廊、入口大堂等公共区域应全面消毒后再使用。

- 5.2.7  居住小区内的垃圾收集点、垃圾转运站、工具房在每次作业完成后，应对周围环境进行冲洗消毒。

- 5.2.8  居住小区内，应在醒目位置设置专用垃圾桶，用于收集受污染的防护用品，每天早晚各一次对专用垃圾桶进行消杀，派专人统一将废弃防护用品移交相关部门集中处理，防止废弃防护用品造成二次污染。

- 5.2.9  增加空调通风系统中的空气处理设备的清洁消毒或更换频次，空气过滤器、凝结水盘等易集聚灰层和滋生细菌的部件应及时消毒或更换。地下车库的通风系统应增加开启频次，确保区域内空气流通。

- 5.2.10  对患者、被隔离人员、小区居民等及时通报相关信息并进行心理疏导。

- 5.2.11  加强巡视，避免人员聚集情况的发生，严防疫情传播。

# 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”。

# 引用标准名录

- 1 《无障碍设计规范》GB50763

中国工程建设标准化协会标准

住宅建筑卫生防疫技术标准

T/CECS  XXX-2021

条文说明

# 目  次

1 总  则	23

3 居住小区环境	24

3.1 环境	24

3.2 公共服务设施	26

4 建筑设计	27

4.1 公共空间	27

4.2套内空间	29

4.3 给排水设计	30

4.4 暖通设计	32

4.5 电气及智能化	34

5 运营管理	36

5.1 常态化卫生防疫管理	36

5.2 疫情期间应急响应措施	36

- 1 总  则

1.0.1  随着全球化、工业化和现代化的进程加快，环境和气候的改变，各种自然灾害、传染性疾病等社会突发公共卫生事件不断发生。从2003年的SARS，到禽流感、中东呼吸综合症，再到现在的新冠肺炎，这些新出现的传染病和不明原因疾病，以其独具的生物学特性，对人类健康构成严重威胁。同时，随着人们健康意识的增强, 对居住环境的卫生防疫问题越来越重视。

同时，随着人们健康意识的增强, 对居住环境的卫生防疫问题越来越重视。而目前国内的住宅建筑普遍存在建筑硬件卫生防疫性能不足、居住安全保障技术缺失、应急改造的可操作性不强、社区卫生防疫风险应对不当等问题。对于完善住宅建筑卫生防疫性能，推进住宅产业化进程，提高社区物业服务管理水平，从而全面推动健康安全的城乡人居环境建设可持续发展，制定本标准。

1.0.2  本条规定了标准的适用范围，即本标准适用于各类住宅建筑卫生防疫设计和运营管理。

1.0.3  本标准重点突出了平疫结合、因地制宜、以人为本的基本原则，包括居住小区环境、建筑设计和运营管理，对住宅建筑的建设和使用进行全过程控制。

1.0.4  本标准对住宅建筑卫生防疫要求的适宜指标和技术措施做出了规定，但住宅建筑涉及的标准较多，因此在进行住宅建筑卫生防疫设计时，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 3 居住小区环境

- 3.1 环境

3.1.1  居住小区入口在设计时应考虑平疫转换，提供可变换功能的集散场地，以满足疫情时期搭建临时设施的需求，如搭建物业管理临时用房、社区执勤人员临时帐篷、物资临时存放、临时隔离仓等设施，及应急车辆停放的需求，并预留好线路接口。集散场地平时可作为运动、交流场地等，但不允许搭建固定建筑及难以移动的设施设备，同时要做好硬质铺装。

第2款，对集散场地的进深提出要求，进深不得小于6m，防止预留场地过窄不利于使用。

第3款，集散场地的面积参考《城市居住小区规划设计标准》GB 50180-2018中的5.0.4条“物业管理用房是针对居住开发建设项目而配置的，按照国家的相关要求，本标准建议宜按照不低于物业总建筑面积的2‰配置物业管理用房，具体比例由各省市人民政府根据本地区实际情况确定。”物业管理用房平疫时期均使用，临时活动场地主要为应对疫情时期的特殊需求，故制定面积比例为1‰。

3.1.2  鼓励小区设置无接触式快递存取柜，在规划设计阶段，为后期运营阶段快递柜的放置预留场地和线路接口，场地面积大小应结合小区人口规模及快递柜常用尺寸进行合理推算。

3.1.3  人车分流设计目前没有相关规范、标准；

地下车库人流、车流混用的情况普遍，安全事故频繁，但由于车速都不快，可能未形成重视，导致标准滞后，人流车流难分开，应引导行快速、安全的离开车库；

医疗急救绿色通道应保证救护车顺畅通行，并能到达每个楼栋出入口，且能满足救护车辆临时停放、倒车的需要。

3.1.4  小区楼栋编号设置混乱，难以快速找到准确的楼栋，不利于医护人员开展工作，地下车库过多的相似环境（相似的柱子、车位、出口、色彩等），容易让人迷失方向，应完善标识导视系统，做到清晰、明确。

为了便于快速的定位，小区内的楼牌、门牌标识应位于易于识读的位置且无遮挡、破损，严禁遮挡、损坏，如破损丢失，需及时替换、更新。

3.1.5  乔灌草复层绿化，在充分发挥小区绿地固碳释氧和调节环境等生态效益的同时，满足遮荫、防风、降噪等功能；

多种植常绿树，改善冬季绿化环境；

提高绿化环境，净化空气的同时，缓解疫情给人们带来的心理焦虑。

绿容率引自《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中第9.2.4条。绿容率是指场地内各类植被叶面积总量与场地面积的比值。叶面积是生态学中研究植物群落、结构和功能的关键性指标，它与植物生物量、固碳释氧、调节环境等功能关系密切，较高的绿容率往往代表较好的生态效益。目前常见的绿地率是十分重要的场地生态评价指标，但由于乔灌草生态效益的不同，绿地率这样的面积型指标无法全面表征场地绿地的空间生态水平，同样的绿地率在不同的景观配置方案下代表的生态效益差异可能较大，因此，绿容率可以作为绿地率的有效补充。

3.1.6  绿化植物可以有效阻挡粉尘、净化空气、装饰环境、增加含氧量，还可以美化环境、陶冶性情。但有些植物有一定的毒害，有些植物散发的气体易引发气管炎和肺炎，有些植物在接触后会导致过敏红肿等症状。有毒性植物如夹竹桃，种植在公路两侧能起到抗烟雾、灰尘和净化空气的作用，有很好的保护环境能力，但误食夹竹桃会中毒，症状为恶心、呕吐、昏睡、心律不齐，严重的话还可能失去知觉或死亡。因此，绿植的无毒无害，是健康环境保证的一个基本因素。

设计时应选择无毒无害的植物，尤其是在室内，可以选择具有除甲醛、吸收有害气体、净化空气等功能的植物，如芦荟、吊兰、君子兰、橡皮树等。在健身场地、活动场地或儿童活动的区域，不应种植夹竹桃、茎叶坚硬或带刺等具有毒性或伤害性的植物。如果种植对人体健康有潜在毒性危险或具有伤害性的植物，应设立标语警示、围栏或采取避免儿童接触的措施，以避免误食和接触。

绿化种植宜适量配置防蚊虫植物，常见的驱蚊植物有夜来香、熏衣草、猪笼草、天竺葵、七里香和食虫草等，这些植物在绿化设计中适当不仅可以起到驱虫防蚊的效果，还可以营造出有良好的景观效果。

3.1.7  避免无风空气不流通，空气污染或细菌传播。

3.1.8  避免地下室污浊空气对室外活动区的空气造成污染。距离参考吸烟区的设置位置。

3.1.9  蚊子会传播疟疾、登革热、乙脑等多种疾病，对人类健康有很大的危害，本条旨在通过合理的设计措施来消除生活环境中蚊虫滋生的场所，从而有效地预防蚊虫传播疾病。可采取以下设计措施：

1  场地竖向规划设计应符合《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83、《民用建筑设计统一标准》GB50352中相关规定；

2  符合海绵城市设计要求，场地中透水铺装应符合绿建及与雨水设计规范和标准，按照面层材料不同，可分为透水砖铺装、透水水泥混凝土铺装和透水沥青混凝土铺装、嵌草砖、园林铺装中的鹅卵石、碎石等。主要适用于广场、停车场、人行道以及车流量荷载较小的道路。透水铺装具有良好的透水性、渗水性，可有效促进雨水下渗，适时补充地下水资源。

- 3.2 公共服务设施

3.2.1  公共服务设施包括物业管理与服务用房、社区卫生服务站、学校幼儿园、商业配套、居委会等各种为居民服务和使用的各类设施。

3.2.2  AED，即自动体外除颤器，能够自动监测心率，在必要时通过电击让心跳恢复正常，具有心肺复苏无法替代的功能，可极大提高心脏骤停患者的存活率。AED具有便携、易操作的特点，是可被非专业人员使用的医疗设备。在建筑物或建筑群入口配备有自动体外除颤仪(AED)等急救设备和急救药品箱时，需要在标识系统中明确出，便于公众熟悉设置地点，有益于在发生紧急事件需要采取急救措施时到相对固定地点寻找急救设备和急救药品。

3.2.3  面积比例参考《健康建筑评价标准》，可为篮球、羽毛球等运动场地，也可为健身步道、健身器械场地等形式，疫情时期，鼓励小区居民在社区场地内运动锻炼，强健体魄、降低疾病风险。

3.2.5  疫情期间，鼓励小区居民在社区场地内活动，既亲近了自然又避免了不必要的外出，晒太阳可以起到消毒杀菌、减少抑郁、促进钙吸收等促进身心健康的作用。

无接触洗手池有助于及时清洁手部卫生，且避免接触传染，严寒寒冷地区的室外洗手池应设置防冻措施。

3.2.6  依据《城市居住小区规划设计标准》GB 50180-2018五分钟生活圈居住小区配套设施要求“在人口较多，服务半径较大、社区卫生服务中心难以覆盖的社区，需要设置社区卫生站加以补充。社区卫生服务站可与药房、托老所综合设置，并安排在建筑首层，有独立出入口”。

本条考虑一般小区的规模，已经疫情隔离期间居民使用需求，鼓励独立居住小区内设置社区卫生服务站。

3.2.7  垃圾收集设施规格和位置应符合国家有关标准的规定。

在垃圾容器和收集点布置时，重视垃圾容器和收集点的环境卫生与景观美化问题。垃圾容器应具有密闭性能，坚固耐用、不易倾倒，垃圾收集点附近应有给水排水排水设施，方便日常清理维护，如果按规划需配垃圾收集站，应能具备定期冲洗、消杀条件，并能做到及时密闭清运。容器和收集点的位置固定，宜避开场地、单元主要出入口及通道，置于隐蔽、避风处，避免其散发的污染物对周边行人造成干扰，设置清晰的引导标识，同时与周围景观相协调。

垃圾物流规划应满足垃圾专用车辆的交通和清运要求，同时应减低对居民的影响，避开主要人流，降低污染物感染风险。

智能垃圾收集系统是通过大数据、人工智能和物联网等先进科技，实现对生活垃圾前端分类回收、中端统一运输、末端集中处理的“物联网+智能回收” 新模式。智能垃圾收集系统极大地减少传统垃圾回收方式中产生的环境污染，有着非常广阔的发展前景，因此宜在项目前期立项策划阶段进行析可行性研究，如有建设条件可在设计中为系统预留位置及强、弱电等机电条件。

- 4 建筑设计

- 4.1 公共空间

- Ⅰ 建筑体型

4.1.1  实际工程中,采用天井式平面多为争取房间开窗,而向天井开窗的房间多为卫生间和厨房。这类房间较为潮湿污浊，且容易产生异味，是细菌病毒容易滋生和藏匿的区域。住户们排向天井的污浊空气容易造成天井的内空气污浊不堪，加之天井存在烟囱效应，如果发生空气倒灌，容易造成整栋楼的污染。

长内廊和外廊式住宅，容易产生单向开窗的户型，从而使室内通风效果变差。另外过长的内廊和外廊，自身通风效果不佳，容易在公共区域存留细菌病毒。如果各户向内廊或者外廊开窗，更容易造成公共空间污染，从而造成用户间细菌病毒的交叉感染。

4.1.2  出于节地的考虑，在套型设计中常通过增加凹口为功能房间采光通风来节省面宽。在凹口的房间分为主要功能空间及辅助空间两类。

若在凹口中布置卧室、起居室等主要的使用功能空间，由于光照的自遮挡、风压变化、开窗限制等因素，这些房间在日照、采光、通风等方面使用效果较差，安全防护也存在隐患。因此在规范中对这类凹口的净宽和比例进行了控制。

凹口的净深和净宽指外墙完成面的距离，如有阳台，亦应从外墙面开始计算。

4.1.3  以保证下层住户阳光直射室内的时间, 达到日光紫外线消毒的目的。

- Ⅱ 公共区域

4.1.4  无接触智能化门禁系统包括卡片识别系统、人脸识别、语音识别等生物识别系统。非接触体温检测目前主要采用红外线测温的方式、包括手持式测温计、红外热像仪等，因此需根据设备选型进行设计和管线预留，预留空间面积为设备及单人操作空间面积，不包含排队等候面积。

4.1.5  住宅电梯厅、中庭以及楼梯间等公共空间设置直接对外的采光通风窗，有一定的日光紫外线消毒作用，同时有利通风换气，保持公共空间空气清洁。

另外，楼梯间设置采光通风窗会优化楼梯物理环境，有利于增加楼梯的使用频率。平时，爬楼梯可以起到强身健体的作用；疫情时，相较密闭的电梯，使用通风良好的楼梯有利于疫情控制。

4.1.6  电梯的无接触措施，旨在降低疫情期间的接触式感染风险。无接触措施可以为卡片近距离识别、生物识别等措施。采用按钮呼梯的电梯厅内可提供纸巾及垃圾桶等。

4.1.7  为了满足突发情况的处理需求，要求救护车辆能够直接通达连接可容纳担架的电梯、楼梯或单元出入口。住宅单元出入口处应有满足救护车辆停靠的场地条件，以保证救护车辆最大限度靠近建筑，提高救治效率。普通救护车尺寸为5780×2000×2615，根据《住宅建筑规范》GB50368-2005 4.3.2要求，宅前道路不应小于2.5米，可满足普通救护车到达单元入口要求。

4.1.8  随着住宅的发展住宅底层空间有较多可能性，层高可能大于普通住宅标准层高。本条制定的原则是考虑到人们正常步行登高能力的运动量及生理反应受到高度这一因素制约，以住宅层高为3m计算，四层住户入口层楼层标高为3X3=9m，因此本条规定住户入口层楼面距室外地面的高度超过9m的住宅必须设置电梯。

住宅的电梯除满足居民日常垂直交通的需求外，还要考虑保障病人安全、能紧急运送病人、搬运较大型家具等需求，因此应至少设置一台担架电梯。改建、扩建住宅在技术和环境条件允许时也应满足本条规定。

可容纳担架的电梯的额定载重量不应小于1000kg，轿厢最小尺寸不应小于1.50m×1.60m，轿厢门净宽不应小于0.90m。

- 4.2套内空间

4.2.1  套型平面做到动静分区，使得家庭活动区域的生活活动不会影响到卧室、书房等需要安静的功能要求。洁污分区能减少和避免从外面进来的不洁净或带有细菌、异味的污染物对其他空间的影响范围。

设置有卫生间的套房，可以在疫情期间作为居家隔离使用的房间，隔离人员单独使用房间和卫生间，避免家庭内部人员交叉感染。

足够的通风可以保证室内外空气的交换，提高室内空气质量，从而提高居住者的舒适感，有助于卫生、健康。

4.2.2  玄关空间是进入家门的缓冲空间，可以提供家庭成员进门后进行手部消毒、衣物消毒、换鞋及衣物存放的空间。

4.2.3  起居厅是家庭活动最频繁的主要空间之一，天然采光和自然通风有利于居住者的生理和心理健康，阳光中的紫外线也有助于消毒杀菌。

起居厅短边尺寸的建议尺寸，目的是为了控制室内房间长宽比例合理，避免出现过于狭长的空间。起居厅是居家活动的公共空间，也有复合多种功能的使用需求，起居与就餐空间组合设置，一方面可以加大起居空间，方便多种居家功能转换，也便于家庭成员交流互动。

4.2.4  厨房靠近入口处，有利于管线及厨房垃圾清运，能保证合理的洁污分区，保障居家健康、卫生。

住宅中的厨房也是居住者活动频繁的场所，除了采光以外，外窗还有很重要的通风换气作用。

厨房按照炊事操作流程整体布置洗涤池、操作台、灶台及排油烟机、吊柜等设施或为其预留安装位置，才能保证住户正常的炊事功能要求。普通住宅厨房面积普遍偏小，建议在厨房流线和厨房家具布置时考虑好垃圾桶的摆放位置。

厨房室内装饰材料及橱柜应便于清洁、消毒。台面与墙面交界处宜采用弧形倒角设计或采用金属封边条方便清洁，减少卫生死角。

4.2.5  三居室及以上户型，通常家庭居住人口较多，设置两个以上的卫生间能够满足正常使用，其中一个设在卧室内，能形成带有卫生间的套房，便于特殊情况时家庭成员居家隔离。

仅设置一个卫生间时，采用干湿分离设计，不同洁具分别布置在不同空间，方便家庭成员使用高峰时段，同一时间使用不同卫生器具互不干扰，提高卫生间的使用效率。

毛巾使用后如果及时晾干，容易滋生细菌，需要在适当位置考虑毛巾晾晒的空间和位置。

洗面台柜、便器选用悬挂式安装，在器具底部留出足够的高度，方便对此部位进行清洁、打扫，减少卫生死角，避免滋生细菌。

4.2.6  套内设置晾晒空间，方便洗衣之后及时晾干，阳光直射有一定的杀毒作用，可以避免滋生细菌，保障卫生健康。

4.2.7  从健康、卫生的角度出发，水平排气系统，可以避免上下层之间串味，避免细菌、病毒通过竖向管道或管井蔓延和传播。

4.2.8  第1款，门窗设置纱门、纱窗，都有效的防止蚊虫进入，保障卫生健康，减少病毒传播。

第2款，此条参考现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096-2011第5.8.6条。为保证厨房、卫生间有效的排气，应有足够的进风通道，当厨房卫生间的外窗关闭或者暗卫生间无外窗时，必须通过门进风。储藏间通常没有外窗，通过在门上设置固定百叶或加大门下缝隙，可以进行储藏间的空气交换。

- 4.3 给排水设计

4.3.1  使用符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140要求的成品水箱，能够有效避免现场加工过程中的污染问题，且在安全生产、品质控制、减少误差等方面均较现场加工更有优势。

4.3.2  强制性条文。为防止中水的误接、误用、误饮而提出的使用要求。中水的水质要求低于生活饮用水，因此未来保障用水安全，在中水管道上和预留接口部位应设明显标识，主要是为了防止洁身器用水与中水管误接，对健康产生不良影响。

4.3.3  有研究结果显示热水系统末端出水水温低于45℃，热水系统中的细菌总数和异养菌高于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749规定的指标。

4.3.4  在正常情况下，水在管网系统中停留的时间越长，水质下降越大。反之，水质下降就小。也就是说，循环得越快，停留时间越短，则用水点的水质约接近水处理装置出口水质，即水质越好，但循环加快会使循环设施费及运转费用增大。本条规定停留时间5h，主要考虑管网极少用水时段（夜12点至晨4~6点）应至少完成一次循环，以保持水的新鲜。

4.3.5  公用卫生间采用非接触式的卫生器具可以有效避免人员交叉感染。

4.3.6  供水管道应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材。阀门和配件的工作压力应大于或等于其所在管段的管道系统的工作压力，材质应耐腐蚀，经久耐用。给水排水管道表面长时间的结露会滋生霉菌，影响居住品质，因此应有防结露保温措施。

4.3.7  对建筑内各类水质实施在线监测，可以帮助物业管理部门随时掌握水质指标状况，及时发现水质异常变化并采取有效措施。水质在线监测指标可根据相应水质标准规范要求确定。

4.3.8  为了确保当室外排水管道满流或发生堵塞时，不造成倒灌，以免污染室内环境，影响住户使用。地下室、半地下室中卫生器具和地漏的排水管低于室外地面，故不应与上部排水管道连接，而应设置集水坑，用污水泵单独排出。

4.3.9  为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内，对居住者卫生健康造成影响，当厨房与卫生间相邻布置时，不应共用一根排水立管，而应在厨房内和卫生间内分别设立管。

4.3.10  住宅阳台雨水排水和空调机组排水采用间接排水可有效避免排水管道内污浊有害气体的影响。洗衣机排水应排放至污废水管道，避免通过雨水管道排入河道湖泊等，对自然水体造成水质污染等影响。

4.3.11  为避免排水管道漏水、噪声或结露产生凝结水影响居住者卫生健康，损坏财产，排水管道（包括排水立管和横管）均不得穿越卧室。

4.3.12  可采用防干涸地漏、带盖地漏。本条依据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019中4.3.10、4.3.11条做出的规定，旨在保证建筑给排水设计的安全卫生。排水管道运行状况证明，存水弯、水封盒、水封井等的水封装置能有效地隔断排水管道内的有害有毒气体窜入室内，从而保证室内环境卫生，保障人民身心健康，防止中毒窒息事故发生。

4.3.13  小区的景观水体（包含人造及天然景观）常有儿童嬉戏玩耍，即使设置了必要的管理措施，也难免有误饮误用的行为，存在疾病传播的风险，因此小区内若存在景观水体，应采用合理的措施保障水质安全，例如利用水生动植物等手段，增加水体净化能力，采取过滤、循环、净化、充氧等人工技术措施，设置水质在线监测系统等。

4.3.14  采用再生水灌溉时，因水中微生物在空气中极易传播，应避免采用喷灌方式。

- 4.4 暖通设计

4.4.1  单元入口大堂作为进入人员经常通过的区域，应保证有足够的新鲜空气进入。可开启外窗或直通室外的门可以作为满足自然通风的措施，当大堂位于地下时，应设置机械通风送入室外新风。

4.4.2  电梯轿厢作为人员短期密集停留的空间，容易发生呼吸道传染疾病的传播，因此轿厢内的通风换气尤为重要。市场上常见电梯品牌所配置的轿厢风机基本可实现轿厢20次/h以上的换气次数，本条据此提出通风换气的基本要求。由于电梯轿厢的通风换气是利用电梯井道内的空气进行内循环，并非直接引入室外新风，为了减小疫情期间空气中传染病毒的数量，避免人员交叉感染，宜在通风装置上设有高中效及以上过滤器，对轿厢内空气进行过滤。

4.4.3  电梯井道是一个较为封闭的空间，且无自然通风的条件，当作为电梯轿厢送风的来源时，必须设置机械通风稀释并排出内部的污浊空气，才能保证电梯轿厢内的空气品质。对于电梯井道而言，在井道顶部（如屋顶电梯机房）设置机械排风设施较易实现。

4.4.4  地下车库由于位置原因，容易造成自然通风不畅，虽然一般都设置有独立的送风、排风系统，但在物业运营时经常因为要节约运行费用或不清楚合理开启时间等原因而不启用通风系统。在地下车库设置一氧化碳浓度监测装置，既能实时显示污染物的浓度值，同时也能在一氧化碳浓度超过设定的限值时自动开启通风系统，保证车库内的人员安全。

4.4.5  厨房和卫生间往往是住宅内的污染源，特别是无外窗的卫生间，需采取一些机械通风措施来解决空气品质，比如在厨房设置抽油烟机，在卫生间设置排气扇等方式。《民用建筑供暖通风与空调设计规范》GB 50736-2012第6.3.4条第3款中要求“厨房和卫生间全面通风换气次数不宜小于3次/h”，考虑到住户对厨房和卫生间的排风量有更大的需求，以及在防疫状态下更快的对其进行换气，因此本条对全面通风换气次数的要求增大为不宜小于5次/h。

4.4.6  目前住宅使用的共用排气道，一般是竖向排气道，利用各层住户的排油烟机、排气扇向管道增压排气。由于各层住户的排油烟机输出压力不相等，容易产生上下层之间的回流、串味，同时也可能引起各层住户之间因为空气回流导致的疫情交叉感染，因此应采用能够防止各层回流的定型产品，并必须符合国标有关标准。

4.4.7  风帽既要满足气流排放的要求，又要避免产生排气道进水造成的渗、漏等现象，本条沿用《住宅设计规范》GB 50096-2011第6.8.5条的要求。考虑到无动力排气风帽在住宅的设计使用中已较为常见，且有助于排气道的排风效果，因此推荐使用。

4.4.8  为了保证抽油烟机有效的排气，厨房需设有补风措施，而常规的开启外窗补风在气候恶劣时（如大风、大雨或室外气温较低等）易对室内环境产生不利影响，采取在外墙或外窗上设置自然通风器的方式，可在一定程度上控制室外环境对于室内的影响。

当厨房和卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时，需通过门进风，应在下部设置有效截面积不小于0．02㎡的固定百叶，或距地面留出不小于30mm的缝隙。厨房排油烟机的排气量一般为300m³／h～500m³／h，有效进风截面积不小于0．02㎡，相当于进风风速4m／s～7m／s，由于排油烟机有较大压头，换气次数基本可以满足3次／h要求。卫生间排风机的排气量一般为80m³／h～100m³／h，虽然压头较小，但换气次数也可以满足要求。

4.4.9  第1款，集中新风系统相对于分户新风系统来说不能根据每户居民使用需求灵活调节，且通过共用管道连通了各层各户之间，有引起户间疫情交叉感染的风险，因此建议选用分户新风系统；

第2款，当采用热回收新风系统时，应选用具备旁通功能的新风设备，当户内发生疫情时，可将新风设备切换至旁通模式，避免排风混入室外新风引起的户内交叉感染；

第3款，当户内存在部分人员居家隔离的情况时，应避免各房间之间空气流通，在新风、排风支管上设置可独立启闭的阀门，住户可根据需要关闭对应房间的新、排风支管阀门。

4.4.10  新风系统的室外新风口、排风口的布置采用《住宅新风系统技术标准》JGJT 440-2018第4.4.1条中的要求。

4.4.11  呼吸道传染病主要是通过空气传播，包括飞沫、尘埃、气溶胶等方式，而住宅建筑内人员长待的区域主要是户内、大堂、电梯厅，在该区域内设置空气净化设备对飞沫、尘埃、气溶胶等进行过滤，可有效降低空气中的病毒数量，降低传染性。

第1款，阻隔式过滤器属于物理过滤，不会产生臭氧危害，宜优先选用，选用时需要校核系统阻力。静电式过滤器的阻力较小，可以作为辅助，但存在产生臭氧的危害以及电气安全。通过口腔呼吸时产生的气溶胶颗粒直径大多小于1微米，而高中效过滤器对于粒径≥0.5微米的颗粒过滤效率为70~95%，可有良好的过滤效果。紫外线杀菌方式具备一定的危险性，且住户一般不具备专业的设备维护能力，因此住宅建筑中设置紫外线杀菌装置有可能对人员造成意外的伤害，不推荐使用。

第2款，过滤设备不及时更换时，易使空气净化系统阻力过大而影响运行。因此，过滤设备应设置阻力检测和报警装置，以提示用户时时关注过滤器的使用状况并按时进行更换，保证过滤效果。

第3款，市场上已有越来越多的空调室内机有条件内置空气过滤网，或在风管上外置空气净化装置，宜优先考虑可与室内机进行结合的过滤方式，减少室内的设备数量。

4.4.12  室内空气质量已经广受关注，加上空气污染物传感装置和智能化技术的完善普及，使得对建筑内空气污染物的实时采集监测较易实现，为了让住户更直接的知晓所处建筑空间的室内空气质量，因此提出在住户户内、大堂、电梯厅等人员停留较多的区域设置空气质量监测系统，各区域的空气质量监测点位应不少于1个。污染物选取了PM10、PM2.5、CO2三种较为受关注的种类，市场上的空气质量监测装置基本都能同时满足对三种污染物的监测及实时显示。

4.4.13  散热器本身容易积灰，形成卫生死角，且暗装或加防护罩时容易降低散热器的散热量，因此要求散热器应明装。当住户考虑安全、美观等因素将散热器暗装或加防护罩时，应采用便于检修、清理的装饰罩。

4.4.14  室内空调设备的冷凝水可以采用专用排水管或就近间接排入附近污水或雨水地面排水口（地漏）等方式，有组织地排放，以免无组织排放的凝水影响室外环境。

4.4.15  在居住小区内设置空气质量监测系统，可以更为直接准确的显示小区内的空气质量状况，显示面板应设置在小区主出入口等人员经过较多的区域。

- 4.5 电气及智能化

4.5.1  居住小区入口在设计时应考虑平疫转换，考虑到疫情时期小区主入口处设置测温装置、设置消毒装置等的用电需求，故提出此要求，避免疫情期破坏硬质铺装，重新敷设强弱电管线。

4.5.2  社区公共设施宜设置自动感应操作技术。减少人与人之间因间接接触产生的感染。

4.5.3  可实现刷卡或生物识别自动开启，延时自动关闭。

4.5.4  住宅入户大堂应设置紧急救护插座，单独回路，并应设置显著标识。

4.5.5  社区公共设施宜设置自动感应操作技术。减少人与人之间因间接接触产生的感染，电梯按钮可设置成声控、感应式操作、或刷卡乘梯的方式。

4.5.6  例如平时发布日常食品安全知识普及、流感季节实时发布流感分布情况并宣传相应的流感预防措施。疫情时期发布公共卫生防疫突发事件信息等。多媒体系统发布主机和存储设备设置于社区物业办公室或IT设备机房内。

4.5.7  智能垃圾收集系统是通过大数据、人工智能和物联网等先进科技，实现对生活垃圾前端分类回收、中端统一运输、末端集中处理的“物联网+智能回收” 新模式。智能垃圾收集系统极大地减少传统垃圾回收方式中产生的环境污染，有着非常广阔的发展前景，因此宜在项目前期立项策划阶段进行析可行性研究，如有建设条件可在设计中为系统预留位置及强、弱电等机电条件。

4.5.8  旨在减少人群触摸的交叉感染。

4.5.9  从健康及卫生防疫的角度，有条件时增设这些卫生器具和设施，更有利，故建议在设计阶段就先行预留机电条件。

4.5.10  紧急求助报警装置优先设置在卫生间。紧急求助报警系统应由主机和显示屏等组成。此系统不同于入侵及防盗报警系统，有条件的建议末端设置带对讲装置的紧急报警装置，实现具有双向通话功能的系统，宜限定最长通话时间，对通话内容宜能录音、回放。

4.5.11  建议该系统逐步实现与居民健康档案的区域卫生信息平台联网，可以为每个居民提供服务。上网便能够了解到自身健康的情况，还可以达到健康教育，逐步达到健康干预的目的，做到疾病的早预防、早治疗和早康复。

4.5.12  该系统预留与多媒体信息发布系统、小区公共广播系统、出入口门禁管理系统的接口。及时发布疫情动态、管控信息、防疫物资调度安排。

4.5.13  与给排水专业的4.3.7条对应。从健康及安全的角度，保证水质的要求。一旦出现水质不达标可及时报警。

- 5 运营管理

- 5.1 常态化卫生防疫管理

5.1.1  小区内地面应按垃圾运输车、救护车行驶要求设立指示牌或地标，保证车辆行驶、停放有规定路线及位置。并派专职人员定期巡视,保证道路畅通及停车区域不被占用。

5.1.2  室外公共区域包括道路、活动广场、日常活动设施（公共座椅健身器材、儿童娱乐设施等）、绿地等。室内公共区域包括地下停车场、大堂、小区楼道、门窗、设备间、电梯等。

5.1.3  定期检查空调通风系统管道、管件、阀门是否正常使用，定期对管道进行清洁，空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、凝结水盘等易集聚灰层和滋生细菌的部件进行定期检查和消毒，必要时进行更换。参照《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》DB11/485的卫生管理要求和《空调通风系统清洗规范》GB 19210的相关规定，进行定期检查和清洗。

5.1.4  二次供水储水设施卫生情况直接影响供水水质，关乎人员健康。《二次供水设施卫生规范》GB 17051规定每年应对设施进行一次全面清洗，消毒，并对水质进行检测。许多城市也对生活饮用水卫生监督管理提出了更高要求，如《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》提出：“二次供水设施管理单位应当至少每半年对二次供水设施中的储水设施（以下简称二次供水储水设施）清洗、消毒一次”。本标准借鉴了更严格一级的要求，要求对初始设施的清洗、消毒和检测应每半年开展一次。水箱清洗记录及水箱水质检测报告应进行归档保存。化粪池清理周期应按化粪池设计清掏周期确定，建议每年不少于两次。此外，还应做到定期检查给水、中水和排水的管道、管件和阀门是否有生锈和破损，定期检查水池、水箱防漏措施是否完好。

5.1.5  定期开展蚊虫消杀工作，可以有效防治蚊虫滋生，控制和减少蚊虫传播疾病的发生。无公害防治技术包含人工、农业、生物、物理、化学等综合防治措施，以此来达到对人体没有任何伤害或人体内无药物残留的目的。病媒生物是指能够将病原体从人或者其他动物传播给人的、危害人类健康的鼠、蚊、蝇、嶂螂、蚤类等生物。

5.1.6  此条款依据新版《北京市生活垃圾管理条例》制定。

5.1.7  卫生防疫信息发布系统是提高住宅建筑卫生防疫水平和突发事件应急能力，建设健康社区、健康城市的基础要求，让居民及时获取卫生防疫信息内容，有利于更好提供社区安全和家庭防护。

- 5.2 疫情期间应急响应措施

5.2.1  居住小区物业应建立应对突发性重大公共卫生事件的防控措施，制定预案并实施。

5.2.2  减少人行与车行出入口数量、采取临时封闭措施等便于物业集中核查出入小区人员信息

5.2.3  对小区内居民和使用人要开展疫情防控排查工作，身体健康状况筛查例如体温检测筛选，同时要做好来访人姓名、体温、联系方式、是否来自疫情地区或近期接触疫情地区人员、到访住址、进出时间等基本信息登记。健康证明例如“健康码”是以真实数据为基础，由市民通过自行网上申报，经后台审核后，生成属于个人的二维码。健康码显示为“绿码”可以直接进入。

5.2.4  避免居民与小区外来人员直接接触，控制小区内外来人员的流动量，避免人员交叉感染。

5.2.5  室外公共区域包括道路、活动广场、日常活动设施、绿地等。室内公共区域包括地下停车场、大堂、小区楼道、门窗、设备间、电梯等。操作人在进行消毒作业时要穿戴防护服，注意消毒液的浓度比例，以免空气中的消毒液对呼吸道及皮肤造成损伤，对居民和操作人的伤害。

5.2.6  确诊病例所在区域，在疾控专业人员的指导下进行消杀处理工作，禁止非本楼栋人员进出该区域，提示本区域人员少进出,增加该区域消毒频次，避免病毒病菌残留造成间接传播。

5.2.7  垃圾收集点的垃圾桶在清运后要进行消毒，根据垃圾桶的清洁程度，不定期的清洗更换垃圾桶；垃圾转运站在每次作业后要对地面、墙面、压缩装置进行冲洗和消毒。

5.2.8  受污染的防护用品属于医疗垃圾，具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。如不加强管理、随意丢弃，任其混入生活垃圾、流散到人们生活环境中，就会造成病毒病菌的二次传播。

5.2.9  对于靠空气传播的病菌，空调通风系统的清洁消毒至关重要。空调通风系统宜按全新风工况运行，防止回风带来的交叉污染。新风吸入口区域应定期检查，确保新风吸入口周边无污染、无杂物。表面式冷却器、加热器、加湿器等也需要及时消毒或更换。

5.2.10  对患者及隔离人员的心理状况要密切关注，对于心理压力过大的人员要及时给予关怀和陪伴，必要时请专业的心理医生进行心理疏导。对于小区居民要及时做好疫情防控的宣传引导工作，稳定居民情绪，做到不传谣、不造谣、不信谣。

5.2.11  疫情期间，居住小区内人员密集场所（文化娱乐场所、健身房、儿童活动区域、老人活动场所、会所、会议室等）禁止开业。对于居民自发性的聚集行为要及时劝阻，告知居民聚集的危害性，对于拒不配合人员可报警处理。