附件一：《建筑结构可靠性评定标准》（征求意见稿）

CECS XXXX-20XX

中国工程建设标准化协会标准

建筑结构可靠性评定标准

Standard for appraisal of reliability of building structures

（征求意见稿）

中国工程建设标准化协会标准

建筑结构可靠性评定标准

CECS ××：××

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

批准日期：2 0 2×  年  ×  月  1 日

202×  北 京

前  言

根据中国工程建设标准化协会印发《2018年第一批工程建设协会标准制订、修订计划》（建标协字[2018]015号）的要求，编制组经专题研究、检测验证和工程试用，并参考国内外先进成熟技术，在广泛征求意见的基础上制定本标准。

本标准共分十章和五个附录，主要内容包括总则，术语，基本规定，混凝土结构，砌体结构，钢结构，钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构、木结构、既有轻型围护结构、评定报告编写要求等。

根据国家计委[1986]1649号文《关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐工程建设标准试点工作的通知》的要求，推荐给检测评定、设计、施工、业主及相关管理单位采用。

本标准由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会CECS/TC 5归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄送解释单位（地址：北京市北三环东路30号主楼C座，邮编：100013）。

主编单位：  中国建筑科学研究院有限公司

参编单位：  国家建筑工程质量监督检验中心

建研院检测中心有限公司

…

主要起草人：

…

主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	5

3.1  基本要求	5

3.2  作用和作用效应	6

3.3  可靠性评定	7

3.4  安全性评定	8

3.5  适用性评定	13

3.6  耐久性评定	16

4 混凝土结构	17

4.1 一般规定	17

4.2 承载能力评定	17

4.3 适用性评定	19

4.4 耐久性评定	19

5 砌体结构	21

5.1 一般规定	21

5.2 承载能力评定	21

5.3 适用性评定	22

5.4 耐久性评定	22

6 钢结构	25

6.1 一般规定	25

6.2 承载能力评定	25

6.3 适用性评定	26

6.4 耐久性评定	27

7 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构	29

7.1 一般规定	29

7.2 承载能力评定	29

7.3 适用性评定	30

8  木结构	31

8.1  一般规定	31

8.2  承载能力评定	31

8.3  适用性评定	32

8.4  耐久性评定	33

9  既有建筑幕墙及轻型围护结构	34

9.1  一般规定	34

9.2  承载能力评定	34

9.3  适用性评定	36

9.4  耐久性评定	37

10  评定报告	38

附录A  钢筋混凝土压弯构件抗力与作用效应比值的计算方法	40

附录B  新旧规范中建筑结构常用材料强度取值	48

附录C  回弹法检测长龄期泵送混凝土抗压强度	51

附录D  建筑结构的耐久性极限状态	53

附录E  木结构的调查与检测	55

本标准用词说明	59

引用标准名录	60

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	5

3.1  Basic Principles	5

3.2  Actions and Action Effects	6

3.3  Appraisal of Reliability	7

3.4  Appraisal of Safety	8

3.5  Appraisal of Serviceability	13

3.6  Appraisal of Durability	16

4  Concrete Structure	17

4.1  General Requirements	17

4.2  Appraisal of Bearing Capacity	17

4.3  Appraisal of Serviceability	19

4.4  Appraisal of Durability	19

5  Masonry Structure	21

5.1  General Requirements	21

5.2  Appraisal of Bearing Capacity	21

5.3  Appraisal of Serviceability	22

5.4  Appraisal of Durability	22

6  Steel Structure	25

6.1  General Requirements	25

6.2  Appraisal of Bearing Capacity	25

6.3  Appraisal of Serviceability	26

6.4  Appraisal of Durability	27

7  Concrete Filled Steel Tubular Structure and Steel-concrete Composite Structure	29

7.1  General Requirements	29

7.2  Appraisal of Bearing Capacity	29

7.3  Appraisal of Serviceability	30

8  Timber Structure	31

8.1  General Requirements	31

8.2  Appraisal of Bearing Capacity	31

8.3  Appraisal of Serviceability	32

8.4  Appraisal of Durability	33

9  Existing Building Curtain Wall and Light Enclosure Structure	34

9.1  General Requirements	34

9.2  Appraisal of Bearing Capacity	34

9.3  Appraisal of Serviceability	36

9.4  Appraisal of Durability	37

10  Appraisal Report	38

Appendix A Calculation Method of Ratio Between Resistance and Action Effect of Reinforced Concrete Compression Bending Members	40

Appendix B Strength Values of Common Materials for Building Structures in Old and New Codes	48

Appendix C Testing the Compressive Strength of Long Age Pumping Concrete By Rebound Method	51

Appendix D Durability Limit State of Building Structure	53

Appendix E Investigation and Detection of Timber Structure	55

Description of Terms in This Specification	59

List of Quoted Standards	60

# 1  总则

1.0.1  为了规范建筑结构的可靠性评定，保证其技术先进、方法适用、内容完整、结论合理，制定本标准。

[说明]：建筑结构可靠性评定的主要内容包括安全性、适用性与耐久性等。随着我国建筑从“增量市场”逐步转变为“存量市场”，对“新建建筑”转向“既有建筑”市场，人民也日益关注建筑物自身的质量及安全，目前社会上采用“鉴定”正在转变成由越来越多专业机构进行的“评定”，评定工作领域也会逐步延伸到建筑物的方方面面。

1.0.2  本标准适用于在建、续建建筑工程和既有建筑结构的可靠性评定工作，包括民用建筑、工业建筑及其附属构筑物。

[说明]：本标准的适用于混凝土结构、钢结构、钢管混凝土结构、钢-混凝土组合结构、砌体结构、木结构为承重结构的建筑物及其附属构筑物。在建建筑工程指未验收且未投入使用的建筑工程，续建建筑工程指主体结构续建且未投入使用的建筑工程，既有建筑指主体结构不再续建且已投入使用的建筑。古建筑评定应参考相应文物建筑的评定标准，本标准只供参考使用。

1.0.3  建筑结构的可靠性评定除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1  可靠性评定appraisal of reliability

针对建筑结构必须满足的安全性、适用性和耐久性，所进行的调查、检测、验算和分析等一系列相关工作，并给出评定结论。

[说明]：根据《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068 第3.1.2条可知，建筑结构必须满足的五项功能：1）能承受在施工和使用期间可能出现的各种作用；2）保持良好的使用性能；3）具有足够的耐久性能；4）当发生火灾时，在规定的时间内可保持足够的承载力；5）当发生爆炸、撞击、人为错误等偶然事件时，结构能保持必要的整体稳固性，不出现与 起因不相称的破坏后果，防止出现结构的连续倒塌。 第1、4、5三项是对结构安全性的要求，第2项是对结构适用性的要求，第3项是对结构耐久性的要求，三者可概括为对建筑结构可靠性的要求。对建筑结构进行可靠性评定时，委托方可根据建筑的具体情况提出进行某项性能的评定，也可进行全部性能的评定。

2.1.2  安全性评定appraisal of safety

针对建筑结构承受各种作用下具备的结构承载能力，以及在偶然事件时保持必要的整体稳固性，所进行的调查、检测、验算和分析等一系列相关工作，并给出评定结论。

[说明]：在偶然事件时，要求建筑保持整体稳固性，但结构承载力验算中不考虑偶然作用，比如爆炸、撞击、火灾及其他偶然出现的灾害引起的荷载作用。

2.1.3  适用性评定appraisal of serviceability

针对建筑结构在正常使用极限状态的使用性能及维系建筑功能的能力，所进行的调查、检测、验算和分析等一系列相关工作，并给出评定结论。

2.1.4 耐久性评定appraisal of durability

针对建筑结构构件在环境作用下具备的耐久性能，所进行的调查、检测、验算和分析等一系列相关工作，并给出评定结论。

2.1.5 轻型围护结构light enclosure structure

与砌筑或浇筑墙体，建筑幕墙不同，轻型围护结构是采用轻便材料组建的围护结构，包括门窗、轻质外墙板和轻质屋面板等。

## 2.2  符号

2.2.1 抗力、作用效应

Rd—结构结构构件的抗力；

Rd,e—结构构件基于分项系数调整的抗力评定值；

Sd——作用组合的效应设计值；

Sd,e——基于实测调整的作用组合效应评定值

SGE—重力荷载代表值的效应；

SEhk—水平地震作用标准值的构件内力，不考虑与抗震等级有关的增大系数；

SEvk—竖向地震作用标准值的构件内力，不考虑与抗震等级有关的增大系数；

2.2.2 系数、指标及其他

ae—构件几何尺寸的检测值；

As— 由钢筋公称直径转换的钢筋截面面积；

fc,e—混凝土强度的检测值；

fs,e—钢筋强度的检测值；

fe—钢材强度的检测值；

fk—砌体强度的标准值；

K—材料折减系数。

n1—已风化使用年限；

nt—耐久性年限计算值；

Sm—已风化最大深度平均值；

Sj—继续风化深度极限值；

fcu,ic—建筑结构的可靠指标；

Rm,i—构件承载力的可靠指标；

i—作用效应的可靠指标；

βｚ—风振系数；

γ0 —结构重要性系数；

γEh—水平地震作用分项系数；

γEv—竖向地震作用分项系数；

γG—重力荷载分项系数；

γR—构件承载力的分项系数；

γRd—抗力模型不确定分项系数；

γRE—承载力抗震调整系数；

δR—构件承载力变异系数；

ξd— 耐久性裕度系数；

μｓ—风荷载体型系数；

μｚ—风压高度变化系数；

ｗｋ,s—瞬时风的计算风压值；

ｗ0,s—瞬时风的基本风压。

# 3  基本规定

## 3.1  基本要求

3.1.1  建筑结构的评定应区分结构工程质量评定和既有建筑结构评定。

3.1.2  对结构工程质量及不受时效影响的参数进行评定时，应采用设计资料或建造年代的相关国家标准；对既有建筑结构性能及受时效影响的参数进行评定时，应采用现行国家标准。

[说明]：结构工程的质量及不受时效影响的参数进行评定，比如体系布置、构件尺寸或钢筋间距等，应采用设计资料所依据的相关国家标准，但对于材料强度、整体倾斜或结构承载力受时间变化、荷载作用及构件损伤等影响，应采用现行国家标准。现行国家标准包括我国现有国标、行标和团标，不包括企标。对于缺少原设计资料的情况，可以采用建造年代的相关国家标准。

3.1.3 既有建筑的地基与基础应执行现行行业标准《既有建筑地基可靠性鉴定标准》JGJ/T 404的规定进行评定，并应符合以下规定：

- 调查岩土工程勘察报告及地基基础资料；

- 检测建筑的沉降量、沉降差和沉降稳定情况，包括上部主体结构的倾斜、扭转及相应裂缝或损伤。

- 当资料不足时，并且建筑的使用功能不发生改变或整体和局部荷载作用效应为变小情况，可根据建筑上部结构的工作状况和整体技术指标进行地基基础的评定。

- 当资料不足时，但建筑的整体或局部荷载作用效应存在增大情况，应检测地基基础类型及相关地基基础评定所需的参数再进行地基基础的评定。

[说明]：这里的整体荷载效应指的是上部主体结构的总重除以底部整个负荷面积所得到的作用效应，局部荷载效应指的单个竖向承重构件的根部负荷范围的作用效应。

当需要现场检测地基承载力时，可按现行规范《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ 123和《建筑地基基础设计规范》GB 50007中规定的方法进行确定。

3.1.4  对既有建筑结构进行评定时，宜对女儿墙、幕墙等附属结构进行相应评定。

[说明]：不同类型的附属结构选择不同类别的评定，女儿墙及二次结构宜采用安全性评定，幕墙宜采取可靠性评定。

- 3.1.5  建筑结构的评定应进行调查和检测，调查和检测的内容、深度应根据评定的目的、结构现状及既有资料的完备程度确定。采用的相关资料应与委托方进行确认，开展的检测工作应满足相关现行国家检测标准的要求。

[说明]：相关检测标准包括《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784，《砌体结构现场检测技术标准》GB/T 50315、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621、《木结构设计规范》GB 50005等。检测方法的适用性应符合上述相关检测标准的规定，宜进行验证。

## 3.2  作用和作用效应

3.2.1  作用和作用效应应符合现行国家标准的规定，并应符合以下规定：

- 永久作用宜以现场实测数据为依据进行调整，其分析方法应满足《建筑结构荷载规范》GB 50009的要求；

- 在计算作用效应时，应考虑轴线偏差、尺寸偏差和安装偏差等的不利影响；

- 针对不同的工况，应按最不利作用组合确定作用效应。

3.2.2  对既有建筑结构进行评定时，永久荷载应符合以下规定：

- 永久荷载中自重荷载宜按其变异性确定其分项系数，且不小于1.05；

- 对于吸水类材料的自重荷载分项系数不应小于现行国家标准的规定值，当现场数据充分可靠时，吸水类材料的自重荷载可根据最大吸水容重计算；

- 永久荷载中储物荷载宜按活荷载考虑；

- 土压力的分项系数应大于自重荷载的分项系数，且不应小于现行国家标准的规定值；

- 水压力计算应考虑最不利水位值。

[说明]：永久荷载中自重荷载计算方法依据中国建筑科学研究院有限公司的课题成果，具体计算方法是，按计量抽样检测的方法确定同类构件尺寸统计自重荷载分布的平均值和标准差Sa或变异系数δa，按RM计算该批构件的自重荷载分项系数。屋面保温层、垫层或建筑内部的吸音材料等吸水类材料，吸水后单位体积的质量会大幅度的提升，分项系数不应调整。现场采取重点部位或区域抽样方法，取样数量不宜少于该批构件的10%，当存有怀疑或争议时，应划分不同检测批处理。

3.2.3  在进行轻型围护结构评定时，风、雪荷载可采用基准期内统计数据或统计分布的特征值确定标准值，并采用概率方法确定分项系数，但不应小于现行国家标准的规定值。

[说明]：中国建筑科学研究院有限公司的课题成果表明，为避免破坏和坍塌，可对轻型围护结构可变荷载中风、雪荷载进行调整，且满足现行工程标准《既有建筑评定与改造技术规程》CECS 497-2017的要求。

3.2.4  建筑结构的偶然作用包括罕遇地震、洪水、爆炸、非正常撞击、火灾等。

[说明]：现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068中偶然作用可分为几类：1、撞击；2、爆炸；3、罕遇地震；4、龙卷风；5、火灾；6、极严重的侵蚀；7、洪水作用。建筑结构抵抗偶然作用的能力应根据损伤情况、灾害作用特点和委托要求进行专项评定。

3.2.5  既有建筑抗倒塌验算的地震作用应按下列规定确定：

- 以现行国家标准《中国动参数区划图》GB 18306规定的场地基本地震动峰值加速度为基准，应推定极值I型概率分布超越概率为2%的地震动峰值加速度；

- 当采用底部剪力法时，应将超越概率2%的地震动峰值加载度换成超越概率2%的水平地震影响系数最大值；

[说明]：现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的罕遇地震水平地震影响系数最大值并非超越概率2%的地震作用，其超越概率为1%~1‰，用于抗震设防是可以的，用于既有建筑的抗地震倒塌验算的评定上，特别是地震分区提高的既有建筑，其评定都不满足要求。现行国家标准《中国动参数区划图》GB 18306的场地基本地震动峰值加速度高于地震分区，部分等于或小于地震分区，再加上超越概率2%的地震参数小于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的罕遇地震参数。因此，选取超越概率2%的地震参数更符合既有建筑的抗地震倒塌评定。

## 3.3  可靠性评定

3.3.1  建筑结构的可靠性评定包括安全性评定、适用性评定和耐久性评定，可靠性评定按照评定需要或目的应进行安全性评定，宜进行适用性评定和耐久性评定。

[说明]：适用性评定和耐久性评定只有在安全有保证的情况下才有意义。安全性、适用性和耐久性的可靠指标不一样，不适合放在一起进行综合评定。

3.3.2  在建、续建建筑在下列情况下应进行结构工程质量评定，必要时可进行可靠性评定：

- 建筑物存在较严重的质量缺陷；

- 工程质量存在怀疑或争议；

- 相关技术资料不齐全情况；

- 其他需要评定情况。

[说明]：结构工程质量评定主要是对工程质量及相应的参数进行检测评定，在建、续建建筑工程存在较严重的质量缺陷或工程质量存有怀疑或争议包括：未按经审查批准的施工图施工或设计单位不认可变更内容的； 施工过程中使用了不合格材料、构配件或设备。相关技术资料不齐全情况指施工质量过程控制资料、安全和功能检验资料缺失，无法反映工程质量真实情况，需要对建筑结构进行评定。其他需要评定情况包括停工搁置时间较长复工，续建前需要了解原工程质量或建筑结构状况等。必要时指缺损或质量已对在建、续建建筑结构造成较大安全影响或必须要对整体结构进行评定时。

3.3.3  既有建筑在下列情况下，应进行可靠性评定：

- 建筑物改造或增容、改建或扩建前；

- 建筑物改变用途或使用环境前；

- 建筑物达到设计使用年限拟继续使用时；

- 当遭遇人为或自然灾害情况后出现损坏；

- 出现构件损伤、材料性能劣化或其他不利状态；

- 其他需要评定情况。

[说明]：规定的年限不仅是设计使用年限，还包括政府对公建相关文件的检查年限要求。本条满足现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153及《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的要求统一协调。其他需要评定情况包括发生工程事故，需要分析事故原因及对工程结构的影响，对既有建筑结构可靠性有怀疑或异议等情况。

## 3.4  安全性评定

3.4.1  建筑结构的安全性评定应进行正常使用工况下的承载能力评定和偶然作用下的整体稳固性评定，宜进行地震工况下的承载能力评定，可进行抵抗偶然作用能力、抗倒塌能力的评定。地震工况下的承载能力宜按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023进行评定。

[说明]：正常使用工况是指在结构承受设计或规范预期的荷载作用，不包括地震作用；地震工况是结构承受的作用效应包含了地震作用效应；鉴于地震作用及抗震设计理念的特殊性，考虑到既有结构的实际情况和相关标准的协调，提出分别进行评定的规定。考虑建筑结构能承受在施工和使用期间可能出现的各种作用，以及在偶然作用下建筑物的整体稳固性，不出现严重的破坏后果。抵抗偶然作用能力评定应满足现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068附录A的要求。

3.4.2  建筑结构的承载能力评定包括结构体系和构件布置、构件的连接和构造、变形与损伤、结构构件和连接的承载力四个评定项目。

[说明]：现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153规定的构件承载能力极限状态包括了作用效应和构件的承载力分析。此条文符合《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068附录A要求，作用与作用效应分析在承载力分析中考虑，详见第3.2节。

3.4.3  结构体系和构件布置、结构的连接和构造、变形与损伤宜采用资料核查、现场检查、检测相结合方式进行评定，当符合相关国家标准的规定时可评定为满足标准要求；当不符合相关国家标准的规定时，应根据不符合的项目及其程度可直接评定为不满足要求。

[说明]：本条所说的构造为与构件承载力相关的构造，不包括适用性的构造和耐久性的构造。在建建筑工程要以设计施工图和结构建造时的相关国家标准为基准进行评定；既有建筑结构则以国家现行标准为基准进行评定。当结构体系和构件布置、结构的连接和构造不满足时，可直接评定为不满足；当存有较大变形、损伤可通过调整相应作用效应、截面折减抗力等后进行承载力验算，再进行评定。

3.4.4  当结构体系和构件布置、连接和构造的评定为满足标准要求时，结构构件和连接的承载力可采取下列方法进行评定：

- 基于分项系数或安全系数的评定方法；

- 基于可靠指标调整分项系数的评定方法；

- 基于荷载试验的评定方法。

3.4.5  结构构件和连接的承载力分析应以现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068为基础，并满足其可靠指标的要求。

[说明]：本评定标准与设计统一标准相统一，为可靠性评定采用分项系数调整提供基础。

3.4.6  对于结构构件和连接的承载力评定方法，应符合下列规定：

- 构件承载力计算模型的选取和相关参数的取值应符合下列规定：

1）构件承载力计算模型应满足构件承载能力极限状态的破坏类型要求；

2）计算模型的几何参数宜取构件的实测值；

3）在构件承载力计算时，应考虑构件不可恢复性损伤和变形对构件承载力的不利影响。

- 采用材料强度分项系数的评定方法时，应符合下列规定：

1）构件材料强度的标准值，应以实测数据为依据，并按国家现行检测标准的方法确定；

2）在承载力计算时宜保留材料强度分项系数；

3）基于直接法或直接法修正的检测结果，可对材料强度的分项系数进行调整。

- 采用抗力分项系数的评定方法时，应符合下列规定：

1）对计算模型进行过相关研究，可采用抗力分项系数γR；

2）材料强度应取现场检测的推定值或最小值；

3）在承载力计算时不保留材料强度分项系数。

[说明]：设计规范中规定的材料强度设计值是在对较大范围内的实测数据进行统计分析的基础上确定的，为了保证结构安全，材料强度的变异性按全国平均施工质量水平考虑，设计采用材料强度的分项系数，也是对应起到类似抗力分项系数作用。因此，建筑结构的可靠指标与结构变量的变异性密切相关，这也是评定与设计最大不同之处。在建筑结构可靠性评定中，基于可靠充分的检测数据对材料分项系数进行适当调整，也提醒检测评定单位应重视检测批及其变异性分析。

3.4.7  建筑结构采用基于可靠指标进行调整构件抗力分项系数应符合下列规定：

- 将可靠指标fcu,ic分解为作用效应的可靠指标i和构件承载力的可靠指标Rm,i；

- 该类构件承载力的抗力分项系数i可按下式确定：

RM,i=1/（1-iδR）                    （3.4.7）

式中：γR—构件的抗力分项系数；

Rm,i—构件承载力的可靠指标；

δR—构件承载力变异系数；

- 构件承载力变异系数δR的分析模型可作为构件承载力的计算模型；

- 计算模型中的材料强度和几何参数宜采用现场检测的推定值或最小值。

[说明]：混凝土结构、砌体结构的构件承载力变异系数δR可参考现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344，钢结构、钢管混凝土结构、钢-混凝土组合结构和木结构可在相应计算模型研究或文献基础上，给出相应构件的变异系数及抗力分项系数。

3.4.8  结构构件和连接在正常使用工况下承载力评定指数应按下式计算：

IR,S=Rd,eγ0Sd,e                    （3.4.8）

式中：γ0——结构重要性系数，应符合现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068的规定；

IR,S——正常工况下的承载力评定指数；

Sd,e——作用组合效应评定值；

Rd,e——结构构件抗力评定值。

[说明]：本标准中构件和连接的承载力评定值是基于实测实量检测数据的承载力计算值，作用效应评定值也采用基于实际状况调整的作用效应值，两者相比为抗力作用效应的比值不宜小于1.0。检测评定机构必须有充分的试验数据或相关课题成果时才可适当降低。

3.4.9  当需要确定结构构件的承载力时且具备试验条件的结构构件，可进行基于荷载试验的评定。荷载试验应符合下列规定：

- 试验荷载的加载形式应与结构承受的主要作用相符合；

- 保证试验时的结构安全和周边环境安全；

- 保证试验后的使用安全。

3.4.10  建筑结构的整体稳固性，宜从结构体系的冗余度、结构构件与连接的变形能力和延性、抗连续倒塌措施，并结合建筑使用功能进行综合评定，当符合相关国家标准的规定时可评定为满足标准要求。

[说明]：应分析建筑物各种潜在的危险源，评定目标宜为受灾害影响下少数构件破坏后结构整体不发生倒塌或连续坍塌。宜对既有建筑的疏散通道和疏散楼梯进行承载力的评定，重要建筑物宜考虑进行主体结构整体的变形能力和延性性能的评定。

对于罕遇地震，发生在内部的爆炸，发生在建筑内部和外部的撞击，发生在建筑内部的火灾，周边有爆炸源或附近具有较多可燃物等情况，可按《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068附录A的方法进行评定。

3.4.11  对于受到洪水影响的建筑结构评定时，除应考虑洪水的冲击作用和浸泡作用外，还应考虑洪水对地基的影响。

3.4.12  当既有建筑的结构体系和构件布置评定为满足标准要求时，可按下列规定进行结构性能等级的评定：

1  结构性能4级，正常使用工况下，楼层构件的平均承载力评定指数或连接承载力评定指数小于1.0。

2  结构性能3级，正常使用工况下，构件连接和构造符合相关现行国家设计标准的规定，楼层构件的平均承载力评定指数和连接承载力评定指数均不小于1.0。

3  结构性能2级，在正常使用工况下满足结构性能2要求，在地震工况下抗震措施和抗震验算应满足现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023的要求。

4  结构性能1级，在正常使用工况下满足结构性能2要求，在地震工况下构件连接和构造的抗震措施应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。

[说明]：既有建筑物在结构体系和构件布置符合现行国家标准的前提下，通过建筑结构性能的等级评定，委托方或业主、管理单位可以了解该建筑结构性能的实际状态及存在的结构问题，为后期相应结构改造提升及采取相应措施提供依据。第3.4.3条对存有较大变形、损伤通过调整相应作用效应、截面折减抗力等后进行承载力验算不满足时，可以评为结构性能4级

结构性能4级表明既有建筑仅构件连接和构造符合相关现行国家设计标准的规定，结构构件的承载力不满足安全性要求，需要采取补强或加固措施；

结构性能3级表明既有建筑的结构性能满足在不考虑地震作用下的安全性要求，结构可能不具备现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中相应抵抗地震作用的能力，条件允许可进行抗震鉴定，并根据抗震鉴定结果采取相应措施；

结构性能2级表明既有建筑的结构性能满足在不考虑地震作用下的安全性要求，结构具备现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中相应抵抗地震作用的能力，根据建筑使用功能的需要，可考虑相应结构性能提升措施；

结构性能1级表明既有建筑的结构性能满足现行国家标准的安全性要求，不需采取补强或加固措施；

建筑结构的安全性只有满足或不满足，但既有建筑进行安全性评定过程中，委托方或业主更关心了解其结构性能状况，尤其是不考虑地震作用下的结构性能，涉及如何使用及下一步采取的措施。因此，本条尝试引进结构性能评定概念，给出一套建筑的结构性能等级评定方法，并为建筑结构评定工作的精细化、专业化、合理化提供思路。

3.4.13  建筑结构整体或局部发生失效状态后进行原因分析时，承载力分析应采用基于现场实测调整的作用效应标准组合和基于分项系数调整的抗力评定值。

[说明]：失效状态包括构件存有影响安全的裂缝、损伤、压溃、屈曲，或整体倾覆、坍塌等情况，结构构件已无可靠性。采用基于可靠指标的设计表达式进行复核，会掩盖事故的真实原因，造成误判。

3.4.14  建筑结构进行抵抗偶然作用能力评定时，应采用结构施工图明示或结构设计依据的有关国家标准规定的偶然作用。

[说明]：由于抵抗偶然作用能力不是目前我国设计阶段的强制要求，评定中偶然作用的要求与设计阶段要求相协调。抵抗罕遇地震的能力应按建造时有关国家标准的规定进行评定。

3.4.15  既有建筑结构抗倒塌能力的评定，可执行现行协会标准《建筑结构抗倒塌设计规范》CECS 392的相关规定。

3.4.16  建筑结构安全性评定的评定内容及评定要求应满足表3.4.16的要求，并应给出对应的评定结论。

表3.4.16    安全性评定内容及评定要求

| 评定内容 |  | 符合性评定要求 |
| --- | --- | --- |
| 承载能力评定 | 结构体系和 构件布置 | 结构体系应能形成完整合理的传力体系，结构体系和构件布置应符合相关现行国家标准的规定 |
|  | 构件连接和构造 | 结构构件的连接、锚固应做法可靠，无松动变形或损伤，构件连接和构造，包括竖向构件的长细比，应符合相关现行国家标准的规定 |
|  | 变形与损伤 | 结构构件及连接应不存在影响继续承载的变形或损伤，结构构件的变形与损伤相应限值应符合相关现行国家标准的规定 |
|  | 结构构件和 连接的承载力 | 结构构件和连接的抗力与作用效应比值不宜小于1.0 |
| 整体稳固性 | 结构体系的冗余度 | 结构应具有较高冗余度或多条明确的受力传递途径 |
|  | 结构构件与连接的 变形能力和延性 | 可保持主体结构的整体稳定，结构构件与连接应具有一定的变形能力和延性性能 |
|  | 抗连续倒塌措施 | 结合建筑使用功能及设计考虑的偶然作用，建筑物采取了相应措施 |
| 需要时可做 | 抵抗偶然作用能力 | 执行现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的相关规定 |
|  | 抗倒塌能力 | 执行现行协会标准《建筑结构抗倒塌设计规范》CECS 392的相关规定 |

[说明]：相关现行国家标准包括：《混凝土结构设计规范》GB 50010，《建筑抗震设计规范》GB 50011，《钢结构设计标准》GB 50017，《砌体设计规范》GB 50003，《木结构设计标准》GB 50005，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3，《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292，《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144，《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068等。

## 3.5  适用性评定

3.5.1  在建筑结构的适用性评定过程发现结构体系和构件布置不合理，或结构构件和连接存有明显的变形或损伤时，应进行安全性评定。

[说明]：保证建筑结构安全，防止用适用性评定替代安全性评定。结构体系和构件布置不合理是指不符合相关现行国家标准的规定，结构构件存有明显的变形或损伤是指超过相关现行国家标准的限值。

3.5.2  建筑结构构件的适用性应分成下列两个层次进行评定：

- 结构构件的变形能力或构件使用状态变形限值；

- 结构构件维系建筑功能的能力。

[说明]现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068只有结构构件使用状态的概念和可靠指标βserv的规定。ISO2394和EN1990都有变形能力和维系建筑功能能力之说，还有构件变形的人员感受之说。显然国际标准和欧洲规范的概念更为合理。但是国际标准和欧洲规范是将这两种能力混合提出，人的感受和装饰装修的损坏不能用构件的可靠指标体现。因此需要采取分层次的评定，构件变形能力可以使用可靠指标βserv，此后再考虑装饰装修和人的感受。

3.5.3  在下列情况下，应进行适用性评定：

- 结构或构件适用性状态尚未达到正常使用极限状态限值要求，但已出现明显的适用性问题；

- 结构实际环境和使用条件与现行国家标准存在显著差异。

3.5.4  建筑结构的适用性评定宜符合下列规定：

- 应先进行结构构件的变形能力或构件使用状态变形的检测评定；

- 对于变形超过限值的构件应进行构件承载能力的评定；

- 对于裂缝和损伤应分析裂缝的原因和造成损伤的因素；

- 对于超过正常使用极限状态限值结构构件，应进行结构维系建筑功能能力的评定。

3.5.5  结构构件正常使用极限状态应以设计阶段依据相应国家标准规定的变形和位移限值为基准，对变形和位移的实测值与计算值，应取大值对结构构件的状况进行评定。

[说明]：按照现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068，结构构件的变形和位移等状况可通过现场检测确定；现场检测时应区分施工偏差和构件的变形和位移。当结构构件的变形或位移不能通过现场检测确定时，应采用结构分析的方法计算确定。

3.5.6  当结构结构的变形、开裂对建筑保温、防水及设备功能构成影响时，应评定为结构维系建筑功能能力不满足要求。

3.5.7 既有建筑结构除应进行结构构件变形能力的评定外，尚宜进行下列的评定：

- 轻型结构的抗风评定；

- 构件损伤的推定。

3.5.8 既有建筑结构的抗风适用性评定应符合下列规定：

- 既有钢结构抗风适用性评定可执行现行国家标准《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 510008的规定；

- 既有轻型围护结构的抗风适用性评定应符合本标准第9章的规定。

3.5.9 构件损伤的推定应符合下列规定：

- 钢构件的疲劳损伤的推定可执行现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144的规定；

- 构件累计损伤的推定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定。

3.5.10  既有建筑结构构件的变形能力可采用下列方法进行评定：

- 基于可靠指标的定量评定方法；

- 基于良好状态的评定方法；

- 基于现行国家标准的评定等级方法。

3.5.11 既有建筑结构构件的变形能力基于可靠指标的定量评定应符合下列规定：

- 对建筑结构所有构件的变形应进行调查，且不应存在不可逆的构件变形；

- 选择该结构中可逆变性的最大值作为评定对象，当该构件的变形符合现行国家有关标准的规定正常使用极限状态的限值时，可评定为满足标准要求；

- 当该构件的楼民均布活荷载可能发生明显的变动时，可采用实荷检验的方法。

[说明]显然需要对楼面均布活荷载予以限制，大多数既有建筑结构可以满足这项要求，体现了设计与评定的区别。

3.5.12  既有建筑结构构件变形能力基于结构良好状态的评定应符合下列规定：

- 不应存有影响结构适用性的变形、裂缝、位移、振动等；

- 建筑结构的作用和环境不会发生显著的变化。

[说明]：由于建筑的装饰装修或修缮可能掩盖结构隐患，本条限制了基于良好状态的适用性评定方法适用范围。

3.5.13  既有建筑结构构件变形能力的评定等级方法，可执行现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292或《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144的规定。

3.5.14 既有建筑结构的抗震适用性评定宜符合下列规定；

- 抗震适用性评定宜使用超越概率为63%众值烈度地震作用；

- 当使用时程分析法时，超越概率63%的众值烈度地震动峰值加速度应按极值Ⅰ型概率分布的规则，由现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306规定的场地基本地震动峰值加速度分析确定；

- 当采用底部剪力法时，应将超越概率63%众值烈度地震动峰值加速度转换成水平地震影响系数最大值；

- 当采用底部剪力法时，可采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的多遇地震水平地震影响系数最大值。

[说明]：现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011规定的多遇地震水平地震影响系数最大值并非超越概率63%的众值烈度地震，而是进行过调整，有些地震分区的多遇地震参数的超越概率大于63%，有些地震分区的多遇地震参数的超越概率小于63%。现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015拟取消模仿美国的地震分区代表值的方法，因此其附录C给出了细化到街区的场地基本地震动峰值加速度。在同一地震分区中，有的场地基本地震动峰值加速度高于地震分区代表值，有些低于地震分区代表值这显然是合理的。

本条第4款也可以采用《建筑抗震设计规范》GB50011规定的多遇地震水平地震影响系数最大值进行抗震适用性评定。

## 3.6  耐久性评定

3.6.1  建筑结构耐久性极限状态的标志和限值可按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068进行细化确定，也可参见本标准附录D。

[说明]：现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018的附录C只提供了耐久性极限状态和限值的规则。规则需要细化才能用于建筑结构耐久性的设计与评定。目前，我国只有《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019有细化的规定，对于其他材料的建筑主体结构和围护结构需要将该标准的规则进行细化，才能用于耐久性的评定。

3.6.2  对于存在设计质量和施工质量异议的建筑结构工程，应对结构构件的长期性能和抵抗环境侵蚀性作用的能力进行评定。

[条文说明]：本条规定仅限于对结构构件长期性能和抵抗环境侵蚀性作用的能力有异议的结构构件。本条的建筑结构工程包括既有建筑结构工程，也就是对设计质量和施工质量存在异议的既有建筑结构。

3.6.3  结构构件的长期性能的和抵抗环境侵蚀性作用的能力的评定可根据材料性能劣化模型机理，采用从工程实体取样进行模拟试验方法进行评定。

[条文说明]：本条是构件的长期性能的和抵抗环境侵蚀性作用的能力评定的通用规则。

3.6.4  既有结构的耐久性可依据现场检测结果评定耐久性的等级。

[说明]：现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB50292和《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355等有耐久性等级的评定。通常，耐久性等级的评定无需明确区分耐久性极限状态的标志。本条的规定表明，建筑结构的耐久性评定可以执行相关标准的规定，并不再列出这些标准的具体规定。

3.6.5  对于未出现耐久性极限状态标志和限值的构件和连接，可按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018附录A的方法推定剩余耐久性年数。

[说明]：耐久年数为结构在环境作用下达到相应极限状态限值的年数。按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344规定的推定方法包括：1）经验的方法；2）依据实际劣化情况验证或校准已有劣化模型的方法；3）基于快速检验的方法；4）其他适用的方法等。

- 混凝土结构

  - 一般规定

- 既有建筑的混凝土结构进行评定时，应先调查主体结构拆除、加固与改造情况，再选定相应的检测项目和方法。

[说明]：确定进行安全性、适用性或耐久性评定类别后，应根据评定类别、结构现状和既有资料的保存情况等确定检测项目和检测深度。

- 存在表面损伤的混凝土构件，应检测混凝土损伤层厚度，并宜检测损伤层混凝土的残余强度。构件承载力验算时应进行刚度折减，综合分析损伤层内钢筋与混凝土协同作用的有效性。

[说明]：根据混凝土损伤层厚度检测值，刚度可考虑截面尺寸或弹性模量的折减。

- 混凝土结构构件的钢筋存在严重锈蚀或遭受火灾情况，应通过取样检测确定钢筋残余力学性能。

[说明]：根据锈蚀或火灾影响结构状况及面积，可采取钢筋强度或弹性模量的折减。

  - 承载能力评定

    - 混凝土结构的结构体系和构件布置，应包括以下评定内容：

- 结构的平面、立面布置宜规则，各部分的质量和刚度应连续、均匀；

- 结构传力途径应简捷、明确，竖向构件应连续贯通、对齐；

- 结构宜为空间超静定结构，当为平面超静定结构时，平面外应有可靠的连系措施；

- 附属结构应有可靠的防脱落和防倾覆措施。

    - 混凝土结构的构件连接与构造，应根据设计、施工资料保存情况，可选择以下评定内容：

- 构件最小截面尺寸；

- 梁、柱箍筋的规格和间距；

- 预制构件连接或节点构造要求；

- 预置埋件或后置埋件构造要求；

- 相关构造要求。

[说明]：由于混凝土结构可能涉及隐蔽工程，应根据设计、施工资料的保存情况，并结合现场条件进行剔凿验证，检查相应连接与构造做法。相关构造要求包括：连接形式，最小配筋率，最小配箍率等。

    - 当结构体系和构件布置、构件连接与构造存有不符合相关现行国家标准的规定时，宜进行整体结构分析和相关构件承载力验算。

[说明]：相关现行国家标准包括：《混凝土结构设计规范》GB 50010，《建筑抗震设计规范》GB 50011，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等。

    - 采用基于分项系数的评定方法时，应符合下列规定：

- 计算模型中几何尺寸宜采用检测值，并应考虑构件的尺寸偏差、截面损伤、过大变形等的不利影响；

- 混凝土、钢筋强度的检测宜考虑检测方法的可靠性、样本的代表性和抽样的合理性；

- 当抗力与作用效应比值小于1.0且不小于0.9时的构件数量小于总构件数量15%时，宜对此构件集进行详细检测，按单个构件进行承载力验算；

- 当抗力与作用效应比值不小于1.0时，构件承载力评定为满足要求。

    - 既有建筑结构当采用基于可靠指标进行调整构件抗力分项系数的评定方法时，不同受力状态下混凝土构件承载力评定值可按下式计算：

Rd,e=R ( fc,e，fs,e，ae，As，┄)/γR                         (4.2.5)

式中：Rd,e—构件承载力的评定值；

γR—构件抗力的分项系数；

fc,e—混凝土强度的推定值；

fs,e—钢筋强度的标准值或试验的标准值；

ae—构件几何尺寸的实测值；

As— 由钢筋公称直径转换的钢筋截面面积。

    - 混凝土压弯构件的抗力与作用效应比计算方法宜符合附录A的规定。

    - 当出现下列情况之一时，仅承受竖向荷载的梁、板类受弯构件可采用荷载检验进行承载力评定，并按荷载检验结果进行构件承载力评定：

- 存在严重疏松、露筋等，且已影响结构承载力的质量缺陷；

- 存在较多非剪切裂缝；

- 表面或局部存有冻伤、热损伤、腐蚀等情况；

- 抗力与作用效应比值验算小于1.0大于0.85的板类构件。

  - 适用性评定

- 混凝土结构适用性评定宜按位移与变形、裂缝宽度和其他影响正常使用的缺陷损伤三个项目评定。

- [说明]：其他影响正常使用的缺陷损伤包括楼盖竖向自振频率。

- 对混凝土结构适用性进行评定时，宜以实测结果和现行国家标准中正常使用极限状态的限值要求为依据进行评定，当实测结果不超过限值要求时，应评定为满足要求。

  - 耐久性评定

- 应根据耐久性评定的委托目的及需要，选择服役环境调查与耐久性检测项目。

- 混凝土结构服役环境调查项目应根据耐久性评定的需要确定，包括结构所处位置的自然环境和工作环境调查；耐久性检测项目应根据其服役环境和腐蚀介质确定，服役环境调查与结构耐久性检测应满足《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355的要求。

- 混凝土结构的耐久性等级应根据耐久性裕度系数ξd与耐久性损伤状态评定，耐久性裕度系数与耐久性损伤状态的确定应符合《既有混凝土结构耐久性评定标准》GB/T 51355的规定。

- 混凝土结构的耐久性等级应根据评定单元的耐久性等级评定，评定单元的耐久性等级应根据混凝土结构的子单元或者构件的耐久性等级评定。

[说明]：当混凝土结构形式简单时，评定单元的耐久性裕度系数由受检构件耐久性裕度系数确定。当结构复杂时，评定单元的耐久性裕度系数由子单元的耐久性裕度系数确定。

- 混凝土结构子单元的耐久性等级应根据耐久性裕度系数评定，子单元的耐久性裕度系数应根据构件的耐久性裕度系数确定。耐久性等级评定应符合表4.4.3的规定。

表4.4.4  耐久性等级评定

| 耐久性裕度系数ξd | ≥1.8 | 1.8~1.0 | ≤1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件耐久性等级 | a级 | b级 | c级 |
| 评定单元耐久性等级 | A级 | B级 | C级 |

- 结构或构件表面外观损伤严重，已造成其不满足使用功能时，混凝土结构或构件耐久性等级应评为C/c级。

- 砌体结构

  - 一般规定

    - 对既有建筑的砌体结构进行评定时，应结合砌筑质量检测、变形损伤检查、承载力分析等进行综合评定。

[说明]：砌筑质量、使用损伤情况直接影响砌体结构的承载能力，按照现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003，需要通过现场检测施工质量控制等级，以明确相应砌体的计算指标。

    - 对建筑结构的安全性和适用性有影响的非承重填充墙及围墙，宜进行安全性评定。

[说明]：08年汶川地震存有围墙坍塌导致人员伤亡，应保证非承重填充墙及围墙的安全性，需要时可进行抵抗偶然作用能力评定。

  - 承载能力评定

    - 砌体结构的结构体系和构件布置、构件的连接和构造，应进行以下检查内容：

- 结构体系、承重墙体的平面、立面布置，构造连接；

- 砌块与砂浆质量现状检查；

- 构造柱、圈梁的设置；

- 墙、柱的高厚比；

- 楼梯、挑梁与女儿墙的构造措施。

    - 在进行砌体构件承载力验算时，宜采用砌体尺寸的实测值，材料强度的推定值，并考虑施工质量等级、过大变形或偏差、不可恢复性损伤对构件承载力的不利影响。

[说明]：宜按照现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203进行砌体的施工质量控制等级评定，当结构体系和构件布置、构件的连接和构造存有不满足标准要求时，也宜按C类考虑。当仅为质量和刚度不连续或竖向构件不贯通、不对齐时，可进行详细结构分析和相关构件承载能力验算。

    - 当砌体结构的墙体有剪切裂缝、裂缝宽度大于10mm或存在不适于继续承载的变形时，应评定为承载能力不满足要求。

    - 既有砌体结构当采用基于可靠指标进行调整构件抗力分项系数的评定方法时，不同受力状态下砌体承载力评定值可按下式计算：

Rd,e=R（fk，ae，┄）/γR                               （5.2.4）

式中：Rd,e—构件承载力的评定值；

fk—砌体强度的标准值；

ae—构件几何尺寸的实测值；

γR—构件抗力的分项系数。

  - 适用性评定

    - 砌体结构适用性评定宜按位移与变形、墙体裂缝和其他影响正常使用的缺陷与损伤三个项目评定。

- [说明]：有条件可以检测楼盖竖向自振频率，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行评定。

    - 对砌体结构适用性进行评定时，对变形和位移的实测值与计算值应取大值，当不超过相应限值要求时，应评定为满足要求。

  - 耐久性评定

    - 砌体结构的耐久性评定时，宜进行下列调查或检测项目：

- 环境条件及结构现状的调查；

- 砌块与砂浆质量现状检查；

- 砌体风化程度检查。

    - 环境条件及结构现状的调查，应重点检查以下内容：

- 砌体的不均匀变形情况。

- 结构构造不合理，施工质量差或使用不当情况。

- 遭受火灾，振动，撞击的作用。

- [说明]：建筑中砌体出现裂缝、局部变形、损伤是常见的通病。这些通病除少数影响结构安全外，多数情况下影响正常使用和耐久性，如透风，渗漏，腐蚀等。根据出现问题，若不涉及结构安全，则应分析是否影响正常使用和耐久性。

    - 砌块与砂浆质量现状检查中，应重点检查以下内容：

- 砌块材料的安定性要求；

- 砌筑砂浆的掺入材料或配合比要求。

[说明]：砌体出现体积膨胀、疏松、强度降低速度很快等现象，有可能是因砌块材料不满足安定性要求，即砌块在生产过程中，是否掺入了体积不稳定的材料。砌体的安定性问题主要发生在建筑修建完成后的最初几年时间，由于影响美观、正常使用，甚至结构的安全性，因此必须进行处理。

安定性问题有的是因水的存在而发生，可以通过切断水源，或封闭处理限制发展，由于隐患没有根本治理，不宜评估耐久性使用年限。当出现问题的面积比较小，不严重时，可采取置换、表面封闭或加固的方法进行处理，若严重应拆除。

    - 砌体结构因风化需要评估耐久性使用年限，宜按下面步骤评定：

- 选择风化最严重的外墙面，测量损伤最深部位的剩余横截面尺寸平均值，以及实测砌体材料的强度值进行砌体承载力验算；

- 当砌体承载力验算不满足安全使用要求时，耐久性评定为不满足要求。

- 当砌体承载力验算满足安全使用要求时，砌体的耐久性年限应按下式计算：

nt=Kn1sjsm                 （5.4.4）

式中：Sm—已风化最大深度平均值（mm ）；

n1—已风化使用年限（年）；

Sj—继续风化深度极限值（mm ）；

nt—耐久性年限计算值（年）；

K—材料折减系数，其中生土取0.8，其它墙体材料取0.9，烧结砖、石取1.0。

[说明]：暴露于大气中的砌体，出现表面粉化、起层、松动、脱落等情况，是因长期经受风吹日晒、雨水冲刷、微生物侵害等因素引起的风化作用，风化作用造成砌体截面尺寸减小，影响结构的安全使用年限。砌体的表面损伤深度一般是时间的函数，风化造成砌体结构的安全问题可以通过砌体风化速度估算。根据已知使用年限的风化深度与继续风化到不满足安全使用要求的深度的比值，乘以材料折减系数后确定。风化的速度与砌体使用的材料有关，随着时间会逐渐加快，因此，根据不同的墙体材料乘一个系数来反映这一现象。若建筑使用的时间很长，在每次检测风化情况时，应根据检测数据修改，使其估算结果更符合实际。

    - 对于配筋砖砌体构件或配筋砌块砌体构件，墙体存在钢筋锈蚀、局部胀裂或剥落情况时，应按本标准第4.4节的方法进行耐久性评定。

[说明]：我国现在最多的是砖混结构建筑，砌体中设置钢筋，包括配筋砖砌体构件或配筋砌块砌体构件，所配钢筋锈蚀影响建筑耐久性问题，按第4.4节的方法进行耐久性评定。

    - 砌体因有害物质侵蚀造成表面粉化、酥松、大面积脱落，强度降低等现象，严重地影响砌体耐久性时，可采取处理方法如下：

- 有害源已得到治理，侵害轻微，不影响结构安全，可采取封闭处理，结构的耐久性与原结构一致。

- 有害源已得到治理，损伤严重，根据检查结果计算，已影响结构安全，应进行置换或加固处，以保证耐久性满足使用要求。

- 有害源没有得到有效治理，或没有治理，砌体的耐久性使用年限，可按第5.4.4条进行评估。

[说明]：侵蚀作用主要发生在工业建筑与构筑物上。侵蚀砌体的有害物质包括，气体、液体和固体。侵蚀作用与风化作用一样，是一个由表及里的过程。风化主要是一个物理过程，有害物质的侵蚀多数情况是一个化学过程，因此对砌体的损害严重、速度快。

- 钢结构

  - 一般规定

    - 既有钢结构建筑物进行评定时，应进行结构使用钢材的材料力学性能、构件缺陷损伤、防腐防火措施的检测。

[说明]：有必要时，检测确定钢材的化学成分、钢材金相。

    - 在下列情况下，连接和节点宜通过试验进行评定：

- 需评定的连接和节点缺少相应的承载力计算方法；

- 需评定的连接和节点缺少必要的验算参数。

[说明]：需评定的连接和节点可能缺少相关的承载力计算方法，或现场受条件所限，无法实测取得必要的验算参数。

    - 直接承受动力荷载的钢结构及其连接的评定，还应考虑振动效应与结构疲劳性能的影响。

    - 火灾后钢结构建筑物的评定，应重点检查钢构件灾后钢材性能、构件损伤及变形情况。

[说明]：包括外观变形损伤、性能劣化损伤及防护措施损伤等。

    - 对整体结构的安全性和适用性有影响的辅助钢结构，宜进行安全性评定。

[说明]：诸如檩条、龙骨、吊顶等。

  - 承载能力评定

    - 钢结构的结构体系和构件布置应按现行国家标准进行评定。

    - 构件连接与构造的评定，应检查以下内容：

- 焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接与构造；

- 柱、桁架杆件、梁、支撑、柱脚的连接与构造；

- 吊车梁、吊车桁架的连接与构造；

- 特殊工况下构件连接与构造。

[说明]：根据实际结构形式与特点，参考相应设计规范和标准确定评定具体内容。特殊工况包括高温、寒冷、强腐蚀等条件。

    - 变形与损伤的评定应重点进行结构缺陷和构件实际锈蚀情况的检测，承载力计算模型宜考虑缺陷损伤、腐蚀、过大变形和偏差等不可恢复性损伤对构件承载力的不利影响。

    - 当钢结构构件有屈曲、断裂或存在不适于继续承载的变形时，应评定为承载能力不满足要求。

    - 对下列情况的钢结构，应对结构整体稳定性进行评定：

- 缺少平面外支撑的平面桁架、梁类构件和拱形结构；

- 空间网格、网壳结构；

- 由圆钢、小角钢组成的轻型空间钢结构。

- 结构体系或建筑造型较为复杂的空间钢结构。

    - 当采用基于可靠指标进行调整构件抗力分项系数的评定方法时，不同受力状态下钢构件的承载力评定值可按下式计算：

Rd,e=R（fe，ae，┄）/γR                               （5.2.4）

式中：Rd,e—构件承载力的评定值；

fe—钢材牌号的标准值或试验数据的标准推定值；（当有试验数据时，采用检测的标准值）

ae—构件几何尺寸的实测值；

γR—构件承载力的分项系数。

    - 当钢构件存有钢材腐蚀情况时，应按下列规定考虑对钢构件承载力的影响：

- 当腐蚀损伤量不超过初始厚度的25%且残余厚度大于5mm时，可不考虑腐蚀对钢材强度的影响；对于普通钢结构，当腐蚀损伤量超过初始厚度的25%或残余厚度不大于5mm时，钢材强度应乘以0.8的折减系数；对于冷弯薄壁钢结构，当截面腐蚀大于10%时，钢材强度应乘以0.8的折减系数。

- 强度和整体稳定性验算时，构件截面积和截面模量的取值应考虑腐蚀对截面尺寸的削弱。

- 疲劳验算时，当构件表面发生明显的锈坑，但腐蚀损伤量不超过初始厚度的5%时，构件和连接疲劳计算类别不得高于4类；当腐蚀损伤量超过初始厚度的5%时，构件和连接疲劳计算类别不得高于5类。

[说明]：疲劳验算中构件和连接类别应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 500017的规定。腐蚀对构件承载力影响参考《高耸与复杂钢结构检测与鉴定技术标准》GB 51008的要求。

  - 适用性评定

    - 钢结构的适用性评定适用性应分成下列两个层次进行评定：

- 正常使用极限状态的适用性；

- 结构构件维系建筑功能的能力。

    - 正常使用极限状态下适用性评定应分为钢构件及节点、钢结构系统两个层面，并应按变形、偏差、连接构造、腐蚀情况和涂装质量五个项目评定。

    - 钢结构构件应按照长细比的检测结果进行适用性评定。

    - 钢结构构件涂装质量应从外观质量、涂层附着力和涂层厚度三个项目评定。

[说明]：属于涂装质量项目的评定。

    - 当钢索构件的外包裹防护层有损伤性缺陷时，应根据其影响正常使用程度对其适用性进行评定。

  - 耐久性评定

6.4.1　钢结构的耐久性评定应分为钢构件及节点、钢结构体系两个层次。

6.4.2　钢构件及节点应按下列规定进行耐久性等级评定：

ad级：在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施。

bd级：在正常维护条件下，尚能满足耐久性要求，可不采取措施。

cd级：在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施。

6.4.3　钢结构体系应按下列规定进行耐久性等级评定：

Ad级：在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施。

Bd级：在正常维护条件下，能满足耐久性要求，可不采取措施或有少数构件或节点应采取措施。

Cd级：在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施。

[说明]：耐久性评定其中少数构件或节点，是在不构成主体结构的承载影响前提下，每层相关需采取措施的构件及节点的数量可依照《建筑结构检测技术标准》GB 50344中一般项目正常一次性抽样的判定要求。

6.4.3　钢构件的耐久性评定应根据防腐涂层或外包裹防护质量、钢材腐蚀进行评定等级，取其中较低等级作为其耐久性评定等级。

6.4.4　根据防腐涂层或外包裹防护质量进行评定钢构件的耐久性等级时，应根据涂层外观质量、涂层完整性、涂层厚度、外包裹防护四个项目的最低耐久性等级确定，四个项目的耐久性等级评定应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4  钢构件按防腐涂层或外包裹防护评定耐久性等级

| 评定项目 | ad | bd | cd |
| --- | --- | --- | --- |
| 防腐涂层外观质量 | 涂层无皱皮、流坠、针眼、漏点、气泡、空鼓、脱层；无变色、粉化、霉变、起泡、开裂、脱落，构件无生锈 | 涂层有变色、失光，起微泡面积小于50％，局部有粉化、开裂和脱落，构件轻微点蚀 | 涂层严重变色、失光，起微泡面积超过50％并有大泡，出现大面积粉化、开裂和脱落，涂层大面积失效，构件腐蚀 |
| 涂层完整性 | 涂层完整 | 涂层完整程度达到70% | 涂层完整程度低于70% |
| 涂层厚度 | 厚度符合设计或国家现行规范要求 | 厚度小于设计要求，但小于设计厚度的测点数不大于10％，且测点处实测厚度不小于设计厚度的90% | 达不到bd级的要求 |
| 外包裹防护 | 满足设计要求，涂裹防护无损坏，可继续使用 | 基本满足设计要求，涂裹防护有少许损伤，维修后可继续使用 | 不满足设计要求, 涂裹防护有损坏，经返修、加固后方可继续使用 |

6.4.5　根据钢材腐蚀进行评定钢构件的耐久性等级时，应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5  钢构件按腐蚀评定耐久性等级

| 评定项目 | ad | bd | cd |
| --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀状态 | 钢材表面无腐蚀 | 底层有腐蚀，钢材表面呈麻面状腐蚀，平均腐蚀深度超过0.05t但小于0.1t，可不考虑对构件承载力的影响 | 钢材严重腐蚀，发生层蚀、坑蚀现象，平均腐蚀深度超过0.1t，对构件承载力有影响 |

注：表中t为板件厚度。

[说明]： 执行现行国家标准《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB51008相关规定。

- 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构

  - 一般规定

    - 对钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构进行评定时，应重点检测尺寸和偏差、钢管焊接质量及构件连接、钢管与混凝土之间脱粘、钢管中混凝土强度及缺陷情况。

    - 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构中混凝土构件的评定应符合本标准第4章的规定，钢构件的评定应符合本标准第6章的规定。

    - 在下列情况下，宜通过试验进行评定：

- 需评定的构件或连接缺少相应的承载力计算方法；

- 需评定的构件或连接缺少必要的验算参数。

[说明]：钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构需评定的构件或连接可能缺少相关的承载力计算方法，或现场受条件所限，无法实测取得必要的验算参数。

  - 承载能力评定

    - 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的结构体系和构件布置应按现行国家标准进行评定。

    - 构件连接与构造的评定，应检查以下内容：

- 单个构件构造要求；

- 连接节点的构造要求；

- 防火防腐的构造要求。

[说明]：单个构件构造要求包括板件宽厚比、径厚比、截面尺寸等。

    - 当采用基于分项系数或安全系数的评定方法时，计算模型中几何尺寸宜考虑结构初始缺陷和构件实际锈蚀情况取实测值，宜考虑不可恢复性损伤对构件承载力的不利影响。

    - 当采用基于可靠指标进行调整构件抗力分项系数的评定方法时，不同受力状态下构件承载力评定值可按下式计算：

Rd,e=R（fc,e，fs,e，fe，ae，┄）/γR                   （7.2.4）

式中：Rd,e—构件承载力的评定值；

fc,e—混凝土强度的推定值；

fs,e—钢筋强度的检测值；

fe—钢材强度的检测值；

ae—构件几何尺寸的实测值；

γR—构件承载力的分项系数。

  - 适用性评定

    - 钢管混凝土结构和钢-混凝土组合结构的适用性应分成下列两个层次进行评定：

- 正常使用极限状态的适用性；

- 结构构件维系建筑功能的能力。

    - 正常使用极限状态下适用性评定应分为钢构件及节点、钢结构两个层面，并应按变形、偏差、连接构造、腐蚀情况、涂装质量和混凝土缺陷六个项目评定，涂层评定应符合本标准第6章的规定。

- 8  木结构

- 8.1  一般规定

8.1.1 木结构建筑评定过程发现资料不全时，应进行详细调查与检测；当常规检测无法满足评定工作的要求时，宜采用现场加载试验确定相关参数。

[说明]：当木结构建筑的工程图纸资料不全时，应对木结构建筑的结构布置、结构体系、木材强度、结构与构件几何尺寸等进行检测，并绘制详细的工程现状图。近些年来，经常会遇到一些建筑受到各种条件的限制，现场很难得到想要的技术参数，例如材料强度、弹性模量等，此时无法通过理论计算获取构件的承载能力与变形。因此，建议可通过现场的加载试验进行确定。

8.1.2 既有木结构建筑进行评定时，应进行建筑使用环境、使用历史和结构现状的调查与检测，并应重点检查木结构的整体稳固性，相应调查与检测应符合附录E的要求。

[说明]：本条规定了木结构建筑可靠性评定前期工作的项目要点，调查的内容、范围和技术要求应满足建筑结构评定的需要，并强调了结构整体牢固性的重要性。在木结构中，节点通常难以做到完全的刚接，有的甚至接近于铰接，此时结构体系的合理性以及构造措施是否得当对结构的整体牢固性影响很大。技术人员在进行木结构整体安全性分析时，除了要关注构件的安全性，更应重视结构的整体稳固性。

- 8.2  承载能力评定

- 8.2.1 木结构的承载能力评定，应重点评定以下内容：

- 结构体系平面和立面布置的规则性、整体稳固性；

- 竖向受力构件、水平受力构件和联系构件布置的合理性；

- 大跨和空间木结构的长期稳定性。

[说明]：合理的木结构体系往往更关键。本条规定了木结构体系评定的内容。木结构蠕变变形比其他材料的结构更加明显，拱和单层网壳的长期稳定承载力远低于非线性分析方法得到的稳定承载力（瞬时稳定承载力），如无资料，两铰拱和单层网壳的长期稳定承载力可取瞬时稳定承载力的1/3。

8.2.2  当采用基于荷载检验的评定方法或调整分项系数的评定方法时，应考虑荷载持续时间对木材强度的影响。

[说明]：荷载持续时间对木材的强度有显著影响，活荷载对木材强度的影响系数可取0.72，恒荷载对木材强度的影响系数可取0.58。

8.2.3  木结构连接应进行承载力和构造措施评定。

[说明]：木结构连接的承载性能主要是连接的排列构造要求和承载力。

8.2.4  当进行木构件承载力验算时，应采用有效净截面，同时应考虑木构件斜纹、裂缝、腐朽和虫蛀的影响。

[说明]：随着木纹倾斜角度的增大，木材的强度将很快下降，如果伴有裂缝，则强度将更低。因此，在木结构构件安全性评定中应考虑斜纹及斜裂缝对其承载能力的严重影响。木材斜纹承压强度设计值应按下列公式确定：

式中，——木材斜纹承压的强度设计值（N/mm2）

——作用力方向与木纹方向的夹角（）

恶劣的使用环境中，易发生严重的腐朽或虫蛀，大大削弱连接节点和构件的承载力。计算构件承载力时应使用刨除腐朽和虫孔后的有效净截面。

8.2.5 当对火灾后木构件进行评定时，木构件承载力验算过程中应采用燃烧后剩余截面尺寸。

[说明]：本条参照《木结构设计标准》GB50005，剩余截面尺寸不包含碳化层。

- 8.3  适用性评定

8.3.1 木结构的适用性评定宜按变形、位移、开裂、腐朽和振动五个项目评定。

[说明]：本条主要规定了木结构适用性的评定内容。

8.3.2 木结构构件的变形或位移宜采取现场检测方式，应区分施工偏差或作用下变形或位移。以现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005限值为基准进行评定。当木结构构件的变形或位移不能通过现场检测确定时，应采用结构分析的方法通过计算确定。

[说明]：借鉴了现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018中的A.3.2条，规定了木结构构件变形和位移值的评定依据；借鉴了现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018中的A.3.3条和A.3.4条，规定了木结构构件变形和位移值的确定方法。

8.3.3 当木结构已出现明显的适用性问题，但结构或构件尚未达到正常使用极限状态的限值时，宜采用专家论证进行适用性评定。

[说明]：借鉴了现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153－2008中的G.3.1条，主要明确了木结构适用性评定的处理方法。

8.3.4 当木结构建筑已经存有超过正常使用极限状态限值的结构或构件时，应在检测数据基础上给出处理的意见。

[说明]：参照现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153－2008中的G.3.2条，主要明确了木结构适用性评定的处理方法。

- 8.4  耐久性评定

8.4.1 当进行木结构的耐久性评定时，应选择下列项目进行调查或检测：

- 木构件开裂部位、宽度和深度；

- 木构件虫蛀程度及部位、深度和面积；

- 木构件腐朽程度及部位、深度和面积；

- 木结构连接部位紧固件的锈蚀程度；

- 木结构防火构造措施。

[说明]：木结构的耐久性评定， 应以判定木结构相应耐久年限与评估使用年限之间的关系为目的。本条主要规定了木结构耐久性评定需要开展的现场调查或检测项目。

8.4.2 对于未出现耐久性极限状态标志和限值的木构件和连接，可根据木结构的使用时间、材料性能劣化规律、环境作用情况和虫蛀腐朽状况推定剩余耐久性年数。

[说明]：本条主要参照现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153－2008中的G.4.4条，提出了木结构构件耐久年数的评定方法。

- 9  既有建筑幕墙及轻型围护结构

## 9.1  一般规定

9.1.1  对既有建筑的玻璃幕墙进行评定时，应重点检查或检测以下内容：

1 幕墙整体的变形、错位、松动；

2 玻璃面板的松动、损坏和渗漏情况；

3 密封胶的脱胶、开裂、起泡，密封胶条的脱落、老化等损坏现象；

4 开启部分启闭灵活性，安装螺栓或螺钉的松动和失效；

5 金属件的锁止和限位。

6 落地窗、飘窗和玻璃幕墙的护栏或防碰撞措施的设置及有效性。

[说明]：现行行业标准《建筑门窗工程检测技术标准》JGJ/T205提出的检查项目包括：玻璃、门窗框和扇、密封材料、连接件和五金件、排水构造与措施等。

外墙外保温系统评定主要参照执行现行国家标准《外墙外保温系统材料安全性评价方法》GB/T 31435、《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144等的有关规定。

外门窗评定主要参照执行现行行业标准《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103等的有关规定。

幕墙评定主要参照执行现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的有关规定。

9.1.2  对既有建筑的幕墙、轻质墙板和轻质屋面进行评定时，应包括以下内容：

1 面材与骨架的性能或承载力；

2 面材与骨架之间连接件的性能或承载力；

3骨架与主体结构之间连接件的性能或承载力。

[说明]：对既有建筑的幕墙、轻质外墙板和轻质屋面板的牢固性、完好性或渗漏、渗透现象可进行专项检查评定。

9.1.3  对既有轻型围护结构进行评定时，应重点检查防火构造。

[说明]：外围护结构防火构造评定，参照现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016的有关规定执行。

## 9.2  承载能力评定

9.2.1  既有轻型围护结构的结构体系和构件布置，应进行以下检查内容：

1 外围护结构与主体结构连接组件，包括预埋件或后置埋件、连接件及焊接强度、外保温系统的粘结与锚固；

2 外围护结构支承组件，包括主柱、横梁及其他连接材料；

3 外围护结构面板组件，包括各类面板如玻璃、石材、金属面板及人造板材。

[说明]：本规程中外围护结构主要考虑非承重外墙墙体、外墙外保温系统、外门窗、幕墙及其他围护构件。近年来既有建筑外围护结构构件（如外墙外保温系统、幕墙等）的安全性受到越来越多的关注，考虑对建筑使用者及第三方安全的影响。

9.2.2  既有轻型围护结构承载力的评定，应包括下列评定项目：

1 围护结构与主体结构的连接与锚固承载力；

2 围护结构的构配件承载力。

[说明]：本条的评定对象不包括混凝土结构的屋盖和砌筑及混凝土墙体及女儿墙，主要是指安装在结构构件之上的轻型围护结构。有些轻型围护结构也有结构系统，如龙骨系统等。龙骨系统的承载能力可按相应结构的方法予以评定。

9.2.3  围护结构的构配件承载力符合公式（9.2.3）的要求，应评为承载力满足要求：

Rd,e≥Sd,e                                             （9.2.3）

式中: Rd,e—结构构件的抗力评定值；

Sd,e—作用效应的评定值。

[说明]：围护结构的设计情况比较复杂，有些还采用经验的方法。现行国家标准采用的设计方法也是评定采用的方法。

9.2.4  既有轻型围护结构中幕墙、轻质墙板和轻质屋面板宜进行瞬时风作用下的承载力验算。

[说明]：近年来出现了一些轻型围护结构遭风毁的事例。本条参考某些国家的标准对风荷载的调整，提出建议。

9.2.5  既有轻型围护结构的瞬时风的计算风压值，应按下式确定：

ｗｋ,s＝βｚμｓμｚｗ0s                                            （9.2.5）

式中:ｗｋ,s—瞬时风的计算风压值（kN/m2）；

βｚ—风振系数，根据轻型面板相应的试验确定。

μｓ—风荷载体型系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定；

μｚ--风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定确定；

ｗ0,s—瞬时风的基本风压，将经过调整的10m高处50年统计数据中的最大瞬时风速带入现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的公式确定。

[说明]：本条中有两处与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009不同，其一是轻质围护结构的风振系数，其二是基本风压。用瞬时风替代10min的平均风计算基本风压，适用于轻质围护结构。瞬时风可能会造成轻质围护结构振动，也就是说瞬时风需要采用动力系数。瞬时风的动力系数可通过试验分析确定。

9.2.6  50年基准期10m高处的瞬时风速可按下列方法确定：

1 对当地气象台站统计数据调整后确定；

2 当缺乏50年的统计数据时，可依据短期统计数据，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的方法推算50年的瞬时风风速；

3 取当地10m高10min平均风的1.5～1.6倍作为3秒钟的瞬时风；

4 按现行协会标准《既有建筑评定与改造技术规程》T/CECS 497附录P确定。

[说明]：基准期的风速值应该为统计得到的最大风速或统计分布0.98分位值两者之中的较大值。我国的一些气象台站可能会有50年3秒钟风速的统计数据。将这些统计数据进行相应的调整后可以得到所需要的瞬时风速。考虑到评定机构获取相关资料等方面存在一定的困难，中国工程建设协会标准《既有建筑评定与改造技术规程》T/CECS 497附录P也提供了一些地区3秒钟瞬时风的数据。根据对大量统计数据的分析并参考国外的经验，本条第3款提供了10m高10min平均风与3秒钟瞬时风之间的转换关系。

## 9.3  适用性评定

9.3.1  当既有轻型围护结构存在下列情况时，应评定为不满足要求：

1 围护结构出现不可恢复的变形或开裂；

2 轻质围护结构在阵风作用下产生过大的振动；

3 围护结构出现影响正常使用的损伤或局部破坏；

4 围护结构的变形、开裂以及结露霉变对既有建筑的保温、防水或设备的运行构成影响

[说明]：本条提出：为防水、装饰、保温层等提供稳定的基层是对围护结构的适用性要求。否则这些面层会出现脱落、破坏等现象。

防水是建筑必备的功能出现渗漏就应该处理，但是在处理前应查明渗漏的原因。有些渗漏是因围护结构变形或开裂造成防水失效，此类问题属于围护结构适用性存在问题；有些渗漏是防水材料老化、缺陷造成，此类问题属于防水方面的问题。

9.3.2  对于围护结构墙体和屋面的保温性能，应按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189和《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26进行评定。

[说明]：保温隔热是建筑应具备的基本功能。当测试结果符合标准要求时可评定保温隔热性能符合要求。当不符合标准的要求时可分成两种情况，其一是围护结构的保温性能受到不利的影响，其二是其本身的能力不足。

9.3.3  建筑幕墙的适用性评定包括隔热、保温、水密性、隔声、防水和气密性六个项目，并应按实际情况进行评定。（曾部沟通）

[说明]：门窗幕墙的评定也存在两种情况，门窗幕墙的性能受到影响和本身的能力不足。

9.3.4  轻质隔墙的固体传声和空气隔声性能应按现行国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T 50121进行评定。

## 9.4  耐久性评定

9.4.1  围护结构中的混凝土墙板和砌筑构件应分别按照第4章和第5章进行相应的耐久性评定。

9.4.2  幕墙、轻质墙板和轻型屋面中以下类型的金属构配件，应按第6章进行相应的耐久性评定：

1 幕墙结构的连接件及紧固件；

2 金属的轻质墙板、屋面板及幕墙面板；

3 围护结构与主体结构连接的螺栓、铆钉、连接件。

9.4.3  围护结构的密封类材料宜以出现色泽大幅度改变、开裂或性能的明显劣化作为耐久性极限状态的标志。

[说明]：密封材料包括密封胶条、硅酮密封胶等，出现相应的标志时一般需要采取更换的处理措施；对有相关现行国家标准规定的材料，可采取取样试验的方法评定。

9.4.4  特定密封材料和幕墙的密封类材料的剩余使用年数宜采用模拟试验的方法确定。

- 10  评定报告

10.0.1  建筑结构的可靠性评定报告，包括安全性、适用性及耐久性评定报告，应包括以下内容：

- 评定目的、内容和范围；

- 建筑物基本信息；

- 现场调查和检查结果；

- 检测数据及结果；

- 相关验算分析、复核及结果；

- 评定结论。

[说明]：对安全性或承载能力评定结论为不满足要求的情况，根据其严重程度和工程情况可选择下列处理措施：

1 限制或减少结构上的荷载；

2 加固或更换构件；

3 改变建筑的使用用途；

4 临时支顶或限制使用；

5 拆除更换部分结构或全部结构。

对适用性或耐久性评定结论为不满足要求的情况，根据建筑的实际情况可选择下列处理措施：

1 对于不满足要求的结构或构件进行适用性或耐久性处理；

2 改变使用条件达到适合性或耐久性使用要求；

3 全面或局部修缮更新。

10.0.2  评定目的、内容和范围应与委托合同的要求一致，并应包含评定过程中出现的变更。

10.0.3  建筑物的基本信息宜包括以下主要内容：

- 建筑物的位置、面积、高度、层数、结构类型、设计及建造年代；

- 设计单位及设计依据；

- 施工单位及施工资料；

- 使用及维护情况，含既有的检测、鉴定、加固资料；

- 收集的资料清单及资料来源。

10.0.4  现场调查和检查结果宜包括以下主要内容：

- 实际使用条件和使用环境；

- 建筑周边施工环境与建筑、构筑物调查

- 地基基础及围护结构的工作状态；

- 调查和检查方法及采用的仪器设备。

10.0.5  检测数据及结果应包括以下内容：

- 抽样方案；

- 测点、测区、测位、试件在结构上的分布；

- 检测方法、仪器设备及相关参数；

- 检测采用的软件及相关参数；

- 结构构件的外观质量、缺陷与变形整理归纳；

- 检测数据的整理及推定结果。

10.0.6  相关验算分析、复核及结果应包括以下内容：

- 评定采用的软件及相关参数；

- 计算模型、结构体系复核及相关构造措施复核；

- 验算及复核结果整理分析。

[说明]：建筑结构的承载力验算可以给出典型的楼层计算结果，并应对不满足要求结构构件的数量、所处位置及其处理建议，列表逐一作出详细说明。当建筑结构复杂或问题很多时，尚应绘制不满足要求构件的分布图。软件相关参数包括验算参数、模型取值及荷载取值等。

- 附录A  钢筋混凝土压弯构件抗力与作用效应比值的计算方法

A.1 一般规定

A.1.1 本附录方法适用于钢筋混凝土、预应力混凝土杆系构件抗力与作用效应比值的计算。

[说明]：本方法解决混凝土构件的承载力验算中采用设计与实配钢筋量比值的问题。

A.1.2构件抗力与作用效应比值取其危险截面的抗力与作用效应比值并考虑构件的稳定系数和轴向压力作用下构件挠曲引起的附加弯矩。当不能确定危险截面位置时，应取多个截面验算结果中的最小值。截面抗力和效应的计算应考虑轴向压力N和双向弯矩Mx、My的耦合作用。

[说明]：构件轴心受压、纯弯和单向压弯等受力状况是压弯构件的特例，可采用相同的计算方法。

A.1.3杆系构件在轴向压力和双向弯矩作用下应变场遵循平截面假定。可以通过截面法和有限元法计算构件的承载能力。截面法依据极限平衡理论假定构件到达极限承载能力时压区混凝土全部达到抗压强度设计值，拉区混凝土的应力为0，钢筋按所在位置的应变计算其应力。有限元法根据应变场和混凝凝土、钢筋本构曲线得到单元的应力值，由单元应力积分得到截面抗力（N，Mx，My）。采用有限元法时宜考虑箍筋对混凝土本构的影响。

A.1.4 计算构件截面抗力曲线（面）时应考虑构件稳定系数，必要时考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应。稳定系数的计算方法和考虑二阶效应调整弯矩的方法，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

A.2 抗力与作用效应比值的计算

A.2.1 本附录的荷载作用效应指构件截面内力，包含轴力Ns和两个方向的弯矩Mxs，Mys。

A.2.2 截面或构件承载能力与荷载作用效应采用相同坐标系，包含NR，MxR，MyR三个向量。

A.2.3 等轴力水平抗力效应比计算方法是在轴向力NR与NS相等情况下，用荷载作用效应中弯矩矢量和同方向的抗弯能力与该荷载作用效应数值的比值判定构件是否安全，见图A.2.3。

Ms

MR

Mx

My

NR=Ns

|MR|/|MS|≥安全

图A.2.3 等轴力双向弯矩抗力效应比简图

A.2.4 采用能量法计算构件截面的抗力与作用效应比值，应符合下列规定：

1 当构件截面内力达到N，Mx，My时，构件单位长度内力做的功（需消耗的能量）为：

US=NS22EA+MxS22EIx+MyS22EIy----(A.2.4-1)

2 构件内力达到承载能力曲面上任意一点（NR，MxR，MyR）时需要的能量为：

UR=NR22EA+MxR22EIx+MyR22EIy----(A.2.4-2)

3 计算所有荷载组合中能量USi以及抗力曲线上与荷载作用效应对应的一些特征点的最小能量URimin。压弯构件抗力与作用效应比可按URi/USimax计算，并取最小值。特征点可取并不限于图A.2.4中的荷载矢量与抗力曲线（面）的交点（P1）、近点（P2）、等轴力点（P3）、等弯矩点(P4)等。

图A.2.4

P1

M

N

P2

P4

P3

荷载点L的特征点举例

L

A.3 极限平衡法计算压弯构件截面承载能力曲线（面）

A.3.1 极限平衡法（PDM法）适合钢筋混凝土构件双轴对称截面的承载力计算。截面两个主轴方向和任意方向N-M曲线采用相同方法公式计算。每隔10°~30°计算一次N-M曲线，横向连接曲线得到承载力曲面。

A.3.2假定计算截面的应变分布遵循平面假定。混凝土受压区应力分布采用矩形应力图，其他区域应力为0。钢筋屈服前应力应变符合线性变化，即=E×;屈服后应力值恒为=fy。

A.3.3矩形截面主轴方向的N-M承载力曲线，可根据四个特征点确定各点的含义与计算方法如下图：：

A: N=Npl,Rd，M=0点，即轴力达到最大承载力，无弯矩情况；

B: N=0，M=Mpl,Rd点，即轴力为0，对应的弯矩达到极限承载力；

C: N≠0，M=Mpl,Rd点，即与B点弯矩相等，轴力不等的点，该点的轴力成为Npm,Rd,

D: N=0.5*Npm,Rd，M=Mmax,Rd的点。

图A2-1 抗力曲线特征点

[说明]:1) A点 轴心受压承载力

Npl,Rd=0.9fcAc+fy'As'----(A3−1)M=0

公式来源：现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 第6.2.15条。

2)B点	纯受弯承载力

假设应变为0的中和轴位置为x，见下图。按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010  第6.2.6条规定，混凝土受压区按矩形计算，矩形长度（受压区计算高度）为βx，混凝土计算受压强度为α1fc。受拉一侧最外钢筋达到极限拉应变yu，结合中和轴位置应变为0，可得到任意位置的应变，从而得到各钢筋的应变和应力。

按迭代法计算N=0时中和轴位置x，以及各钢筋的应力值，然后将钢筋拉压力和混凝土压力对形心取距得到弯矩Mpl,Rd。



i

fy

α1fc

yu

βx

x

图A2-2 构件截面应变-应力计算简图

按上图所示，构件在给定应变场情况下，截面所受弯矩和轴力的公式如下：

M=σi⋅Asi⋅xi+α1⋅fc⋅β⋅x⋅0.5h-0.5β⋅x----A3-2N=σi⋅Asi+α1⋅fc⋅β⋅x----A3-3

由中和轴高度x和截面一侧的应变值可确定应变场。按受拉侧最外钢筋处应变达到yu=0.01和N=0迭代求解出中和轴高度x。将x带入弯矩公式，得到Mpl,Rd。

- C点 与B点受弯承载力相同点

Npm,Rd=0.9fc⋅Ac

Mpl,Rd由2）计算得到。

4）D点 最大受弯承载力点

令受压区高度x=0.5h，得到Mmax,Rd和对应的N。

A.3.4 极限平衡法（PDM法）同样适用非主轴方向的N-M承载能力曲线以及其他对称截面N-M承载能力曲线的计算。

A.4 有限元法计算压弯构件截面承载力

A.4.1 有限元法计算压弯构件截面承载力适用于任意截面的钢筋混凝土构件和预应力钢筋混凝土构件的承载力计算，将混凝土截面划分成单元，每个钢筋作为一个单元，根据截面各种应变场分别计算其承载力，由此得到构件截面承载能力曲面。

A.4.2 钢筋本构采用无强化的两折线模型，用fy代替fy,r拉压本构相同，见图A.4.2。

fy



y

u



图A.4.2 钢筋本构曲线

A.4.3 混凝土本构按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的附录C.A.4给出公式，不考虑受拉本构。用fc代替c,r，见图A.4.3。



fc

0.5fc

c,r

cu



图A.4.3 混凝土本构曲线

A.4.4 构件截面应变场遵循平截面假定，坐标轴原点设置截面重心上，应变平面绕θ轴旋转，则截面上任何一点的应变（混凝土纤维和钢筋）可表达为平面函数见下式：

ε=ϕu[Xsinθ+Ycosθ+r]----  (A.4.4−1)

混凝土截面

钢筋

预应力筋



r

图A.4.4 任意截面应变平面简图

当截面内有预应力钢筋时应变函数要叠加由预应力引起的初始应变：

ε=ϕu[Xsinθ+Ycosθ+r]+εp0k----  (A.4.4−2)

[说明]：应变场假定和表达方法源自现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录E。

A.4.5 当已知截面各种破坏状态下的应变场分布时，采用单元数值积分方式可得截面承载力。可采用扫描法得到极限承载力曲线和曲面。以下是扫描法的一种方案：

- 双侧从-cu扫描到-c’r得到最大轴力点Npl,rd，见图A.4.5-1(a)。

- 受压侧从-cu，受拉侧从-cu到yu=0.01。即设扫描次数为n，受拉侧=-（cu+yu）*i/(n-1) ，见图A.4.5-1(b);

- 受压侧从-c,r，受拉侧从-c,r到yu。即设扫描次数为n，受拉侧=-（c,r+yu）*i/(n-1) ，见图A.4.5-1(c);

- 受拉测=yu受压测从0到-cu，见图A.4.5-1(d)。

- 当确实需要提高精度时可以不限于上述扫描方案；非对称配筋时会有些偏差，应变前的负号表示。

| -c,r -cu | yu -cu | -c,r yu | -cu yu =0 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) | (b) | (c) | (d) |

图A.4.5 扫描法求承载力曲线示意图

- 在指定应变场下，构件的内力按以下公式计算

N=i=1n1σc(εci)Aci+j=1n2σs(εsj)Asj+k=1n3σpk(εpkk)Apkk−−−−(A.4.5−1)

Mx=−i=1n1σc(εci)yciAci−j=1n2σs(εsj)ysiAsj−k=1n3σpk(εpkj)ypkiApkj−−−−(A.4.5-2)

My=i=1n1σc(εci)xciAci+j=1n2σs(εsj)xsjAsj+k=1n3σpk(εpkk)xckAsk−−−−(A.4.5-3)

其中：c()、s()、pk()—分别为混凝土，钢筋和预应力钢筋的本构函数。

- 取扫描结果生成的(N，Mx，My)点集的外包络，得到N-M曲线和N-MX-My曲面，见图A.4.5-2、图A.4.5-3。

M

N

图A.4.5-3  三维抗力曲面

图.4.5-2 二维抗力曲线

A.5 构件抗力曲线（面）

A.5.1构件的抗力曲线（面）是在构件截面抗力曲线、曲面基础上考虑构件压杆稳定系数和在压力作用下构件挠曲产生的附加弯矩（二阶效应）对构件承载力的影响得到。

A.5.2稳定系数按照现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010表6.2.15计算。截面承载力曲线（面）上的每一点的轴力值乘以该系数，得到构件承载力曲线（面）。

A.5.3偏心受压构件二阶效应，应在荷载作用效应中对弯矩进行放大，参见现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.4条。否则，应将构件抗力曲线（面）上控制点的弯矩分量进行折减，折减公式如下：

M'=MCmηns−−−−(A.5.3-1)

式中：

M—抗力曲线（面）上要修正点的弯矩分量

—修正后的弯矩分量

Cm取1.0

ηns=1+11300(M/N+ea）/h0(lch)20.5fcAN−−−−(A.5.3-2)

M、N--修正点的抗力值，当双向受弯时取双向弯矩的矢量和，ea取弯矩方向的初始缺陷。其他变量含义参见现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-20106.2.4条。

- 附录B  新旧规范中建筑结构常用材料强度取值

B.0.1 既有建筑的资料中存在《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74（以下简称“74规范”）的混凝土强度标号，其对应混凝土强度取值按附表B.0.1。

附表B.0.1  74规范中混凝土强度取值（kgf/cm2）

| 混凝土标号 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴心抗压 | 42 | 55 | 85 | 110 | 145 | 175 | 230 | 285 | 325 |
| 弯曲抗压 | 52 | 70 | 105 | 140 | 180 | 220 | 290 | 355 | 405 |
| 抗拉 | 6.8 | 8 | 10.5 | 13 | 15.5 | 17.5 | 21.5 | 24.5 | 26.5 |
| 抗裂 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 25.5 | 28.5 | 30.5 |

[说明]:《钢筋混凝土结构设计规范》TJ 10-74 的混凝土强度是按照标准方法制作养护边长200mm的立方体试块，在28天龄期用标准试验方法所得的抗压极限强度，取值应该是检验的均值。旧规范混凝土标号与现行规范的混凝土强度等级采用强度单位，立方体试块尺寸及保证率考虑均存有差异，两者并无换算关系。对此情况的既有建筑应按《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784进行混凝土强度检测评定。

B.0.2 既有建筑中砌体抗压强度按照《砌体结构设计规范》GBJ 3-88的砌体强度等级进行换算，按附表B.0.2-1和附表B0..2-2采用砌体的抗压设计值。

附表B.0.2-1  砖砌体的抗压强度设计值（MPa）

| 砖强度等级 |  | 砂浆强度等级 |  |  |  |  |  |  | 砂浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现行规范 | 旧规范 | M15 | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | M1 | M0.4 | 0 |
| MU30 | 300 | 4.16 | 3.45 | 3.10 | 2.74 | 2.39 | 2.17 | 1.58 | 1.22 |
| MU25 | 250 | 3.80 | 3.15 | 2.83 | 2.50 | 2.18 | 1.98 | 1.45 | 1.11 |
| MU20 | 200 | 3.40 | 2.82 | 2.53 | 2.24 | 1.95 | 1.77 | 1.29 | 1.00 |
| MU15 | 150 | 2.94 | 2.44 | 2.19 | 1.94 | 1.69 | 1.54 | 1.12 | 0.86 |
| MU10 | 100 | 2.40 | 1.99 | 1.79 | 1.58 | 1.38 | 1.26 | 0.91 | 0.70 |
| MU7.5 | 75 | - | 1.73 | 1.55 | 1.37 | 1.19 | 1.09 | 0.79 | 0.61 |

附表B.0.2-2  一砖厚空斗砌体的抗压强度设计值（MPa）

| 砖强度等级 |  | 砂浆强度等级 |  |  |  | 砂浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现行规范 | 旧规范 | M5 | M2.5 | M1 | M0.4 | 0 |
| MU20 | 200 | 1.65 | 1.44 | 1.31 | 1.26 | 0.98 |
| MU15 | 150 | 1.24 | 1.08 | 0.98 | 0.94 | 0.73 |
| MU10 | 100 | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.49 |
| MU7.5 | 75 | 0.62 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.37 |

B.0.3 《钢结构设计规范》GBJ 17-88、《钢结构设计规范》GB 50017-2003、《钢结构设计标准》GB 50017-2017对承重结构用钢材强度设计值的规定分别见附表B.0.3-1、附表B.0.3-2和附表B.0.3-3。

附表B.0.3-1  《钢结构设计规范》GBJ 17-88规定的钢材强度设计值

| 钢材牌号 |  | 厚度或直径(mm) | 抗拉、抗压和抗弯f | 抗剪fv | 端面承压(刨平顶紧)fce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号钢 | 第1组 | 圆钢、方钢、扁钢≤40 角钢、工字钢、槽钢≤15 钢板≤20 | 215 | 125 | 320 |
|  | 第2组 | 圆钢、方钢、扁钢>40～100 角钢、工字钢、槽钢>15～20 钢板>20～40 | 200 | 115 |  |
|  | 第3组 | 角钢、工字钢、槽钢>20 钢板>40～50 | 190 | 110 |  |
| 16Mn 钢 16Mnq 钢 |  | ≤16 | 315 | 185 | 445 |
|  |  | 17～25 | 300 | 175 | 425 |
|  |  | 26～36 | 290 | 170 | 410 |
| 15Mnv 钢 15Mnvq 钢 |  | ≤16 | 350 | 205 | 450 |
|  |  | 17～25 | 335 | 195 | 435 |
|  |  | 26～36 | 320 | 185 | 415 |

注:3号镇静钢的抗拉、抗压、抗弯和抗剪强度设计值，可按表中的数值增加5%。

附表B.0.3-2  《钢结构设计规范》GB 50017-2003规定的钢材强度设计值

| 钢材牌号 | 厚度或直径(mm) | 抗拉、抗压和抗弯f | 抗剪 fv | 端面承压(刨平顶紧) fce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 钢 | ≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | >16～40 | 205 | 120 |  |
|  | >40～60 | 200 | 115 |  |
|  | >60～100 | 190 | 110 |  |
| Q345 钢 | ≤16 | 310 | 180 | 400 |
|  | >16～35 | 295 | 170 |  |
|  | >35～50 | 265 | 155 |  |
|  | >50～100 | 250 | 145 |  |
| Q390钢 | ≤16 | 350 | 205 | 415 |
|  | >16～35 | 335 | 190 |  |
|  | >35～50 | 315 | 180 |  |
|  | >50～100 | 295 | 170 |  |
| Q420 钢 | ≤16 | 380 | 220 | 440 |
|  | >16～35 | 360 | 210 |  |
|  | >35～50 | 340 | 195 |  |
|  | >50～100 | 325 | 185 |  |

注:表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

附表B.0.3-3  《钢结构设计标准》GB 50017-2017规定的钢材强度设计值

| 钢材牌号 | 厚度或直径(mm) | 抗拉、抗压和抗弯 f | 抗剪 fv | 端面承压(刨平顶紧) fce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 钢 | ≤16 | 215 | 125 | 320 |
|  | >16～40 | 205 | 120 |  |
|  | >40～100 | 200 | 115 |  |
| Q355 钢 | ≤16 | 305 | 175 | 400 |
|  | >16～40 | 295 | 170 |  |
|  | >40～63 | 290 | 165 |  |
|  | >63～80 | 280 | 160 |  |
|  | >80～100 | 270 | 155 |  |
| Q390钢 | ≤16 | 345 | 200 | 415 |
|  | >16～40 | 330 | 190 |  |
|  | >40～63 | 310 | 180 |  |
|  | >63～100 | 295 | 170 |  |
| Q420 钢 | ≤16 | 375 | 215 | 440 |
|  | >16～40 | 355 | 205 |  |
|  | >40～63 | 320 | 185 |  |
|  | >63～100 | 305 | 175 |  |
| Q460 钢 | ≤16 | 410 | 235 | 470 |
|  | >16～40 | 390 | 225 |  |
|  | >40～63 | 355 | 205 |  |
|  | >63～100 | 340 | 195 |  |
| Q345GJ(建筑结构用钢板) | >16～50 | 325 | 190 | 415 |
|  | >50～100 | 300 | 175 |  |

注:表中直径指实心棒材直径，厚度系指计算点的钢材或钢管壁厚度，对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较厚板件的厚度。

- 附录C  回弹法检测长龄期泵送混凝土抗压强度

C.0.1  本方法适用于用回弹法检测龄期(8～12)y的泵送混凝土抗压强度。按本方法检测时，应使用M225或H450型回弹仪进行水平回弹。

[说明]:此回弹法不采用角度修正。

C.0.2  本方法中对回弹仪的技术要求、检定与保养以及对结构构件的检测技术应执行行业现行标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23和《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294的规定。

C.0.3  当采用本附录测强曲线计算回弹法检测长龄期泵送混凝土得到的测区混凝土抗压强度换算值时，应符合下列条件：

1  处于干燥状态的泵送混凝土；

2  混凝土外观质量正常，不受环境介质作用的侵蚀；

3  经非金属超声波或其他探测法检测结果表明，混凝土内部无明显的不密实区和蜂窝状局部缺陷；

4  混凝土强度等级在C20～C60。

[C.0.1～C.0.3说明]：国内有关单位基于足尺结构实体模型，对预拌泵送混凝土长龄期回弹法测强曲线进行了试验研究，以结构实体模型混凝土中钻取的直径100mm标准芯样试件抗压强度为因变量，以测区回弹值为自变量，依最小二乘法原理进行回归，拟合得到龄期（8～12）年泵送混凝土回弹法测强曲线。

C.0.4  测强曲线以每个测区平均回弹值Rm(RM)为计算参数，按相应的测强曲线计算每个测区的抗压强度换算值；当没有相应的换算强度曲线时，经过试验验证后，可按公式（C.0.3-1）、公式（C.0.3-2）计算测区混凝土换强度值：

fcu,ic=1.2051Rm,i1.0178          	（C.0.4-1）

fcu,ic=18.109e0.0203RM，i      	（C.0.4-2）

式中：fcu,ic----第i个测区混凝土强度换算值，精确至0.1MPa；

Rm,i----第i个测区M225型回弹仪测得平均回弹值，精确至0.1；

RM,i----第i个测区M450型回弹仪测得平均回弹值，精确至0.1。

C.0.5  抗压强度的推定应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的要求。

C.0.6  当对既有建筑的混凝土强度存有质疑时，宜采用钻芯法对回弹检测结果进行修正，且符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

[C.0.6说明]：经相关课题（3～12）年的标准芯样试件抗压强度中时变规律研究发现：在结构实体混凝土中钻取的标准芯样试件抗压强度随龄期的增长而缓慢增长，未出现以标准芯样试件表征的结构混凝土抗压强度随龄期增长而折减的现象，但并不代表所有既有建筑的混凝土强度均会增长，还需采用钻芯修正法。

# 附录D  建筑结构的耐久性极限状态

D.1  一般规定

D.1.1  各类结构构件及其连接，应依据环境侵蚀和材料的特点确定耐久性极限状态的标志和限值。

D.1.2  建筑结构构件出现耐久性极限状态标志或限值的年限不小于其设计使用年限。

D.1.2  结构构件耐久性极限状态的标志或限值及其损伤机理，应作为采取各种耐久性措施的依据。

D.2  耐久性极限状态的标志和限值

D.2.1  对混凝土结构的配筋和金属连接件，宜以出现下列状况之一作为达到耐久性极限状态的标志或限值：

1  预应力钢筋和直径较细的受力主筋具备锈蚀条件；

2  构件的金属连接件出现锈蚀；

3  混凝土构件表面出现锈蚀裂缝；

4  阴极或阳极保护措施失去作用。

D.2.2  对砌筑和混凝土等无机非金属材料的结构构件，宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志或限值：

1  构件表面出现冻融损伤；

2  构件表面出现介质侵蚀造成的损伤；

3  构件表面出现风沙和人为作用造成的磨损；

4  表面出现高速气流造成的空蚀损伤；

5  因撞击等造成的表面损伤；

6  出现生物性作用损伤。

D.2.3  对钢结构、钢管混凝土结构的外包钢管和组合钢结构的型钢构件等，宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志：

1  构件出现锈蚀迹象；

2  防腐涂层丧失作用；

3  构件出现应力腐蚀裂纹；

4  特殊防腐保护措施失去作用。

D.2.4  对铝合金、铜及铜合金等构件及连接，宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志：

1  构件出现表观的损伤；

2  出现应力腐蚀裂纹；

3  专用防护措施失去作用。

D.2.5  对木结构宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志：

1  出现霉菌造成的腐朽；

2  出现虫蛀现象；

3  发现受到白蚁的侵害等；

4  胶合木结构防潮层丧失防护作用或出现脱胶现象；

5  木结构的金属连接件出现锈蚀；

6  构件出现翘曲、变形和节点区的干缩裂缝。

D.2.6  对聚合物材料及其结构构件，宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志：

1  因光老化，出现色泽大幅度改变、开裂或性能的明显劣化；

2  因高温、高湿等，出现色泽大幅度改变、开裂或性能的明显劣化；

3  因介质的作用等，出现色泽大幅度改变、开裂或性能的明显劣化。

D.2.7  对具有透光性要求的玻璃构配件，宜以出现下列现象之一作为达到耐久性极限状态的标志：

1  结构构件出现裂纹；

2  透光性受到磨蚀的影响；

3  透光性受到鸟类粪便影响等。

# 附录E  木结构的调查与检测

E.0.1 木结构建筑使用环境、使用历史的调查与检测应包括所处的使用环境、维修与改造历史情况。

[说明]：在木结构建筑的可靠性评定过程中，涉及到既有损伤的原因分析、现状的安全性分析以及后期功能改造的可行性分析。因此，技术人员需要了解木结构建筑所处的使用环境以及其曾经的维修与改造历史。

E.0.2 木结构建筑的使用环境应包括周围的气象环境、地质环境、建筑结构工作环境和灾害环境，应按下表E.0.2进行调查。

表E.0.2  木结构建筑的使用环境调查与检测

| 项次 | 环境类别 | 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气象环境 | 大气温度变化、大气湿度变化、降雨量、降雪量、风作用等 |
| 2 | 地质环境 | 地形、地貌、工程地质、地下水位深度、周围高大建筑物的影响等 |
| 3 | 建筑结构 工作环境 | 潮湿环境、通风设施、排水构造、防腐措施、滨海大气环境、临近工业区大气环境、附近的振动环境等 |
| 4 | 灾害环境 | 地震、冰雪、飓风、洪水；可能发生滑坡、泥石流等地质灾害的地段；周围存在的爆炸、火灾、撞击源等 |

E.0.2维修与改造历史的调查，应包括下列内容：

1 查阅图纸资料，包括原设计、后期加固改造维修与变更以及相关隐蔽资料；

2 后期新出现的变形、位移等损伤情况；

3 原腐朽部分挖补后，重新出现的腐朽；

4 因维修加固不当，而对建筑其它部位造成的不良影响；

5 以往使用功能（荷载）变化、灾害情况。

E.0.3 结构现状的调查与检测应包括结构上作用、承重木结构、木结构围护和地基基础四个部分。

[说明]：本条规定了结构现状调查与检测的主要内容。这里与其他规范或标准不同的是，将结构上的作用归为结构现状的调查部分。

E.0.4 结构上作用应根据木结构建筑的使用情况以及评定的内容和要求进行调查与检测。

[说明]：本条结构上作用应按下表2调查项目进行调查与检测。如果评定对象的后期使用年限与现行《建筑结构荷载规范》中设计基准期不一致时，在确定可变荷载时，可以依据相关标准考虑折减。

表2  结构上作用的调查与检测

| 作用类别 | 项 目 |
| --- | --- |
| 永久作用 | 1. 结构构件、建筑配件、装修等自重 2. 土压力、地基变形、预应力等作用 |
| 可变作用 | 1. 楼面活荷载 2. 屋面活荷载 3. 工业区内建筑屋面积灰荷载 4. 雪、冰荷载 5. 风荷载 6. 温度作用 7. 动力作用 |
| 灾害作用 | 1. 地震作用 2. 爆炸、撞击、火灾 3. 飓风、龙卷风等自然灾害 |

E.0.5 承重木结构的调查与检测，应包括下列内容：

1 结构现状布置、构件及其连接的几何尺寸；

2 结构的整体变形和支承状况；

3 构件及其连接状况；

4 木材的材质情况；

[说明]：这里明确了上部承重木结构调查与检测的主要工作内容。

E.0.6 承重木结构的整体变形和支承状况的调查与检测，应包括下列内容：

1 建筑物的不均匀沉降或整体沉降；

2 上部主体结构的倾斜、位移、扭转及支承情况；

3 柱间支撑、屋盖支撑等承受水平荷载体系的构造及损伤情况。

[说明]：这里明确了承重木结构整体变形和支承工作情况调查与检测的主要工作内容。

E.0.7 承重木构件及其连接状况的调查与检测，应包括下列内容：

1 水平或斜向木构件的平面内与平面外的弯曲变形、扭转及移位；

2 竖向木构件的弯曲、压缩变形及移位；

3 木构件的折断、劈裂或沿截面高度出现的受力褶皱和裂纹；

4 整攒斗拱的变形和错位；

5 木构件端部的连接约束情况；

6 斗拱中各构件及其连接的残损情况。

[说明]：这里明确了承重木构件及其连接节点工作情况调查的主要工作内容。斗拱中各构件及其连接的残损情况包括整攒斗拱的变形和错位，榫头或卯口处的压缩变形，榫卯连接处的拔榫、榫头折断或卯口劈裂情况，连接辅助铁件的锈蚀、变形或残缺情况等。

E.0.8 承重结构木材的材质情况调查与检测，应包括下列内容：

1 木材腐朽、虫蛀、变质的部位、范围和程度；

2 木材的含水率；

3 对构件受力有影响的木节、斜纹和干缩裂缝的部位和尺寸；

4 当主要木构件需要作修补或更换时，应鉴别其树种；

5 对下列情况，尚应测定木材的强度或弹性模量：

1）需作加固验算，但树种不明；

2）有过度变形或局部损坏，但原因不明；

3）火灾后残存的构件；

4）木材老化变质的影响。

[说明]：本条规定对木材材质情况的调查与检测内容进行了要求。

木材腐朽的检测，可用钢尺量测腐朽的范围，腐朽深度可用除去腐朽层的方法量测或其他有效检测工具。火灾或侵蚀性物质使其变质的影响范围和影响层厚度的检测，同样可参考该方法。

木结构构件虫蛀的检测，可根据构件附近是否有木屑等进行初步判定，可通过锤击的方法确定虫蛀的范围，可用电钻打孔用内窥镜或探针测定虫蛀的深度。

当发现木材有腐朽现象时，应对木材的含水率进行检测。当未发现木材有腐朽现象时，宜对木材的含水率进行检测，当其含水率超过现行规范要求时，应对其通风条件或相关构造措施进行改善。因为短期的含水率超标，木材可能不会出现腐朽等现象，但长时间作用之后必然会出现腐朽现象；同时超标的含水率对木构件的刚度有较大影响。

根据现行国家标准《古建筑木结构维护与加固技术规范》GB 50165-92编制组的调查结果，古建筑中木构件如梁、枋、柱、檩、椽等，其用材在我国南方地区主要为杉木、柏木、楠木，其次为松木（马尾松）。北方地区主要为油松、落叶松和华山松，民居中使用杨木和榆木，但重要的大式古建筑也常用南方的楠木。也就是说，除某些要求很高的古建筑外，一般多是就地取材。

E.0.9 木结构围护应重点调查与检测其与主体结构的连接；当围护部分的安全性存有问题时，应按照承重木结构的要求进行调查与检测。

[说明]：本条规定明确了木结构围护部分调查与检测的重点连接是否影响正常使用功能。木结构围护部分从受力角度而言，其主要承担自重以及风荷载，当其安全性不存在问题时，可考虑适当简化其调查与检测工作量。

E.0.10 当木结构建筑受振动影响时，振动的调查与检测应符合下列规定：

- 应调查振源的类型、频率范围及相关振动工程的情况；

- 应调查振源与被评定木结构建筑的地理位置、相对距离及场地地质情况。

- 应测试振源的特性，包括位移、速度、加速度、应力，以及振动频率范围、幅值、动态范围、持续时间；

- 测点应设在基础上或设置在建筑底层平面主要竖向承重构件的底部；

- 当振源可能引起共振现象时，应进行建筑结构的动力特性检测。

[说明]：本条所指的结构振动影响，主要是指人工振源，例如施工打桩、轨道交通、路面车辆及室内机械等所引起的环境振动对结构的影响。对于木结构建筑而言，近些年的地铁施工与运行时所引起的振动影响较为常见。

振源的调查获取足够的振动数据主要是了解振动的时间历程以及频率和振动强度的范围，以对测量系统的频响特性进行合理规定。当建筑周边已有明确的振源时，宜采用现场测试的方法对建筑所在地及上部结构的振动进行测量，并可根据结构振动的频率、振幅的分析结果，参照现行相关标准和合适的国际标准评价振动对结构产生的影响。振动测试所使用的测量系统，其幅值和频响特性应能覆盖所测振动的范围；测量系统应定期进行校准与检定

结构动力特性的测试，其具体测试方法应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的规定。

对偶然发生的冲击振动对建筑的影响，可根据振源的频率、持续时间及建筑结构类型，并参照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的振动速度安全允许标准进行评价。

对于古建筑木结构，可参照现行国家标准《古建筑防工业振动技术规范》GB/T 50452的规定，计算出结构的最大速度响应，依据其容许振动速度进行评价。

E.0.11 木结构建筑评定存在下列情况时，应进行定期观测直至稳定：

1 建筑物的不均匀沉降、倾斜（歪闪）或扭转不能趋于稳定；

2 承重构件的变形、移位或损伤仍继续发展；

3 承重木结构的腐朽、虫蛀虽经药物处理，但需观察其药效；

4 其他特殊情况的评定。

[说明]：本条规定明确了几种常见的情况，对此暂时尚不能给出明确结论，因此可考虑在较长时间内进行定期观测。依据观测数据进行分析，然后给出科学的评定结论。此外，对于少数作为科研对象或其他特殊情况（例如相邻施工影响），也应进行较长时间内的定期观测。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为，“应符合……规定” 或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB/T 50292

- 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

- 《数据的统计处理和解释  正态样本离群值的判断和处理》GB/T 4883

- 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152

- 《既有建筑评定与改造技术规程》CECS 497-2017