T/CECS     ：

中国工程建设标准化协会标准

预埋件现场检测与加固技术规程

Technical specification for in-site testing of embedded part

2020年  北京

中国工程建设标准化协会标准

预埋件现场检测与加固技术规程

Technical specification for in-site testing of embedded part

(征求意见稿)

CECS    —

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

福建磐永建筑科技有限公司

批准单位：

施行日期：

中国建筑工业出版社

2020年 北   京

前言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2018年第二批工程建设标准制定、修订计划》的通知”（建标协字【2018】030号）的要求，编制组经广泛的调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分8章和2个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.外观质量检测；5.锚件几何尺寸检测；6.钢材抗拉强度检测；7.混凝土基材检测；8.预埋件抗拔性能检测。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会冶金分会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在执行过程中如有意见或建议，请寄送至中冶建筑研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮编：100088）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  录

1  总则	11

2  术语和符号	15

2.1  术语	15

2.2  符  号	15

3  基本规定	16

3.1  一般规定	16

3.2  检测工作程序	16

3.3  检测方法及抽样方案	17

3.4  检测设备和检测人员	18

4  外观质量检测	19

4.1  一般规定	19

4.2  检测工具	19

4.3  外观质量检测	19

4.4  检测结果的评价	20

5 锚件几何尺寸检测	21

5.1  一般规定	21

5.2  检测设备	21

5.3  检测步骤	22

5.4  检测结果的评价	22

6  钢材抗拉强度检测	23

6.1  一般规定	23

6.2  检测设备	23

6.3  里氏硬度测试	23

6.4  抗拉强度的推定	24

7  混凝土基材检测	25

7.1  一般规定	25

7.2  混凝土抗压强度检测	25

7.3  检测结果的评价	26

8  预埋件抗拔性能检测	27

8.1  一般规定	27

8.2  检测仪器和设备	27

8.3  结果评定	28

附录A  非垂直向下状态检测时里氏硬度的修正值	29

附录B  D型冲击装置里氏硬度与抗拉强度换算表	30

本规程用词说明	32

引用标准名录	33

附：条文说明	34

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic requirements	9

3.1  General requirements	9

3.2  Inspection procedures	6

3.3  Inspection method and sampling scheme	9

3.4  Inspection equipment and testing personnel	5

4  Appearance quality inspection	12

4.1  General requirements	12

4.2  Inspection equipment	14

4.3  Appearance quality	14

4.4  Evaluation of inspection results	14

5  Dimension inspection	29

5.1  General requirements	29

5.2  Inspection equipment	29

5.3  Inspection step	31

5.4  Evaluation of inspection results	35

6  Steel tensile strength inspection	18

6.1  General requirements	18

6.2  Inspection equipment	19

6.3  Leeb-hardness inspection	31

6.4  Estimation of steel tensile strength	22

7  Concrete inspection	29

7.1  General requirements	29

7.2  Compress strength of concrete inspection	29

7.3  Estimation of inspection result	31

8  Pullout inspection of embedded part	38

8.1  General requirements	29

8.2  Inspection equipment	29

8.3  Estimation of inspection result	31

Appendix A  Corrected Value of Leeb Hardness of Non-vertical Downward State Testing	53

Appendix B  Conversion Table of Tensile Strength of Steel Construction by Leeb Hardness of Impact Device of Type D	54

Explanation of Wording in This Standard	68

List of Quoted Standards	69

Addition: Explanation of Provisions	71

# 1  总则

1.0.1  为了统一预埋件现场检测及其检测结果的评价方法，保证检测结果的可靠性，制定本规程。

【条文说明】：

本条提出编制本规程的目的。由于目前已有的检测规范中，还没有针对预埋件现场检测项目及检测方法等的标准依据。鉴于此，本规程对预埋件现场检测及其检测结果的评价方法进行了统一规定。

预埋件按受力可分为：

1）轴心受拉预埋件，如悬挂重物和与吊杆相连接的预埋件、单层工业厂房中吊车梁上翼缘和柱子连接处的柱上预埋件。

2）受剪预埋件，如梁侧受剪预埋件、露天吊车柱顶和吊车梁上翼缘的预埋件、钢仓和混凝土侧壁相连时侧壁上的预埋件。

3）拉弯剪预埋件：

预埋件上作用的拉力和锚筋形心不一致时，属拉弯预埋件；

预埋件上作用一个拉力和一个剪力，属拉剪预埋件；

预埋件上作用一个剪力和一个弯矩，属弯剪预埋件，如钢筋混凝土柱上用于焊接钢牛腿的预埋件；

当预埋件上同时作用剪力、弯矩及拉力，则属拉弯剪预埋件。

4）压弯剪预埋件

同时承受压力、剪力、和弯矩作用的预埋件。主要在钢筋混凝土牛腿顶面、柱顶面用于连接屋架，托梁，托架，吊车梁等；基础顶面用于焊接钢柱，预制梁预制板端部底面的预埋件。

5）构造预埋件

受力较小的预埋件，如门、窗、洞口边以及用于安装栏杆的预埋件，构件边缘护边角钢预埋件。

6）吊钩或吊环

用于将拉力传递到梁上部的钢筋。如梁下悬挂单轨吊，梁式吊车等悬挂重物的连接。

预埋件图示：

埋件示意图一

埋件示意图二（用于剪力较大者）

埋件示意图三（用于剪力较大者）

埋件示意图四（用于拉力较大者，利用后面钢板锚固）

埋件示意图五（用于拉力较大者，利用后面钢板锚固）

埋件示意图六（用于保护混凝土边缘或安装受力较小设备）

埋件示意图七（用于安装悬挂吊车等）

1.0.2  本规程适用于混凝土基材中预埋件的检测及检测结果的评价。

1.0.3  预埋件的现场检测除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】：

本条规定了在预埋件的检测工作中，除执行本标准的规定外，尚应执行国家现行的有关标准、规范的规定。这些现行的国家有关标准、规范主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144、《建筑抗震鉴定标准》GB 50023以及相应的钢结构材料强度检测标准等。

# 2  术语和符号

## 2.1  术语

2.1.1 预埋件 embedded steel part

预埋件一般由锚件和锚筋焊接而成的金属配件，在建筑结构施工时，预先放置在待浇注混凝土的梁、柱、剪力墙、楼板、基础等结构构件上，通过锚筋锚固于混凝土结构上。

2.1.2 锚件

预埋件中位于混凝土基材外侧，用于与其他构件进行连接的钢板或型钢。

2.1.3 锚筋

预埋件中预埋于混凝土基材内部，用于将锚件与混凝土基材进行连接的钢筋或型钢。

2.1.4 目视检测 visual testing

用人的肉眼或借助低倍放大镜，对材料表面进行直接观察的检测方法。

2.1.5基材 base material

承载预埋件的母体结构，本规程指混凝土构件。

2.1.6 拉拔力检测	pullout testing

利用拉拔设备对锚固体的锚固力进行测试的检测方法。

## 2.2  符  号

2.2.1 几何参数

δ——母材或被测物的厚度；

W——探头接触面宽度；

λ——波长

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1  当遇到下列情况之一时，应对预埋件进行检测：

1  对施工质量或材料质量有怀疑或争议时；

2  对工程事故，需要通过检测分析事故原因及对结构可靠性的影响时；

3  对预埋件所固定的设备进行改造，拟继续使用原预埋件时；

4  预埋件服役期间发现其严重锈蚀或出现开焊等损伤时；

5  对预埋件进行鉴定时；

6  对预埋件的可靠性有怀疑或争议时。

## 3.2  检测工作程序

3.2.1  预埋件检测工作的程序，宜按图3.2.1进行。

3.2.2  现场调查宜包括下列工作内容：

1 查阅被检测预埋件的相关资料；

2 调查预埋件的现状；

3 向有关人员进行调查，明确委托方的检测目的和具体要求。

【条文说明】：

现场应通过对预埋件现状的调查判断某种检测方法是否可行，检测前应做好哪些准备工作，为检测方案的制定提供必要的依据。

3.2.3  检测方案宜包括下列主要内容：

1 工程概况；

2 检测目的；

3 检测方法和依据；

4抽样方案；

5 检测人员和仪器设备；

6检测工作进度计划；

7需要委托方配合的工作。

接受委托

现场调查

制定检测方案

现场检测

补充检测

检测结果分析

检测报告

图3.2.1 检测工作程序框图

3.2.4  当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常时，应补充检测。

3.2.5  预埋件现场检测工作结束后，应及时修补因检测造成的损伤。

## 3.3  检测方法及抽样方案

3.3.1  当设计资料完整且无疑问时，预埋件的检测宜以无损检测方法为主，根据需要对几何尺寸、外观质量、钢材抗拉强度、涂层厚度、混凝土基材等项目进行检测。

【条文说明】：

当设计资料完整且无怀疑时，可不对预埋件进行抗拔力试验，但当设计资料不完整或存在问题有怀疑时宜对预埋件进行抗拔力试验。

3.3.2  当设计资料不完整或存在问题有怀疑时，预埋件宜采用现场试验方法进行检测。

【条文说明】：

基于目前检测手段的局限，对于预埋件内部的情况不能非常准确的得知，因此当设计资料不完整或存在问题有怀疑时检测方法应以现场试验为主。

3.3.3  当采用现场试验方法进行检测时，应制定详细的逐级加载方案，加载过程中必须采取相应的安全防护措施。

3.3.4预埋件的检测可采用全数检测或抽样检测两种检测方式。

【条文说明】：

抽样检测包括计数抽样检测和计量抽样检测两种，其中计数抽样检测包括一次计数抽样检测和二次计数抽样检测两种。抽样检测时，宜随机抽取样本，当不具备随机抽样条件时，可按约定方式抽取样本。

3.3.5预埋件的抽样检测宜按批量进行，宜将相同规格的预埋件划分为一个检测批。

3.3.6检测批抽样的最小样本容量及检测批的合格判定均应依据现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的相关规定。

3.3.7预埋件的检测宜按下列原则选取检测方式：

1外观质量的检测，宜选用全数检测方式；

2涂层厚度的检测，宜选用一次或二次计数抽样检测方式；

3混凝土基材的检测，宜选用一次或二次计数抽样检测方式；

4几何尺寸的检测，对于具有相应设计资料的工程，宜选用一次或二次计数抽样检测方式；对于不具有相应设计资料的工程或采用计数抽样方式的检测结果判定为不符合相关要求时宜进行全数检测；

5锚件抗拉强度的检测，宜选用计量抽样检测方式；

6预埋件的静力荷载试验，应选择具有代表性的节点进行试验，同类节点的试验数量宜为3个。

## 3.4  检测设备和检测人员

3.4.1  预埋件检测所用的仪器、设备应满足相关的计量要求，仪器设备的精度应满足检测方法的要求。

3.4.2  检测人员应经过培训取得相关能力。

# 4  外观质量检测

## 4.1  一般规定

4.1.1.  本章适用于预埋件及混凝土基材现场外观质量的检测，包括与结构紧密连接、平整、锈蚀等。

4.1.2  现场检测时，宜对受检范围内预埋件及混凝土基材进行全数检查；当不具备全数检查条件时，应注明未检查构件或区域。

【条文说明】：

外观缺陷检查是进一步检测的基础，现场检测时，应对受检范围内预埋件及混凝土基材外观缺陷进行全数检查，特别是对存在修补痕迹的部位应重点检查。当不具备全数检查条件时，为了避免以偏代全，对未检查的构件或区域应进行说明。

## 4.2  检测工具

4.2.1  对细小缺陷进行鉴别时，可使用2倍~6倍的放大镜。

【条文说明】：

放大镜放大倍数愈大，其焦距愈小，在现场目视检测时，过小焦距不易于观察，因此，放大镜的放大倍数不宜过大。

4.2.2  外观质量缺陷可用钢尺、铁锤等工具进行检测。必要时进行磁粉检测。

## 4.3  外观质量检测

4.3.1  锚件外观质量检测，包括涂层表面缺陷检测和钢材表面缺陷检测。

4.3.2  锚件涂层表面主要有脱皮、泛锈、龟裂和起泡等缺陷。现场应对锚件的防腐、防火涂层进行检查，并应按照国家现行标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621对锚件的涂层厚度进行检测。

【条文说明】：

涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、乳突、针眼和气泡等，涂层与锚件之间和各涂层之间应粘结牢固，无空鼓、脱层、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷。

4.3.3 钢材表面主要有裂纹、折叠、夹层等缺陷。

【条文说明】：

检查锈蚀前，应先清除待测表面积灰、油污、锈皮等。对需要量测的部位，可采用钢丝刷、砂轮等工具进行清理，直到露出金属光泽。锚件的表面有锈蚀、麻点或划伤等缺陷时，其深度不得大于该锚件厚度负偏差值的1/2 。

4.3.4  不平度应通过测量钢板表面与直尺之间的最大距离来确定。不平度应符合现行国家标准《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709中相应的有关规定。

4.3.5锚件边缘与结构紧密连接、平整、无锈蚀、翘起、变形等。

4.3.6 混凝土基材和二次灌浆层表面主要有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、裂缝、疏松等缺陷。

## 4.4  检测结果的评价

4.4.1 预埋件外观质量检测的主要技术指标应符合表4.4.1的规定。

表4.4.1  预埋件外观检测的判定原则

| 评价项目 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预埋件中心位置 | -20mm≤Δ≤20mm | 既有预埋件可忽略 |
| 标高 | -10mm≤Δ≤10mm | 既有预埋件可忽略 |
| 锚件涂层表面缺陷 | 锚件表面涂层完整、平整、无锈蚀 |  |
| 锚件与基材连接 | 锚件与结构连接紧密、二次灌浆层饱满平整 |  |

# 5 锚件几何尺寸检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于测量锚件的外观尺寸（长度、宽度、厚度等）。

【条文说明】：

预埋件可采用超声波原理测量锚件的厚度。由于耦合不良，探头磨损等因素，超声测厚仪的测量误差往往比直接用游标卡尺的大。有异议时，采用局部破损检测。

5.1.2  外观表面尺寸采用钢卷尺、直尺等进行测量。

5.1.3  锚件的厚度应在构件的 3 个不同部位进行测量 ，取 3 处测试值的平均值作为锚件厚度的代表值。

## 5.2  检测设备

5.2.1  钢卷尺的主要技术指标应符合表5.2.1的规定。

表 5.2.1  钢卷尺的主要技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 显示最小单位 | 0.01mm |
| 测量范围 | 0~5m |
| 测量误差 | ±（0.02+0.02L)mm,L为钢卷尺长度 |

5.2.2   超声测厚仪的主要技术指标应符合表5.2.2的规定。

表 5.2.2  超声测厚仪的主要技术指标

| 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 显示最小单位 | 0.01mm |
| 工作频率 | 5MHz |
| 测量范围 | 板材 ：1.2mm~200mm 管材下限：20×3 |
| 测量误差 | 士 （δ/100+0.1)mm, δ为被测构件的厚度 |
| 灵敏度 | 能检出距探测面80mm，直径2mm的平底孔 |

【条文说明】：

本条规定了检测锚件厚度时使用的超声测厚仪应符合的主要技术指标。

5.2.3   超声测厚仪应随机配有校准用的经计量认证过的标准块。

【条文说明】：

本条提出了随机附带校准用试块的要求。

## 5.3  检测步骤

5.3.1 在对锚件厚度进行检测前，应清除表面防火层、油漆层、氧化皮、锈蚀等，并打磨至露出金属光泽。

【条文说明】：

本条提出了在对锚件厚度进行测量前的表面处理要求，以减小测量误差。打磨宜采用砂纸或钢丝刷或抛光片等方法，不宜采用手提砂轮打磨，砂轮打磨易损伤钢材本体。

5.3.2 检测前应预设声速，并应用随机标准块对仪器进行校准，经校准后方可进行测试。

【条文说明】：

本条提出了测量前仪器的准备工作。

5.3.3 将耦合剂涂于被测处，耦合剂可用机油、化学浆糊等。测量锚件表面较粗糙时，可选用粘度较大的甘油。

【条文说明】：

本条提出了不同测量对象时耦合剂的选用。工作表面较粗糙时，由于探头与工件表面间空隙较大，为保证有良好的耦合效果，宜选用粘度较大的甘油作耦合剂。

5.3.4  将探头与被测构件耦合即可测量，接触耦合时间宜保持 ls~2s。在同一位置宜将探头沿平面旋转90°后作二次测量，取两次的平均值作为该部位的代表值。

【条文说明】：

在同一位置将探头转过90°后作二次测量，是为了减小测量误差。

## 5.4  检测结果的评价

5.4.1  锚件的尺寸偏差Δ应以设计图纸规定的尺寸为基准进行计算；并应符合相应产品标准的规定。

| 项目 | 评断标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 锚件厚度δ（mm） | δ/10 | 实测值与设计值偏差Δ≥-δ/10 |
| 锚件长度、宽度L（mm） | L/20 | 实测值与设计值偏差Δ≥-L/20 |

5.4.2  锚板厚度不小于锚筋直径的60%，且受拉受弯为主的预埋件，厚度还不得小于锚筋间距的1/8。

5.4.3  受拉和受弯予埋件，锚栓至混凝土边的距离不应小于3d及45mm。受剪予埋件，锚栓至混凝土边的距离为:垂直于剪力方向的不应小于6d及70mm，平行于剪力方向的不应小于3d及45mm。

# 6  钢材抗拉强度检测

## 6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于采用里氏硬度法检测锚件的抗拉强度。

【条文说明】：

本标准推荐采用里氏硬度法检测钢材的抗拉强度。但当现场有条件或委托方有明确要求进行拉伸试验时尚应在现场取样后进行拉伸试验，取样和试验应依据现行国家标准的相关规定进行。

由于里氏硬度法仅可检测钢材的抗拉强度，当设计资料完整且无疑问时，可仅通过里氏硬度法的检测结果对锚件的钢材牌号进行验证；当设计资料不完整或存在问题有怀疑时，宜综合里氏硬度法和化学成分分析法对锚件的钢材牌号进行验证。

6.1.2  里氏硬度法仅适用于采用碳素结构钢或低合金高强度结构钢制作的锚件的钢材抗拉强度检测。

【条文说明】

本标准附录B里氏硬度与钢材抗拉强度的换算表仅适用于碳素结构和低合金高强度结构钢。对于其余材质的锚件抗拉强度的检测可参考本标准的检测方法，但里氏硬度与钢材抗拉强度的换算关系应具有可靠的依据。

## 6.2  检测设备

6.2.1  里氏硬度计必须具有产品合格证及检定合格证。

6.2.2  里氏硬度计的冲击装置宜采用D型。

6.2.3  里氏硬度计的测量精度应为1HL。

## 6.3  里氏硬度测试

6.3.1  里氏硬度测试前应将测试面打磨至露出金属光泽，测试面的粗糙度不应大于1.6μm。

【条文说明】

测试面打磨应尽量减少温度升高对钢材表面硬度的影响。

6.3.2  测试时冲击装置的冲击方向应垂直于测试面。

6.3.3  每个锚件应布置1个测区，每个测区应布置9个弹击点。

## 6.4  抗拉强度的推定

6.4.1  应从每个测区的9个测试值中剔除2个最大值和2个最小值，余下5个有效值的平均值可作为测区里氏硬度平均值。

6.4.2  当测区的里氏硬度测试数据无需进行角度、方向修正时，可将测区里氏硬度平均值作为换算钢材抗拉强度的代表值。

6.4.3  若里氏硬度测试时冲击装置的方向不是垂直向下，应按附录A对测区里氏硬度平均值进行修正，并将该修正值作为换算钢材抗拉强度的代表值。

6.4.4  锚件抗拉强度可依据测区里氏硬度的代表值按附录B进行换算。

6.4.5  单个锚件钢材抗拉强度的推定应符合下列规定：

1 该锚件钢材抗拉强度推定范围宜取测区换算抗拉强度最小值fb,min作为推定范围的下限值，宜取测区换算抗拉强度最大值fb,max作为推定范围的上限值；

2 该锚件抗拉强度的推定值，可取推定范围上限值与下限值的平均值；

3该锚件抗拉强度的特征值，可取推定范围的下限值。

6.4.6  同一检测批所有锚件抗拉强度特征值的平均值，可作为与钢材强度等级对应抗拉强度标准值的比较值。

# 7  混凝土基材检测

## 7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于预埋件的混凝土基材检测。

7.1.2  混凝土基材的检测应在基材干燥的情况下进行。

7.1.3  混凝土基材检测的测区或取样位置应布置在无缺陷、无损伤且具有代表性的部位。

7.1.4  混凝土耐久性检测见《混凝土耐久性检验评定标准》JGJT193。

7.1.5  预埋件的混凝土基材检测，每个构件不应少于5个测区，通长构件可按每米长度选1个测点。

## 7.2  混凝土抗压强度检测

7.2.1  混凝土抗压强度的检测，可采用回弹法、超声回弹综合法、后装拔出法等间接法。当具备钻芯法检测条件时，宜采用钻芯法对间接法检测结果进行修正或验证。

7.2.2  混凝土抗压强度的各种检测方法详见相应的技术规程，并符合国家现行标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344和《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中的相关规定。

7.2.3  除了有特殊的检测目的之外，混凝土抗压强度的检测应符合下列规定：

1  采用回弹法时，被检测混凝土的表层质量应具有代表性，混凝土的抗压强度和龄期不应超过相应标准限定的范围，且回弹测区宜选取在锚固构件附近区域。

2  采用超声回弹综合法时，被检测混凝土的内外质量应无明显差异，且混凝土的抗压强度不应超过相应标准限定的范围。检测时应避开预埋件位置，消除预埋件对检测结果的影响，且宜采用超声波斜测法。

图7.2.3  超声波检测示意图

3  当被检测混凝土的表层质量不具有代表性时，应采用钻芯法；当被检测混凝土的龄期或抗压强度超过回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法等相应标准限定的范围时，可采用钻芯法或钻芯修正法。

4  在回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法适用的条件下，宜进行钻芯修正或利用同条件养护立方体试块的抗压强度进行修正。

5  采用后装拔出法或钻芯法时，应避开预埋件区域。

7.2.4  当锚件数量较少，基材混凝土构件较少时，宜推定单个构件混凝土抗压强度；当锚件数量较多，基材混凝土构件较多时，宜推定检测批混凝土抗压强度，且推定方法应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的相关规定。

7.2.5  混凝土的抗拉强度，可采用对直径100mm的芯样试件施加劈裂荷载或直拉荷载的方法检测；劈裂荷载的施加方法可参照《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定执行，直拉荷载的施加方法可按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定执行。

7.2.6  受到环境侵蚀或遭受火灾、高温等影响，构件中受到影响部分混凝土的强度，可采用下列方法检测：

1  采用钻芯法检测，在加工芯样试件时，应将芯样上混凝土受影响层切除；混凝土受影响层的厚度可依据具体情况分别按最大碳化深度、混凝土颜色产生变化的最大厚度、明显损伤层的最大厚度确定，也可按芯样侧表面硬度测试情况确定；

2  混凝土受影响层能剔除时，可采用回弹法或回弹加钴芯修正的方法检测，但回弹测区的质量应符合相应技术规程的要求。

## 7.3  检测结果的评价

7.3.1  抽样检测结果的判定，当混凝土强度设计要求相应数值小于或等于推定值时，可判定为符合设计要求；当混凝土强度设计要求相应数值大于推定值时，可判定为低于设计要求。

# 8  预埋件抗拔性能检测

## 8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于预埋件的抗拔性能现场检测。

8.1.2  预埋件抗拔性能的检测，加载方式应与原结构实际受力一致。

8.1.3  预埋件抗拔性能的检测，应经外观检查合格后进行（外观无明显缺陷）。

应选择无明显外观缺陷的预埋件进行抗拔性能检测

## 8.2  检测仪器和设备

8.2.1  检测设备及性能指标应符合下列规定：

1穿心油压千斤顶及配套高精密压力表或数字式传感器，穿心千斤顶、压力表或数字式传感器的量程应与测量范围相适应，最大试验荷载对应的测量值宜控制在全量程的25%～80%范围内，压力表或数字式传感器准确度应优于或等于0.4级；

2百分表或数字式位移传感器，其测量误差不大于0.1%FS，分辨力优于或等于0.01㎜；

3在最大试验荷载时，试验用的油泵、油压的压力不应超过规定工作压力的80%；

4设备的液压加荷系统持荷时间不超过5min时，其降荷值不应大于5%。

8.2.2检测使用的千斤顶、力传感器（或压力表）、位移传感器（或百分表）必须经计量单位检定/校准，且在有效期内。

8.2.3  最大加载值应不小于设计要求。

8.2.4  加载方法：

1加载方式可为连续加载或分级加载，或根据实际条件选用。

2连续加载时，应以均匀速率在2～3min时间内加载至设定检测荷载，并持荷2min；

3分级加载时，应将设定的检测荷载分为10级，每级持荷1min，直至设定的检测荷载，并持荷2min。

4加卸载时应使荷载变化均匀、连续、无冲击，每级荷载在持荷过程中的变化幅度应不得超过分级荷载的±10%。

8.2.5  终止加载条件：

当出现下列情况之一时，可终止加载：

1在某级荷载作用下，千斤顶油压不能保持稳定，荷载不能继续施加；

2在某级荷载作用下，预埋件的锚板中心位移、变形大于设计提出的位移控制标准；

3预埋件基体（混凝土结构）出现新裂纹或破坏现象，焊缝出现破坏；

4检测荷载达到要求的最大荷载，且在持荷2min内荷载示值无下降或下降幅度不超过5%的检测荷载。

## 8.3  结果评定

8.3.1预埋件极限承载力可按下列方法综合分析确定：

1 当出现8.2.4第4款的情况时，取最大加载值；

2 当出现8.2.4条第1款至第3款的情况之一时，取前一级检测荷载值；

3 根据位移、变形随荷载的变化特征确定：对于陡降型荷载—位移、变形曲线，取其发生明显陡降起始点对应的荷载。

8.3.2当预埋件抗拔力检测满足下面标准时,判定预埋件抗拔性能符合设计或委托要求：

1 抗拔力检测荷载达到设计要求最大加载值；

2 当设计对位移有要求时，预埋件整体的锚件最大位移不大于设计提出的位移控制标准；

3 在各级检测荷载作用下，加载系统油压能够保持相对稳定，预埋件整体的锚板无松脱；

4 预埋件基材未出现新的裂纹或其他局部损坏迹象。

# 附录A  非垂直向下状态检测时里氏硬度的修正值

| 测区里氏硬度平均值（HL） | 修正值（HL） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 向下45° | 水平 | 向上45° | 垂直向上 |
| 200 | -7 | -14 | -23 | -33 |
| 250 | -6 | -13 | -22 | -31 |
| 300 | -6 | -12 | -20 | -29 |
| 350 | -6 | -12 | -19 | -27 |
| 400 | -5 | -11 | -18 | -25 |
| 450 | -5 | -10 | -17 | -24 |
| 500 | -5 | -10 | -16 | -22 |
| 550 | -4 | -9 | -15 | -20 |
| 600 | -4 | -8 | -14 | -19 |
| 650 | -4 | -8 | -13 | -18 |
| 700 | -3 | -7 | -12 | -17 |
| 750 | -3 | -6 | -11 | -16 |
| 800 | -3 | -6 | -10 | -15 |
| 850 | -2 | -5 | -9 | -14 |

# 附录B  D型冲击装置里氏硬度与抗拉强度换算表

| 里氏硬度（HL） | 抗拉强度（N/mm2） |  |  | 里氏硬度（HL） | 抗拉强度（N/mm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗拉强度最小值fb,min | 抗拉强度最大值fb,max |  |  | 抗拉强度最小值fb,min | 抗拉强度最大值fb,max |
| 255 | 306 | 456 |  | 382 | 383 | 533 |
| 260 | 306 | 456 |  | 384 | 386 | 536 |
| 265 | 307 | 457 |  | 386 | 388 | 538 |
| 270 | 307 | 457 |  | 388 | 391 | 541 |
| 275 | 308 | 458 |  | 390 | 393 | 543 |
| 280 | 309 | 459 |  | 392 | 396 | 546 |
| 285 | 310 | 460 |  | 394 | 399 | 549 |
| 290 | 311 | 461 |  | 396 | 401 | 551 |
| 295 | 313 | 463 |  | 398 | 404 | 554 |
| 300 | 315 | 465 |  | 400 | 407 | 557 |
| 302 | 316 | 466 |  | 402 | 410 | 560 |
| 304 | 317 | 467 |  | 404 | 413 | 563 |
| 306 | 318 | 468 |  | 406 | 416 | 566 |
| 308 | 319 | 469 |  | 408 | 419 | 569 |
| 310 | 320 | 470 |  | 410 | 422 | 572 |
| 312 | 321 | 471 |  | 412 | 425 | 575 |
| 314 | 322 | 472 |  | 414 | 428 | 578 |
| 316 | 323 | 473 |  | 416 | 431 | 581 |
| 318 | 324 | 474 |  | 418 | 434 | 584 |
| 320 | 326 | 476 |  | 420 | 437 | 587 |
| 322 | 327 | 477 |  | 422 | 441 | 591 |
| 324 | 328 | 478 |  | 424 | 444 | 594 |
| 326 | 329 | 479 |  | 426 | 447 | 597 |
| 328 | 331 | 481 |  | 428 | 451 | 601 |
| 330 | 332 | 482 |  | 430 | 454 | 604 |
| 332 | 334 | 484 |  | 432 | 458 | 608 |
| 334 | 335 | 485 |  | 434 | 461 | 611 |
| 336 | 337 | 487 |  | 436 | 465 | 615 |
| 338 | 338 | 488 |  | 438 | 468 | 618 |
| 340 | 340 | 490 |  | 440 | 472 | 622 |
| 342 | 342 | 492 |  | 442 | 475 | 625 |
| 344 | 343 | 493 |  | 444 | 479 | 629 |
| 346 | 345 | 495 |  | 446 | 483 | 633 |
| 348 | 347 | 497 |  | 448 | 487 | 637 |
| 350 | 349 | 499 |  | 450 | 491 | 641 |
| 352 | 350 | 500 |  | 452 | 494 | 644 |
| 354 | 352 | 502 |  | 454 | 498 | 648 |
| 356 | 354 | 504 |  | 456 | 502 | 652 |
| 358 | 356 | 506 |  | 458 | 506 | 656 |
| 360 | 358 | 508 |  | 460 | 510 | 660 |
| 362 | 360 | 510 |  | 462 | 514 | 664 |
| 364 | 362 | 512 |  | 464 | 518 | 668 |
| 366 | 365 | 515 |  | 466 | 523 | 673 |
| 368 | 367 | 517 |  | 468 | 527 | 677 |
| 370 | 369 | 519 |  | 470 | 531 | 681 |
| 372 | 371 | 521 |  | 472 | 535 | 685 |
| 374 | 374 | 524 |  | 474 | 539 | 689 |
| 376 | 376 | 526 |  | 476 | 544 | 694 |
| 378 | 378 | 528 |  | 478 | 548 | 698 |
| 380 | 381 | 531 |  | 480 | 553 | 703 |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4)  表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476