T/CECS XXXX-202X

中国工程建设标准化协会标准

建筑门窗安装技术规程

Technical specification for installation of building windows and doors

（征求意见稿）

中国××出版社

中国工程建设标准化协会标准

建筑门窗安装技术规程

Technical specification for installation of building windows and doors

T/CECS xxx- xxxx

（征求意见稿）

主编单位：河北奥润顺达窗业有限公司

中国建筑金属结构协会

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年×月×日

中国××出版社

202× 北  京

前   言

根据中国工程建设标准化协会发布的《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕14号）文件要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分9章和3个附录，主要技术内容是：总则，术语和符号，基本规定，材料，安装构造要求，安装，检测与评价，验收，使用和修护、维修。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由河北奥润顺达窗业有限公司和中国建筑金属结构协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：河北省高碑店市东方路1号门窗科技大厦，邮政编码：074000）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总  则	1

2 术语和符号	3

2.1 术 语	3

2.2 符 号	5

3 基本规定	6

4  材料	7

4.1 一般规定	7

4.2 连接与紧固件	7

4.3 防水气密材料	7

4.4 密封材料	8

4.5 其他材料	9

5 安装构造要求	10

5.1 一般规定	10

5.2 抗风压构造	10

5.3 气密构造	11

5.4 水密构造	12

5.5 保温构造	12

5.6 隔热构造	13

5.7 隔声构造	13

5.8 防雷构造	13

5.9 耐火构造	13

5.10 防盗安全构造	14

6安装	15

6.1 一般规定	15

6.2 施工准备	15

6.3 运输	19

6.4 附框安装	20

6.5 外门窗安装	22

6.6 室内门安装	25

6.7 进户门安装	26

6.8 单元门安装	28

6.9 人防门安装	30

6.10 防火门安装	35

6.11 防火窗安装	35

6.12 玻璃安装	35

6.13 披水板安装	36

6.14 防水气密材料安装	37

6.15 外遮阳安装	39

6.16 既有建筑门窗改造	39

6.17 清理和成品保护	40

6.18 安 全	40

7  检测与评价	41

7.1 一般规定	41

7.2 检测	41

7.3 技术评价	42

7.4 一致性评价	42

8  验  收	43

8.1 一般规定	43

8.2 主控项目	43

8.3 一般项目	44

9 使用和维护、维修	46

9.1 使用和维护	46

9.2维修	46

附录A  建筑门窗工程进场复验项目	47

附录B  建筑门窗安装过程检查记录	48

附录C  建筑门窗隐蔽工程质量验收记录	49

本规程用词说明	50

引用标准名录	51

条 文 说 明	53

Contents

1  General provisions	Error: Reference source not found

2  Terms and symbols	Error: Reference source not found

2.1 Terms	Error: Reference source not found

2.2 Symbols	Error: Reference source not found

3  Basic requirements	Error: Reference source not found

4  Materials	Error: Reference source not found

4.1 General requirements	Error: Reference source not found

4.2 Connections and fasteners	Error: Reference source not found

4.3 Waterproof and air tightness material	Error: Reference source not found

4.4 Sealing material	Error: Reference source not found

4.5 Other materia	Error: Reference source not found

5  Installation construction requirements	Error: Reference source not found

5.1 General requirements	Error: Reference source not found

5.2 Wind-resistant construction	Error: Reference source not found

5.3 Airtight construction	Error: Reference source not found

5.4 Waterproof construction	Error: Reference source not found

5.5 Thermal insulation construction	Error: Reference source not found

5.6 Heat-insulating construction	Error: Reference source not found

5.7 Acoustic insulation construction	Error: Reference source not found

5.8 Anti-thunder construction	Error: Reference source not found

5.9 Fire-resistant construction	Error: Reference source not found

5.10 Anti-theft construction	Error: Reference source not found

6  Installation	Error: Reference source not found

6.1 General requirements	Error: Reference source not found

6.2 Construction preparation	Error: Reference source not found

6.3 Transport	Error: Reference source not found

6.4 Installation of appendent frame	Error: Reference source not found

6.5 Installation of external windows and doors	Error: Reference source not found

6.6 Installation of internal door	Error: Reference source not found

6.7 Installation of apartment entrance door	Error: Reference source not found

6.8 Installation of building entrance door	Error: Reference source not found

6.9 Installaton of civil air defense gate	Error: Reference source not found

6.10 Installation of fire-resistant door	Error: Reference source not found

6.11 Installation of fire-resistant window	Error: Reference source not found

6.12 Glass installation	Error: Reference source not found

6.13 Installation of apron flashing	Error: Reference source not found

6.14 Installation of waterproof and airtight material	Error: Reference source not found

6.15 Installation of external sunshade	Error: Reference source not found

6.16 Reinforcement of windows and doors in current building	Error: Reference source not found

6.17 Cleaning and finished products protection	Error: Reference source not found

6.18 Safety	Error: Reference source not found

7  Testing and evaluation	Error: Reference source not found

7.1 General requirements	Error: Reference source not found

7.2 Testing	Error: Reference source not found

7.3 Technical evaluation	Error: Reference source not found

7.4 Consistency evaluation	Error: Reference source not found

8  Acceptance check	Error: Reference source not found

8.1 General requirements	Error: Reference source not found

8.2 Dominant items	Error: Reference source not found

8.3 Genaral items	Error: Reference source not found

9  Use，maintenance and repair	Error: Reference source not found

9.1 Use and maintenance	Error: Reference source not found

9.2 Repair	Error: Reference source not found

Appendix A  Repeated testing items before installation	Error: Reference source not found

Appendix B  Inspection record of installation procedure	Error: Reference source not found

Appendix C  Record of quality acceptance for concealed works	Error: Reference source not found

Explanation of wording in this specification	Error: Reference source not found

List of quoted standards	Error: Reference source not found

Addition：Explanation of provisions	Error: Reference source not found

- 1 总  则

1.0.1为规范建筑门窗的安装，做到技术先进，安全适用，经济合理，制定本规程。

条文说明：迄今为止，国家、行业针对建筑门窗的安装没有专门的标准依据，工程应用中对建筑门窗的技术要求五花八门，产品种类及安装要求也不尽相同，具体的安装构造普遍由企业自行制定，而企业对安装构造的设计和门窗安装水平不一，实际工程中存在构造设计不科学、门窗的安全和节能性能不理想等状况。业主对门窗安装质量普遍不放心，以至许多业主新拿到房子后立即重新更换门窗等，造成人力、财力、社会资源的浪费，对建筑工程的整体质量和门窗行业发展都造成了负面影响。

近年来，我国大力发展 “绿色建筑”、“装配式建筑”、“超低能耗建筑”、“成品住房” “智能建筑”等，为适应这一发展需求，提高新型建筑整体人居生活环境，为建筑门窗的构造设计、安装施工、工程验收及维修保养提供技术依据、有效预防城市灾害，保护人民生命财产安全，特编制本规程。

1.0.2本规程适用于新建、改建和扩建民用建筑中的外门窗（包括天窗、阳台门）、内门窗、进户门、单元门、人防门的安装；不适用于小区出入口类大门。公共建筑类似本规程的门类可参照执行。

条文说明：民用建筑包括居住建筑和公共建筑，内门大多为房间木质平开门、推拉门等，而内窗与外窗（含阳台门）并无多大差别。进户门和单元门是居住建筑中必不可少的，属于本规程的内容。而小区门禁、电动移门及庭院大门有物业专人管理，本规程不做专门规定。另外，根据《城市居住区人民防空工程规划规范》GB 50808，绝大多数居住建筑都有人防工程设计要求，人防门虽在平时与居民无直接关系，但在战时和自然灾害发生时作为居民逃生和安全极其重要，并且人防门的设计、安装等均与建筑工程密切相关，是建筑工程的一部分，因此本规程把人防门也作为居住建筑用门的一个重要章节。

1.0.3建筑门窗安装除应满足本规程的要求外，还应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.4 系统门窗的安装工艺设计应符合本规程的要求，并具有通过第三方评价的相应证书。

1.0.5 建筑门窗安装人员的职业技能应符合《建筑门窗安装工职业技能标准》JGJ/T 464的规定。

条文说明：《建筑门窗安装工职业技能标准》JGJ/T 464中对建筑门窗安装人员职业技能等级由低到高分为：职业技能五级、职业技能四级、职业技能三级、职业技能二级和职业技能一级。各等级对应的条件:

1职业技能五级：能运用基本技能完成建筑门窗安装的常规工作；能识别常见的建筑门窗材料；能操作简单的机械设备并进行例行保养。

2职业技能四级：能熟练运用基本技能独立完成建筑门窗安装的常规工作；能运用专门技能独立或与他人合作完成技术较为复杂的建筑门窗安装工作；能区分常见的建筑门窗产品及材料；能操作常用的机械设备并进行一般的保养。

3职业技能三级：能熟练运用基本技能和专门技能完成较为复杂的建筑门窗安装工作，包括完成部分非常规性工作；能独立处理工作中出现的问题；能培训和指导四级及以下建筑门窗安装人员；能操作较为复杂的机械设备及进行一般的维护保养；了解建筑门窗的相关标准和规范。

4职业技能二级：能熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的建筑门窗安装工作；掌握建筑门窗安装的关键技术技能，能独立处理和解决技术或工艺难题；在技术技能方面有创新；能培训和指导三级及以下建筑门窗安装人员；具有一定的组织管理能力；能按照设计要求，选用合适的建筑门窗产品;熟悉计算机应用的基本知识；了解建筑相关知识;熟悉建筑门窗的相关标准和规范。

5职业技能一级：能熟练运用专门技能和特殊技能在建筑门窗安装各个领域完成复杂的、非常规性工作；掌握建筑门窗安装的关键技术技能，能独立处理和解决高难度的技术问题或工艺难题；熟悉计算机应用的基本知识，熟练使用计算机；能参与建筑门窗的设计工作；能组织开展技术改造、技术革新活动；能培训和指导二级及以下建筑门窗安装工；具有技术管理能力，熟悉建筑相关知识；掌握建筑门窗的相关标准和规范。

- 2 术语和符号

## 2.1 术 语

2.1.1 成品门窗  finished windows and doors

在工厂生产制作，已完成型材、五金件、玻璃、附件等所有部分的组装，并符合相应产品标准和相关技术要求的建筑门窗产品。

2.1.2 系统门窗  systematic windows and doors

采用系统化技术设计制造、满足功能和性能要求、可直接选用的定型门窗产品。

条文说明：定型指对门窗型式、材料、工艺等以文件形式确定，并规定替换规则，采用自我声明或第三方评定方式予以确定。[来源：GB/T 39529-2020，3.1]。

2.1.3 进户门  apartment entrance door

用于住宅分户和人员进出该户住宅的门。

条文说明：通常一套住宅至少有一个进户门，进户门主体材料一般由钢质、钢/木复合等材料制成、起开启、闭合作用，并具有防盗、防火及一定的隔热、隔声等功能。

2.1.4 单元门  building entrance door

安装于建筑楼宇以单个楼梯为单元出入口的门。

条文说明：通常单元门安装在一楼仅供本单元住户步行出入，单元门主体材料一般由钢质、钢/木复合等材料制成、起开启、闭合作用，能在一定时间内抵御一定条件下非正常开启或暴力入侵的外门。

2.1.5 人防门  civil air defense door

用于人防工程能阻挡爆炸冲击波或毒气进入的门。防护门、防护密闭门、密闭门等均为居住建筑用人防门。

条文说明：各种人防门的功能和性能不完全相同，根据工程防护等级设计应用。

2.1.6 气密层 air tightness layer

由气密性材料和部件、抹灰层等形成的防止空气渗透的连续构造层。

2.1.7 气密性材料 air tightness material

对建筑外围护结构中易引起空气渗透的薄弱部位进行密封，提高建筑物气密性的材料，包括防水隔汽膜、防水透气膜、自适应防水膜等材料。

2.1.8 防水透汽膜 water-proof and vapor-permeable membrane

对建筑物外围护结构的缝隙进行密封并兼具防水及允许水蒸气透出功能的材料，包括自粘型和非自粘型。

2.1.9 防水隔汽膜 water-proof barrier membrane

对建筑物外围护结构的缝隙进行密封、阻挡空气与水汽渗透的膜状气密性材料，包括自粘型和非自粘型。

条文说明：防水隔汽膜有自粘型和非自粘型两种类型产品。其中自粘型产品本身带胶，而非自粘型产品的膜包含带胶和不带胶两部分。

2.1.10 自适应防水膜 self-adaptive waterproof membrane

可以根据气候环境自动调节水汽渗透，并具有防水功能的膜材料。

条文说明：根据使用环境的气候条件可以自动调节Sd值并满足防水隔汽膜和防水透气膜两种施工用途的气密性薄膜。其用在室外侧时，自动调节Sd值，满足防水隔汽膜的性能要求；用在室内侧时，也可以自动调节Sd值，实现防水隔汽膜的功能。

2.1.11 预压膨胀密封带 pre-compressed sealing tape

预先经过压缩具有保温、隔声、隔汽等多重功能的气密性材料。

条文说明：通过选用不同膨胀比规格的预压膨胀密封带，完成对施工间隙的自动填充，实现其有效的密封功能。

2.1.12 预埋式 pre-installation

附框在建筑混凝土现浇结构施工现场埋设或在工厂预制装配式墙板中埋设的方式。

2.1.13 后置式 post-installation

附框在建筑门窗洞口完成后现场安装的方式。

2.1.14 披水板 apron flashing

能承接并能改变水流向的构件。

2.1.15 外挂式安装 external hanging installation

门窗框安装在洞口四周墙体室外侧预先安装好的附框或连接件上，并且所在竖直平面超出结构墙体室外侧的安装方式。

2.1.16 门框 door frame

门套

固定在墙体门洞口，支撑活动门扇和安装固定门扇的框型木构件，由边框、上框和装饰板组成。

2.1.17 门框边框、上框 lateral frame board

门套板

门洞口侧面和顶面的墙面装饰构板、侧面称竖套板，顶面称横套板。

2.1.18 门框装饰板 decorated board

门套线

门框边框、上框两侧的墙面装饰板或装饰线条。

2.1.19 附门套 appendent frame

预埋或预先安装在门洞口中，用于固定门套板的构件。

## 2.2 符 号

Wk	——风荷载标准值；

W0	——基本风压；

W ——风荷载设计值；

βgz	——高度Z处的阵风系数；

μsl	——风荷载局部体型系数；

μz	——风压高度变化系数；

γw ——风荷载分项系数

σ	——应力设计值；

ƒ	——材料强度设计值；

S	——荷载设计值；

R	——承载力设计值；

k ——安全系数。

- 3 基本规定

3.0.1 建筑门窗安装内容主要包括门窗与洞口、附框与洞口、门窗与附框间的固定连接及密封；当安装构造有特殊要求时，还应有披水板的安装、防水气密材料安装、外遮阳安装等。

3.0.2建筑门窗产品应符合现行的相应国家标准《钢门窗》GB/T 20909、《铝合金门窗》GB/T 8478、《建筑用塑料门》GB/T 28886、《建筑用塑料窗》GB/T 28887、《木门窗》GB/T 29498、《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1、《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》GB/T 29734.2、《建筑用节能门窗 第3部分：钢塑复合门窗》GB/T 29734.3、《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565、《防火门》GB 12955、《防火窗》GB 16809及行业标准《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)门》JG/T 185、《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)窗》JG/T 186、《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571、《铝塑共挤门窗》JG/T 543的规定。

3.0.3 建筑门窗的安装应有系统化的安装工艺指导文件。

条文说明：系统化的安装工艺指导文件至少应包含：安装工艺流程、安装工具要求、安装节点、安装工序及安装质量控制要求等。

3.0.4 建筑门窗安装宜选用成品门窗安装形式，当受安装条件及工艺影响时，玻璃子系统的装配及推拉平移类和折叠类门窗扇安装可在现场进行。

条文说明：由于推拉平移类和折叠类门窗特殊的开启形式及门扇重量较大因素影响，推拉扇和折叠扇大多需在现场与门窗框进行装配。

3.0.5 建筑门窗附框的选用及要求应符合国家标准《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866的规定。

3.0.6 建筑门窗安装宜在室内侧进行，施工环境温度不应低于5°C。

3.0.7 门窗安装中的隐蔽工程应在隐蔽前检验验收合格后，方可进行后续安装。

3.0.8 安装过程中，不得随意变更或损坏建筑主体结构，必须改变时应提出变更方案，经有关单位确认后实施。

- 4  材料

## 4.1 一般规定

4.1.1 门窗安装用材料应符合国家现行有关标准的规定，尚无相应标准的材料应满足设计要求。

条文说明：门窗安装用材料品种很多，除了本章列出的标准外，未列出的新材料、新制定的强制性国家标准也应符合。

4.1.2 门窗安装用材料应有产品合格证、质量保证书及性能检测报告，进口材料应符合国家商检规定。

4.1.3 门窗安装用材料应具备良好的耐候性。除不锈钢外，其他金属材料都应进行有效的防腐处理。

## 4.2 连接与紧固件

4.2.1 连接件与紧固件的规格和尺寸应根据设计计算确定，应有足够的承载力和可靠性。

4.2.2 普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓》GB/T 5782和《六角头螺栓C级》 GB/T 5780的规定。

4.2.3 高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的有关规定。

4.2.4 锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q345钢制成。

4.2.5 固定片的材料应采用不低于《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》GB/T 11253中规定的Q235力学性能的材料，固定片的厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于20mm。

4.2.6 自攻螺钉应符合现行国家标准GB/T 3098的规定。

4.2.7 焊接材料应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118、《不锈钢焊条》GB/T 983以及行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。

## 4.3 防水气密材料

4.3.1 防水气密材料应根据实际需要在缝隙结构的室内侧或室外侧选择使用合适类型进行密封，实现气密、防水和透湿功能。

4.3.2 防水气密材料的性能指标应符合表4.3.2的要求。

表4.3.2防水气密材料的性能指标

| 序号 | 项目 |  |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180°剥离强度[1]，kN/m | 原强度 |  | ≥0.4 | T/CECS 826-2021 |
|  |  | 浸水48h，干燥7d强度 |  | ≥0.4 |  |
|  |  | 耐候性强度 |  | ≥0.4 |  |
| 2 | 最大拉伸力，N/50mm |  |  | ≥120（纵向） | GB/T 7689.5-2013 |
| 3 | 最大拉力时伸长率，% |  |  | ≥20（纵向） |  |
| 4 | 撕裂强度，kN/m |  |  | ≥20（纵向） | GB/T 529-2008[2] |
| 5 | 水蒸气透过性Sd，m |  |  | 防水隔气膜≥12.0 防水透气膜≤5.0 | GB/T 17146[3] |
| 6 | 不透水性 |  | 1000mm，20h | 不透水 | GB/T 328.10-2007 |
| 7 | 透气率，mm/s |  |  | ≤1.0 | GB/T 5453-1997[4] |

注：1.自粘型产品可直接用于检测，而非自粘型产品的自粘部分和不带胶部分应分别进行检测，不带胶部分须采用配套胶粘材料；

2.采用该标准的裤型法测试；

3.需用A试验条件，试样数量5个，试验结果去掉最大值和最小值，取剩余三个数据的算术平均值；

4.测试试样两侧压差为50Pa。

条文说明：防水气密材料的性能指标与《建筑用气密性材料应用技术规程》T/CECS 826-2021保持一致。

4.3.3 防水气密材料及配套材料除应符合使用要求外，尚应满足安全及环保的要求。

## 4.4 密封材料

4.4.1门窗安装所用密封胶应具有与所接触的材料的相容性和与所需粘接基材的粘结性。

4.4.2 门窗玻璃镶嵌、拼装及转角等杆件现场连接密封和附件装配所用密封胶宜采用现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683中规定的Gw类产品；门窗与洞口安装所用密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683中F类或R类的规定或行业标准《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881的规定；门窗型材与墙体间填充密封的聚氨酯泡沫填缝剂（发泡剂）应符合现行行业标准《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936的规定。

条文说明：《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683中规定了硅酮和改性硅酮建筑密封胶的类别，Gw类的用途是建筑幕墙非结构性装配用；F类的用途是建筑接缝用；R类的用途是干缩位移接缝用，常见于装配式预制混凝土外挂墙板接缝。

4.4.3 耐火型门窗安装用密封胶应采用符合现行国家标准《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267规定的阻燃密封胶，且其耐火性能应达到现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864规定的耐火完整性不小于1.0h。

4.4.4 耐火型门窗安装用密封胶条应根据其使用部位需要选择阻燃密封胶条或遇火膨胀密封胶条。采用自粘胶带固定安装的遇火膨胀密封胶条，不应含易导致胶条脱落的塑化剂。

4.4.5 密封胶条应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定，密封毛条应符合现行行业标准《建筑门窗密封毛条》JC/T 635的规定。应根据门窗的使用环境和功能要求选择单一材质或复合材质，并应考虑密封胶条与其接触部位材料的相容性和污染性。

## 4.5 其他材料

4.5.1玻璃支承块宜采用挤压成型PVC或邵氏A硬度为80~90的氯丁橡胶等材料制成，定位块和弹性止动片宜采用有弹性的非吸附性材料制成。

4.5.2 玻璃支承块和定位块及门窗框安装用支撑垫块不得采用硫化再生橡胶、木片或其他吸水性材料，宜采用耐压、耐腐蚀、抗霉变的低导热系数材料。

条文说明：门窗框与附框或墙体间的支撑垫块选用耐压、耐腐蚀、抗霉变的低导热系数材料使安装部位具有良好的线传热系数的同时，安装定位固定后不用再次撤销支承块，可直接施胶进行密封处理。

4.5.3 玻璃安装材料应与玻璃及周边材料相容。

4.5.4岩棉、矿棉、玻璃棉等不燃或难燃材料，其性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定。

4.5.5 窗台披水板可采用铝合金板、热镀锌钢板、不锈钢板或玻璃钢等板材制作，金属披水板厚度不得小于1.5mm，玻璃钢披水板厚度不得小于3mm，热镀锌钢板披水板的镀锌层局部厚度不应小于45μm，平均厚度不应小于55μm。金属披水板表面应进行防腐处理，表面颜色应符合设计要求。

- 5 安装构造要求

## 5.1 一般规定

5.1.1建筑门窗的安装构造性能设计应根据建筑物所在地的地理、气候、环境，建筑物的类别、体型、高度以及设计使用年限等条件进行。建筑门窗产品的性能指标和设计要求应符合相应的现行国家标准和《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433的规定。

5.1.2当门窗框与附框均为金属材料时，应采取措施避免双金属腐蚀现象的发生。

5.1.3装配式建筑用门窗宜采用建筑信息模型（BIM）技术协同设计，实现成品门窗、门窗框扇或附框在预制工厂安装。

条文说明：装配式建筑用门窗宜在预制工厂内安装，当受运输及工程现场操作等条件影响时，可预先安装好附框或门窗框扇，成品窗或玻璃面板部分可在工程现场安装。

5.1.4 建筑门窗安装构造要求分类见表5.1.4。

表5.1.4建筑门窗安装构造要求分类

| 分类 | 安装构造要求 | 门 |  |  |  |  |  | 窗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内门 | 阳台门 | 进户门 | 单元门 | 人防门 | 防火门 | 内窗 | 外窗 | 防火窗 |
| 安 全 性 | 抗风压 | — | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | ◎ | ◎ |
|  | 防雷 | — | ○ | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
|  | 耐火 | — | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
|  | 防盗 能 | — | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — | ○ | ○ |
| 节 能 性 | 气密 | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
|  | 保温 | — | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
|  | 隔热 | — | ◎ | — | — | — | — | ○ | ◎ | ○ |
| 适 用 性 | 水密 | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ○ | ◎ | ○ |
|  | 隔声 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 注：1.“◎”为必选性能，“○”为可选性能，“—”为不要求。 2.外窗包含天窗； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 抗风压构造

5.2.1 门窗框与洞口、门窗框与附框、附框与洞口间的连接件应以额定承载参数为依据，经荷载计算后正确选用，应进行牢固连接。

5.2.2 建筑外门窗的风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定计算确定，见公式（5.2.2-1），且不应小于1.0 kN/m2。风荷载设计值应按公式（5.2.2-2）计算确定。

（5.2.2-1）

（5.2.2-2）

式中：

Wk——风荷载标准值（kN/m2）；

W——风荷载设计值（kN/m2）；

βgz——高度z处的阵风系数，按《建筑结构荷载规范》GB 50009确定；

μsl——风荷载局部体型系数，按《建筑结构荷载规范》GB 50009确定；

μz——风压高度变化系数，按《建筑结构荷载规范》GB 50009确定；

W0 ——基本风压，按《建筑结构荷载规范》GB 50009确定（kN/m2）；

γw——风荷载分项系数，按《建筑结构荷载规范》GB 50009确定（kN/m2）。

5.2.3 连接件的承载力计算应符合下式要求：

σ≤f/k                         (5.2.3-1)

S≤R/k                         (5.2.3-2)

式中：σ ——连接件截面在荷载作用下产生的最大应力设计值（N/mm2）；

f ——连接件材料强度设计值（N/mm2）；

S ——连接件荷载设计值（N）；

R ——连接件承载力设计值（N）；

k ——安全系数。

条文说明：对不能提供强度设计值和承载力的连接件，应进行试验确定。

## 5.3 气密构造

5.3.1 安装构造中的密封系统必须具有吸收各种运动的能力。

5.3.2 对于没有抹灰的洞口，门窗或附框与结构的连接件及固定点必须要完全密封或覆盖。

5.3.3 门窗安装采用拼樘及转角构造时，框与框间的结构接缝必须密封。

5.3.4 门窗与墙体接缝处宜采用自适应防水膜进行密封。当选用其他类型防水气密材料时，应根据建筑物所在气候区域合理选用。防水气密材料与窗框的粘贴宽度不应小于15mm，与墙体的粘贴宽度不应小于50 mm。

条文说明：在严寒、寒冷地区，室外侧采用防水透汽膜，室内采用防水隔汽膜；在夏热冬暖和温和地区，室外侧采用防水隔汽膜，室内采用防水透汽膜；在夏热冬冷地区，室外侧采用防水透汽膜，防水隔汽膜的应用应根据实际环境情况合理选用。 自适应防水膜无需区分室内、室外，同时也无需考虑建筑物所在气候区域，使用不受限制。

5.3.5 超低能耗建筑用门窗与建筑结构接缝除满足5.3.4外，需将外露连接件使用防水气密性材料进行有效覆盖粘贴。

## 5.4 水密构造

5.4.1 门窗下框不宜开设贯通型安装孔，当工艺影响不得不开设时，应采用带密封圈的螺钉固定，或采用相应的密封措施。

5.4.2 门窗与结构的安装构造设计应确保水汽有效排出，且不应进入墙体结构内。

5.4.3 有外墙外保温层的门窗应在室外窗台安装披水板，且披水板的披水坡度不应小于5%。披水板两端及底部与保温层之间的缝隙应做密封处理。

5.4.4 门窗框与洞口、附框与洞口墙体的安装缝隙应进行防水密封处理。

1 洞口内安装时，框四周间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并进行防水密封，夏热冬暖地区、温和地区当采用防水砂浆填充间隙时，框与砂浆间及框与附框之间缝隙应用密封胶密封。

2 外挂式安装时，框四周的防水膜应有效覆盖附框、支撑块及连接件等，形成完整连续的防水层。

5.4.5 门窗洞口上沿应协调总承包单位做滴水线或滴水槽，滴水槽的宽度和深度均不应小于10mm，窗台流水坡度不应小于5%。

## 5.5 保温构造

5.5.1 门窗安装采用附框时，宜选用节能型附框。

5.5.2 门窗与不同类型结构的安装构造应进行等温线的模拟分析，确定合适的安装位置，确保建筑结构截面上合理的热流动和温度分布。

条文说明：建筑外门窗安装到墙上后不可避免的会产生热桥，根据不同类型的结构墙体选择合理的安装位置使热桥影响降到最低。如有外墙外保温的钢筋混凝土结构墙体，门窗在安装保温前固定到结构墙体外侧，相当于保温施工完毕后，门窗大约位于洞口的中间位置。但对于轻木结构的墙体，因整个墙体全是保温层，门窗居中安装即可。具体安装位置可以通过模拟计算得出。

5.5.3 门窗安装位置接缝处应使用合适的保温材料填充，确保保温性能。

5.5.4 在墙体采取保温措施时，门窗框与保温层构造应协调，不得形成热桥。

5.5.5 对既有门窗进行更换和翻修时，应采取附加的保温措施，防止在室内一侧的表面形成结露和霉菌。

## 5.6 隔热构造

5.6.1 有隔热要求的门窗应设计采用遮阳系数较低的玻璃子系统，也可设计适当的外遮阳装置；外遮阳装置应与建筑的整体外观相协调。

5.6.2 外遮阳连接构造应与门窗安装构造一同设计。

5.6.3 遮阳连接件与墙体固定时应避开防水透气膜，不能破坏防水气密层的完整性。连接件与墙体之间连接构造应采用厚度不小于5mm的隔热垫片，避免热桥形成。

## 5.7 隔声构造

5.7.1 门窗框与洞口墙体之间的安装缝隙应进行有效密封处理。

5.7.2 玻璃子系统的镶嵌缝隙应采用具有柔性和弹性的密封材料密封。

5.7.3采用双层窗一体化构造设计时，间距离应大于50mm；采用独立构造时，双层窗的间距不宜小于100mm。

## 5.8 防雷构造

5.8.1 门窗有防雷设计要求时，防雷设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。

5.8.2 门窗金属框部分应与主体结构的防雷装置可靠连接，连接导体宜采用直径不小于8mm 的圆钢或截面积不小于48 mm²、厚度不小于4mm 的扁钢。

5.8.3 窗框与防雷连接件连接处，应去除型材表面的非导电防护层，并与防雷连接件连接。

5.8.4 防雷连接导体宜分别与窗框防雷连接件和建筑主体结构防雷装置焊接连接，焊接长度不小于lOO mm，焊接处进行防腐处理。

## 5.9 耐火构造

5.9.1 门窗安装构造有耐火要求时，其安装用材料应符合本规程4.4和4.5条中相关规定。

5.9.2 建筑外门窗采用外挂式安装时，应在门窗框四周采用符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中规定的A级防火材料做隔离带。宽度不应小于200mm，厚度不应小于门窗系列尺寸。

条文说明：建筑外门窗采用外挂式安装时，框四周直接与外墙外保温接触，一但外墙外保温出现火情，门窗框直接暴露其中，再加上缝隙处的窜火，就会很快蔓延到室内。针对该种情况的安装构造设计是在门窗框四周采用一定宽度和厚度的A级防火材料做隔离带，对门窗框起到保护的作用。

## 5.10 防盗安全构造

5.10.1 门窗开启扇应附加安全限位装置，且应符合下列规定：

1 内平开下悬窗应有可靠的防误操作装置；

2 外开窗应采取有效的防开启扇坠落的措施；

3 推拉门窗应配置防脱落和防撞装置。

5.10.2 门窗在下列部位应使用安全玻璃，且应符合下列规定：

1 单块面积大于1.5m2的玻璃；

2 距离可踏面净高900mm以下的落地窗；

3 七层及七层以上的建筑物外开窗；

4 易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其它部位。

5.10.3 门玻璃应在视线高度设置明显的警示标志。

5.10.4 玻璃子系统镶嵌装配尺寸、玻璃垫块的种类、数量及安装位置应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

5.10.5 采用结构装配玻璃的隐框窗，玻璃与杆件之间的硅酮结构密封胶和中空玻璃之间的二道密封硅酮结构密封胶,其黏结宽度、厚度应按JGJ 102规定的硅酮结构密封胶设计要求计算确定，且黏结宽度不应小于7mm、黏结厚度不应小于6mm。

5.10.6 玻璃子系统安装构造设计时宜采取下列减少热炸裂、自爆的措施：

1 防止或减少玻璃局部升温。

2 对玻璃边部进行倒角、磨边、倒棱等加工处理，且应避免造成边角部的缺陷。

3 玻璃下部应采用长度不小于50mm ，厚度不小于5mm 的衬垫材料，数量不少于2个，玻璃四周应选用三元乙丙橡胶条或耐候硅酣密封胶等密封材料。

4 选用超白钢化玻璃或经过均质处理的钢化玻璃。

5.10.7 进户门、单元门的防盗安全性能应符合现行国家标准《防盗安全门通用技术条件》GB 17565的规定。

- 6安装

## 6.1 一般规定

6.1.1 建筑门窗洞口应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824和《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591的规定。

6.1.2门窗工程应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。

6.1.3 门窗附框或门窗主框与洞口连接固定时应符合下列规定：

1 砌体墙洞口严禁采用射钉固定，应采用膨胀螺栓固定，并不得固定在砖缝处；

2 轻质砌块或加气混凝土墙洞口，应在门窗框与墙体的连接部位预先设置实体砌块或预埋件。

3 不宜开设贯通型的安装孔，固定螺钉不应拧在隔热铝合金门窗框的隔热条上。

6.1.4 木质门安装洞口墙体含水率不应大于25%；若含水率大于25%时，应在安装墙体上做好防潮隔离层。

6.1.5 安装门窗、玻璃或擦拭玻璃时，严禁手攀门窗的框、扇、梃，操作时应系好安全带，且安全带必须有坚固牢靠的挂点，严禁把安全带挂在门窗上。

6.1.6 组合门窗的拼樘框、转角框应具有足够的承载力，且必须直接固定在洞口墙体上。

6.1.7 门窗安装后的尺寸允许偏差应符合现行相应产品的国家标准和行业标准。

6.1.8 进入工程现场的门窗应提供符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411规定的复验报告。

## 6.2 施工准备

6.2.1 技术准备工作应包含以下内容：

1 基本要求

- 在门窗工程施工前必须具有安装设计方案和系统化的安装工艺指导文件，并对设计图纸进行会审，施工前工程技术负责人应对操作工人进行书面技术、安全交底。。

- 施工企业在工程施工组织设计中应反映门窗工程的施工要求和质量安全措施，需要时还应有专项方案和安全措施保障。

- 施工企业对非标异型和对表述较笼统的门窗工程(本规程范围之内)应进行图纸细化，有施工单位技术负责人书面确认并得到原设计单位和建筑师确认以及建设单位同意后方能施工。

- 所有洞口的位置尺寸和固定点强度必须符合相关规定。

- 用于工程上的门窗应有出厂合格证，物理和热工性能检测符合设计要求。

2 正式进入门窗安装施工前，应认真查阅图纸、方案和相关规范，确定各类门窗数量及安装部位，核对结构工程预留位置大小的准确性，找出抹灰施工中的关键点和难点以及施工工序交叉问题，并提出处理办法。

3 对安装人员每年进行一次集体培训，提高管理、操作人员安全质量意识。

4 技术交底

- 施工前土建施工单位必须编制门窗渗漏防治方案和施工措施，方案必须明确与门窗专业承包商相互配合内容，以及安装过程每道工序质量监控措施。专业承包商根据设计要求，针对安装的质量通病产生的控制措施编制好施工方案，施工方案由总监理工程师和工程技术部审核批准。

- 认真执行技术交底制度。施工前写出详细书面技术交底资料，并对施工队伍负责人进行交底，施工队技术负责人对施工人员进行二次交底。在施工过程中及时检查施工状况及质量情况，加强过程控制，防止返工。

5 窗安装基准的确定

- 原则上，由土建单位按相关规范要求或约定提供三线（即标高、洞口中线、进出线）。

- 施工单位现场安装人员应按土建单位提供的三线（即标高、洞口中线、进出线），用红外线复核，并标出门窗框安装基础线，作为门窗框安装的标准。要求同一立面门、窗的水平及垂直方向应做到整齐一致。

- 标高线通常有2种标注方式，即50cm和1.0m线。门窗洞口安装水平基准确定，应以50cm或1.0m线为准向上或向下返，量出窗下口的标高，画线标记。每户、每层同一标高的窗户须在同一水平上。如发现较大偏差，及时调整。

- 单窗左右方向按洞口中线居中安装，墙厚方向通常按中线居中安装即可，特殊要求时除外。

- 飘窗的进出位置根据建筑类型及飘窗形式具体确定，多层建筑按已粉刷外墙面或已提供的灰饼自上而下挂垂线检查墙面垂直度；高层建筑应用经纬仪找垂线，发现有较大偏差的，要求土建单位修整。飘窗进出宜与外墙保温层平齐，左右位置以洞口垂线为准，并考虑室内飘窗台面尺寸，偏差控制 0.5mm范围内。

条文说明：飘窗（又称凸窗）进出位置的确定一直是安装中争论的话题。无论是单飘还是双飘，安装位置确定的原理是一样的。由于土建单位施工中垂直度、标高等无法精确控制，造成洞口位置的偏差，给门窗安装带来较大的难度。

6 门安装基准的确定

- 门上部和两侧安装基准与窗相同。门下部与洞口间隙还应根据地面装饰材料及门下

槛形式的不同进行调整。

- 推拉门安装时应考虑下滑轨底部高出成品地面10-20mm为宜。

- 平开门（合页）安装时应考虑下槛底部高出成品地面10-20mm为宜

- 无下槛平开门应使两边框的下脚低于地面标高线，其高度差宜为30mm。

- 平开地弹簧门安装时应考虑到地簧上表面与室内装饰地面标高一致。通常待室内装

饰地面完全确定后方可置埋地簧，以确保地簧上表面标高。

条文说明：成品地面系指土建施工时标识的0.5m或1.0m线下的标高位置平面。装饰地面系指在成品地面以上铺设装修材料后的室内地面最终标高。

7 其他准备工作

- 门窗进入施工现场必须经过检查验收。进行安装前应核对其型号、尺寸是否符合要

求，有无窜角、翘扭、弯曲、等质量问题。

- 木门窗框靠墙、靠地一面应涂刷防腐涂料，其他各面及活扇应涂刷完成油漆。

- 检查基体表面的平整,并在大角的两面、阳台两侧弹出抹灰层的控制线,作为打底的

依据。

- 预埋件、管道应在抹灰前安装完毕，结构施工时的预留孔洞、水暖通风穿墙空隙等

提前堵塞严实。

（1）已在洞口预埋埋件的，应逐个检查预埋件的位置和数量。

（2）洞口预埋件的间距必须与门窗框上设置的联接件间距协调一致。

（3）门窗洞口墙体厚度方向的预埋件中心线，如设计无规定时，距内墙面：55～60

系列为100mm，80～90系列为80mm。

（4）发现偏差较大的整改，发现漏埋的补埋。

5）根据规范和门窗数量确定抽取有代表性的门窗类型进行进场试验。

6）进场试验合格后，门窗施工前选择一户（底层）窗框应做好样板，并经相关部门评

审合格。

7）根据门安装部位、装饰效果要求的不同等，确定门的颜色，要与装饰风格相匹配。

8）完成门窗定尺工作，即确定加工订货单，原则上应与总包单位就土建各门洞位置的

预留洞口原则达成一致，在抹灰阶段完成门洞口套口工作以具备安装条件，以抹灰样板层为准，进行洞口控制，为后期各种门的安装奠定良好的基础。

9）根据图纸、门形式、安装部位、装饰风格匹配和现场预留的洞口尺寸确定门框是否

带门槛、有包边，如有包边则确定其包边尺寸及方式（全边、半边），防止发生合

同纠纷。

6.2.2 施工现场准备工作应包含以下内容：

1 基本规定

- 施工现场应有专门的储存场所和专门的附件仓库。

条文说明：进入现场的门窗产品应有防护措施，现场应有专门的存储场所。门窗产品应放置在清洁、通风、干燥的地方，严禁与酸、碱、盐类物质接触，并防止雨水侵入；产品严禁与地面直接接触，底部垫高不应小于100mm；产品防止应用垫块垫平，立方角度不小于70°。

- 木门窗应放置在干燥、有防雨水措施的房屋内。

- 金属门窗、塑料门窗、铝木复合门窗及特种门窗等不得现场制作，在工厂制作完成后，按工程进度计划分批运至现场。

- 完成土建洞口移交工作，即安装企业对现场洞口做好复核工作，完成对不符合要求的门、窗洞口的土建处理工作。

- 主体为框架结构时，门洞口两侧需设置构造柱；框剪结构时需预留好门洞口尺寸。

- 根据0.5m或1.0m水平控制线，严格控制好洞口的高度，防止出现过大或过小现象；洞口的宽度要严格按照交底要求进行预留，并且控制好垂直度。

- 门窗产品进场后，检查产品检测报告、合格证等。

- 检查门、窗固定点间距等是否符合规范要求。

2 施工现场平面布置应服从业主单位的协调管理，在业主单位指定的区域、总承包单位的总体平面规划布置和管理下进行布置。应遵从以下原则：

- 尽量减少空间，使平面布置紧凑合理。

- 理组织运输，保证运输方便通畅。

- 施工区域的划分和场地确定，符合施工流程需要，尽量减少专业工程和各工种之间的干扰。

- 各种生产及辅助设施便于工人的生产流程。

- 满足安全防火、劳动保护的要求。

6.2.3建筑门窗及所有材料进场时应按设计要求对其类型、品种、系列、规格、数量、开启方向、外观和尺寸等进行验收，材料应完好，技术资料齐全。不符合要求的不得进行安装。

6.2.4 门窗安装所需主要机具和工具、辅助材料和安全设施，应齐全可靠。

6.2.5 外门窗安装前应复核门窗洞口构造尺寸。洞口宽、高构造尺寸及相邻洞口的位置允许偏差应符合表6.5.1的规定。

表6.5.1  外门窗洞口构造尺寸及相邻洞口的位置允许偏差     单位为毫米

| 项目 |  | 尺寸范围 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度、高度 |  | ≤2000 | ±10 | 钢卷尺 |
|  |  | ＞2000～3500 | ±15 | 钢卷尺 |
|  |  | ＞3500 | ±20 | 钢卷尺 |
| 宽度、高度对边尺寸差 |  | ≤2000 | ≤5.0 | 钢卷尺 |
|  |  | ＞2000～3500 | ≤10 | 钢卷尺 |
|  |  | ＞3500 | ≤15 | 钢卷尺 |
| 对角线尺寸差 |  | ≤2500 | ≤10 | 钢卷尺 |
|  |  | ＞2500 | ≤15 | 钢卷尺 |
| 垂直方向洞口 位置允许偏差 | 相邻洞口 | —— | ≤10 | 经纬仪或 铅锤仪 |
|  | 全楼洞口 | 全楼高度＜30m | ≤15 |  |
|  |  | 全楼高度≥30m | ≤20 |  |
| 水平方向洞口 位置允许偏差 | 相邻洞口 | —— | ≤10 | 经纬仪或 铅锤仪 |
|  | 全楼洞口 | 全楼长度＜30m | ≤15 |  |
|  |  | 全楼长度≥30m | ≤20 |  |

6.2.6 内门的安装条件应符合表6.2.6的规定。

表6.2.6  内门安装条件要求                     单位为毫米

| 项目 | 允许偏差 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 门洞口墙体平面与地面垂直度 | ±2 | 标线仪、钢卷尺（分度值1mm） |
| 门洞口墙体测面与地面垂直度 | ±10 |  |
| 门洞口墙体平整度 | ±5 |  |
| 门洞口地面平整度 | ±2 |  |

## 6.3 运输

6.3.1 窗框单边尺寸大于2m或重量大于50kg时，应两人以上人员搬运。

6.3.2 玻璃面积超过1.6㎡或重量大于50kg时，应两人以上人员搬运。

6.3.3 现场采用叉车装卸时，货车上下应配备工作人员配合保障安全；采用人工装卸时，未搬运的门窗或玻璃应有专人扶持。

6.3.4 玻璃搬运应符合下列规定：

1 搬运前应确认玻璃无裂纹或暗裂。

2 搬运时应戴手套，穿长袖衫，且玻璃应保持竖向，以防玻璃锐边割手或玻璃断裂伤人；高处安装玻璃时应稳妥安放，其垂直下方不得有人。

3 风力五级以上或楼内风力较大部位，不应进行玻璃搬运。

4 采用吸盘搬运玻璃时，应仔细检查，确认吸盘安全可靠，吸附牢固后方可使用。

6.3.5 门窗及玻璃垂直运输时，严禁用绳索人工拉拽。

## 6.4 附框安装

6.4.1 门窗附框安装方式分为后置式和预埋式两种。

6.4.2 后置式附框（石墨聚苯附框除外）安装应满足下列要求：

1 附框安装宜在室内粉刷或室外粉刷、找平、刮糙等湿作业完工前进行；

2 复核洞口尺寸和附框尺寸，非混凝土墙体时应确认预埋混凝土砌块的位置；

3 用木楔将附框四边临时固定，应调整附框的垂直度、水平度、进出位并符合相关规程规定的尺寸偏差要求；

4 附框固定点位置应满足：距角部的距离a不应大于150 mm，其余部位的间距b不应大于500 mm，示意图见图6.4.2；

图6.4.2  附框固定点位置示意图

a——端头距离；b——中间距离。

5 连接件与附框固定用螺钉公称直径不宜小于4mm，连接件与墙体固定形式依据墙体类型合理选用射钉或膨胀螺栓；当附框与墙体采用膨胀螺栓固定时，螺栓公称直径不宜小于8 mm；

6 在附框周边与墙体接缝处，宜用微膨胀防水砂浆塞缝密实；

7 有特殊防水材料处理的，应与附框涂布或粘接均匀、牢固、可靠。

6.4.3 后置式附框（石墨聚苯附框）安装应满足下列要求：

1 根据洞口尺寸及门窗与结构墙体的位置关系，确定出附框的安装位置；

2 较宽的洞口需要对附框型材进行延长，使用专用密封胶将两根或多根型材进行连接；

3 较宽的附框安装时宜在端部和型材拼接位置增加支撑块；固定点距端部距离a不应大于100mm，中间固定点距离b不应大于800mm，安装示意图见图6.4.3。

图6.4.3  石墨聚苯附框固定点及支撑位置示意图

a—端头距离； b—中间距离；

1—石墨聚苯附框；2—固定点；3—支撑块。

6.4.4 预埋式附框安装应满足下列要求：

1 检查附框（石墨聚苯附框除外）规格尺寸应符合设计要求；

2 先在附框外侧安装预埋钢筋，预埋钢筋直径不应小于6 mm，长度不应小于100 mm，钢筋一端宜与20mm×20mm×4mm带孔镀锌钢片（和附框连）焊接，另一端弯钩；

3 混凝土墙板制模时，应根据设计要求及附框规格确定准确位置；

混凝土浇注前应检查附框安装尺寸，采用非金属模板时应在附框高、宽方向用辅助框或木板条做辅助支撑；

4 当混凝土强度达到要求后可拆除附框内辅助支撑，并检查附框最终尺寸是否符合本标准表3的要求。

6.4.5 附框安装后尺寸允许偏差应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5  附框安装后尺寸允许偏差                单位为毫米

| 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门 | 窗 |
| 附框宽度、高度构造尺寸 | ≤2000 | ±1.5 |  |
|  | ＞2000，且≤3500 | ±2.0 |  |
|  | ＞3500 | ±2.5 |  |
| 附框宽度、高度构造尺寸 对边尺寸差 | ≤2000 | ≤2.0 |  |
|  | ＞2000，且≤3500 | ≤2.5 |  |
|  | ＞3500 | ≤3.0 |  |
| 对角线尺寸差 | ≤2500 | 2.5 |  |
|  | ＞2500 | 3.5 |  |

## 6.5 外门窗安装

6.5.1 门窗洞口内安装工序及工艺流程可按表6.5.1进行。

表6.5.1 门窗洞口内安装工序及流程

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确认附框安装基准 | 8 | 门窗连接固定 |
| 2 | 附框调整定位 | 9 | 防雷施工（仅金属门窗有防雷设计要求时适用） |
| 3 | 附框与墙体连接固定 | 10 | 门窗框与附框、洞口嵌缝、打胶 |
| 4 | 附框与墙体间缝隙处理 | 11 | 安装玻璃（不能成品窗安装时） |
| 5 | 洞口收口处理（非门窗专业工序） |  | 推拉扇安装 |
| 6 | 确认安装基准 | 12 | 调试五金件 |
| 7 | 门窗调整定位（平开门窗） | 13 | 安装披水板（水密构造设计有披水板时） |
|  | 门窗框调整定位（推拉门窗） | 14 | 打胶密封、表面清洁 |

注：若无附框安装，则无1～5项。

6.5.2 门窗外挂式安装工序及工艺流程可按表6.5.2进行。

表6.5.2 门窗外挂式安装工序及流程

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定连接件或附框安装位置 | 7 | 洞口内粘贴防水隔气材料 |
| 2 | 连接件或附框调整定位 | 8 | 安装玻璃（不能成品窗安装时） |
| 3 | 连接件或附框与墙体固定 |  | 推拉扇安装 |
| 4 | 粘贴防水隔气材料 | 9 | 调试五金件 |
| 5 | 门窗调整定位、固定（平开门窗） | 10 | 外保温安装及饰面处理（非门窗专业工序） |
|  | 门窗框调整定位、固定（推拉门窗） | 11 | 安装窗台板 |
| 6 | 粘贴防水透气材料 | 12 | 打胶密封、表面清洁 |

6.5.3 门窗框与洞口（或附框）之间的缝隙的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当，门窗的安装位置宜与墙体的保温措施结合考虑。

6.5.4 固定门窗框的紧固件规格、型号应符合设计要求，不得漏打，安装应牢固。

6.5.5 门窗安装就位后，门窗框四周与墙体之间应作好密封防水处理，并应符合下列要求：

1 室外侧应采用粘接性能良好并与全部接触材料相容的中性硅酮密封胶，不得使用丙烯酸类密封膏；

2 打胶前应清洁粘接表面，去除灰尘、油污，粘接面应保持干燥，墙体部位应平整洁净；

3 密封胶的有效厚度应根据接缝宽度确定，但不得小于5mm；

4 打胶应平整密实，胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观；

6.5.6 门窗框安装后，允许偏差应符合表6.5.6规定。

表6.5.6 门窗框安装允许偏差                 单位为毫米

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗槽口宽度、高度尺寸 | 尺寸范围 | 铝合金门窗、铝木复合窗 |  | 用钢尺检查 |
|  |  | ≤1500 | ±1.5 |  |  |
|  |  | ＞1500 | ±2 |  |  |
|  |  | 尺寸范围 | 塑料(PVC-U)门窗 |  |  |
|  |  | ≤1500 | ≤2 |  |  |
|  |  | ＞1500 | ≤3 |  |  |
| 2 | 门窗槽口 对角线 | 尺寸范围 | 铝合金门窗、铝木复合窗 |  | 用钢尺检查 |
|  |  | ≤2000 | 3 |  |  |
|  |  | ＞2000 | 4 |  |  |
|  | 门窗槽口对角线长度差 | 尺寸范围 | 塑料(PVC-U)门窗 |  |  |
|  |  | ≤2000 | ≤3 |  |  |
|  |  | ＞2000 | ≤5 |  |  |
| 3 | 门窗框的正、侧面垂直度 |  | 铝合金门窗、铝木复合窗、实木窗 | ≤2.5 | 用垂直检测尺 检查 |
|  |  |  | 塑料窗 | ≤3 |  |
| 4 | 门窗框的水平度 |  | 铝合金门窗、铝木复合窗、实木窗 | ≤2 | 用1m水平尺和塞尺检查 |
|  |  |  | 塑料(PVC-U)窗 | ≤3 |  |
| 5 | 门窗横框标高 |  | ≤5 |  | 用钢直尺检查 |
| 6 | 门窗竖向偏离中心 |  | ≤5 |  |  |
| 7 | 双层门窗内外框间距 |  | ≤4 |  |  |
| 8 | 门窗扇与框搭接量允许偏差 |  | 铝合金门、铝木复合门 | 2.0 | 用钢直尺检查 |
|  |  |  | 铝合金窗、铝木复合窗 | 1.0 |  |
|  |  |  | 实木门窗、塑料门窗 | +1.5 -2.5 |  |

6.5.7 门窗洞口内安装时，应符合下列要求：

1 建筑门窗宽度、高度大于1500mm时，门窗框与附框四周间隙应按门窗材料的热膨胀系数调整间隙值，一般四周间隙宜控制在5～8mm；

2 门窗框与附框之间安装固定点位置及中心距应经荷载计算满足设计要求，且距角部的距离不大于150mm，其余部位的中心距不大于400mm，还应考虑在窗框受力杆件中心位置两侧100mm内设置固定点（参见图6.5.7）；

图6.5.7 门窗框与附框固定点安装位置图

3 门窗框与附框间宜采用安装调整器、紧固件固定，安装调整器必须正确使用，未采用调整器的应加防腐垫片等绝缘措施隔离，保证四周间隙适当。

4 与水泥砂浆接触的金属门窗框应进行防腐处理；

5 门窗下框应有有效的支垫措施，防止下框下沉，其支垫间距不应大于500mm，中竖框处及下框中部应加设支垫；

6 外墙外保温薄抹灰系统的窗台处应在其室外侧安装披水板，披水坡度不应小于5%。披水板与窗下框和外墙之间的缝隙应采用中性硅酮建筑密封胶及预压膨胀密封带进行防水密封。

7 门窗框内外侧收口抹灰由土建施工方负责。

6.5.8 门窗外挂式安装时，应满足下列要求：

1 门窗与结构连接可采用高密度EPS材料、木材或不锈钢材料进行安装。

2 门窗采用连接件安装，连接件与墙体之间设置隔热垫块，隔热垫块的厚度不应小于5mm。

3 连接件或附框在墙体内应固定牢固，固定点距离洞口侧边边缘不应小于40mm，固定用螺栓在基层墙体内的有效固定深度不应小于50mm，固定点间距参见图6.5.8，固定点间距A约300～450mm；固定点距框内角距离和距中梃中心距离E约150mm。

图6.5.8 连接件或附框固定点安装位置图

## 6.6 室内门安装

6.6.1 室内平开门安装工序可按表6.6.1进行。

表6.6.1 室内平开门安装工序

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复查尺寸 | 6 | 固定门套板 |
| 2 | 组装门套板 | 7 | 安装门套线 |
| 3 | 预固定门套板 | 8 | 安装五金配件 |
| 4 | 安装合页 | 9 | 修补 |
| 5 | 安装门扇 | 10 | 清理 |

6.6.2 室内平开门的安装应符合以下要求：

1 安装前，测量门套板、门套线、门扇的尺寸，并与洞口尺寸核对，确保准确。

2 竖套板与横套板90°角连接，缝隙应严密、平整、无错位。

3。厨房、卫生间、地下室湿度较大的房间，门套板与地面之间应留出2mm～3mm的空隙，并采用密封胶进行密封；当门套线等部件需要锯切其部件下端时，锯后端面应进行涂饰等防水处理，其门套线与地面间缝隙应采用密封胶进行密封处理。

4 洞口与门套板间的安装缝隙宜为8mm～20mm，采用发泡胶固定门套板，通常采取点状施胶，施胶位置通常分布在安装合页、锁对应的位置以及横套板的两端和中点。施胶量应保证发泡后胶体应布满施胶处墙体的厚度方向，且高度不小于200mm。

条文说明：洞口与门套板间保证一定的安装缝隙是为了预留发泡胶的空间，同时在合页及锁具等对应位置施胶，能更好的保证稳固。同时，施胶前墙面可适当加湿，加快发泡胶反应；施胶通常由下至上，从墙面一侧施胶；发泡胶一般应干燥1h～2h，发泡胶未干透前，不可卸下撑杆，避免发泡胶膨胀过大导致门套板变形，必要时应采用钉固定门套板。

5 门吸安装应坚实牢固，不可有松动并且位置合理，避免门锁或把手与墙体接触。

6 安装过程中造成的表面漆膜污损等，应进行修补。

6.6.3 室内推拉门、折叠门安装工序可按表6.6.3进行。

表6.6.3 室内推拉门、折叠门安装工序

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复查尺寸 | 5 | 安装门套线 |
| 2 | 安装门套板 | 6 | 安装五金配件 |
| 3 | 安装导轨（含导轨装饰板） | 7 | 修补 |
| 4 | 安装门扇（含固定扇） | 8 | 清理 |

6.6.4 室内推拉门、折叠门的安装应符合以下要求：

1 门套板组装应通过钉固定的方式将遮轮板固定在横套板上。

2当推拉门门扇重量较大时，应采用膨胀螺栓或安装附门套的方式加固横套板。

3 轨道固定点距两端不应大于50mm，中间间隔不应大于400mm。

4 推拉门有固定扇时，应先安装固定扇，再安装活动扇。

5外挂式推拉门的安装墙体应为承重墙，导轨及导轨装饰板应采用钢制连接件和膨胀螺栓固定。

6 折叠门应先安装靠近门套的后开扇，然后依次安装其他后开扇和先开扇。采用合页连接门扇，合页数量应根据门扇高度需用，并应满足承重要求。

6.6.5室内门安装技术要求应符合表6.6.5的规定。

表6.6.5 室内门安装技术要求                单位为毫米

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门套正、侧面安装垂直度 |  | ≤1.0 | 垂直度测量仪、线锤、钢板尺 |
| 2 | 门扇与横套板之间缝隙 |  | 1.5～4.0 | 塞尺、钢板尺 |
| 3 | 门扇与竖套板间缝隙 |  | 1.5～4.0 |  |
| 4 | 门扇与地面间缝隙 | 内门 | 5.0～8.0 |  |
|  |  | 卫生间门 | 8.0～10.0 |  |
|  |  | 推拉门 | 5.0～10.0 |  |
| 5 | 45°角门套线连接缝 |  | 应严密、平整、无错位 | 观察 |
| 6 | 双扇平开门（包括子母门）、推拉门、折叠门的门扇间正面高度差 |  | ≤1.5 | 塞尺 |

## 6.7 进户门安装

6.7.1 进户门安装工序可按表6.7.1进行。

表6.7.1 进户门安装工序

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复查尺寸 | 6 | 填塞缝隙 |
| 2 | 确定开启开向 | 7 | 安装门扇 |
| 3 | 划线定位 | 8 | 安装五金 |
| 4 | 门框校正 | 9 | 质量检查 |
| 5 | 连接固定 | 10 | 清理污垢 |

条文说明：应根据各工程的实际情况制定进户门安装施工工艺。

6.7.2 进户门的安装应符合以下要求：

1 进场后，施工人员应熟悉图纸，并根据建筑控制线，逐一复核洞口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装。

2 按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线。

3 门框下端宜埋入楼地面面层以下20mm。在门框安装过程中，应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后，及时用对拔木楔在门框四角初步定位。

4 剪力墙结构时门框可直接在混凝土墙上固定，填充墙既无构造柱，又无抱框柱的墙体，应每隔500mm处设置混凝土砌块，门框与墙体每边预留15mm，用M10×10膨胀螺栓将门框与墙体连接，尺寸复核符合要求后将门框与墙体周边缝隙用1：2水泥砂浆填嵌密实。嵌缝水泥砂浆终凝后应洒水保持湿润养护5~7天。

5 门扇安装时，应先将门扇装进门框后，调整其位置以及水平度，检查扇与框的匹配情况，扇处于直立状态时，门缝应均匀顺直，开启和关闭应轻便自如。

6 当门扇前后、左右、上下六个方向位置正确后，将铰链螺栓用扳手扭紧。

7 门扇安装后应进行调试，若发现开关过紧、过松或反弹时，应调整铰链至正常状态。

8 门的拉手、门锁、观察孔等五金配件应齐全，当采用多功能密码锁时、电子报警系统等装置应有效。

9 门框周边缝隙用水泥砂浆填嵌密实后，在抹灰收口时应压过门框至压灰线。

10 通过门框上方预留孔在门框腔体内用1：3水泥浆灌注饱满。

条文说明：应根据各工程的实际情况制定施工方法。

6. 7. 3  进户门安装质量、尺寸偏差及检查方法应符合表6.7. 3的规定。

表6.7.3  进户门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 |  | 防盗安全级别 |  | 符合设计要求 | 目测 |
| 4 | 门框与门扇配合要求 | 框上锁孔与锁舌的最大配合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 5 |  | 门扇与门框的搭接宽度不应小于 |  | 8mm | 钢直尺测量 |
| 6 |  | 门扇与门框配合间隙 |  | 1.5mm | 塞尺测量 |
| 7 |  | 门扇与门框的铰链贴合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 8 |  | 门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙 |  | 2mm | 塞尺测量 |
| 9 |  | 门扇与下框的缝隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 10 |  | 门扇表面平整度（花纹图案除外） |  | 2mm/m | 靠尺测量 |
| 11 |  | 门框槽口、门扇外形尺寸偏差， | ≤2000mm | 2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | ＞2000mm | 3mm |  |
| 12 |  | 门框、门扇对角线尺寸差 |  | 3mm | 钢卷尺测量 |
| 13 |  | 门框与门扇搭接处 |  | 应有密封条，接口严密 | 目测检查 |
| 14 | 框正、侧面垂直度 |  |  | 2mm | 用垂直尺测量 |
| 15 | 横框水平度 |  |  | 1mm | 用水平尺测量 |
| 16 | 横框标高 |  |  | 3mm | 用钢板尺测量，与基准线比较 |
| 17 | 竖向偏离中心 |  |  | 3mm | 用线垂钢板尺测量 |
| 18 | 门铰链要求 |  |  | 启闭应灵活 | 手试检查 |
| 19 |  |  |  | 防破坏结构应符合要求 | 目测 |
| 20 | 锁具要求 | 锁舌伸出长度尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 21 |  | 锁舌位置尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 22 | 门的启闭 |  |  | 启闭灵活 | 手试检查 |

6. 7. 4  安装后的清理和保护宜符合以下规定。

1  安装结束后，应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等擦洗干净。

2  安装后及在竣工前，应检查进户门是否有损坏及划伤痕迹，如发现有损坏及划伤痕迹应及时修补，并在修补部位粘贴保护薄膜做好防护措施。

3  门扇、锁具安装完毕后，应将门扇锁紧，防止成品碰伤、划伤、锁具丢失，门扇安装后，门扇表面贴保护膜。

条文说明：应根据各工程的实际情况采取清理和保护措施。

## 6.8 单元门安装

6.8.1 单元门安装工序可按表6.8.1进行。

表6.8.1 单元门安装工序

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复查尺寸 | 6 | 填塞缝隙 |
| 2 | 确定开启开向 | 7 | 安装门扇 |
| 3 | 划线定位 | 8 | 安装五金 |
| 4 | 门框校正 | 9 | 质量检查 |
| 5 | 连接固定 | 10 | 清理污垢 |

条文说明：应根据各工程的实际情况制定单元门安装施工工艺。

6.8.2 单元门的安装应符合以下要求：

1 进场后，施工人员应熟悉图纸，并根据建筑控制线，逐一复核洞口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装。

2 按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线。

3 单元门洞口为混凝土结构或填充墙时，门框下端宜埋入楼地面面层以下20mm。在门框安装过程中，应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后，及时用对拔木楔在门框四角初步定位。

4 剪力墙结构时门框可直接在混凝土墙上固定，填充墙既无构造柱，又无抱框柱的墙体，应每隔500mm处设置混凝土砌块，门框与墙体每边预留15mm，用M10×10膨胀螺栓将门框与墙体连接，尺寸复核符合要求后将门框与墙体周边缝隙用1:2水泥砂浆填嵌密实。嵌缝水泥砂浆终凝后应洒水保持湿润养护5~7天。

5 轻钢结构洞口时，应将门框与钢结构的连接件用电焊焊接在钢结构上，再将门框用螺栓连接等方式固定于连接件上。门框固定过程中应保证门框不变形，应使门框安装高度一致，门框上下尺寸一致，应及时校正其垂直度、水平与对角线，当门框在洞口内找直、找平、找正后进行固定。

6 门扇安装时，应先将门扇装进门框后，调整其位置以及水平度，检查扇与框的匹配情况，扇处于直立状态时，门缝应均匀顺直，开启和关闭应轻便自如。

7 当门扇前后、左右、上下六个方向位置正确后，将铰链螺栓用扳手扭紧。

8 门扇安装后应进行调试，若发现开关过紧、过松或反弹时，应调整铰链至正常状态。

9 门的拉手、门锁、观察孔等五金配件应齐全，当采用多功能门禁时、电子网络系统等装置应有效。

10 混凝土结构或填充墙的门框周边缝隙用水泥砂浆填嵌密实后，在抹灰收口时应压过门框至压灰线。

11 钢结构门洞的门框周边应采用合适的方法遮蔽电焊印迹和螺栓连接。

条文说明：应根据各工程的实际情况制定单元门施工方法。

6. 8. 3  单元门的安装质量、尺寸偏差及检查方法应符合表6.8. 3的规定。

表6.8.3  单元门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 |  | 防盗安全级别 |  | 符合设计要求 | 目测 |
| 4 | 门框与门扇配合要求 | 框上锁孔与锁舌的最大配合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 5 |  | 门扇与门框配合间隙 |  | 1.5mm | 塞尺测量 |
| 6 |  | 门扇与门框的铰链贴合间隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 7 |  | 门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙 |  | 2mm | 塞尺测量 |
| 8 |  | 门扇与下框的缝隙 |  | 1mm | 塞尺测量 |
| 9 |  | 门框槽口、门扇外形尺寸偏差 | ≤2000mm | 2mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | ＞2000mm | 3mm |  |
| 10 |  | 门框、门扇对角线尺寸差 |  | 3mm | 钢卷尺测量 |
| 11 | 框正、侧面垂直度 |  |  | 2mm | 用垂直尺测量 |
| 12 | 横框水平度 |  |  | 1mm | 用水平尺测量 |
| 13 | 横框标高 |  |  | 3mm | 用钢板尺测量，与基准线比较 |
| 14 | 竖向偏离中心 |  |  | 3mm | 用线垂钢板尺测量 |
| 15 | 门铰链要求 |  |  | 启闭应灵活 | 手试检查 |
| 16 |  |  |  | 防破坏结构应符合要求 | 目测 |
| 17 | 锁具要求 | 锁舌伸出长度尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 18 |  | 锁舌位置尺寸偏差 |  | 1mm | 钢直尺测量 |
| 19 | 门的启闭 |  |  | 启闭灵活 | 手试检查 |
| 20 | 门禁系统 |  |  | 符合设计要求 | 手试、目测 |

6. 8. 4  安装后的清理和保护宜符合以下规定。

1  安装结束后，应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等擦洗干净。

2  安装后及在竣工前，应检查单元门是否有损坏及划伤痕迹，如发现有损坏及划伤痕迹得应及时修补，并在修补部位粘贴保护薄膜做好防护措施。

3  门扇、锁具安装完毕后，应将门扇锁紧，防止成品碰伤、划伤、锁具丢失，门扇安装后，门扇表面贴保护膜。

条文说明：应根据各工程的实际情况采取清理和保护措施。

## 6.9 人防门安装

6.9.1 用于安装人防门的门框墙应符合《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015的要求。

条文说明：《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015第7.2条规定了门框墙的混凝土强度等级、混凝土墙厚度、钢筋配置要求、门框墙周边宽度要求、钢筋和焊条材料要求等，应应根据工程实际正确执行。

6.9.2  应根据各类人防门的不同特点，设计要求和施工组织设计进行安装。安装施工中，对隐蔽工程应作记录，并应进行中间或分项检验，合格后方可进行下一工序的施工。

条文说明：人防门种类较多，应根据其不同特点和设计要求制订安装施工方案，确保安装质量。

6.9.3  合同规定或设计要求在工厂进行预装配的，在出厂前应进行预装配，预装配质量应符合设计要求，并做预装配记录。

条文说明：防门的预装配非常重要，即使设计未明确要求，只要条件允许，工厂也应做好预装配工作，预装的质量往往决定人防门的最后的安装质量，而且能及早发现问题及时解决。

6.9.4  人防门安装工程应与土建工程紧密配合，土建单位应提供控制线（标高，门洞线，墙边线），合理安排交叉作业。立模板过程中，禁止敲击，拆除门框固定支撑。

条文说明：人防门安装过程中需要土建单位的密切配合，土建单位应根据设计要求认真做好混凝土配制、钢筋埋设、混凝土浇注等工作，确保人防门工程的安装质量。

条文说明：人防门安装过程中需要土建单位的密切配合，土建单位应根据设计要求认真做好混凝土配制、钢筋埋设、混凝土浇注等工作，确保人防门工程的安装质量。

6.9.5  施工方法宜符合以下要求。

1  进场后，施工人员应熟悉图纸和施工方案，并根据建筑控制线，逐一复核孔口尺寸是否有偏差，根据图纸确认门开启方向，检查复核无误后，方可进行门框的安装；

2  按图纸尺寸、标高、位置和开启方向，测量水平控制线、吊垂直控制线后、在洞口内弹出门框安装控制线；

3  立门框时，门框上的临时支撑型钢应待门框墙拆模后方能拆除；

4  各种型式的人防门安装时要求所有零部件齐全，完好无损，安装正确，防止倒装、装反和漏装；

5  工地现场设备安装用材、焊接、混凝土浇筑等均应严格执行有关施工规范的规定。

6  对具有活置门槛功能的门，安装门扇后应将活动门槛进行试安装，待验收合格后再拆除并妥善保管；

7  施工安装工程中，各种零部件不得损伤，密封胶条和活门的胶垫、缓冲胶垫不得出现干裂和剥离现象；

8  钢筋混凝土门扇较长时间处于开启状态时，门扇底部应加塞木枕临时支垫；门扇开启终止位置，应设弹性缓冲装置；

9  人防门现场面漆喷涂时，施工环境温度应控制在5℃～50℃，空气相对湿度不大于85%。

10  人防门安装调试后应达到：启闭灵活，运行平稳；外观整洁，各种标志齐全。

条文说明：应根据各人防门工程的实际情况制定施工方法。

6.9.6  人防门应按人防系统设计要求一次安装到位。

6.9.7  施工中的质量控制宜符合以下要求。

1  安装门框的质量控制

(1)立框：立框前，安装人员应根据图纸设计进一步确定门框的类别、规格和门扇的开启方向，依据土建施工单位提供的相关数据进行放线定位，确定门框、封堵框的准确安装位置；

(2)支撑：首先在底板内预埋门框支撑件；支撑件钢筋直径不小于20mm，并与底板钢筋焊接牢靠。支撑杆的材料和支撑方式应经设计并满足施用要求。

(3)焊接：焊接应采用双面满焊方法，焊接尺寸应符合设计要求。

(4)门框安装过程检查检验：在门框安装固定后，应对门框左右方向、前后方向垂直度、门框铰页座板中心线和前后方向垂直度、锚钩数量、锚固钩与门框的搭接长度、焊接质量和间距、支撑固定等进行隐蔽工程检验和记录。

(5)封模：门框支撑体系与模板支撑体系完成后应对门框墙封模，并应采取防止触碰措施。

(6)挂环：门扇吊环的安装质量是确保挂扇安全的关键，应根据施工图纸进行正确安装。

(7)合模复检：在门框墙模板封模后，混凝土浇灌前，人防门施工方与土建施工单位应对门框安装、固定质量进行分项交接验收，并落实事后监管责任。

2  安装门扇的质量控制

(1)挂扇：吊装门扇应在人防工程口部混凝土结构强度达到70%以上，且混凝土质量满足施工要求时进行吊装；顶板吊环与门扇吊环间应加装保险钢丝绳，在门扇未安装完成前，不得拆除保险钢丝绳；门扇吊装时应轻吊慢放，防止门扇的嵌压板、胶条槽等受撞破损。

(2)油漆：油漆材料应符合设计要求，漆膜应表面均匀，光滑，厚度应100-120um、附着应牢固、色泽应一致。

条文说明：施工中的质量控制要点不限于本条要求，应根据各工程的实际情况制定包括以上内容的更详细质量控制方法。

6.9.8  钢筋混凝土防护门、防护密闭门和密闭门的各项安装允许偏差和质量要求当设计图中未明确要求时，应符合表6.9.8的规定。

表6.9.8  钢筋混凝土门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 | 外形尺寸 | 闭锁座（盒）锁孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 塞尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 4 |  | 铰页座铰轴孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 游标尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 5 |  | 闭锁头位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 塞尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 6 |  | 铰轴孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 游标尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 7 |  | 门框（门扇）孔宽、高偏差 | ≤1500mm | 2mm | 卷尺测量 |
|  |  |  | 1500mm ~2500mm | 3mm |  |
|  |  |  | ＞2500mm | 4mm |  |
| 8 |  | 门框（门扇）孔对角线偏差 | ≤2000mm | 4.5mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | ＞2000mm | 5.5mm |  |
| 9 | 钢筋保护层 |  |  | 2mm | 钢筋位置测定仪测量 |
| 10 | 钢筋规格、分布 |  |  | 受力钢筋直径不小于设计直径的95% | 钢筋位置测定仪测量 |
| 11 | 混凝土强度 |  |  | 符合设计要求 | 回弹仪测量 |
| 12 | 焊缝质量、尺寸 |  |  | 达到《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005中Ⅱ级要求 | 目测、钢板尺测量 |
| 13 | 密封胶条压缩反力 | 压缩量6mm时压缩反力 |  | 0.7～0.9 N/mm | 万能试验机 |
|  |  | 压缩量8mm时压缩反力 |  | 1.0～1.2 N/mm |  |
|  |  | 压缩量10mm时压缩反力 |  | 1.4～1.6 N/mm |  |
|  |  | 压缩量12mm时压缩反力 |  | 2.0～2.4 N/mm |  |
| 14 | 门扇厚度偏差 |  |  | 0 mm -1.5mm | 游标尺测量 |
| 15 | 面板厚度偏差（钢包边厚度） |  |  | 内外板厚不小于设计厚度的95% | 游标尺测量 |
| 16 | 垂直度偏差 |  |  | ≤2mm | 垂线、直尺测量 |

6.9.9  钢结构防护门、防护密闭门和密闭门的各项安装允许偏差和质量要求当设计图纸中未明确要求时，应符合表6.9.9的规定。

表6.9.9  钢结构门的安装质量、尺寸偏差及检查方法

| 序号 | 项目 |  |  | 技术指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 防腐处理和表面质量 |  | 符合本规程要求 | 目测 |
| 2 | 永久性标记 | 标志铭牌 |  | 清晰 | 目测 |
| 3 | 外形尺寸 | 闭锁座（盒）锁孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 塞尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 4 |  | 铰页座铰轴孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 游标尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 5 |  | 闭锁头位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 塞尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 6 |  | 铰轴孔位置偏差 | 前后 | 0.2mm | 游标尺测量 |
|  |  |  | 上下或左右 | 1mm |  |
| 7 |  | 门框（门扇）孔宽、高偏差 | ≤1500mm | 2mm | 卷尺测量 |
|  |  |  | 1500mm ~2500mm | 3mm |  |
|  |  |  | ＞2500mm | 4mm |  |
| 8 |  | 门框（门扇）孔对角线偏差 | ≤2000mm | 4.5mm | 钢卷尺测量 |
|  |  |  | ＞2000mm | 5.5mm |  |
| 9 |  | 门框与门扇关闭状态时贴合面最大间隙 | ≤2000 mm | ≤2mm | 塞尺测量 |
|  |  |  | 2000mm ~3000mm | ≤2.5mm |  |
|  |  |  | 3000mm ~5000mm | ≤3mm |  |
|  |  |  | ＞5000mm | ≤4mm |  |
| 10 | 焊缝质量、尺寸 |  |  | 达到《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T3323-2005中Ⅱ级要求 | 目测、钢板尺测量 |
| 11 | 密封胶条压缩反力 | 压缩量6mm时压缩反力 |  | 0.7～0.9 N/mm | 万能试验机 |
|  |  | 压缩量8mm时压缩反力 |  | 1.0～1.2 N/mm |  |
|  |  | 压缩量10mm时压缩反力 |  | 1.4～1.6 N/mm |  |
|  |  | 压缩量12mm时压缩反力 |  | 2.0～2.4 N/mm |  |
| 12 | 门扇厚度偏差 |  |  | 0 mm -1.5mm | 游标尺测量 |
| 13 | 面板厚度偏差 |  |  | 内外板厚不小于设计厚度的95% | 游标尺测量 |
| 14 | 垂直度偏差 |  |  | ≤2mm | 垂线、直尺测量 |

6.9.10  安装后的清理和保护宜符合以下规定。

1  安装结束后，应随即将门框、门扇、和洞口周围的污垢等擦洗干净。

2  安装后及在竣工前，应检查人防门是否有损坏及划伤痕迹，如发现有损坏及划伤痕迹的应及时修补，并在修补部位粘贴保护薄膜做好防护措施。

3  门扇、铰页、闭锁及其他配套系统安装完毕后，应将门扇固定牢靠，防止成品碰伤、划伤及配件丢失，门扇安装后，门扇表面宜贴保护膜。

条文说明：应根据各工程的实际情况采取清理和保护措施。

## 6.10 防火门安装

6.10.1 除特殊情况外，防火门应向疏散方向开启，防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。

6.10.2 常闭防火门应安装闭门器，双扇和多扇防火门应安装顺序器；常开防火门，应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置；电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书的要求。

6.10.3 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

6.10.4 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火材料应牢固、完好。

6.10.5 钢制防火门门框内应填充水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。

6.10.6 设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。

6.10.7 防火门门扇与门框安装后的配合间隙及尺寸应符合以下规定：

1 门框与门扇的搭接尺寸不应小于12mm。

2 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。

3 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。

4 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。

5 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框合页侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。

## 6.11 防火窗安装

6.11.1 钢制防火窗窗框内应填充水泥砂浆。窗框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm。

6.11.2 活动式防火窗应装配火灾时能控制窗扇自动关闭的温控释放装置。

6.11.3 有密封要求的防火窗，窗框密封槽口内镶嵌的防火密封件应牢固、完好。

## 6.12 玻璃安装

6.12.1 玻璃安装不得与槽口型材直接接触，玻璃支承块、定位块、弹性止动片的规格、型号、数量应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113及设计的规定，支承块和定位块的安装位置应符合下列规定（图6.12.1）：

1 采用固定安装方式时，支承块和定位块的安装位置应距离槽角为1/10～1/4边长位置之间；

2 采用可开启安装方式时，支承块和定位块的安装位置距槽角不应小于30mm。当安装在窗框架上的铰链位于槽角部30mm和距槽角1/4边长点之间时，支承块和定位块的安装位置应与铰链安装的位置一致；

3 支承块、定位块不得堵塞排水孔。

（a）固定               （b）平开               （c）下悬             （d）推拉

图6.12.1 支承块和定位块安装位置

1-玻璃；2-定位块；3-框架；4-支承块；b-支承块和定位块与槽角之间的距离。

6.12.2 门窗玻璃镶嵌处选用橡胶密封条时，应使玻璃内外侧胶条充分压紧，并应整齐、均匀；胶条在转角处及接缝处应保证密封连续可靠。

6.12.3 玻璃与型材槽口的配合尺寸应符合设计要求，安装前应将玻璃槽口内的杂物清理干净；玻璃的四边应留有间隙，门窗框架允许水平变形量应大于因楼层变形引起的框架变形量。

6.12.4 钢化玻璃、夹层玻璃、磨砂玻璃等具有特殊要求和用途的玻璃安装位置应正确，并应符合设计要求。

6.12.5 玻璃压条安装后应平整牢固、贴合紧密，其转角部位拼接处间隙应不大于0.5mm，高低差应不大于0.3mm，不得在一边使用两根或两根以上玻璃压条；圆弧压条安装时应注意安装顺序。

6.12.6 玻璃与框之间采用密封胶条密封时，密封胶条宜使用连续条，接口不应设置在转角处，装配后的胶条应整齐均匀，无凸起；玻璃与框之间采用密封胶密封时，粘接面应无灰尘、无油污、干燥，注胶应密实、不间断、均匀连续,表面光滑整洁，转角圆顺。

## 6.13 披水板安装

6.13.1 外窗台披水板的安装应在外墙保温施工完毕，窗洞口侧墙保温施工之前，与在窗框和墙体之间的发泡密封施工同步进行。

6.13.2 披水板的安装应符合下列要求：

1 阻水钩位于外窗下框外侧的沟槽内的，应预先在方钢管上安装披水板的位置打Φ3.0mm孔；

2 阻水钩位于外窗下框外侧的，可采用4mm自攻自钻螺钉将披水板固定在外窗下框外侧。

3 安装自攻自钻螺钉前，应在安装孔内打注中性硅酮建筑密封胶。

4 披水板的披水坡度不应小于5%。

6.13.3 披水板的安装步骤如下：

1 清理窗台并在窗洞口侧墙画好披水板安装线；

2 在窗框与墙体之间打聚氨酯发泡密封胶；

3 参考安装线在窗台上摊铺保温砂浆；

4 撕掉披水板阻水钩背面双面胶粘带的保护膜，将披水板就位按实；

5 在阻水钩安装孔内打注中性硅酮建筑密封胶，用4mm自攻自钻螺钉将披水板固定在附框上或外窗下框外侧。

6.13.4 披水板安装就位24h后，方可进行外窗洞口侧墙的保温砂浆施工，保温砂浆厚度不宜小于30mm。保温砂浆施工前，应撕开披水板两端的保护膜，保温砂浆应压住披水板。

6.13.5 披水板下侧与外墙保温砂浆的接缝处，应采用预压膨胀密封带密封。

6.13.6 各项施工过程中，不得蹬踏、撞击披水板，也不得在披水板上放置重物。

6.13.7 工程竣工验收前，撕掉披水板保护膜，并擦净表面。

6.13.8 采用外挂式安装的外窗金属披水板安装应符合现行国家建筑标准设计图集《被动式低能耗建筑-严寒和寒冷地区居住建筑》J 908-8的规定。

## 6.14 防水气密材料安装

6.14.1 防水透气膜和防水隔气膜施工条件应符合以下规定：

- 施工环境温度宜在5℃~35 ℃范围内，风力大于5级或雨雪天不得进行室外侧施工；

- 防水气密材料施工前，施工基层墙面应验收合格，砌体结构工程应符合现行国家标

准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203的要求，混凝土结构工程应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。墙面应平整，无尖锐突起物，墙面的残渣和脱模剂应清理干净，粘贴基面不应有浮灰、松动、脱模剂等，穿墙部分的管道已经安装并已完成断热桥处理。

- 需等到配套胶黏剂完全固化24小时后方可进行后续抹灰和保温施工。

6.14.2 防水气密材料的施工流程按表6.14.2进行。

表6.14.2 防水气密材料的施工流程

| 序号 | 工序名称 | 序号 | 工序名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洞口处理 | 5 | （安装窗台板） |
| 2 | 门窗框粘贴防水隔汽膜 | 6 | 洞口内侧粘贴防水隔汽膜 |
| 3 | （门窗安装、调整、固定） | 7 | 检查验收 |
| 4 | 粘贴防水透气膜 | 8 | 成品保护 |

6.14.3 当外门窗洞口四周墙面不平整时应剔凿或采用水泥基抹灰砂浆进行修补，表面应平整。

6.14.4粘贴前应清洁外门窗框、洞口侧表面，去除灰尘、油污、保护膜。

6.14.5 防水隔汽膜与门窗框粘贴应按以下工艺进行：

1应在外窗安装前沿外门窗框内侧边缘一周粘贴防水隔汽膜。

2粘贴位置应位于窗框面靠近室内部分，粘贴宽度应不小于15mm，并预留部分防水隔汽膜与外门窗口四周墙面粘贴。

3防水隔汽膜与外门窗口四周墙面的粘贴宽度应不小于50mm。防水隔汽膜接头搭接长度不小于50mm

4当采用非自粘型防水隔汽膜时，应在外门窗口四周墙面粘贴基面均匀涂布配套密封胶，并宜在30min内将防水隔汽膜粘贴至刷胶基面，用刮板压实刮平。

5当采用自粘型防水隔汽膜时，粘贴时应从防水隔汽膜起始端边撕去离型纸边按压防水隔汽膜，离型纸的一次性撕开的长度不宜超过50mm。

6外门窗口四角部位的防水隔汽膜不应形成内外贯通的缝隙。

7 当防水隔汽膜弯折粘贴时，应在外门窗安装完成后将防水隔汽膜粘贴于外门窗框侧面，而后与门窗洞口粘贴。防水隔汽膜与门窗框的粘结宽度不应小于15mm，与外门窗口四周墙面的粘结宽度不应小于50mm。防水隔汽膜接头搭接长度不应小于50mm。

6.14.6 每粘完一侧的防水隔汽膜，宜用刮板或滚轮自防水隔汽膜起始端压至末端。防水隔汽膜与外门窗框的粘贴应平整密实、宽度均匀、不留孔隙。

6.14.7 外门窗框粘贴防水透汽膜应按以下操作工艺进行：

1外门窗与基层墙体之间的缝隙应用防水透汽膜密封，防水透汽膜应完全覆盖外门窗联结件，粘贴前应将粘贴位置清洁干净并保持干燥。

2 防水透汽膜应先粘贴于外门窗框侧边，防水透汽膜与窗框粘贴宽度应不小于15mm，再粘贴于基层墙体，防水透汽膜与基层墙体粘贴宽度不应小于防水透汽膜与外门窗框及外门窗口四周墙面的粘贴应平整密实、宽度均匀、断开位置应搭接，搭接长度不小于50mm。

3 防水透汽膜先粘窗框下侧，再粘贴窗框两侧，最后粘贴窗框上侧。

4 外门窗连接件部位应采用防水透汽膜进行加强处理，用于加强处理的防水透汽膜应与四周墙体及外门窗四周防水透汽膜粘贴密实，粘贴宽度不应小于50mm。

5 对于装配式预制夹心保温墙板，应将室外侧防水透汽膜粘贴在门窗框上，另一端粘贴到外叶板外侧，防水透汽膜粘贴要牢固，不应有断点。

## 6.15 外遮阳安装

6.15.1外遮阳工程的施工应在主体结构工程验收后进行。

6.15.2外遮阳构件的连接应采用具有防脱落垫圈的不锈钢螺栓。

6.15.3预埋件、安装座等隐蔽工程完成并验收合格后方可进行后续工序的施工。

6.15.4后置锚固件在外遮阳产品或构件安装前，应在同条件的主体结构上进行现场见证拉拔试验，符合设计要求后方可进行后续工序的施工。

6.15.5起吊和就位应符合下列要求：

1 吊点承载力应满足起吊和安装要求，起吊过程应保持外遮阳产品或构件平稳，不得撞击其他物体；

2 吊装过程中应采取措施保证产品和建筑立面不受磨损和挤压；

3 外遮阳产品或构件就位未固定前，吊具不得拆除。

6.15.6外遮阳产品或构件安装固定后的偏差应符合表6.15.6的要求。

表6.15.6安装允许偏差                         单位为毫米

| 检验项目 | 水平度 | 垂直度 | 位置度 | 间距偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差数值 | 2 | 2 | 2 | 5 |

6.15.7电气安装应按设计进行，线路连接以及传感器位置应正确。所使用的电机以及遮阳金属组件应有接地保护，线路接头应在室内设置接线盒，若设置在室外应采取防水措施。

6.15.8外遮阳产品或构件的金属构架应与主体结构的防雷体系可靠连接，连接部位应清除非导电保护层。

6.15.9外遮阳产品或构件各项安装工作完成后，均应分别单独调试，再进行整体运行调试。

## 6.16 既有建筑门窗改造

6.16.1 施工单位应结合既有建筑改造现场实际情况，制订有效的防火措施和应急预案。

6.16.2 既有建筑门窗改造施工应针对安全性、热桥控制、气密性保障等关键环节制定专项施工方案。

6.16.3 整窗改造施工时宜进行单面施工，减少对室内装饰的破坏，安装完成后应及时进行装饰修复；门窗框四周边缝应采用高效密封材料填充严密，底部填充应对门窗具有足够的支承；室外侧宜采用防水透汽膜处理，室内侧宜采用防水隔汽膜处理，并采用耐久性良好的密封材料密封。

6.16.4 增加门窗改造施工时应按照新建建筑门窗安装进行。

6.16.5 外门窗更换宜采用按户更换形式，宜随拆随装，避免发生雨淋、室内环境污染等，每户（室）外门窗更换宜在一个工作日内完成。

6.16.6 对外门窗进行外遮阳改造时，遮阳设施与主体结构应安装牢固，可调节性能应满足设计要求。

## 6.17 清理和成品保护

6.17.1 门窗安装完成后，不得作为物料运输及人员进出的通道，且严禁在上面搭压、坠挂重物。

6.17.2 门窗的所有外露型材、玻璃应进行贴膜保护，宜采用可降解的塑料薄膜。门窗执手安装完毕后应使用专用执手套或泡沫薄膜缠绕覆盖保护。施工过程中，应及时对门窗进行清洁和保护。

6.17.3 门窗工程在竣工验收前，应去除所有成品保护，全面清洁。不得使用有腐蚀性的清洗剂，不得使用尖锐工具刨刮型材、玻璃等表面。

## 6.18 安 全

6.18.1 安装单位宜制定相应的管理目标、制度、程序与职责。

6.18.2 安装人员施工前应进行相关的班前安全教育和安全技术交底。

6.18.3 施工现场应按要求配备专职安全管理人员，在安装区域必须按规定设置防护装置和警示牌，防止高空坠物。

6.18.4 进入施工现场的门窗、辅料等应堆放整齐、平稳，并采取防火等安全措施。。

6.18.5 高空作业必须遵守现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80 的有关规定。在洞口或有坠落危险处施工时，应佩戴安全带。

6.18.6 安装外窗玻璃或擦拭玻璃时，严禁使窗框、窗扇和滑撑受力，操作时应系好安全带，严禁把安全带系在外窗框或扇上。

6.18.7 夜间不宜进行安装施工。

- 7  检测与评价

## 7.1 一般规定

7.1.1 建筑门窗安装后的性能、功能状况及相关数据或参数可通过检查、检测、监测、模拟试验或计算分析等方法确定，见表7.1.1。

表7.1.1建筑门窗安装构造性能评测方法

| 分类 | 安装构造性能 | 评测方法 |
| --- | --- | --- |
| 安全性 | 抗风压 | 1.抗风压构造设计评价；2.连接强度计算；3.实验室模拟试验验证； |
|  | 防雷 | 防雷构造设计评价； |
|  | 耐火 | 1.耐火构造设计评价；2. 实验室模拟试验验证； |
|  | 防盗 能 | 防盗构造设计评价； |
| 节能性 | 气密 | 1.气密构造设计评价；2.实验室模拟试验验证； |
|  | 保温 | 1.保温构造设计评价；2.模拟计算；3.实验室模拟试验验证； |
|  | 隔热 | 1.隔热构造设计评价；2.实验室模拟试验验证； |
| 适用性 | 水密 | 1.水密构造设计评价；2.实验室模拟试验验证； |
|  | 隔声 | 1.隔声构造设计评价；2.实验室模拟试验验证； |

条文说明：门窗安装后的使用功能状况可以通过检查、检测手段来实现；当条件不允许或现场检测后对产品使用功能及外观会造成重大影响和破坏时，可根据安装方案通过模拟试验或计算分析等方法来完成。

7.1.2 建筑门窗安装后的性能或功能的评价宜以国家现行有关标准的规定为基准。

条文说明：建筑门窗安装后的性能表现及使用功能应符合设计要求及相应的产品标准。包括安装后产品自身的抗风压性能、水密性能、气密性能、力学性能等。

7.1.3 检测机构应向委托检测单位或评价机构提供真实、有效的检测数据；评价机构应提供建筑门窗性能或功能客观的评价报告。

7.1.4 评价由第三方认证机构执行，应包含技术评价和一致性评价。技术评价包括安装构造设计方案评价、安装工艺评价、使用维护评价等内容；一致性评价应对门窗实际安装情况与构造设计方案、安装工艺文件的一致性进行评价。

## 7.2 检测

7.2.1 需对成品门窗各项性能进行检测时，试验样品应在监理单位见证下抽取有代表性的样品，送有资质的检测机构进行检测。

条文说明：当监理（建设）单位要求对进入项目现场的门窗进行性能检测时，在安装前在监理单位见证下抽取具有代表性的窗型，送有资质的检测机构检测，具体检测项目按要求进行。

7.2.2 建筑门窗安装构造的抗风压性能、气密性能、水密性能检测、安装构造的密封缺陷检测、现场淋水检测及撞击性能检测等可按现行行业标准《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205进行检测。

## 7.3 技术评价

7.3.1 安装构造设计方案评价可通过查阅分析设计方案资料、专项检查或模拟计算的方法进行，且应包括下列内容：构造设计方案、安装材料质量、性能参数、可操作性等。

7.3.2 安装工艺评价内容应包括门窗安装工艺流程、关键工序及安装质量控制要求的合理性，可通过查阅分析资料进行。

7.3.3 使用维护评价内容应包括日常使用要点和常见问题维护方案的合理性，可通过查阅分析资料进行。

## 7.4 一致性评价

7.4.1 一致性评价应对建筑门窗安装过程与安装构造设计文件及安装工艺文件的一致性进行评价，包括安装构造设计文件中规定的安装材料选用一致性评价、安装工艺执行一致性评价。

7.4.2 安装构造设计文件中规定的与安装材料选用一致性评价，应通过对安装材料的性能报告、出厂合格证明材料的核查，评价与安装构造设计文件要求是否相符。

7.4.3 安装工艺执行一致性评价应对安装工艺流程、关键工序及安装质量控制要求等与安装过程及结果进行核查、比对其是否相符。

7.4.4 建筑门窗安装后部分构造性能的一致性评价必要时可通过实验室模拟试验进行实物检测，进行实验数据与构造设计目标的比对。

- 8  验  收

## 8.1 一般规定

8.1.1  建筑门窗工程应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210及《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

8.1.2  建筑门窗工程进场复验项目应符合附录A的规定，安装过程检查记录参见附录B。节能、防火、防雷等专项验收应符合国家现行有关标准规定，并及时形成验收记录和完整的技术档案。

8.1.3  建筑门窗工程的隐蔽工程验收应包括下列主要内容（参见附录C）：

1  附框与洞口连接的施工记录；

2  门窗与附框的安装记录；

3  门窗与附框之间的保温填充及密封处理；

4  防雷连接节点的施工记录。

8.1.4  建筑门窗工程验收时，除应按现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210及《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1  附框的产品质量合格证书、进场复验报告和进场验收记录；

2  密封材料等安装用材料的产品质量合格证书、进场复验报告和进场验收记录；

3  预制、预埋施工和质量检查记录；

4  安装施工隐蔽验收记录；

5  必要条件下的淋水试验记录；

6  节能验收记录；

7  门窗使用说明书；

8.1.5  建筑门窗工程的检验批应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的规定。有节能验收要求时，应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

## 8.2 主控项目

8.2.1  建筑门窗的材质、类型、型号、尺寸、开启方向、永久性标识及型材、玻璃、防水材料、密封材料及连接材料等应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。

8.2.2  附框及连接强度应满足门窗荷载要求。

检验方法：检查附框及门窗强度计算报告。

8.2.3  附框安装应牢固，洞口中的预埋件或连接件规格、数量、连接点应符合设计要求，缝隙密封处理应符合设计要求。

检验方法：观察、手扳检查、检查附框隐蔽工程验收记录。

8.2.4  门窗与附框的安装应牢固，连接件的类型、数量、位置、连接方式、密封处理应符合设计要求。

检验方法：观察、手扳检查、检查附框隐蔽工程验收记录。

8.2.5  门窗框与附框之间的间隙应填充饱满，并用中性硅酮密封胶密封，应无渗漏。

检验方法：观察检查；淋水检查；检查安装施工隐蔽工程验收记录。

8.2.6  有高空坠落风险的外开窗应安装有效的开启扇防坠落的装置，其承载力应符合设计要求，且破坏力不应小于6000N；推拉门窗应安装防止扇脱落的装置。

检验方法：观察；手试检查；检查产品合格证、防坠落装置的试验报告和说明文件。

8.2.7  门窗安装采用拼樘及转角时，拼樘料和转角料与门窗框连接应牢固、紧密，组装缝隙应可靠密封；两端与洞口或附框的连接应满足设计要求。塑料门窗拼樘料和转角料内衬增强型钢的规格、壁厚应符合设计要求。

检验方法：观察；检查安装施工隐蔽工程验收记录。

8.2.8  有节能要求的门窗，门窗验收除应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定外，还应为节能型附框，除应符合现行国家标准《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866的有关规定外，还应符合设计要求。

检验方法：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411规定的方法进行检查；观察；尺量检查。

8.2.9  门窗外遮阳设施的性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查；核查遮阳设施的抗风检测报告。

8.2.10  披水板、窗台板安装的位置、坡向、坡度应符合设计要求，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

检验方法：观察检查；用水平尺（坡度尺）检查；淋水检查。

## 8.3 一般项目

8.3.1  附框截面尺寸应符合设计要求及现行国家标准《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866的有关规定。

检验方法：检查进场验收记录。

8.3.2  门窗安装后，门窗位置、水平度、垂直度及框扇对角线尺寸等应符合产品标准的规定及设计要求。

检验方法：检查施工方案、观察检查；用钢卷尺、水平尺、靠尺、水准仪、经纬仪等检查。

8.3.3  门窗安装后，门窗扇启闭灵活，启闭力应符合产品标准的规定。

检验方法：开启和关闭检查，测力计检测。

8.3.4  门、窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

8.3.5  外窗排水孔应通畅，其尺寸、位置和数量应符合设计要求。

检验方法：观察检查，使用钢卷尺、游标卡尺测量。

- 9 使用和维护、维修

## 9.1 使用和维护

9.1.1门窗工程竣工验收后，应提供门窗产品的维护说明书。

9.1.2门窗的使用和维护应符合以下规定：

1 定期检查门窗的排水系统，清除堵塞物，保持畅通；

2 发现玻璃松动、破坏时，应及时修复与更换；

3 门窗传动机构、合页、滑撑、执手等部位应保持清洁，发现五金配件脱落、损坏时，应及时修复与更换；

4 发现密封件、密封条脱落时应及时修补；

5 发现螺钉松动时，应拧紧加固；

6 定期检查门窗附框，发现附框松动时，应及时进行维修，保证使用安全；

7 当遇台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应全面检查，视门窗的损坏程度进行全面维修加固；

8 在门窗的保养与维修工作中，高空作业应遵守现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

## 9.2维修

9.2.1 发现问题应立即进行维修、更换，有安全隐患问题，应及时处理。

9.2.2 门窗维修人员应符合现行行业标准《建筑门窗安装工职业技能标准》JGJ/T 464的有关规定。

- 附录A  建筑门窗工程进场复验项目

A.0.1建筑门窗工程进场复验项目应符合表A.0.1的规定。

- 表A.0.1  建筑门窗工程进场复验项目

| - 序号 | - 类别 | - 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 附框 | - 规格尺寸、连接点位置及间距、表面处理、焊接部位的防腐等。 |
| - 2 | - 外门窗 | - 1 严寒、寒冷地区：门窗的传热系数、气密性能； - 2 夏热冬冷地区：门窗的传热系数、气密性能、玻璃遮阳系数、玻璃可见光 - 透射比； - 3 夏热冬暖地区：门窗的气密性能、玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比； - 4 严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳 - 光透射比、太阳光发射比、中空玻璃的密封性能。 |
| - 3 | - 室内门 | - 产品合格证书、性能检验报告。 |
| - 4 | - 进户门 | - 生产许可证、产品合格证书、性能检验报告。 |
| - 5 | - 单元门 | - 生产许可证、产品合格证书、性能检验报告。 |
| - 6 | - 人防门 | - 生产许可证、产品合格证书、性能检验报告。 |
| - 7 | - 防火门 | - 出厂合格证、商标、制造商名称、型式检验报告、市场准入证明文件、型号、规格、耐火性能。 |
| - 8 | - 防火窗 | - 出厂合格证、商标、制造商名称、型式检验报告、市场准入证明文件、型号、规格、耐火性能。 |
| - 9 | - 玻璃 | - 产品合格证书、性能检验报告；层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应。 |

- 附录B  建筑门窗安装过程检查记录

B.0.1建筑门窗安装质量控制核查记录见表B.0.1。

- 表B.0.1  建筑门窗安装过程检查记录

| - 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 监理单位 |  | - 施工单位 |  |
| - 项目 | - 质量规定 | - 施工单位检查记录 | - 监理单位检查记录 |
| - 附框 | - 6.4 |  |  |
| - 外门窗 | - 6.5 |  |  |
| - 室内门 | - 6.6 |  |  |
| - 进户门 | - 6.7 |  |  |
| - 单元门 | - 6.8 |  |  |
| - 人防门 | - 6.9 |  |  |
| - 防火门 | - 6.10 |  |  |
| - 防火窗 | - 6.11 |  |  |
| - 玻璃 | - 6.12 |  |  |
| - 披水板 | - 6.13 |  |  |
| - 防水气密材料 | - 6.14 |  |  |
| - 外遮阳 | - 6.15 |  |  |
| - 验收结论 |  |  |  |
| - 施工单位 |  | - 监理单位 |  |
| - （公章） - 项目负责人：（签章） - 年 月 日 |  | - （公章） - 监理工程师：（签章） - 年 月 日 |  |

- 附录C  建筑门窗隐蔽工程质量验收记录

C.0.1建筑门窗安装质量控制核查记录见表C.0.1。

- 表C.0.1  建筑门窗隐蔽工程质量验收记录

| - 工程名称 |  |  | - 建设单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 设计单位 |  |  | - 施工单位 |  |
| - 监理单位 |  |  | - 隐蔽部位 |  |
| - 验收项目 |  |  | - 验收结果 |  |
| 附框与洞口的连接（连接点数量、间距等） |  |  |  |  |
| 门窗与附框的连接（连接点数量、间距等） |  |  |  |  |
| 门窗与附框及墙体之间的保温填充及密封处理 |  |  |  |  |
| 防雷连接 |  |  |  |  |
| 玻璃垫块（位置、数量、类型等） |  |  |  |  |
| 防水气密材料（类型、搭接尺寸、粘接等） |  |  |  |  |
| - 窗台板安装 |  |  |  |  |
| - 预埋件（位置、数量、防腐及填嵌处理） |  |  |  |  |
| - 遮阳连接件（位置、热桥处理） |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |
| - 验收结论 |  |  |  |  |
| - 验 - 收 - 单 - 位 | - 施工单位 | - 监理单位 |  | - 建设单位 |
|  | - （公章） - 项目负责人：（签章） - 年 月 日 | - （公章） - 监理工程师：（签章） - 年 月 日 |  | - （公章） - 项目负责人：（签章） - 年 月 日 |

- 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

《城市居住区人民防空工程规划规范》GB 50808

《碳素结构钢》GB/T 700

《不锈钢焊条》GB/T 983

《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228

《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、

《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230、

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632

《碳钢焊条》GB/T 5117

《低合金钢焊条》GB/T 5118

《六角头螺栓C级》 GB/T 5780

《六角头螺栓》GB/T 5782

《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

《铝合金门窗》GB/T 8478

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》GB/T 11253

《防火门》GB 12955

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683

《防火窗》GB 16809

《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565

《钢门窗》GB/T 20909

《防火封堵材料》GB 23864

《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498

《建筑用塑料门》GB/T 28886

《建筑用塑料窗》GB/T 28887

《木门窗》GB/T 29498

《建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗》GB/T 29734.1

《建筑用节能门窗 第2部分：铝塑复合门窗》GB/T 29734.2

《建筑用节能门窗 第3部分：钢塑复合门窗》GB/T 29734.3

《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433

《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113

《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)门》JG/T 185

《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)窗》JG/T 186

《建筑门窗安装工职业技能标准》JGJ/T 464

《铝塑共挤门窗》JG/T 543

《玻纤增强聚氨酯节能门窗》JG/T 571

《建筑门窗密封毛条》JC/T 635

《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881

《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》JC/T 936

《建筑用气密性材料应用技术规程》T/CECS 826-2021

《被动式低能耗建筑-严寒和寒冷地区居住建筑》J 908-8

《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015

中国工程建设标准化协会标准

建筑门窗安装技术规程

T/CECS×××-202×

- 条 文 说 明

目  次