T/CECS XXX—2021

中国工程建设标准化协会标准

装配整体式叠合混凝土结构

施工及质量验收规程

Specification for construction and quality acceptance of monolithic precast concrete superposed shear wall structures

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

装配整体式叠合混凝土结构

施工及质量验收规程

Specification for construction and quality acceptance of monolithic precast concrete superposed shear wall structures

T/CECS XXX—202X

中国计划出版社

202X 北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2021 年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2021]11号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准的主要内容包括：6章和1个附录、1个附表，主要技术内容包括总则、术语、基本规定、构件制作与运输、结构施工、质量验收等。

本规程由中国工程建设标准化协会混凝土结构专业委员会归口管理，由三一筑工科技股份有限公司负责解释。执行本规程中如有意见或建议，请寄送解释单位（地址：北京市昌平区北清路8号，邮政编码：102200）。

主 编 单 位： 三一筑工科技股份有限公司

同济大学

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  构件制作与运输	5

4.1  一般规定	5

4.2  制作准备	5

4.3  设备与模具	6

4.4  钢筋与预埋件	7

4.5  成型与养护	8

4.6  运输与堆放	10

5  结构施工	12

5.1  一般规定	12

5.2  安装准备	13

5.3  预制空腔墙安装施工	14

5.4  预制空腔柱安装施工	15

5.5  预制梁、叠合板安装施工	16

5.6  其他预制构件安装施工	16

5.7  后浇筑混凝土施工	17

5.8  密封与防水施工	18

6  质量验收	20

6.1  一般规定	20

6.2  预制构件模板工程	21

6.3  预制构件钢筋材料	25

6.4  预制构件钢筋加工	26

6.5  预制构件钢筋连接	27

6.6  预制构件钢筋安装	28

6.7  钢筋焊接网加工	29

6.8  预制构件混凝土原材料	31

6.9  预制构件混凝土拌合物	32

6.10  预制构件混凝土施工	33

6.11  预制构件	34

6.12  安装与连接	39

6.13  后浇混凝土	41

6.14  密封与防水	42

6.15  结构实体检验	44

6.16  混凝土结构子分部工程验收	44

附录A  叠合结构内混凝土成型质量检验	46

附录B  后浇混凝土施工记录	49

本标准用词说明	50

引用标准名录	51

附：条文说明	52

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Component Fabrication and Transportation	4

4.1  General Requirements	4

4.2  production Preparation	4

4.3  Equipment and Mould	5

4.4  Reinforcement and Embeded Parts	5

4.5  Concrete Molding and Curing	6

4.6  srorage and transportation	7

5  Construction	9

5.1  General requirements	9

5.2  plan design	10

5.3  Installation and construction of precast cavity wall	10

5.4  Installation and construction of precast cavity column	11

5.5  Installation and construction of precast beam and laminated plate	12

5.6  Installation and construction of other prefabricated components	12

5.7  Post pouring concrete construction	12

5.8  Sealing and waterproof construction	13

6  Quality acceptance	15

6.1  General requirements	15

6.2  formwork insinstallation	16

6.3  Reinforcement Materials	19

6.4  Reinforcement Fabrication	20

6.5  Reinforcement Connection	21

6.6  Reinforcement Fixing	22

6.7  Processing of welded reinforcement Mesh	22

6.8  Raw Material	24

6.9  Concrete Mixture	25

6.10  Concrete Construction	26

6.11  Precast Member	26

6.12  Erection	31

6.13  Post cast concrete	33

6.14  Sealing and waterproofing	33

6.15  Entitative Inspection of Concrete Structure	35

6.16  Acceptance of Sub-section Project of Concrete Structure	35

Appendix A  Quality inspection of concrete forming in precast cavity wall	37

Appendix B  Post cast concrete construction record	41

Explanation of Wording in This Specification	42

List of Quoted Standards	43

Addition: Explanation of Provisions	45

`

# 1  总则

1.0.1  为规范装配整体式叠合结构的施工及质量验收，做到安全适用、技术先进、经济合理、节能环保，促进建筑产业现代化的发展，制定本标准。

1.0.2  装配整体式叠合混凝土结构建筑应遵循建筑全寿命周期的可持续性原则，做到标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理和智能化应用。

1.0.3  本标准规定了装配整体式叠合混凝土结构施工及质量验收的技术要求，适用于装配整体式叠合混凝土结构工程的生产运输、施工安装和质量验收。

1.0.4  装配整体式叠合混凝土结构的施工及质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及地方现行有关的规定。

# 2  术语

2.0.1  装配整体式叠合混凝土结构 monolithic precast concrete composite structure

全部或部分抗侧力构件采用预制空腔墙、预制空腔柱的装配整体式混凝土结构，简称叠合结构。包括装配整体式叠合剪力墙结构、装配整体式叠合框架结构、装配整体式叠合框架-剪力墙结构和装配整体式叠合框架-现浇核心筒结构等。

2.0.2  预制空腔墙构件 precast hollow wall panel

由成型钢筋笼及两侧预制墙板组成，中间为空腔的预制构件。

2.0.3  预制夹心保温空腔墙构件 sandwich insulation precast hollow wall panel

由成型钢筋笼及两侧预制墙板组成，中间空腔包含保温层，通过拉结件将内、外叶板可靠连接的预制构件。

2.0.4  叠合剪力墙 composite shear wall

预制空腔墙构件现场安装就位后，在空腔内浇筑混凝土，使现浇混凝土与预制构件形成整体，共同承受竖向和水平作用的叠合构件。其中采用预制夹心保温空腔墙构件的叠合剪力墙称为夹心保温叠合剪力墙。

2.0.5  预制空腔柱构件 precast hollow column

由成型钢筋笼与混凝土一体制作而成的中空预制构件。

2.0.6  叠合柱 composite column

预制空腔柱构件现场安装就位后，在空腔内浇筑混凝土，使现浇混凝土与预制构件形成整体，共同承受竖向和水平作用的叠合构件。

2.0.7  预制梁 precast beam

由成型钢筋笼与混凝土一体制作而成的受弯构件。包括顶部后浇的矩形预制梁、顶部及中部后浇的U形预制梁等。

2.0.8  混凝土粗糙面 concrete rough surface

预制构件结合面上的凹凸不平或骨料显露的表面。简称粗糙面。

2.0.9  竖向连接钢筋

竖直方向安装，用于上下层预制空腔墙板连接的钢筋或钢筋制品。

2.0.10  水平连接钢筋

水平方向安装，用于本层预制空腔墙板与边缘构件连接、本层预制空腔墙板之间连接、本层预制空腔墙板与框架柱连接等的钢筋或钢筋制品。

2.0.11  成型钢筋笼 welded steel cage

按照设计图纸规定的规格、形状、尺寸等技术要求，通过绑扎或焊接方式整体安装成型的钢筋骨架。

2.0.12  钢筋焊接网 welded steel fabric

钢筋经加工焊接形成的钢筋网片，包括墙板所用梯子形网片，箍筋用口字形、目字形、田字形网片，楼板用钢筋网片等，简称焊接网。

# 3  基本规定

3.0.1  叠合结构预制构件生产、施工前，应编制科学合理的实施方案。

3.0.2  叠合结构预制构件生产单位应制定产品质量标准，并建立职业健康安全和环境管理、生产质量控制及检验等制度，配备材料性能检测试验室。

3.0.3  叠合结构施工单位应具备健全的质量管理体系，建立相应的施工技术标准和质量控制及检验制度。

3.0.4  叠合结构应进行构件的深化设计，深化设计文件应经原设计单位认可。构件的深化设计应符合国家现行有关标准的规定，并满足建筑模数、连接节点、接缝性能等要求。

# 4  构件制作与运输

## 4.1  一般规定

4.1.1  预制构件生产单位宜建立质量可追溯的信息化管理系统和信息化档案管理系统。

4.1.2  预制构件生产单位应拥有健全的工艺设备，并建立完善的质量管理体系、安全保证体系，具备必要的试验检测能力。

4.1.3  预制构件的生产设施、设备应符合环保要求，混凝土搅拌与砂石堆场宜建立封闭设施，无封闭设施的砂石堆场应建立防扬尘及喷淋设施；混凝土生产余料、废弃物应综合利用，生产污水应处理后排放。

4.1.4  预制构件生产单位应建立工序交接检验制度，当上道工序质量检测和检验结果不符合现行有关标准、设计文件或合同要求时，不应进行下道工序。

4.1.5  预制构件生产单位应建立构件标识系统，构件标识应满足唯一性要求。对于检验合格的预制构件，应在构件表面醒目位置设置产品合格标识。

4.1.6  对于检验不合格的预制构件，应在构件表面设置产品不合格标识，并单独存放、集中处理。

4.1.7  叠合结构应用钢筋机械连接接头时，应对接头技术提供单位提交的接头相关技术资料进行审查与验收，并应包括下列内容：

1  接头的有效型式检验报告；

2  连接件产品设计、接头加工安装要求的相关技术文件；

3  连接件产品合格证和连接件原材料质量证明书。

4.1.8  预制构件的资料应与构件生产同步形成、收集和整理。

## 4.2  制作准备

4.2.1  预制构件制作所用的混凝土及其原材料、钢筋、套筒、保温材料、连接件、预埋件、吊具等应符合设计要求、现行国家或行业相关标准的规定，并按照现行国家或行业相关标准的规定进行进场复检，必要时可根据监管部门要求由具有相应法定检测资质的第三方检测机构进行随机抽查并出具检测报告。

4.2.2  预制混凝土构件制作前，应根据审查合格的施工图设计文件绘制构件深化设计图，并经原施工图设计单位签字确认及图纸会审后方可进行生产。构件深化设计应包含下列内容：

1  预制构件的平面图、立面图、安装图；

2  单个预制构件的模板图、配筋图、预埋件位置图；

3  预埋吊件及其连接件构造图；

4  保温、密封和饰面等细部构造图；

5  系统构件拼装图；

6  水电预留预埋布置图；

7  带有饰面板材构件的外装饰面排板图；

8  预制构件脱模和翻转过程中构件的承载力和变形验算、吊具及预埋吊件的承载力验算；

9  保温一体化构件的内、外叶墙板连接件布置图和保温板排板图等。

4.2.3  预制构件制作前，应对其技术要求和质量标准进行技术交底，并制定生产方案。生产方案应包括:生产工艺、模具方案、生产计划、技术质量控制措施、成品保护、堆放及运输方案等内容。

4.2.4  预制构件制作前，生产单位应制定检测和试验计划，并按计划进行检测、试验工作。

## 4.3  设备与模具

4.3.1  生产单位应根据生产工艺、产品类型、产品质量标准等制定模具方案和计划，建立完善的模具验收、使用制度。

4.3.2  预制空腔墙构件、预制楼板构件生产宜采用传送流水生产线的方式，预制空腔墙构件生产线宜配备可适应生产不同规格预制空腔墙构件的自动翻转设备。

4.3.3  预制空腔柱构件生产宜采用一体化成型的方式，并宜配备可适应不同规格尺寸的预制空腔柱构件的一体化成型设备。

4.3.4  预制空腔墙构件生产宜采用标准化定型侧模，侧模宜包含磁性固定装置；预制空腔柱构件生产宜采用与预制空腔柱截面相符且长度可调的专用模具。

4.3.5  预制构件中预埋门窗框或门窗副框时，应在模具上设置限位装置进行固定，并应逐件检验；门窗框或门窗副框安装偏差和检验方法应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

4.3.6  预制构件模具应根据安装、使用和拆除工况设计，并符合下列规定：

1  满足混凝土浇筑、振捣、养护、脱模、翻转、起吊时的强度、刚度和稳定性要求；

2  便于清理和涂刷脱模剂；

3  预埋管线、预留孔洞、插筋、吊件、固定件等的定位满足安装和使用功能要求；

4  对于预应力构件模具，根据设计要求预设反拱。

## 4.4  钢筋与预埋件

4.4.1  钢筋、钢材的选用应满足设计要求，并符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢结构设计规范》GB50017的规定。

4.4.2  钢筋宜采用自动化机械设备加工，加工前应将钢筋表面清理干净。表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋不得使用。

4.4.3  钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应对钢筋进行加热处理，钢筋应一次弯折到位。

4.4.4  钢筋加工、连接、安装及质量检查，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

4.4.5  钢筋焊接网应符合行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114、协会标准《装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构技术规程》T/CECS 579的有关规定。

4.4.6  预制构件的吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋或Q235B圆钢制作。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行有关标准的的规定。

4.4.7  钢筋网片、成型钢筋笼的质量应符合下列规定：

1 钢筋网片、成型钢筋笼的加工、安装工艺及成型质量应满足设计要求；

2 钢筋表面不得有油污及锈蚀；

3 钢筋网片、成型钢筋笼应具有一定刚度，在转运、吊装、混凝土浇筑期间不发生影响构件性能的变形。

4.4.8  钢筋半成品、钢筋网片、钢筋桁架、成型钢筋笼应检查合格后方可进行安装，并应符合下列规定：

1  钢筋网片、成型钢筋笼宜采用多吊点的专用吊架进行吊运，入模时应平直、无损伤；

2  成型钢筋笼入模时应采用专用定位件限位固定，在预制构件内应可靠锚固；

3  混凝土保护层厚度应满足设计要求，保护层垫块应固定牢固，按梅花状布置，间距满足钢筋限位及控制变形要求，钢筋绑扎丝甩扣应弯向构件内侧。

4.4.9  涉及焊接作业的钢筋工程，在焊接开工之前，参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验，应经试验合格后，方准于焊接生产。

4.4.10  涉及机械连接作业的钢筋工程，钢筋丝头加工与接头安装应按接头技术提供单位的加工、安装技术要求进行，操作工人应经专业培训合格后上岗，人员应稳定。钢筋丝头加工与接头安装应经工艺检验合格后方可进行。

4.4.11  预制构件上的预埋件和预留孔洞宜通过模具进行定位，并安装牢固。

## 4.5  成型与养护

4.5.1  预拌混凝土的原材料质量、制备等应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902的规定。

4.5.2  构件浇筑成型前，模具、脱模剂、钢筋、混凝土保护层、预埋管道、线盒及配件和预埋件等应进行隐蔽工程验收，并应满足设计要求，符合现行有关标准的规定。

4.5.3  混凝土浇筑应符合下列规定：

1  混凝土浇筑前，预埋件及预留钢筋的外露部分宜采取防止污染的措施；

2  起重机配合吊斗下料时，吊斗距离模具高度不宜超过500mm,并应均匀摊铺；

3  混凝土浇筑应连续进行；

4  混凝土从出机到浇筑完毕的延续时间，气温高于25℃时不宜超过60min,气温不高于25℃时不宜超过90min。

4.5.4  混凝土振捣应符合下列规定：

1  混凝土宜采用机械振捣方式成型。振捣设备应根据混凝土的品种、工作性、预制构件的规格和形状等因素确定，并制定振捣成型操作规程；

2  当采用振动棒时，混凝土振捣过程中不应碰触钢筋骨架、面砖和预埋件；

3  混凝土振捣过程中应随时检查模具有无漏浆、变形或预埋件有无移位等现象。

4.5.5  清水混凝土预制构件的制作及质量应符合现行行业标准《清水混凝土应用技术规程》JGJ 169的有关规定。

4.5.6  预制构件混凝土试件的取样、留置和养护应符合现行国家、行业、地方有关标准的规定，并满足下面要求：

1  预制构件生产期间，应根据设计及相关规范要求，留置足够数量的同条件养护试件，用于预制构件实体检验、构件脱模、构件出厂混凝土强度控制，构件吊装、张拉和放张验证等；

2  用于结构实体检验的同条件养护试件的取样与留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 附录C的规定；

3  检验评定混凝土强度用的混凝土试件，其成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

4.5.7  预制构件采用洒水、覆盖等方式进行常温养护时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的要求。

预制构件采用加热养护时，应制定养护制度对静停、升温、恒温和降温时间进行控制，宜在常温下静停2h～6h，升温、降温速度不应超过20℃/h，最高养护温度不宜超过70℃，预制构件出池的表面温度与环境温度的差值不宜超过25℃。

4.5.8  预制混凝土构件应严格按照顺序拆除模具，不得使用振动方式拆模。脱模起吊前应进行脱模验算，并满足下列要求：

1  构件脱模起吊时，混凝土立方体抗压强度应满足设计要求，且不应小于15N/mm2；

2  预应力预制混凝土构件脱模时的混凝土立方体抗压强度不应小于混凝土设计强度的75％，且不应小于30MPa。

4.5.9  除设计有要求外，预制构件出厂时的混凝土强度不宜低于设计混凝土强度等级值的75%。

4.5.10  预制构件生产、运输及安装时，应采取措施避免出现外观质量缺陷。预制构件外观质量缺陷根据其影响结构性能、安装和使用功能的严重程度，可按表4.5.10规定，划分为严重缺陷和一般缺陷。

表4.5.10  预制构件外观质量判定方法

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漏筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有漏筋 | 其他钢筋有少量漏筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥浆而形成石子外漏 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接铁件松动，插筋严重锈蚀、弯曲 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形 缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞出凸肋等 | 清水或具有装饰的混凝土构件内有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 外表 缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

4.5.11  预制构件出模后应及时对其外观质量进行全数目测检查。预制构件外观质量不应有缺陷，对已经出现的严重缺陷应制定技术处理方案进行处理并重新检验，对出现的一般缺陷应进行修整并达到合格。

## 4.6  运输与堆放

4.6.1  预制构件出厂前应完成相关的质量检验，检验合格的预制构件方可运输出厂。

4.6.2  生产单位应根据预制构件的种类、规格、重量等参数制定构件运输和堆放方案。其内容应包括运输时间、次序、存放场地、场内外运输线路、固定要求、支垫搁置及成品保护措施等内容。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放应制定专门的质量安全保证措施。

4.6.3  构件运输前应对场外运输路途上的桥梁和隧道尺寸、路面和桥面承载能力、道路转弯半径、限高和障碍物等进行全面调查，确定运输线路；施工现场内道路应根据构件运输车辆设置合理的转弯半径和道路坡度，且应满足重型构件运输车辆通行的承载力要求。

4.6.4  预制构件的运输车辆应满足构件尺寸和载重要求，装卸与运输时应符合下列规定：

1  装卸构件时，应采取保证车体平衡稳定的措施；

2  运输构件时，应采取防止构件移动、倾倒、变形、损坏等的固定措施；

3  托架、车厢板和预制混凝土构件之间应设置柔性材料，构件边角或链索接触部位的混凝土应采用柔性垫衬材料保护；

4  外墙门框、窗框和带外装饰材料的表面应采用塑料贴膜防护措施；

5  预埋线盒、预埋螺栓孔等应采取保护措施；

6  装箱运输时，箱内四周采用木材或柔性垫片填实，支撑牢固；

7  预制墙板宜采用直立方式运输，使用专用车辆和托架，托架应具有足够的承载力和刚度，同时采取防止倾覆措施；

8  预制叠合楼板、预制阳台板、预制楼梯、预制梁、预制空腔柱等构件可采用平放运输，支垫位置和数量应经过计算确定。

4.6.5  构件装卸时，应严格按照构件运输和堆放方案，根据设计吊点，配合采用合理吊具进行吊装，对于带有门、窗洞口的大尺寸预制墙板，宜采取临时加固措施，防止构件产生裂缝。

4.6.6  带有飘窗的外墙板、阳台等偏心构件，宜采用多点吊装，并制定钢丝绳受力均衡的措施，保持构件底部水平状态；带有保温层、装饰面层的外墙板，宜优化墙板吊点位置，保持墙板吊装期间处于竖直状态。

4.6.7  构件装卸时，应拆除与相邻构件的连接，并确保相邻构件支撑牢固，吊装时应保持构件稳定，慢速起吊，平缓下落，防止构件摇摆碰撞，避免损坏构件棱角或表面。

4.6.8  预制构件堆放应符合下列基本规定：

1  构件堆放场地应平整、坚实，有排水措施，堆放预制构件时应使构件与地面之间留有一定空隙；

2  构件应按规格、品种、所用部位、吊装顺序分类堆放。构件堆垛之间应设置行人通道，通道宽度不宜小于0.8m；

3  构件的预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道，便于检查；

4  构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时的起吊位置一致；

5  重叠堆放构件时，每层构件间的垫块应上下对齐，堆垛层数应根据构件、垫块的承载力确定，并应根据需要采取防止堆垛倾覆的措施；

6  堆放预应力构件时，应符合设计要求，且应根据构件起拱值的大小和堆放时间采取相应措施；

7  预制空腔墙板应采取竖立方式进行堆放，与地面倾斜角度不宜小于80°，采用木垫块隔离；

8  预制楼板、预制阳台板、预制楼梯、预制空腔柱等构件宜水平分层堆放，预制楼板每垛不宜超过6块，预制阳台板每垛不宜超过4块，预制楼梯每垛不宜超过3块。预制叠合柱构件叠放层数不宜超过2层，且每个预制叠合柱构件的垫木不得少于2组，每层构件间应垫平、垫实，每层垫块应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置。

# 5  结构施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  叠合结构施工前，应完成构件深化设计，深化设计文件应经设计单位认可，施工单位应校核预制构件加工图纸、对预制构件施工预留和预埋进行交底，未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞。

5.1.2  叠合结构施工前，应编制装配式建筑专项施工方案和起重吊装作业专项施工方案。

5.1.3  叠合结构施工现场应根据工期要求、作业面大小、工作量、机械设备、主要工种等条件因素，组织均衡有效的安装施工流水作业。

5.1.4  预制构件应按照施工方案的吊装顺序预先编号，并按编号吊装；构件安装过程中，应根据水准点和轴线校正位置。

5.1.5  叠合结构施工应采用工具式、标准化、稳定可靠且便于操作的工装系统。

5.1.6  预制构件的吊装应符合下列规定：

1  应根据预制构件的形状、尺寸、重量和作业半径等要求选择吊具和起重设备，所采用的吊具和起重设备及其施工操作，应符合国家现行有关标准及产品应用技术手册的规定；

2  构件吊点数量、位置应经设计计算确定，应保证吊具连接可靠；

3  应采取保证起重设备的主钩位置、吊具、构件重心在竖直方向上重合的措施；吊索与构件水平夹角不宜小于60°，不应小于45°；对尺寸较大或形状复杂的预制构件，宜采用有分配梁或分配桁架的吊具；

4  应采用慢起、稳升、缓放的操作方式，吊运过程中应保持构件平稳，避免大幅度摆动、升降、偏斜、扭转，严禁构件长时间在空中悬停；

5  应安排专人统一指挥，作业人员应处于安全位置。

5.1.7  装配整体式叠合结构施工过程中应采取安全防护措施，安全防护要求应符合现行国家、行业及地方有关标准的规定。

5.1.8  构件安装作业人员应经过专项吊装培训方可从事安装工作，以确保工程质量安全。

5.1.9  吊装作业的安全管理应符合下列规定：

1  预制构件起吊后，应先将预制构件提升300mm左右后，停稳构件检查钢丝绳、吊具和预制构件状态，确认吊具安全且构件平稳后，方可缓慢提升构件；

2  吊装区域内，非作业人员严禁进入；吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至距地面1m以内方准作业人员靠近，就位固定后方可脱钩；

3  高空应通过揽风绳改变预制构件方向，严禁高空直接用手扶预制构件；

4  遇到雨、雪、雾天气或五级以上大风时，应停止吊装作业；

5  夜间不宜进行吊装作业，当确需夜间作业时，应有足够的照明。

5.1.10  叠合结构施工的配套模板及支架应根据安装、使用和拆除工况设计，并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求。

5.1.11  叠合结构现场浇筑混凝土前应进行隐蔽工程验收，隐蔽工程验收应包括下列内容：

1  混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；

2  钢筋牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

3  钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4  预埋件、预留管线的规格、数量、位置；

5  预制混凝土构件接缝防水、防火等构造做法；

6  保温及其节点施工；

7  混凝土结合面充分浇水润湿情况等。

5.1.12  当室外日平均气温连续5日稳定低于5℃时，叠合结构施工应采取冬期施工措施。当叠合层现浇混凝土未达到受冻临界强度而气温骤降至0℃以下时，应按冬期施工的要求采取应急防护措施。

## 5.2  安装准备

5.2.1  预制构件安装施工前，应做好下列准备工作：

1  核查已施工完成结构的混凝土强度、外观质量、尺寸偏差，确保满足设计和施工要求；

2  核对预制构件的混凝土强度及预制构件、相关配件、材料的型号、规格、数量、堆放位置等，确保满足设计及施工要求；

3  测量放线，在楼面设置构件安装定位控制线及墙板安装垫片高度标识，并对基层进行凿毛处理；

4  复核构件安装位置及预留插筋、预留墙板竖向连接钢筋等的定位情况；

5  根据施工方案，复核预留预埋、临时支撑点位及节点连接构造等；

6  检查吊装设备、吊具，确保处于性能良好、操作安全状态；

7  核实现场环境、天气、道路、供电等状态，确保满足吊装施工要求。

5.2.2  预制构件安装施工前，施工单位应编制技术交底文件，明确各类型构件安装施工的工艺流程及施工要点，并向构件安装作业人员及班组长进行专项技术交底。

5.2.3  预制构件安装施工前，应选择有代表性的拼装单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整与完善施工方案和施工工艺。

## 5.3  预制空腔墙安装施工

5.3.1  预制空腔墙下部支撑宜通过设置垫片实现，垫片高度通常为50mm，墙板长度＜4m时，宜放置2组垫片，墙板长度≥4m时，应放置不少于3组垫片。

5.3.2  预制空腔墙安装就位后应及时采取临时固定措施。预制空腔墙与吊具的分离应在初步校准定位及临时固定措施安装完成后进行。

5.3.3  预制空腔墙采用临时支撑进行固定时，应符合下列规定：

1  每个预制空腔墙的临时支撑不宜少于2道；

2  预制空腔墙上部斜支撑距离底部的距离不宜小于高度2/3，且不应小于高度1/2；下部短支撑距离楼面高度，宜为构件高度的1/5；

3  构件安装就位后，可通过长、短临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调；

4  用于固定斜支撑，在楼面设置的预埋件应采取可靠措施固定牢固，确保定位准确。

5.3.4  预制空腔墙构件门、窗洞口部位安装的临时加固支撑，在构件安装期间不应拆除，宜待本层混凝土浇筑完成，与本层模板支撑架一并拆除。

5.3.5  预制空腔墙安装就位后，应先将水平连接钢筋放置到墙体空腔内，再进行边缘构件后浇混凝土部位的钢筋安装，最后将水平连接钢筋拉出，与边缘构件部位钢筋绑扎牢固，水平连接钢筋伸入预制墙板空腔的锚固长度应满足设计要求。

5.3.6  预制空腔墙下部及上部缝隙，宜采用工具式模板进行封堵。

5.3.7  竖向连接钢筋安装时应采取有效的定位措施，竖向连接钢筋的大小、规格、数量及锚固长度等应满足本标准及设计要求。

5.3.8  预制空腔墙临时固定时，斜支撑与楼面连接的方式可采用预埋地锚环形式，地锚环应在楼面浇筑混凝土前进行预埋，规格尺寸应符合设计要求。

5.3.9  模板安装期间，应保证后浇边缘构件部位与预制空腔墙的拼缝质量。

5.3.10  预制空腔墙斜支撑应在后浇混凝土达到设计要求后方可拆除；当设计无具体要求时，后浇混凝土宜达到设计强度的75%以上方可拆除。

## 5.4  预制空腔柱安装施工

5.4.1  楼面混凝土浇筑前，应将预制空腔柱插筋定位装置安装到位，并将插筋固定牢固，避免在混凝土浇筑期间发生插筋偏位现象。

5.4.2  预制空腔柱吊装前，应复核楼面预留插筋高度及预制空腔柱外露钢筋端头不齐情况，允许偏差应符合本规程的规定，对于偏差过大的情况，应采取措施进行校正。

5.4.3  预制空腔柱吊装，宜采用专用工装，避免钢筋及构件磕碰损伤。

5.4.4  预制空腔柱安装应符合下列规定：

1  吊装前，应对楼面的混凝土结合面进行凿毛处理，并清理干净；并将钢筋连接区段内的箍筋提前安放到位；

2  吊装时，应按照构件深化设计时确定的吊点进行吊装；

3  安装时，宜采用专用的支撑工装，宜在柱体相邻垂直面设置2道可调节长度的斜支撑，斜支撑两端分别与柱体和楼板可靠连接。当有可靠经验或其他措施时，可不使用斜支撑。

5.4.5  预制空腔柱主筋宜采用可调组合式机械连接套筒进行连接，使用时应参考产品企业标准或使用说明书进行安装，确保接头安装质量。

5.4.6  直螺纹接头安装应符合下列规定：

1  安装接头时可用管钳扳手拧紧，对于可调组合式机械连接套筒，安装后的套筒外露螺纹不得超过3p，p为螺纹的螺距；

2  螺纹接头安装后应使用专用扭力扳手检核拧紧力矩，直螺纹最小拧紧扭矩值应符合下表规定：

表5.4.7  直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值

| 钢筋直径（mm） | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拧紧扭矩（N.m） | 100 | 200 | 260 | 320 | 360 | 460 |

对于可调组合式机械连接套筒，套筒拧紧力矩检查应按不低于总量的20%抽检，拧紧力矩值均应不小于表中规定。当抽检的拧紧力矩值小于表中的规定时，应对已连接好的钢筋连接套筒检查并使其满足要求。

5.4.7  套筒挤压接头的安装应符合下列规定：

1  钢筋端部不得有局部弯曲，不得有严重锈蚀和附着物；

2  钢筋端部应有挤压套筒后可检查钢筋插入深度的明显标记，钢筋端头离套筒长度中点不宜超过10mm；

3  挤压应从套筒中央开始，依次向两端挤压，挤压后的压痕直径或套筒长度的波动范围应用专用量规检验；压痕处套筒外径应为原套筒外径的0.80～0.90倍，挤压后套筒长度应为原套筒长度的1.10～1.15倍；

4  挤压后的套筒不应有可见裂纹。

5.4.8  预制空腔柱钢筋接头安装完成后，将连接区段内的箍筋调整到位，并绑扎牢固。

## 5.5  预制梁、叠合板安装施工

5.5.1  预制梁、叠合板安装应符合下列规定：

1  预制梁、叠合板安装应设置临时支撑，支撑架体的基底应平整坚实；临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑宜对准。

2  预制梁、叠合板的吊点应经设计计算确定；

3  预制梁、叠合板安装时伸入支座的长度应符合设计要求，梁底和板底支座标高位置应保证水平，与支座接缝处应封堵密实；

4  预制梁、叠合板钢筋锚入支座的长度应符合设计要求，当梁、板钢筋与支座构件钢筋发生冲突时，应对梁钢筋和支座位置的钢筋位置进行优化，经设计单位确认方可实施；

5  预制梁、叠合板的临时支撑应待后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

5.5.2  预制梁、叠合板的模板及支撑体系应根据施工方案设置，使用扣件式、轮扣式、盘扣式等钢管架搭设的支架，应采用立杆端部插入可调托撑的中心传力方式。

5.5.3  预制梁、叠合板与模板拼缝部位应采取防止漏浆的措施。

5.5.4  楼面钢筋安装前，应对已经安装就位的预制梁、叠合板底面标高进行检核、调平。

5.5.5  楼面作业期间的施工荷载宜均匀布置且应符合设计规定，并应避免单个构件承受较大的集中荷载。

5.5.6  楼面水电管线安装应严格按照图纸及规范要求进行施工，避免出现三管重叠现象。

5.5.7  楼板面层钢筋应与叠合板桁架筋绑扎牢固，防止混凝土浇筑时钢筋位移或上浮。

## 5.6  其他预制构件安装施工

5.6.1  预制楼梯、阳台、空调板等构件施工操作面应有有效的安全防护措施。

5.6.2  预制楼梯、阳台、空调板等构件的安装标高和平面定位应符合设计要求。

5.6.3  预制阳台板、空调板支撑的布置方式应经严格计算。支撑架体须与主体结构有可靠刚性拉接节点，且应设置斜撑等构造措施，保证架体整体稳定。

5.6.4  阳台板、空调板等悬挑构件支撑拆除时，后浇混凝土应达到结构设计强度，并确保该构件能承受上层阳台通过支撑传递下来的荷载。

5.6.5  预制阳台板、空调板等预制构件吊装至安装位置后，须设置水平抗滑移的连接措施，必要时与现浇部位的梁板构件进行焊接拉接。

5.6.6  预制楼梯支座锚栓预埋前应采取可靠的定位装置，确保锚栓定位准确。

## 5.7  后浇筑混凝土施工

5.7.1  叠合结构后浇段模板安装应符合下列规定：

1  叠合结构后浇段模板宜采用定型模板；

2  模板应拼缝严密，具有足够的刚度、整体稳固性，保证后浇混凝土的形状、尺寸和位置准确；

3  模板与构件拼缝部位宜采取防止漏浆的措施。

5.7.2  混凝土浇筑前半小时，应对预制构件混凝土结合面充分浇水润湿处理。对于预制空腔墙、预制空腔柱的竖向结合面，应确保上、中、下部均得到充分润湿，且无明水。

5.7.3  混凝土振捣应能使预制构件空腔内各个部位混凝土密实、均匀，不应漏振、欠振、过振。

5.7.4  后浇混凝土施工应符合下列规定：

1  后浇混凝土的性能应满足设计与施工要求，并符合国家现行相关标准的规定；

2  混凝土浇筑前，预制构件空腔内部应清理干净；外露钢筋宜采取防止污染的措施；

3  应严格控制浇筑速度，保证预制构件空腔内、构件节点接缝处等部位混凝土浇捣密实、均匀；

4  混凝土应均衡布料，并采取防止模板、钢筋、埋件及其定位件移位的措施；

5  空腔混凝土应分层浇筑、振捣，每层浇筑高度不宜超过1m，浇筑时应保持水平向完整浇筑；上层混凝土应在下层混凝土初凝前进行浇筑，振动棒的前端应插入前一层混凝土中，插入深度不应小于50mm；振捣宜选用φ30mm及以下的小直径高频振动棒；

6  振动棒应快插慢拔，预制构件空腔混凝土振捣时，振动棒插到预定位置后，宜振捣3秒钟左右即往回提升，严禁将振动棒卡固到钢筋、贴附在预制混凝土页板上长时间振捣；

7  振捣插点间距不应大于振动棒作用半径的1.4倍。

5.7.5  当预制空腔构件的空腔宽度小于150mm时，后浇混凝土应通过工艺试验确定混凝土配比、工作性能要求及施工方法，每盘混凝土到场后，应按工艺试验确定的工作性能要求进行现场检测，合格后方可浇筑。

5.7.6  混凝土浇筑期间，应设置看模、看筋、看水电管线人员，对模板支撑架、钢筋、水电管线进行观察、维护，发生异常情况及时处理。

5.7.7  叠合结构混凝土浇筑完毕后应按照施工方案，对裸露在外的现浇混凝土及时采取保湿养护，养护方法及时间应满足现行国家、行业及地方有关标准的规定。

## 5.8  密封与防水施工

5.8.1  密封防水施工应在其之前所有工序验收合格后方可进行，伸出外墙的管道、预埋件等应在密封防水施工前安装完毕。

5.8.2  外墙板接缝处的防水处理应符合设计要求，宜选用构造防水与材料防水相结合的密封防水措施；材料防水宜采用缝内嵌填背衬材料和表面注入密封材料相结合的防水方式。

5.8.3  外墙板水平和竖向接缝宽度应满足设计要求，施工时应有控制缝宽的措施。

5.8.4  嵌缝材料性能应符合设计要求，嵌填饱满、密实、均匀、顺直，宜选用发泡氯丁橡胶或聚乙烯塑料棒。

5.8.5  外墙板接缝所用的密封防水材料应选用耐候性密封胶。密封胶应与混凝土具有相容性，并具有防水密封性、低温柔性及防霉性等性能，其最大伸缩变形和剪切变形均应满足设计要求，并应符合下列规定：

1  产品性能满足现行行业标准《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的要求；

2  当选用硅酮类密封胶时，应满足现行国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的要求；

3  选用防水密封材料前应做防渗专项试验，试验淋水时间不小于24小时，水流量不小于5L/（min·㎡）。

5.8.6  外墙板接缝处密封防水施工应符合下列规定：

1  密封防水施工前，外墙板接缝处应清理干净，保持干燥；

2  密封防水胶的使用年限应满足设计要求，应与嵌缝材料相容，应具有弹性；

3  密封防水胶的注胶宽度、厚度应符合设计要求，注胶应均匀、顺直、密实，表面应光滑，不应有裂缝。

5.8.7  装配式结构的接缝施工质量和防水性能应符合设计要求和国家、行业、地方现行有关标准的规定。

# 6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.1  施工单位应对装配式结构作业过程实施全面和有效的管理与控制，保证工程质量，工程质量验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程进行。施工完成后，应组织进行工程质量验收。

6.1.2  叠合结构工程应按混凝土结构子分部工程进行验收，装配式混凝土结构部分应按混凝土结构子分部工程的分项工程验收，混凝土结构子分部中其他分项工程应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行验收。

6.1.3  检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验均应合格；

2  一般项目的质量检验经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，除有专门规定外，其合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

3  应具有完整的质量检查记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

6.1.4  检验批抽样样本应随机抽取，并应满足分布均匀、具有代表性的要求。

6.1.5  不合格检验批的处理应符合下列规定：

1  材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用；

2  混凝土浇筑前生产、施工质量不合格的检验批，应返工、返修并重新验收；

3  混凝土浇筑后生产、施工质量不合格的检验批，应按本标准及现行国家、行业、地方规范的有关规定进行处理。

6.1.6  叠合结构工程施工用的原材料、部件、部品、构配件均应按检验批进行进场验收，并按要求进行复验，同时保存验收记录。

6.1.7  预制构件生产用的原材料、构配件应按照国家、行业、地方有关标准、设计文件及合同约定按检验批进行进厂检验，并按要求进行复验，同时保存验收记录。

6.1.8  预制构件生产的质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预应力、预制构件等进行。预制构件的质量评定应根据钢筋、混凝土、预应力、预制构件的试验、检验资料等项目进行。当上述各检验项目的质量均合格时，方可评定为合格产品。

6.1.9  装配式结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前，应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

1  混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；

2  钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

3  钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4  预埋件、预留管线的规格、数量、位置；

5  预制混凝土构件接缝处防水、防火构造；

6  保温拉结件规格、数量和位置；

7  保温层完整性。

6.1.10  构件生产单位应保证生产资料的真实、有效、完整和齐全。生产单位技术负责人应组织施工全过程的资料编制、收集、整理和审核，并应及时归档。

6.1.11  预制构件生产应建立首件验收制度。

6.1.12  叠合结构施工应建立首段验收制度。

## 6.2  预制构件模板工程

主 控 项 目

6.2.1  模具各部件之间应连接牢固，接缝应紧密，附带的埋件或工装应定位准确，安全牢固。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.2.2  模具与平模台之间的螺栓、定位销、磁盒等固定方式应可靠，防止混凝土振动成型时造成模具偏移或漏浆。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

一 般 项 目

6.2.3  用作底模的台座、胎模、地坪及铺设的底板等应平整光洁，不得有下沉、裂缝、起砂或起鼓。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.2.4  模具应保持清洁，涂刷隔离剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不得沾污钢筋，不得影响预制构件外观效果。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.2.5  如设计有要求，模具应根据设计要求预设反拱。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、尺量。

6.2.6  预制构件模具安装尺寸偏差及检验方法应符合表6.2.6-1和表6.2.6-2的规定。

检查数量：全数检查。

表6.2.6-1  板、墙类构件模具安装尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目、内容 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≤6m | 1，-2 | 激光测距仪或用尺测量平行构件高度方向，取其中绝对值偏差较大处 |
|  |  | >6m 且≤l2m | 2，-4 |  |
|  |  | >12m | 3，-5 |  |
| 2 | 宽度 | 墙板 | 1，-2 | 激光测距仪或用尺测量两端或中部，取其中绝对值偏差较大处 |
| 3 |  | 其他板类 | 2，-4 |  |
| 4 | 厚度 | 墙板 | 1，-2 | 激光测距仪或用尺测量两端或中部，取其中绝对值偏差较大处 |
| 5 |  | 其他板类 | 2，-4 |  |
| 6 | 底模板表面平整度 | 清水面 | 2 | 2m靠尺和金属塞尺测量 |
| 7 |  | 普通面 | 3 |  |
| 8 | 对角线差值 |  | 3 | 用尺测量对角线 |
| 9 | 一次成型模具叶板错位偏差 |  | ±3 | 用尺测量 |
| 10 | 一次成型模具叶板间隙偏差 |  | ±3 | 用尺量四角和四边中部位置，去其中绝对值偏差较大者 |
| 11 | 侧向弯曲 | 墙板侧模 | L/1500,且≤3 | 拉线,用钢尺测量弯曲最大处 |
| 12 |  | 其他板类 | L/15OO，且≤5 | 拉线,用钢尺测量弯曲最大处 |
| 13 | 翘曲 |  | L/1500 | 对角拉线测量交点间距离值的两倍 |
| 14 | 端模与侧模高低差 |  | 1 | 钢尺测量两端或中部，取最大值 |
| 15 | 组装缝隙 |  | 1 | 用塞尺测量，取最大值 |
| 16 | 门窗洞口偏移 |  | 2 | 尺量四周，取偏差最大值 |

表6.2.6-2  梁、柱类构件模具安装尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 项 目 |  | 允许偏整(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 柱 | ±3 | 用尺测量垂直构件截面的方向，取两端4个面的测量值中最大值 |
|  |  | 梁 | ±4 |  |
| 2 | 截面宽度 | 柱 | ±3 | 用尺测量平行构件截面的两端或中部，取最大值 |
| 3 |  | 梁 | 1,-3 |  |
| 4 | 截面高度 | 柱 | ±2 | 用尺测量平行构件截面的两端或中部，取最大值 |
| 5 |  | 梁 | ±5 |  |
| 6 | 侧向弯曲 |  | L/1000，且≤5 | 拉线，用钢尺测量弯曲最大处 |
| 7 | 模板表面 | 柱的内腔面 | 3 | 2m 靠尺和金属塞尺测量 |
| 8 | 平整度 | 梁 | 3 |  |
| 9 | 端模平整度 |  | 1 | 2m 靠尺和金属塞尺测量 |
| 10 | 柱顶对角线差 |  | 3 | 用尺测量对角线，取最大值 |
| 11 | 设计起拱 | 梁 | ±3 | 拉线、尺量 |

6.2.7  固定在模板上的预埋件和预留孔等不得遗漏，且应安装牢固。

预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时，其安装允许偏差应符合表6.2.7的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，统计，尺量。

表6.2.7  模具上预埋件、预埋孔洞安装允许偏差

| 项次 | 检验项目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插筋 | 中心线位置 |  | 3 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 2 |  | 外露 长度 | 梁 | +10,0 | 用尺测量 |
|  |  |  | 柱 | 1，-3 |  |
| 3 | 预埋钢筋 锚固板 | 中心线位置 |  | 5 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 4 |  | 平面高差 |  | ±2 | 用钢直尺和塞尺检査 |
| 5 | 预埋螺栓 | 中心线位置 |  | 2 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 6 |  | 外露长度 |  | +5,0 | 用尺测量 |
| 7 | 预埋套筒及 螺母 | 中心线位置 |  | 2 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 8 |  | 与混凝土面高差 |  | 0,-3 | 用钢直尺和塞尺检査 |
| 9 | 预埋钢板 | 中心线位置 |  | 3 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 10 |  | 平面高差 |  | ±2 | 用钢直尺和塞尺检査 |
| 11 | 预留孔洞 | 中心线位置 |  | 3 | 激光測距仪或用尺最测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 12 |  | 尺寸 |  | ±3 | 用尺量测纵横两个方向尺寸，取其中较大值 |
| 13 | 线盒、电盒 | 中心线位置 |  | 10 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 14 |  | 与构件表面偏差 |  | 0，-5 | 用钢直尺和塞尺检査 |
| 15 | 吊环 | 中心线位置 |  | 3 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |
| 16 |  | 外露长度 |  | 0，-5 | 用钢直尺和塞尺检査 |
| 17 | 预制夹心保温空腔墙构件的保温连接件 | 尺寸 |  | ±5 | 激光测距仪或用尺量测纵横两个方向的中心线位置取其中较大值 |

6.2.8  预制构件中预埋门窗时，应在模具上设置限位装置进行固定，并逐件检验，检验方法应符合表6.2.8的规定。

检查数量：全数检查。

表6.2.8  门窗框安装允许偏差和检验方法

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚固脚片 | 中心线位置 | 5 | 钢尺检查 |
|  | 外露长度 | +5，0 | 钢尺检查 |
| 门窗框位置 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 门窗框高宽 |  | ±2 | 钢尺检查 |
| 门窗框对角线 |  | ±2 | 钢尺检查 |
| 门窗框的平整度 |  | 2 | 靠尺检查 |

## 6.3  预制构件钢筋材料

主 控 项 目

6.3.1  钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。

检查数量：按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.3.2  成型钢筋进场时，应抽取钢筋试件做屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验，检验结果应符合国家现行有关标准的规定。

对由热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行重量偏差检验。

检查数量：同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过30t为一批，每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件，总数不应少于3个。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.3.3  成套钢筋丝头及套筒进场时，应随机抽取钢筋丝头、套筒组成试件，进行极限抗拉强度试验。

检查数量：按验收批进行，同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也应作为一个验收批。每种规格钢筋接头试件不应少于3根。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.3.4  对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力普通钢筋应采取HRB400E、HRB500E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：

1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30；

3  最大力总延伸率不应小于9%。

检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查抽样检验报告。

一 般 项 目

6.3.5  钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.3.6  成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量：同一厂家，同一类型的成型钢筋，不超过30t为一批，每批随机抽取3个成型钢筋。

检验方法：观察、尺量。

6.3.7  钢筋机械连接套筒、钢筋丝头、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量：按国家现行有关标准的规定确定。

检验方法：检查产品质量证明文件；观察、尺量。

## 6.4  预制构件钢筋加工

主 控 项 目

6.4.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定：

1  光圆钢筋，不应小于钢筋直径的2.5倍；

2  400MPa级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4倍；

3  500MPa级带肋钢筋，当直径为28mm以下时不应小于钢筋直径的6倍，当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍。

检查数量：同一设备加工的同一类型钢筋，每工作班抽查不应少于3件。

检验方法：尺量。

6.4.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光圆钢筋末端做180°弯钩时，弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。

检查数量：同一设备加工的同一类型钢筋，每工作班抽查不应少于3件。

检验方法：尺量。

6.4.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩，且应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

检查数量：同一设备加工的同一类型钢筋，每工作班抽查不应少于3件。

检验方法：尺量。

6.4.4  盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验，其强度应符合现行国家有关标准的规定，其断后伸长率、重量偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

当采用无延伸功能的机械设备调整的钢筋，可不进行本条规定的检验。

检查数量：同一加工设备、同一牌号、同一规格的调直钢筋，重量不大于30t为一批；每批见证取3件试件。

检验方法：检查抽样检验报告。

一 般 项 目

6.4.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合表6.4.5的规定。

检查数量：同一设备加工的同一类型钢筋，每工作班抽查不应少于3件。

检验方法：尺量。

表6.4.5  钢筋加工的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 受力钢筋沿长度方向的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋外轮廓尺寸 | ±5 |

## 6.5  预制构件钢筋连接

主 控 项 目

6.5.1  构件钢筋连接的方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.5.2  构件钢筋采用机械连接或焊接连接（环状钢筋、梯子筋）时，钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18和《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ114的规定确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.5.3  构件钢筋采用机械连接时，螺纹接头应检验拧紧扭矩值，挤压接头应量测压痕直径，检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。

检验方法：采用专用扭力扳手或专用量规检查。

一 般 项 目

6.5.4  构件钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量。

6.5.5  构件钢筋机械连接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。

检验方法：观察，尺量。

6.5.6  当构件纵向受力钢筋采用机械连接接头或绑扎接头时，接头的设置应符合设计要求。

检查数量：全数检查

检验方法：观察，尺量。

6.5.7  梁、柱类预制构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求。设计无具体要求时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定。

检查数量：在同一检验批内，应抽查构件数量的10%，且不应少于3件。

检验方法：观察、尺量。

## 6.6  预制构件钢筋安装

主 控 项 目

6.6.1  构件钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6.6.2  构件钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

一 般 项 目

6.6.3  构件钢筋安装偏差及检验方法应符合表6.6.3的规定，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

表6.6.3  构件钢筋安装允许偏差和检验方法

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 | ±10 | 尺量 |
|  | 网眼尺寸 | ±20 | 尺量连续三档，取偏差最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 | ±10 | 尺量 |
|  | 宽、高 | ±5 | 尺量 |
| 纵向受力钢筋 | 锚固长度 | -20 | 尺量 |
|  | 间距 | ±10 | 尺量两端、中间各一点，取偏差最大值 |
|  | 排距 | ±5 |  |
| 纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度 | 基础 | ±10 | 尺量 |
|  | 柱、梁 | ±5 | 尺量 |
|  | 板、墙、壳 | ±3 | 尺量 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  | ±20 | 尺量连续三挡，取偏差最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  | 20 | 尺量 |
| 预埋件 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  | 水平高差 | +3，0 | 塞尺测量 |

注：检查中心线位置时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差的较大值。

## 6.7  钢筋焊接网加工

主 控 项 目

6.7.1  钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6.7.2  钢筋网应焊接牢固。受力钢筋的安装位置、焊接方式应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

6.7.3  钢筋焊接网、梯子筋加工完成后，应按批次对其力学性能进行质量检查。

检查数量：同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网，重量不大于10t为一个检验批。抽样数量及要求应满足行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。

检查方法：满足符合行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。

6.7.4  施焊的各种钢筋均应有质量证明书；焊条、焊丝、焊剂等应该有产品合格证。

钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并做力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。

检验数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

一 般 项 目

6.7.5  钢筋焊接网加工完成后，应按批次对其外观质量、几何尺寸进行质量检查。

1  当采用电阻点焊方式时，焊点的压入深度应为较小钢筋直径的20%~30%。

2  焊接网交叉点开焊数量不应超过整张焊接网交叉点总数的1%，且任一根钢筋上开焊点数不得超过该根钢筋上交叉点总数的50%。焊接网最外边钢筋上的交叉点不应开焊。

3  焊接网表面不得有影响使用的缺陷，可允许有毛刺、表面浮锈和因调直造成的钢筋表面轻微损伤，对因取样产生的钢筋局部空缺必须采用相应的钢筋按要求补上。

检查数量：全数检查

检查方法：观察，尺量。

6.7.6  钢筋半成品、钢筋网、成型钢筋笼检查合格后方可进行安装，钢筋网和成型钢筋笼的尺寸偏差应符合表6.7.6的规定。

检查数量：同一厂家、同一原材料来源、同一生产设备在同一连续时段内生产的、受力主筋为同一直径的焊接网，重量不大于10t,且不超过300件为一个检验批，不足300件的亦应按一批计算，每个台班至少检查一次。每批焊接网应抽取5%，且不应少于5张。

检查方法：满足下表6.7.6的规定。

表6.7.6  钢筋网片和成型钢筋笼的尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目及内容 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制空腔柱纵筋长度 |  |  | 0，-3 | 用尺量总长 |
| 2 | 绑扎钢筋网片 | 长、宽 |  | ±5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 3 |  | 网眼尺寸 |  | ±10 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 4 |  | 对角线差 |  | ±0.5% | 用尺量最外边两个对角绑扎点连线距离，取两个对角线差值 |
| 5 |  | 端头不齐 |  | 3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 6 | 钢筋焊接网 | 长、宽 |  | 0，-3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 7 |  | 网眼尺寸 | 预制空腔柱田字形网片 | ±3 | 用尺量连续三档，取最大值 |
| 8 |  |  | 预制空腔墙梯子形网片 | ±5 | 用尺量连续三档，取最大值 |
| 9 |  |  | 预制梁目字形网片 | ±5 | 用尺量连续三档，取最大值 |
| 10 |  |  | 其他 | ±10 | 用尺量连续三档，取最大值 |
| 11 |  | 对角线差 |  | ±0.5% | 用尺量最外边两个对角焊点连线距离，取两个对角线差值 |
| 12 |  | 端头不齐 |  | -3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 13 | 成型钢筋笼 | 长 | 预制空腔柱构件 | 1，-3 | 用尺量两端三处，取最大值 |
| 14 |  |  | 其他构件 | ±5 | 用尺量两端三处，取最大值 |
| 15 |  | 宽 |  | 2，-5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 16 |  | 高（厚） |  | 2，-5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 17 |  | 主筋间距 | 预制空腔柱构件 | ±3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 18 |  |  | 其它构件 | ±8 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 19 |  | 主筋排距 |  | ±5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 20 |  | 箍筋间距 |  | ±10 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 21 |  | 钢筋弯起点位置 |  | ±10 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 22 |  | 端头不齐 | 预制空腔柱构件 | -3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 23 |  |  | 其它构件 | 5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 24 | 保护层厚度 | 柱、梁 |  | ±5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 25 |  | 墙、板 |  | ±3 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |
| 26 | 后置钢筋笼外轮廓尺寸 |  |  | 0，-5 | 用尺量两端和中间三处，取最大值 |

## 6.8  预制构件混凝土原材料

主 控 项 目

6.8.1  水泥进场时，应对其品种、代号、强度等级、包装或散装编号、出厂日期等进行检查，并对水泥的强度、安定性和凝结时间进行检验，检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175等的相关规定。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.8.2  混凝土外加剂进场时，应对其品种、性能、出厂日期等进行检查，并应对外加剂的相关性能指标进行检验，检验结果应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等的规定。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，不超过50t为一批，每批抽样数量不应少于一次。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

一 般 项 目

6.8.3  混凝土用矿物掺合料进场时，应对其品种、技术指标、出厂日期等进行检查，并应对矿物掺合料的相关技术指标进行检验，检验结果应符合国家现行有关标准的规定。

检查数量：按同一厂家、同一品种、同一技术指标、同一批号且连续进场的矿物掺合料，粉煤灰、石灰石粉、磷渣粉和钢铁渣粉不超过200t为一批，粒化高炉矿渣粉和复合矿物掺合料不超过500t为一批，沸石粉不超过120t为一批，硅灰不超过30t为一批，每批抽样不应少于一次。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

6.8.4  混凝土原材料中的粗骨料、细骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定，使用经过净化处理的海砂应符合现行行业标准《海砂混凝土应用技术规程》JGJ 206的规定，再生混凝土骨料应符合现行国家标准《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177和《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定。

检查数量：按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定确定。

检验方法：检查抽样检验报告。

6.8.5  混凝土拌制及养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。采用饮用水时，可不检验；采用中水、搅拌站清洗水、生产现场循环水等其他水源时，应对其成分进行检验。

检查数量：同一水源检查不应少于一次。

检验方法：检查水质检验报告。

## 6.9  预制构件混凝土拌合物

主 控 项 目

6.9.1  预拌混凝土的质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件。

6.9.2  混凝土拌合物不应离析。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.9.3  混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50100的规定和设计要求。

检查数量：同一配合比的混凝土检查不应少于一次。

检验方法：检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。

6.9.4  首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。

检查数量：同一配合比的混凝土检查不应少于一次。

检验方法：检查开盘鉴定资料和强度试验报告。

一 般 项 目

6.9.5  构件混凝土拌合物稠度应满足生产方案的要求。

检査数量：对同一配合比混凝土，取样应符合下列规定：

1  每拌制100盘且不超过lOOm3时，取样不得少于一次；

2  每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

3  连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次。

检验方法：检查稠度抽样检验记录。

6.9.6  构件混凝土有耐久性指标要求时，应在生产现场随机抽取试件进行耐久性检验，其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

检査数量：同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能 试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

检验方法：检査试件耐久性试验报告。

6.9.7  构件混凝土有抗冻要求时，应在生产现场进行混凝土含气量检验，其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。

检査数量：同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

检验方法：检查混凝土含气量试验报告。

## 6.10  预制构件混凝土施工

主 控 项 目

6.10.1  构件混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在构件浇筑地点随机抽取。

检查数量：对同一混合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

1  每拌制100盘且不超过lOOm3时，取样不得少于一次；

2  每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

3  连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不得少于一次；

4  每次取样应至少留置一组试件。每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。

检验方法：检查施工记录、混凝土强度试验报告及混凝土强度检验评定记录。

一 般 项 目

6.10.2  构件混凝土浇筑完毕后应及时进行养护，养护时间以及养护方法应符合生产方案要求。

检査数量：全数检查。

检验方法：观察，检查混凝土养护记录。

## 6.11  预制构件

主 控 项 目

6.11.1  预制构件的质量应符合本验收标准和国家、行业、地方现行有关标准的规定及设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明文件或质量验收记录。

6.11.2  预制构件结构性能检验应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及国家、行业、地方现行有关标准的规定和设计要求。构件结构性能检验不合格的构件不得使用。

检验数量：同一类型构件预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。

检验方法：检查结构性能检验报告或实体检验报告。

注：“同类型”是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。抽取预制构件时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。

6.11.3  预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量；检查处理记录。

6.11.4  预制构件上的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.11.5  预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能应符合设计和现行国家、行业、地方有关标准的规定。

检查数量：按批检查。

检验方法：检查拉拔强度检验报告。

一 般 项 目

6.11.6  预制构件应有标识。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.11.7  预制构件外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

6.11.8  预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。预制构件粗糙面凹凸深度尺寸偏差及检验方法应符合表6.11.8的规定，粗糙面的面积不宜小于结合面的80%。

检查数量：键槽数量、粗糙面处理方式应全数检查。对粗糙面凹凸深度，同一类型的构件，不超过100个为一批，每批应抽查构件数量的10%，且不应少于5个。粗糙面凹凸深度检验时，在每个抽查构件代表性位置测量30个点，取平均值。

检验方法：观察，尺量。

表6.11.8  预制构件粗糙面凹凸深度尺寸允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冲毛粗糙面 | 深度 | +2,0 | 深度尺量测 |
| 拉毛粗糙面 | 深度 | +2,0 | 深度尺、钢尺量测 |
|  | 沟槽平均间距 | ±30 |  |
| 压痕粗糙面 | 深度 | +2,0 | 深度尺、钢尺量测 |
|  | 沟槽平均间距 | ±3d （d为压痕直径） |  |

6.11.9  预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与装饰混凝土的外观质量应符合设计要求和现行国家、行业、地方有关标准的规定。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察或轻击检查；与样板对比。

6.11.10  预制构件尺寸偏差和检验方法应符合表6.11.10-1～表6.11.10-3的规定。设计有专门规定时，尚应符合设计要求。预制构件有粗糙面时，与预制构件粗糙面相关的尺寸偏差可适当放大至1.5倍。

检查数量：按照进场构件数量，每100件为一批，不足100件也作为一个检验批，同一类型的构件每次抽检数量不应少于该批次数量的5%且不少于3件。

表6.11.10-1  预制楼板类构件外形尺寸允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 尺寸 | 长度 | ＜12m | ±5 | 用尺量两端及中间部，取其中偏差绝对值较大值 |
|  |  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  |
|  |  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 2 |  | 宽度 |  | ±5 |  |
| 3 |  | 厚度 |  | ±5 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 4 | 对角线差 |  |  | 6 | 在构件表面，用尺量测两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 5 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 | 用2m靠尺安放在构件表面上，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大缝隙 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 6 |  | 楼板侧向弯曲 |  | L/750 且≤20mm | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 7 |  | 翘曲 |  | L/750 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离，其值的两倍为扭翘值 |
| 8 | 预埋 部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏差 | 5 | 尺量 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 |  |
| 9 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 |  |
|  |  |  | 外露长度 | +10，-5 |  |
| 10 |  | 预埋套筒、螺母 | 中心线位置 | 2 |  |
|  |  |  | 与混凝土表面高差 | 0，-5 |  |
| 11 |  | 预埋线盒、电盒 | 在构件平面的水平方向中心位置偏差 | 10 |  |
|  |  |  | 与构件表面混凝土高差 | 0，-5 |  |
| 12 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 尺量 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 |  |
| 13 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 尺量 |
|  |  | 洞口尺寸、深度 |  | ±5 |  |
| 14 | 预留 插筋 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 尺量 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 |  |
| 15 | 吊环、木砖 | 中心线位置偏移 |  | 10 | 尺量 |
|  |  | 留出高度 |  | 0，-10 |  |
| 16 | 桁架筋高度 |  |  | +5，0 | 尺量 |
| 17 | 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
|  |  | 长度、宽度、深度 |  | ±5 |  |

注：1 L为构件长度，单位为mm；

2 检查中心线、螺栓和孔道等位置偏差时，沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差较大值。

表6.11.10-2  预制空腔墙构件外形尺寸允许偏差和检验方法

| 项次 | 检查项目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 高度 |  | ±4 | 用尺量两端及中间部，取较大值 |
| 2 |  | 宽度 |  | ±4 | 用尺量两端及中间部，取较大值 |
| 3 |  | 厚度 |  | ±3 | 用尺量板四角和四边中部位置共8处，取其中偏差绝对值较大值 |
| 4 | 对角线差 |  |  | 5 | 在构件表面，用尺测量两对角线的长度，取其绝对值的差值 |
| 5 | 两层叶板相对位置偏差 |  |  | 5 | 用尺量，取最大值 |
| 6 | 外形 | 表面平整度 | 内表面 | 4 | 用2m靠尺安放在构件表面，用楔形塞尺量测靠尺与表面之间的最大间隙 |
|  |  |  | 外表面 | 3 |  |
| 7 |  | 侧向弯曲 |  | L/1000 且≦20mm | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 8 |  | 扭翘 |  | L/1000 | 四对角拉两条线，量测两线交点之间的距离 |
| 9 | 预埋部件 | 预埋钢板 | 中心线位置偏移 | 5 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  |  | 平面高差 | 0，-5 | 用尺紧靠在预埋件上，用楔形塞尺量测预埋件表面与混凝土面之前的最大间隙 |
| 10 |  | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  |  | 外露长度 | 10，-5 | 用尺量 |
| 11 |  | 预埋 线盒、电盒 | 在构件平面的水平方向 中心线位置偏差 | 10 | 用尺量 |
|  |  |  | 与构件表面混凝土高差 | 0，-5 | 用尺量 |
| 12 | 预留孔 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  | 孔尺寸 |  | ±5 | 用尺量纵横两个方向尺寸，记录其中较大者 |
| 13 | 预留洞 | 中心线位置偏移 |  | 5 | 用尺量纵横两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  | 洞口尺寸，深度 |  | ±5 | 用尺量纵横两个方向尺寸，记录其中较大者 |
| 14 | 预留插筋 | 中心线位置偏移 |  | 3 | 两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  | 外露长度 |  | ±5 | 用尺量 |
| 15 | 吊环 | 中心线位置偏移 |  | 10 | 两个方向的中心线位置，记录其中较大者 |
|  |  | 与构件表面混凝土高差 |  | 0，-10 | 用尺量 |
| 16 | 钢筋保护层厚度偏差 |  |  | 5 | 尺量检查，观察 |

注：L为构件长度，单位为mm。

表6.11.10-3  预制梁构件和预制空腔柱构件外形尺寸允许偏差和检验方法

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制空腔柱构件 | 截面边长（宽度和高度） |  |  | ±3 | 尺量两端和中间三处的截面尺寸，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 柱长度 |  | 总长（纵筋） | 1，-3 | 尺量纵筋长度三处，取偏差绝对值较大者 |
|  |  |  |  | 混凝土长度 | ±3 | 尺量混凝土长度三处，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 外露钢筋端头不齐 |  |  | 1，-3 | 钢尺测量所有外露钢筋长度，取偏差绝对值较大者 |
| 2 | 预制梁构件 | 梁水平长度 |  | ＜12m | ±5 | 尺量四个面，取偏差绝对值较大者 |
|  |  |  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  |
|  |  |  |  | ＞18m | ±20 |  |
|  |  | 梁截面宽度 |  |  | ±3 |  |
|  |  | 梁截面高度 |  |  | ±5 |  |
| 3 | 表面 平整 | 梁内表面 |  |  | 5 | 2m靠尺和金属塞尺测量 |
|  |  | 预制空腔柱外表面 |  |  | 3 |  |
| 4 | 对角线差 |  |  |  | 5 | 尺量两对角线差 |
| 5 | 侧向弯曲 |  |  |  | L/750且≤10 | 拉线，钢尺量最大弯曲处 |
| 6 | 翘曲 |  |  |  | L/750 | 对角线用细线固定，尺量中心点高度差值 |
| 7 | 预留 孔洞 | 中心线位置偏移 |  |  | 5 | 尺量，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 孔尺寸 |  |  | ±5 |  |
| 8 | 预埋螺栓等预埋件 | 预埋锚板中心位置 |  |  | 5 | 尺量，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 预埋锚板与混凝土面平面高差 |  |  | 0，-5 |  |
|  |  | 预埋螺栓中心位置 |  |  | 2 |  |
|  |  | 预埋螺栓外露长度 |  |  | ±5 |  |
|  |  | 预埋套筒、螺母中心位置偏差 |  |  | 2 |  |
|  |  | 预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  |  | 0，-5 |  |
| 9 | 纵向 钢筋 | 预制空腔柱 | 每根插筋的中心距 |  | ±d/2 | 钢尺测量每根插筋的中心距，取较大者 |
|  |  |  | 外露长度 |  | 0，-3 | 钢尺测量每根钢筋的外露长度，取较大者 |
| 10 | 键槽 | 中心线位置偏移 |  |  | 5 | 尺量，取偏差绝对值较大者 |
|  |  | 长度、宽度、深度 |  |  | ±5 |  |

注：L为构件长度，单位为mm。

6.11.11  装饰构件的装饰外观尺寸偏差和检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表6.11.11的规定。

检查数量：按照进场检验批，每100件为一批，不足100件也作为一个检验批，同一规格（品种）的构件每次抽检数量不应少于该规格（品种）数量的10%且不少于5件。

表 6.11.11  装饰构件外观尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 装饰种类 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 | 表面平整度 | 2 | 2m靠尺或塞尺检查 |
| 2 | 面砖、石材 | 阳角方正 | 2 | 用托线板检查 |
| 3 |  | 上口平直 | 2 | 拉通线用钢尺检查 |
| 4 |  | 接缝平直 | 3 | 用钢尺或塞尺检测 |
| 5 |  | 接缝深度 | ±5 | 用钢尺或塞尺检测 |
| 6 |  | 接缝宽度 | ±2 | 用钢尺检查 |

## 6.12  安装与连接

主 控 项 目

6.12.1  预制构件临时固定措施应符合设计、专项施工方案要求及现行国家、行业、地方有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

6.12.2  钢筋采用机械连接、焊接连接时，其接头质量应分别符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

检查数量：应分别符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的有关规定。

检验方法：检查质量证明文件、施工记录及平行加工试件的强度检验报告。

6.12.3  装配式结构分项工程的外观质量不应有严重缺陷，且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测；检查处理记录。

6.12.4  构件钢筋采用机械连接时，螺纹接头应检验拧紧扭矩值，挤压接头应量测压痕直径，检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。

检验方法：采用专用扭力扳手或专用量规检查。

一 般 项 目

6.12.5  装配式结构施工后，其外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查

检验方法：观察，检查处理记录。

6.12.6  叠合结构分项工程的施工尺寸偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无要求时，应符合表6.12.6的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内，

1  对梁、柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；

2  对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；

3  对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

表6.12.6  预制构件安装尺寸允许偏差及检验方法

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件中心线对轴线位置 | 竖向构件(柱、墙、桁架） |  | 8 | 经纬仪、尺量 |
|  | 水平构件（梁、板） |  | 5 |  |
| 构件标高 | 梁、柱、墙、板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱、墙 | ＜5m | 5 | 经纬仪、吊线、尺量 |
|  |  | ≥5m且＜10m | 10 |  |
|  |  | ≥10m | 20 |  |
| 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  | 5 | 经纬仪、吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 板端面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 梁、板底面 | 抹灰 | 5 |  |
|  |  | 不抹灰 | 3 |  |
|  | 柱墙侧面 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 8 |  |
| 相邻构件阴阳角 |  |  | 4 | 用直角检测尺检查 |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫中心位置 | 板、梁、柱、墙、桁架 |  | 10 | 尺量 |
| 墙板接缝 | 宽度 |  | ±5 | 尺量 |
|  | 中心线位置 |  | ±5 | 尺量 |

6.12.7  叠合结构预制空腔柱现场预留柱插筋和预制空腔墙水平连接钢筋、竖向连接钢筋的安装位置、规格、数量、间距、锚固长度等应符合设计要求；当设计无要求时，应分别符合表6.12.7-1和表6.12.7-2的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量。

表6.12.7-1  现场预留柱插筋安装允许偏差

| 项 目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场预留柱插筋 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  | 外露长度 | 0，-5 | 尺量 |

表6.12.7-2  预制空腔墙水平及竖向连接钢筋加工、安装允许偏差

| 项 目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平及竖向连接钢筋 | 加工长度 |  | +20，-5 | 尺量 |
|  | 环状钢筋（宜U型）加工宽度 |  | 0，-5 | 尺量 |
|  | 锚固长度 |  | -20 | 尺量 |
|  | 间距 |  | ±10 | 尺量连续三档，取最大偏差值 |
|  | （竖向）连接钢筋 | 中心位置 | 5 | 尺量 |

## 6.13  后浇混凝土

主 控 项 目

6.13.1  后浇混凝土的强度等级应符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。

检查数量：对同一混合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定：

1  每拌制100盘且不超过lOOm3时，取样不得少于一次；

2  每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次；

3  连续浇筑超过1000m3时试件。每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。，每200m3取样不得少于一次；

4  每次取样应至少留置一组

检验方法：检查混凝土施工记录、混凝土强度试验报告及混凝土强度检验评定记录。

一 般 项 目

6.13.2  混凝土浇筑完毕后应及时进行养护，养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。

检査数量：全数检查。

检验方法：观察，检查混凝土养护记录。

6.13.3  后浇混凝土的强度检验，应以在浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。

检査数量：全数检查。

检查方法：叠合混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录C的规定进行。

6.13.4  预制空腔构件内现浇混凝土质量应符合规范要求。检验时，预制空腔构件内混凝土龄期不宜少于14d。

检测数量：预制空腔构件内混凝土成型质量检验构件的选取应均匀分布，并应符合下列规定：

1  首层叠合结构，不超过1000m2应作为一个检验段。

2  其他层，每2层且不超过2000m2应作为一个检验段。

3  每个检验段应随机抽取不少于3个叠合结构构件。

检测方法：见附录A，检查混凝土施工记录。

## 6.14  密封与防水

主 控 项 目

6.14.1  预制构件拼缝处防水密封胶材料应符合设计要求，材料进场时应对材料的标识、包装、规格、产品合格证和质量检验报告等厂家提供的技术资料等进行进场检验。

检査数量:以同一品种、同一类型、同一级别的产品每2.5t为一批进行检验，不足2.5t也作为一批。

检验方法:型式检验报告和抽样复检报告。

6.14.2  密封胶进场复检项目应满足设计及相关规范要求，通常包括外观、流动性、表干时间、挤出性、适用期、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性。

检查数量:全数检査。

检验方法:检査试验报告。

6.14.3  密封胶应打注饱满、密实、连续、均匀、无气泡。

检査数量:全数检查。

检验方法:观察检查、尺量。

一 般 项 目

6.14.4  预制构件拼缝防水节点基层应符合设计要求。

检查数量:全数检査。

检验方法:观察检査。

6.14.5  防水胶带粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检査。

6.14.6  预制构件拼缝防水节点空腔排水构造应符合设计要求。

检数量:全数检査。

检验方法:观察检査。

6.14.7  密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。密封胶缝允许偏差应符合表6.14.7的规定。

检数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

表6.14.7  密封胶缝允许偏差

| 指标 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 宽度 | ±5 |
| 深度 | ±3 |
| 外观 | 无明显气泡和肉眼可见裂缝 |

6.14.8  外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。

检验数量：每1000m2外墙面积应划分为一个检验批，不足1000 m2时也应划分为一个检验批；每个检验批每100m2应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，每处不得少于10 m2。

检验方法:检查淋水试验报告。

## 6.15  结构实体检验

6.15.1  对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差、预制空腔墙内混凝土成型质量以及合同约定的项目；必要时可检验其他项目。

6.15.2  当无施工单位或监理单位代表驻构件厂监督生产过程时，预制构件进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度、混凝土保护层厚度等进行实体检验。

6.15.3  结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成。

6.15.4  钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差检验应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定执行。

6.15.5  预制空腔墙内混凝土成型质量检验应符合本标准附录A的规定。检验时，预制空腔墙内混凝土龄期不宜少于14d。

## 6.16  混凝土结构子分部工程验收

6.16.1  叠合结构建筑的混凝土结构子分部工程施工质量验收合格，应符合下列规定：

1  所含分项工程验收质量应合格；

2  有完整的全过程质量控制资料；

3  有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；

4  结构观感质量验收应合格；

5  结构实体检验应符合本文6.15的要求。

6.16.2  当叠合结构工程的混凝土结构施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工、返修或更换构件的检验批，应重新进行检验；

2  经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

6.16.3  叠合结构的混凝土结构子分部工程验收时，除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1  工程设计文件、预制构件安装施工图和加工制作详图；

2  预制构件主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；

3  预制构件安装施工记录；

4  钢筋机械连接套筒型式检验报告、工艺检验报告、施工检验记录及相关材料、构配件的质量合格证明文件；

5  后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

6  后浇混凝土强度检测报告及混凝土强度统计表、评定表；

7  外墙防水施工质量检验记录；

8  装配式结构分项工程质量验收文件；

9  叠合结构工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

10  叠合结构工程的其他文件和记录。

6.16.4  叠合结构的混凝土结构子分部工程施工质量验收的内容、程序、组织、记录，应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和有关行业、地方标准及本规程的有关规定。

# 附录A  叠合结构内混凝土成型质量检验

A.1  抽样规则与检验方法

A.1.1  叠合结构内混凝土成型质量检验构件的选取应均匀分布，并应符合下列规定：

1  首层叠合结构，不超过1000m2应作为一个检验段。

2  其他层，每2层且不超过2000m2应作为一个检验段。

3  每个检验段应随机抽取不少于3个叠合结构构件。

A.1.2  检验方法如下图A.1.1。

图A.1.2  叠合结构内混凝土质量检验方法图

说明：1：底部、后浇段混凝土、预留孔是否有严重缺陷，2：严重缺陷总数是否超过本层墙体检查数量的10%，3：是否有严重缺陷，4：是否有严重缺陷，5声学参数异常点数量是否大于所有测点数量的15%，6：是否有严重缺陷。

A.2  观察法检验

A.2.1  采用观察法检验时，应采用现浇段观察法与预留孔观察法结合进行检验。

A.2.2  采用现浇段观察法检验时，应全数检验。

A.2.3  采用预留孔观察法检验时，应符合下列规定：

1  检验构件数量应满足本规范A.1.1条的要求。

2  对选定的叠合结构构件，每个构件宜均匀设置不少于3个预留观察孔。

3  单个预留孔面积不应小于200cm2，预留孔中心距不应小于1000mm，最低位置预留孔距构件底部中心距不应大于500mm。

A.2.4  采用观察法时，叠合结构内混凝土成型质量验收应符合下列规定：

1  当可观察处的混凝土均无蜂窝、孔洞、疏松等一般缺陷时，可判为合格。

2  当可观察处的缺陷均为一般缺陷时，可判为合格。

3  当可观察处存在1点及以上严重缺陷时，可判为不合格。

A.3  局部剥离法检验

A.3.1  对选定的叠合结构构件，应选取不少于3处，剥离面积不少于200cm2预制混凝土层，暴露内部现浇混凝土表面，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定检验其外露现浇混凝土外观质量并确定其外观质量缺陷。

A.3.2  采用局部剥离法时，叠合结构内混凝土成型质量验收应符合下列规定：

1  当剥离处的混凝土均无蜂窝、孔洞、疏松等一般缺陷时，可判为合格。

2  当剥离处的缺陷均为一般缺陷时，可判为合格。

3  当剥离处存在1点及以上严重缺陷时，可判为不合格。

A.4  阵列超声法检验

A.4.1  采用阵列超声法检验时，所使用的检测仪器应经过计量检验，分辨力应满足验收要求，检测操作应符合相应标准的规定。

A.4.2  采用阵列超声法检验时，应在每个构件内布置至少一道连续的测区，测点布置、数据处理及判定应符合现行团体标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21的有关规定。

A.4.3  采用阵列超声法时，叠合结构内混凝土成型质量验收应符合下列规定：

1  所有无声学异常参数点时，可判为合格。

2  当声学参数异常点数量不大于所有测点数量的15%时，可判为合格。

3  当声学参数异常点数量大于所有测点数量的15%时，可判为不合格。

# 附录B  后浇混凝土施工记录

后浇混凝土施工记录可参照表B.O.1。

表B.0.1  后浇混凝土施工记录表

| 工程名称 |  |  |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  | 设计标号 |  |  |
| 施工时间 | 开始 |  |  | 结束 |  |  |
| 施工气温 | 最高 | ℃ |  | 最低 | ℃ |  |
| 拌和方式 |  |  | 运输方式 |  |  |  |
| 水泥品种及标号 |  |  | 水泥用量 |  |  |  |
| 理论配合比 |  |  | 施工配合比 |  |  |  |
| 外加剂 |  |  |  |  |  |  |
| 实测坍落度 |  |  |  |  | 平均 |  |
| 最大粗骨料粒径 |  |  |  |  |  |  |
| 试块留置 |  |  |  |  |  |  |
| 施工间断情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| 预制墙板空腔结合面 浇水润湿记录 | 上部润湿情况：£好 £一般 £差 |  |  |  |  |  |
|  | 中部润湿情况：£好 £一般 £差 |  |  |  |  |  |
|  | 下部润湿情况：£好 £一般 £差 |  |  |  |  |  |
| 混凝土振捣记录 | 分层浇筑情况 | 分层浇筑：£是 £否 |  |  |  |  |
|  | 振捣情况 | 分层振捣：£是 £否 |  |  |  |  |
| 混凝土养护 | 保湿养护：£是 £否 裸露养护：£是 £否 |  |  |  |  |  |
|  | 养护方式： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  | 技术主管 |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 质检工程师签字： |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 监理意见： |  |  | 签字： |  | 年 月 日 |  |
| 建设单位意见： |  |  | 签字： |  | 年 月 日 |  |

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反而词采用“不宜”

4）表示只有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”

2  条文中指明应按其标准执行的写法为：“应符合…… 规定”或“应按……执行”

# 引用标准名录

1  《混凝土结构设计规范》GB 50010

2  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

3  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

4  《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

5  《混凝土质量控制标准》GB 50164

6  《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

7  《混凝土物理力学性能试验试验方法标准》GB/T 50081

8  《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

9  《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

10  《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T 1499.3

11  《混凝土结构用成形钢筋制品》》GB/T 29733

12  《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014

13  《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

14  《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

15  《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27

16  《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366

17  《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485

18  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23

19  《自密实混凝土应用技术规范》JGJ/T 283

20  《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11T 1030

21  《装配整体式叠合混凝土结构技术规程》DG-TJ 08-2266

22  《自密实混凝土应用技术规程》CECS 203

23  《自密实混凝土设计与施工指南》CCES 02

24  《装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构技术规程》T/CECS 579

中国工程建设标准化协会标准

装配整体式叠合混凝土结构（SPCS）施工及质量验收规程

# 条文说明

目   次

1  总则	53

2  术语	54

3  基本规定	57

4  预制构件制作、运输与堆放	58

4.1  一般规定	58

4.2  制作准备	58

4.4  钢筋与预埋件	59

4.5  成型与养护	60

4.6  运输与堆放	60

5  结构施工	61

5.1  一般规定	61

5.2  安装准备	62

5.3  预制空腔墙安装施工	63

5.4  预制空腔柱安装施工	64

5.5  预制梁、叠合板安装施工	66

5.7  后浇筑混凝土施工	66

6  质量验收	67

6.1  一般规定	67

6.3  材料	67

6.4  预制构件钢筋加工	68

6.5  预制构件钢筋连接	68

6.9  混凝土拌合物	68

6.11  预制构件	68

6.12  安装与连接	69

6.13  后浇混凝土	69

6.14  密封与防水	70

附录A  叠合结构内混凝土成型质量检验	71

为落实“节能、降耗、安全、绿色”的基本国策，实现资源、能源的可持续发展，推动建筑产业现代化进程，提高建筑工业化水平，本标准参照国家已颁布实施的《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016等技术规程，其目的是规范和加强预制构件生产、装配整体式叠合结构体系的施工和质量验收的过程管理，确保预制构件产品品质和施工安装质量，促进建筑产业现代化的健康持续发展。

# 2  术语

本节对装配整体式叠合混凝土结构特有的常用术语进行定义。在《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083以及其他国家和行业现行相关标准中已有表述的，不重复列出。

2.0.2  预制空腔墙构件示意如图1所示。

| （a）预制空腔墙构件三维图 | (b) 预制空腔墙构件剖面图 |
| --- | --- |

图1  预制空腔墙构件

1—预制部分；2—空腔部分；3—成型钢筋笼

2.0.3  预制夹心保温预制空腔墙构件示意如图2所示。

| （a）预制夹心保温预制空腔墙构件三维图 | （b）预制夹心保温预制空腔墙构件剖面图 |
| --- | --- |

图2  预制夹心保温预制空腔墙构件

1—外叶板；2—内叶板；3—保温层；4—拉结件；5—空腔部分；6—成型钢筋笼

2.0.5  预制空腔柱构件示意如图3和图4所示。

|  | + |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （a）成型钢筋笼 |  | (b) 预制部分 |  | (c)预制空腔柱构件 |

图3  预制空腔柱构件三维图

图4  预制空腔柱构件剖面图

1—预制部分；2—空腔部分；3—成型钢筋笼

2.0.9  竖向连接钢筋的常见样式有一字型、环状、弯折环状、U形等。

2.0.10  水平连接钢筋的常见样式主要有一字型、环状、U形等。

2.0.11  成型钢筋笼包括墙钢筋笼、柱钢筋笼、梁钢筋笼等，示意如图5所示。

| （a）墙钢筋笼 | （b）柱钢筋笼 | （c）梁钢筋笼 |
| --- | --- | --- |

图5  成型钢筋笼

1—梯子形网片；2—墙体竖向钢筋；3—柱箍筋网片；4—柱纵筋；

5—梁箍筋网片；6—梁纵筋

2.0.12  钢筋焊接网包括墙板所用梯子形网片，梁、柱、剪力墙边缘构件箍筋用口字形、目字形网片，梁、柱箍筋用田字形网片，楼板、墙板用钢筋网片，网片可采用钢筋垂直接焊接或钢筋弯折对焊方式。典型钢筋网片示意如图6所示：

| （a）口字形网片 | （b）目字形网片 |
| --- | --- |
| （c）梯子形网片 |  |
| （d）田字形网片 |  |

图6  钢筋网片

# 3  基本规定

3.0.1  装配式建筑最基本的特征是系统性和集成性。通过系统集成的方法，以完整的建筑产品为对象，进行预制构件设计、工厂化生产、装配化施工和质量验收等工作。在预制构件生产、施工前，应编制科学合理的实施方案，确保实现设计、生产、运输、施工安装和使用维护全过程的一体化管理。

3.0.2  预制构件的质量是工程质量和结构安全基本保障，装配整体式叠合结构体系下的预制构件生产单位应建立产品质量标准及全面质量管理、安全保证和环保的管理体系，健全和贯彻执行施工质量控制，并宜配备有砂石等原材料、混凝土强度和钢筋力学性能等基本试验检验条件的试验室，确保建筑结构体系的安全和预制构件的质量。

3.0.4  深化设计是结合构件制作、运输和施工安装的条件，进行的构件标准化拆分和可靠性连接设计。深化设计宜从规划设计阶段开始，并采用BIM技术建立模型、绘制构件制作图和进行图纸检查，综合考虑建筑设计、构件制作等因素，减少错漏碰缺，实现总效益最大化。深化设计文件应经原结构设计单位认可。

# 4  预制构件制作、运输与堆放

## 4.1  一般规定

4.1.5  预制构件检验合格后，质检人员应对检验合格的产品（半成品）签发合格证和说明书，并在预制混凝土构件表面醒目位置设置产品标识。标识不全的预制构件不得出厂。预制构件标识的内容应包括：工程名称、使用部位、构件编号、产品规格、生产厂家名称、混凝土强度等级、生产日期、合格标识、监理签章等。

4.1.8  预制构件资料包括的内容应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。预制构件生产期间，宜形成以下产品材料:

1  隐蔽工程质量验收表；

2  成品构件质量验收表；

3  钢筋进厂复验报告；

4  混凝土留样检验报告；

5  经具有相应法定检测资质的第三方工程质量检测机构出具的原材料、钢筋、套筒、保温材料、连接件、预埋件、混凝土试块等抽样复检报告；

6  产品合格证；

7  其他相关的质量证明文件等。

## 4.2  制作准备

4.2.1  钢筋、成型钢筋进场检验，当满足下列条件之一时，其检验批的容量可扩大一倍：

1  获得认证的钢筋、成型钢筋；

2  同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格；

3  同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一层检验合格。

预制构件用原材料的种类较多，在组织生产前应充分了解图纸设计要求,并通过试验进行合理选用材料,以满足预制构件的各项性能要求。

预制构件生产单位应要求原材料供货方提供满足要求的技术证明文件,证明文件包括出厂合格证和检验报告等,有特殊性能要求的原材料应由双方在采合同中给于明确说明。

原材料质量的优劣对预制构件的质量起着决定性作用,生产单位应认真做好原材料的进货验收工作。首批或连续跨年进货时应核查供货方提供的形型式检验报告,生产单位还应对其质量证明文件的真实性负责,如果存档的质量证明文件是伪造或不真实的,根据有关标准的规定生产单位也应承担相应的责任,质量证明文件的复印件存档时,还需加盖原件存放单位的公章,并由存放单位经办人签字。

水泥、骨料（砂、石）、外加剂、掺合料等原材料应按照国家标准进行复检试验，经检测合格后方可使用。混凝土原材料应按品种分类存放，并应符合下列规定：散装水泥和掺合料应存放在筒仓内，不同生产单位、不同品种、不同强度等级原材料不得混仓，储存时应保持密封、干燥、防止受潮；砂、石应按不同品种、规格分类存放，并应有防混料、防尘和防雨等措施；外加剂应按不同生产企业、不同品种分类存放，并采取有效的防止沉淀等措施。

4.2.2  图纸会审的目的是使生产单位、施工单位有关施工作业人员充分了解设计意图及要点。通过图纸会审可以澄清设计疑点，消除设计缺陷，将图纸中的设计质量隐患消灭在萌芽之中。图纸会审是解决图纸设计问题的重要手段，是PC构件生产前的重要工作流程，对减少设计变更、避免返工、降低造价，加快工程进度，提高工程质量起着重要作用。

对于叠合结构，图纸会审期间应重点关注以下问题，如：采用铝模方案时，对拉螺栓螺栓孔宜留置在竖向铝模外侧的预制墙板上，避免留置在铝模上，以免后期对孔困难；安装斜支撑的预埋套筒与对拉螺栓孔宜错开300mm左右，避免模板加固时，模板背楞与斜支撑碰撞；水电施工图纸和预制构件深化图的水电预留点位应保持一致等。

4.2.3  预制构件制作前，建设单位应组织设计、生产、施工单位进行技术交底。如预制构件制作详图无法满足制作要求，应进行深化设计和施工验算，完善预制构件制作详图和施工装配详图，避免在构件加工和施工过程中，出现错、漏、碰、缺等问题。对应预留的孔洞及预埋部件，应在构件加工前进行认真核对，以免现场剔凿，造成损失。

## 4.4  钢筋与预埋件

4.4.2  使用自动化机械设备进行钢筋加工与制作，可减少钢筋损耗且有利于钢筋控制，提高加工效率，有条件时宜尽量采用。

钢筋加工前，应清理表面的油渍、漆污和铁锈，有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋性能无法保证，不应在工程中使用。

4.4.3  对钢筋进行加热处理会影响钢筋的受力性能，故在钢筋加工时，禁止对钢筋进行加热、烘烤。钢筋应通过专用设备一次弯折到位，对于弯折过度的钢筋，不得回弯。

4.4.6  为达到节约材料、方便施工、吊装可靠的目的，并避免金属件的锈蚀，预制构件的吊装方式优先选用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔。这些部件及配套的专用吊具等所采用的材料，应根据相应的产品标准和应用技术规程选用。

## 4.5  成型与养护

4.5.7  条件允许的情况下,预制构件优先推荐自然养护。采用加热养护时,应按照合理的养护制度进行,避免预制构件出现温差裂缝。

## 4.6  运输与堆放

4.6.2  预制构件运输与堆放时，如支承位置设置不当，可能造成构件开裂等。支承点位置应根据有关规定进行计算、复核。按标准图生产的构件，支承点应按标准图设置。

4.6.3  本条的规定主要是为了运输安全和保护预制构件。道路、桥梁的实际条件包括荷重限值及限高、限宽、转弯半径等，运输线路制定还要考虑交通管理方面的相关规定。构件运输时同样应满足本规程关于堆放的有关规定。

4.6.4  预制混凝土构件运输选用专用运输车辆，应制订预制构件的运输计划及方案，选择正确支垫位置，装车时支点搁置正确，位置和数量应按设计要求进行。一般等截面构件在长度1/5处，板的搁置点在距端部200mm～300mm处；其它构件视受力情况确定，搁置点应靠近节点处。构件与车身、构件与构件之间应设有板条、草袋等隔离体，避免运输时构件滑动、碰撞。预制墙板宜采用直立方式运输，并应采用专用托架，同时采取措施防止预制墙板发生倾覆。对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和码放应制定专门质量安全保证方案和措施，应事先到有关单位办理准运手续，并应错开车辆流动高峰期。

4.6.5  对大尺寸带门洞构件，浇筑砼前均应保持临时加固措施不拆除。预制空腔墙的门洞边缘处混凝土连结薄弱，在吊运、运输、安装过程容易因碰撞而引起破损或开裂，特别是运输过程中，车辆的颠簸对门洞都将造成大的冲击，因此，要求生产单位必须通过设置合理支撑进行成品保护。

构件加固件具体形式及连接方式由生产单位和施工单位按国家现行有关标准自行设计。示例如下：

图7  预制构件加固示意图

4.6.8  本条规定主要是为了保护堆放中的预制构件。当垫木放置位置与脱模、吊装的起吊位置一致时，可不再单独进行使用验算，否则需根据堆放条件进行验算。堆垛的安全、稳定特别重要，在构件生产企业及施工现场均应特别注意。

预制构件运送到施工现场后，现场运输道路和堆放堆场应平整、坚实，并应有排水措施。构件的存放场地宜为混凝土硬化地面，按照型号、出厂日期、构件所在部位、施工吊装顺序分别设置存放场地，现场堆放场地应设置在起重机械工作半径范围内。

# 5  结构施工

## 5.1  一般规定

5.1.1  构件生产前，施工单位应根据施工需要，明确预制构件上的预留、预埋情况，如：测量放线洞口、材料传料孔、外架安装预留孔等，并向构件生产单位进行书面交底；构件进场验收时，监理、施工单位应对预制构件中所涉及的各专业预留洞口、预埋件进行检验。

5.1.2  根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知的要求，采用起重机械进行安装的工程、装配式建筑混凝土预制构件安装工程属于危险性较大的分部分项工程，施工前均应编制专项施工方案，方案内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸等，并根据地方要求对施工方案（装配式施工组织设计）进行专家论证。

根据《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的要求，起重吊装作业前，必须编制吊装作业的专项施工方案，并应进行安全技术措施交底。

装配式结构施工前，应准确理解设计图纸的要求，掌握有关技术要求及细部构造，根据工程特点和施工规定，进行结构施工复核及验算。施工验算是装配式混凝土结构设计的重要环节，一般应考虑构件脱模、翻转、运输、堆放、吊装、临时固定、节点连接以及预应力筋张拉或放张等施工全过程。装配式结构施工验算的主要内容为临时性结构、预制构件、预埋吊件、预埋件、吊具、临时支撑等。

5.1.4  预制构件应按照安装图和安装顺序进行吊装，叠合墙板宜先吊装外墙，再吊装内墙；叠合柱宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装；对于尺寸较大构件或异型构件，吊装时可选用手动葫芦等具有缓冲性能的吊具，防止构件边缘及角部发生损坏。

5.1.5  施工单位应根据装配式结构工程施工要求，合理选择并配备吊装设备；应根据预制构件存放、安装和连接等要求，确定安装使用的工器具方案。

5.1.8  施工单位应根据装配式结构工程的管理和施工技术要点，对吊装管理人员和作业人员进行专项培训。

5.1.11  每层叠合墙板安装后，混凝土浇筑前应进行隐蔽工程的验收，并留存完整的质量控制及验收资料，装配整体式叠合混凝土结构的安装施工与质量检验除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等的有关规定。

5.1.12  冬期施工前，叠合结构施工单位应编制冬期施工专项方案，并经相关单位审核、批准后实施。在无可靠经验的情况下，冬期施工防护措施应经试验验证。

## 5.2  安装准备

5.2.1  构件吊装时，楼面混凝土的立方体抗压强度应满足设计要求，当设计无具体要求时，楼面混凝土强度应不小于10MPa。根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202，附墙支座支撑在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定，且不得小于C10，故有楼面混凝土强度应不小于10MPa的要求。

基层凿毛时，应避开垫片搁置位置，以免垫片搁置位置不平整，影响墙板安装。

墙板安装控制线包括墙身线、墙端线（墙板界线）、洞口边线、墙体平面位置200mm墙身控制线等。

应重点检查竖向连接钢筋预留位置、规格、数量、外露长度、保护层厚度等是否符合要求，对于偏位钢筋应采取纠偏措施。

5.2.3  大面积施工前，选择典型单元进行试安装，对初次接触、缺乏经验的施工方很有必要，通过试安装，不仅可以验证设计和施工方案可能存在的缺陷；还可以起到培训作业人员、调试设备、样板示范的作用。

## 5.3  预制空腔墙安装施工

5.3.1  首组垫片距离墙板端部的距离，宜为500mm；当墙板长度≥4m时，墙板长度每增加2m，宜增设一组垫片。垫片宜选择高强塑料垫片或通过在墙板空腔内预埋可调标高的螺栓实现。

5.3.3  根据实际工程经验，为方便施工，预制空腔墙斜支撑宜选用双头带钩的样式，并与构件、地锚环可靠连接；为避免楼面钻孔破坏预埋管线，地锚环宜通过预埋方式设置；墙板下部支撑可通过现场临时搁置垫片或在下层墙板空腔浇筑混凝土前预埋标高调节螺杆实现。预制空腔墙安装示意见图13：

图8  预制空腔墙安装示意图

- 预制空腔墙；2-叠合板；3-长支撑；4-短支撑；5-地锚环；6-垫片；

7-竖向环状连接筋

为提高安装效率，墙板就位后，宜先安装长支撑，再安装短支撑；墙板调整时，应先调整短支撑，确保墙板平面位置准确，再调整长支撑，使墙板处于竖直状态。

5.3.6  预制空腔墙安装就位后，下部通常会预留50mm缝隙，上部与叠合板之间也会预留20mm左右的缝隙，采用工具式模板封堵时，如需在预制墙板上预留预埋，应通过正式书面文件进行确认。

5.3.7  预制空腔墙板竖向连接钢筋的安装宜采取可靠措施进行绑扎固定，避免混凝土浇筑期间发生偏位，混凝土浇筑期间应设置看筋人员，发现偏位及时调整。

5.3.8  预制墙板临时固定时，斜支撑与楼面连接的方式，除地锚环样式外，还有在叠合板预埋套筒等方式。

5.3.9  预制墙板端部与模板接触部位，合模前宜粘贴海绵条，以保证后浇边缘构件部位与预制叠合墙板的接茬质量良好。

## 5.4  预制空腔柱安装施工

5.4.1  预制空腔柱插筋定位装置宜采用定位钢板形式，并与预制空墙柱生产模具相匹配，通过插筋定位装置，可以控制预制空腔柱插筋的高度、间距；预留插筋的平面位置应根据轴线位置进行复核，确保预制空腔柱插筋不发生平面扭转。

混凝土浇筑期间，应对预留插筋外露丝扣进行保护处理，同时设置看筋人员，发现插筋偏位，应及时采取措施校正。

5.4.2  楼面预留插筋高度及预制空腔柱外露钢筋端头不齐，如超出误差允许范围，会影响钢筋的机械连接质量，故预制空腔柱吊装前，应重点对此进行复核，对于偏差过大的情况，应制定方案，采取措施进行纠偏。

5.4.3  为避免预制空腔柱扶正时压弯端部钢筋，预制空腔柱的扶正宜通过吊带，借助简易工装实现，如图12所示：

（a）柱底部工装示意图   (b)柱底部托梁示意图   (c)柱顶部工装示意图

图9  预制空腔柱吊装工装示意图

5.4.4  预制空腔柱构件的吊点可采用预制空腔柱构件顶部预埋吊环和预制空腔柱构件内预埋圆钢箍筋网片两种方式，预埋吊环及圆钢箍筋网片均需满足短暂工况验算。当圆钢箍筋网片作为叠合柱受力箍筋时，需满足设计要求。

吊具宜采用扁平吊带（合成纤维组成），具有重量轻、强度高、不易损伤钢筋网片等优异特点。预制空腔柱在安装过程中为了减少起重机械的占用时间，宜采用便于操作的专用定位、导向工装配合安装就位，安装就位后可设置斜支撑或通过其他措施调整柱体的垂直度。当有可靠经验或其他措施时，可适当简化或不采用预制空腔柱支撑工装及斜支撑。

5.4.5  金砼可调组合套筒钢筋接头常用于预制空墙柱的钢筋连接，示意图13如下：

图10  金砼可调组合套筒钢筋接头

1  安装前应先将外套筒正确套入一侧钢筋的连接端头，然后将内套筒拧紧，将连接套筒和止回帽安装在另一侧钢筋的连接端头。

2  空腔柱吊装就位后宜先连接角部钢筋，通过拧紧或拧松多边形连接套筒，将柱身调整到位，此时将角筋的套筒拧紧，再连接其他钢筋，松开吊钩。

3  当发生被连接钢筋偏心时应先进行适度调整，具体方法为使用工具摆动钢筋，使钢筋基本达到同心。

4  钢筋加工时宜负差，负差应控制在允许范围内，当大于负差范围时应更换加长连接套筒。

5  接头安装时应先将连接套筒拧至内套筒结合面，结合面应平齐、顶紧没有间隙，然后将外套筒与连接套筒拧紧，最将止回帽与连接套筒拧紧；外套筒拧紧后，连接套筒外侧螺纹外露不得超过3p。

6  当遇到不同直径钢筋连接时可更换内套筒或更换连接套筒和止回帽满足连接要求。

## 5.5  预制梁、叠合板安装施工

5.5.1  叠合板起吊时，对跨度小于8米的可采用4点起吊，跨度大于或等于8米的应采用8点起吊，吊点位置距板边的距离为整板长的1/4~1/5，吊钩应钩住钢筋桁架上弦与腹筋交接处。预应力叠合楼板预制部分伸入竖向构件时可根据设计受力验算选择是否设置临时支撑，不伸入竖向构件时应设置临时支撑，支撑间距应经设计计算确定。

5.5.3  预制梁、叠合板与模板拼缝部位应通过粘贴海绵条等措施，防止混凝土浇筑期间发生漏浆现象。

## 5.7  后浇筑混凝土施工

5.7.1  为保证叠合结构的成型质量，后浇段宜采用定型钢模板、木模板或铝模板等；模板加固所需预留孔的位置、尺寸、数量等应在构件深化设计阶段提出；合模前，在构件与模板拼缝位置，宜采取防止漏浆的措施，如粘贴海绵条等。

5.7.2  根据工程经验，混凝土结合面的充分浇水润湿，对后浇混凝土的施工便利性、成型质量等起着至关重要的作用。因此，空腔混凝土浇筑前30分钟左右，必须对预制构件混凝土结合面充分浇水润湿处理，为保证润湿均匀、彻底，宜采用软质自来水管进行浇水。对于竖向预制构件，应顺着预制构件空腔的纵向，并适当提高水管压力进行洒水作业，以确保混凝土结合面的上、中、下部均能得到充分润湿。

5.7.3  混凝土漏振指未对构件空腔混凝土进行振捣；欠振指混凝土振捣时间不够，振捣不到位；过振指混凝土振捣时间偏长。空腔混凝土浇筑期间，均应避免上述现象。

5.7.4  预制空腔墙空腔后浇混凝土可采用高流态混凝土、细石混凝土、自密实混凝土或普通混凝土，其配合比宜经过工艺实验验证确定采用。后浇混凝土应振捣密实，为避免空腔后浇混凝土出现不密实、孔洞等浇筑质量缺陷，空腔区域混凝土宜采用φ30mm及以下微型振动棒均匀振捣。

根据工程经验，预制空腔墙如采用普通混凝土浇筑，空腔后浇混凝土的粗骨料最大粒径不应大于空腔宽度的1/4，混凝土坍落度宜为220±20mm；对于预制空腔柱构件，由于空腔横向宽度尺寸大，可采用普通混凝土浇筑。

带有窗洞的预制空腔墙，在窗口下侧宜留置排气观察孔，浇筑预制空腔墙窗下墙时，两侧应均匀浇筑振捣。

# 6  质量验收

## 6.1  一般规定

6.1.11  首件验收制度是指结构较复杂的预制构件或新型构件首次生产或间隔较长时间重新生产时，生产单位需会同建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同进行首件验收，重点检査模具、构件、预埋件、混凝土浇筑成型中存在的问题，确认该批预制构件生产工艺是否合理，质量能否得到保障，共同验收合格之后方可批量生产。

6.1.12  首段验收制度是指工程总承包单位或施工单位宜选择有代表性的施工段进行预制构件安装，由建设单位组织工程总承包（未实行工程总承包项目的设计、施工单位）、监理和预制混凝土构件生产单位对其质量进行验收，包括对外观质量、位置尺寸偏差、连接质量、接缝防水施工质量、预留预埋件等方面进行检查，形成验收记录。在竖向钢筋和水平钢筋隐蔽验收前及预制空腔墙混凝土浇筑完成48小时后分别进行首段验收。

## 6.3  材料

6.3.1  质量证明文件包括产品合格证、出厂检验报告；进场抽样检验的结果是钢筋材料能否在工程中应用的判断依据

6.3.3  本条针对的主要是钢筋丝杆及套筒均由外部单位提供的情况。

质量证明文件包括：产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告等。进场抽样检验的结果是套筒试件能否在工程中应用的的判断依据。

6.3.6  本条抽取的是成型钢筋试件，不同于第2条抽取的钢筋试件。

6.3.7  钢筋机械连接用套筒的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的有关规定。钢筋锚固板质量应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。

钢筋丝杆质量应符合下列规定：

1  钢筋端部应采用带锯、砂轮锯或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平；

2  粗头不应有与钢轴线相垂直的横向裂纹；

3  钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应为0～2.0p；

4钢筋丝头宜满足6级精度要求，应采用专用直螺纹量规检验，通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3p。各规格的自检数量不应少于10％，检验合格率不应小于95％。《钢筋机械连接技术规程》JGJ107第6.2.1条。

## 6.4  预制构件钢筋加工

6.4.1  对钢筋弯弧内径进行规定，主要是为了防止因弯弧内径太小使钢筋弯折后弯弧外侧出现裂缝，影响钢筋受力或锚固性能。

6.4.4  对钢筋机械调直设备是否有延伸功能的判定，可由生产或施工单位检查并经监理单位确认；当不能判定或对判定结果有争议时，应按本条规定进行检验。

## 6.5  预制构件钢筋连接

6.5.2  对机械连接，质量证明文件应包括有效的型式检验报告。

## 6.9  混凝土拌合物

6.9.1  预拌混凝土的质量证明文件主要包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格证、强度检验报告以及合同规定的其他资料等。强度检验报告可以在达到确定混凝土强度龄期后提供。

6.9.4  开盘鉴定是为了验证混凝土的实际质量与设计要求的一致性。开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证配合比的依据。开盘鉴定资料包括混凝土原材料检验报告、混凝土配合比通知单、强度试验报告以及配合比设计所要求的性能等。

6.9.5  混凝土拌合物稠度包括坍落度、坍落扩展度、维勃稠度等。对于坍落度大于220mm的混凝土，还应测量坍落扩展度。

## 6.11  预制构件

6.11.1  预制构件出厂前、进场时应检查质量证明文件，质量证明文件包括:产品合格证明书、混凝土强度检验报告及其他重要检验报告等。

预制构件的原材、构配件等检验报告在构件进场时可不提供，但应在构件生产单位存档保存，以便需要时查阅。

对于进场时不做结构性能检验的预制构件，质量证明文件尚应包括预制构件生产过程的关键验收记录，如：钢筋隐蔽工程验收记录、预应力筋张拉记录。

6.11..2  根据GB50204规范要求，对于梁板类全预制简支受弯预制构件（含预制楼梯等）进场时应进行结构性能检验，但是对于叠合构件（叠合板、预制梁、叠合剪力墙、叠合柱）是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。

对进场时不做结构性能检验的预制构件，施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程；当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。

对多个工程共同使用的同类型预制构件，也可在多个工程的施工、监理单位见证下共同委托进行结构性能检验，其结果对多个工程共同有效。

结构性能检验通常应在构件进场时进行，但考虑检验方便，工程中多在各方参与下在预制构件生产场地进行，或经有关单位见证，送试验室进行。

6.11..7  对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

## 6.12  安装与连接

6.12.2  混凝土强度的评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 的有关规定。

空腔现浇混凝土预留试块抗压强度不合格时，宜采用钻芯法检测空腔内现浇混凝土的抗压强度，并符合《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定。

## 6.13  后浇混凝土

6.13.1  后浇混凝土施工期间，监理或建设单位应进行旁站，施工记录应作为竣工资料进行上交，后浇混凝土施工记录表见附录B。

6.13.4  叠合结构构件空腔内现浇混凝土的浇筑质量，在墙体竖向模板拆除后，应通过观察法进行检验，主要包括以下方法：观察预制墙板端部现浇段的混凝土外观质量；事先在预制空腔墙板上留置观察孔，混凝土浇筑完成后观察该部位的混凝土浇筑外观质量，观察孔面积宜为200cm2。必要时可采用无损方法、局部破损方法等对检验结果进行验证，无损检测方法宜采用超声法进行检测。当超声法检验结果存在声学参数异常点时，可采用局部剥离法检验，也可采用国家现行标准规定的其他检验方法。

## 6.14  密封与防水

6.14.8  外墙板接缝的现场淋水试验应在精装修进场前完成，并应满足下列要求:淋水量应控制在3L/(m2・min)以上，持续淋水时间为24h。某处淋水试验结束后，若背水面存在渗漏现象，应对该检验批的全部外墙板接缝进行淋水试验，并对所有渗漏点进行整改处理，并在整改完成后重新对渗漏的部位进行淋水试验，直至不再出现渗漏。

# 附录A  叠合结构内混凝土成型质量检验

三一筑工科技股份有限公司与建研科技股份有限公司共同开展的有关试验表明：当叠合剪力墙内混凝土浇筑密实时，叠合剪力墙在面内压、弯、剪受力状况下的刚度、承载力及变形能力等性能与现浇剪力墙一致，后浇混凝土与预制叶板具有良好的协同工作能力，后浇混凝土与预制混凝土交界面的粘结强度对构件力学性能没有明显影响，故未对后浇混凝土与预制混凝土交界面的粘结强度提出具体要求。