T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

户式辐射空调技术规程

Technical specification for household radiation air-conditioning

（征求意见稿）

***出版社

中国工程建设标准化协会标准

户式辐射空调技术规程

Technical specification for household radiation air-conditioning

T/CECS  -20

主编单位：建科环能科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20  年  月   日

****出版社

2022北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2020]23号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章和2个附录，主要技术内容包括：总则、术语、设计、专业配合、设备与材料、施工与安装、调试与验收、运行与维护等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑环境与节能专业委员会归口管理，由建科环能有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送建科环能科技有限公司（地址：北京市朝阳区安定门外小黄庄路9号，邮政编码：100013）。

主编单位：建科环能科技有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总    则	5

2  术  语	7

3  设  计	9

3.1  一 般规定	9

3.2 负荷计算	11

3.3  水系统设计	12

3.4  新风系统设计	14

3.5  消音降噪	17

3.6  监测与控制	18

3.7   电气	19

4  专 业 配 合	21

4.1  建筑	21

4.2  结构	22

4.3  给排水	23

4.4  精装	24

5  设 备 与 材 料	26

5.1  冷热源机组	26

5.2  新风机组	27

5.3  分集水器	28

5.4  水系统材料	29

5.5  风系统材料	29

6  施 工 与 安 装	31

6.1  一般规定	31

6.2  水系统管道安装	32

6.3  新风系统管道安装	32

6.4  辐射末端的安装	33

6.5  设备机组安装	34

6.6  电气系统安装	35

6.7  冲洗、排气与压力试验	35

7  调 试 与 验 收	38

8  运 行 与 维 护	39

附录A   户间传热的简化计算方法	40

A.1  冷负荷计算	40

A.2  热负荷计算	41

附录B  工程施工管控表	42

本规程用词说明	43

引用标准名录	44

Contents

1  General Provisions	5

2  Terms	7

3  Design	9

3.1  General Requirements	9

3.2  Load Calculation	11

3.3  Hydronic System Design	12

3.4  Outdoor Air Handling System Design	13

3.5  Noise Reduction	17

3.6  Monitoring and Control	18

3.7  Electricity	19

4  Specialties Cooperation	21

4.1  Architecture	21

4.2  Structure	21

4.3  Water Supply and Drainage	23

4.4  Fine Decoration	24

5  Equipments and Materials	26

5.1  Cooling-heating Source Unit	26

5.2  Outdoor Air Handling Unit	27

5.3  Supply & Return Water Manifold	27

5.4  Hydronic System Materials	28

5.5  Air System Materials	29

6  Construction and Installation	31

6.1  General Requirements	31

6.2  Hydronic System Pipes Installation	32

6.3  Outdoor Air Handling System Ducts Installation	32

6.4  Radiant Terminals Installation	33

6.5  Equipments and Units Installation	34

6.6  Electrical System Installation	35

6.7  Flushing, Exhaust and Pressure Test	35

7  Commissioning and Constrction Acceptance	38

8  Operation and Maintain	39

Appendix A  Simplified Calculation Method of Heat Transfer between Households	40

A.1  Cooling Load Calculation	40

A.2  Heating Load Calculation	41

Appendix B  Checklist of Construction Control	42

Explanation of Wording in This Standard	43

List of Quoted Standards	44

# 1  总    则

1.0.1   为规范户式辐射空调工程的设计、专业配合、施工和设备管理，做到技术先进、安全适用、保证工程质量和经济合理，制定本标准。

【条文说明】辐射空调系统是一种有效的温湿度独立控制的舒适性空调系统，正在越来越广泛的应用于新建及改建建筑的空调系统中。相对于集中式的辐射空调系统，户式辐射空调系统可以分户安装、计量与管理 ，满足住户的个性化要求；特别是对于已建建筑，通过合理的改造、精装就可以采用户式辐射空调系统。

户式辐射空调系统已经开始应用于新建和改建的建筑中，而户式辐射空调在房间负荷、间歇运行、布置方式等方面都有着自己的特点，原有的集中式辐射空调的设计、施工以及管理模式并不完全适用于户式辐射空调。

为了保障户式辐射空调技术合理、有效应用，促进节能、改造建筑行业快速、有序的发展，制定本标准。

1.0.2   本标准适用于新建及改建建筑的户式辐射空调工程的设计、专业配合、材料与设备、施工、运行与维护。

【条文说明】规定了本标准的适用范围。本标准以户式辐射空调技术内容为主，适用于一般的民用建筑。

户式辐射空调是指以辐射制冷、制热形式来承担主要的建筑显热负荷，用处理过的新风来承担主要的建筑湿负荷，在一户或者小面积单元中使用的空调系统。

本标准中的户式辐射空调系统，其辐射末端包括以下几种主要形式：

- 毛细管网末端系统；

- 混凝土结构楼板埋管末端系统；

- 地面填充层埋管末端系统；

- 预制辐射板末端系统。

1.0.3   户式辐射空调工程的设计、专业配合、材料与设备、施工、运行与维护，除应执行本标准外，尚应符合国家、地方现行有关标准的规定。

【条文说明】根据国家主管部门有关编制和修订工程建设标准、规范等的统一规定，为了精简标准内容，已有的相关国家和行业标准、规范等明确规定的内容，除确有必要明确说明的部分外，本标准均不再另设条文。本条文的目的是强调在执行本标准的同时，还应注意贯彻执行相关标准、规范等的有关规定。

户式辐射空调相关的标准主要包括：《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142、《辐射供冷末端施工安装》12 SK 407、《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 400。

# 2  术  语

2.0.1  户式辐射空调   household radiation air-conditioning

以辐射制冷、制热形式来承担主要的建筑显热负荷，用处理过的新风来承担主要的建筑湿负荷，具有独立的冷热源及独立的控制系统，在一户或者小面积单元中使用，空调面积不超过4000㎡ 的空调系统。

2.0.2  毛细管网末端系统   capillary mat terminal system

以敷设于房间地面、顶棚、墙面的毛细管网作为辐射系统末端的辐射空调末端系统。

毛细管网置于结构、石膏板表面抹灰层内或预制模块内作为装饰面层构成冷（热）辐射作用面。

2.0.3  混凝土结构楼板埋管末端系统  concrete structure floor buried pipe terminal system

以混凝土结构楼板埋管作为辐射系统末端的辐射空调末端系统。

混凝土结构楼板埋管式是将盘管预埋设在建筑楼板的结构层中，作为上（下）层空间的冷（热）辐射面。

2.0.4  地面填充层埋管末端系统  ground filling layer buried pipe terminal system

以地面填充层埋管作为辐射系统末端的辐射空调末端系统。

地面填充层埋管式是将盘管敷设在地面垫层内，形成地面冷（热）辐射作用面。

2.0.5  预制辐射板末端系统  precast radiant slab terminal system

以预制辐射板内的盘管或毛细管网作为辐射系统末端的辐射空调末端系统。

将盘管或毛细管网通过焊接、镶嵌、粘接、紧固等方式与金属、塑料、石膏等装饰板块相固定，形成预制的单个模块，或将多个模块整体组装，形成装配式冷（热）辐射作用面。

2.0.6   户式新风系统  household outdoor air handling system

在一户或小面积单元中使用，由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成，将新风送入室内，并将室内空气排至室外的通风系统。

注：以下简称“新风系统”。

2.0.7  户式新风处理机组  household outdoor air handling unit

在一户或小面积单元中使用，对新风进行过滤、冷却（加热）、除湿（加湿）等一种或多种处理过程的新风机组。

注：以下简称“新风机组”。

2.0.8   分风箱  air distribution box

用于连接送风系统的主管及各个分支管的分风设备。

2.0.9   透风槽  ventilation groove

负责连通新风送风空间与排风空间，防止各分室门关闭后气流流通不畅影响新风系统性能的透风设备，一般内置消音棉。

2.0.10  防结露控制  anti condensation control

辐射空调供冷工况时，当辐射末端表面温度接近或低于周围空气露点温度，空气中的水蒸气达到饱和后会凝结成露。为防止此现象的发生采取的控制措施，统称为防结露控制。

2.0.11  温度控制器   thermostat

能够测量温度，并发出控制调节信号的温度自控设备，简称温控器。

2.0.12  露点温度控制器 dew point temperature controller

能够测量空气露点温度，并发出控制调节信号的露点温度自控设备，简称露点温控器。

2.0.13  空气质量传感器  air quality sensor

能够测量空气温度、湿度、露点温度、CO2浓度、PM2.5值等与空气质量相关的参数的传感器的统称。

# 3  设  计

## 3.1  一 般规定

3.1.1  户式辐射空调系统宜采用针对不同地区、不同季节，温湿度独立控制的设计原则。

【条文说明】  辐射空调系统的舒适性体现在房间温度主要由辐射末端系统的辐射传热承担，湿度由有效、有组织的新风系统来承担，即温湿度可以相对独立的控制。温湿度独立控制的设计原则，可以满足不同地区、不同季节的空调系统热湿负荷要求。例如，过渡季节及初冬时室外空气仍旧潮湿的地区，通过合理的设计可以使辐射空调系统同时供热、除湿，为空调房间提供全年舒适的室内环境。

3.1.2  户式辐射空调的辐射末端夏季供水温度应保证供冷表面温度高于室内空气露点温度1℃~2℃；设计供回水温差不宜大于5℃且不应小于2℃。户式辐射空调的辐射末端冬季供水温度宜采用28~45℃，顶棚辐射应采用较低温度值，地板辐射可采用较高温度值；设计供回水温差不宜大于10℃。

【条文说明】 辐射空调供冷时供水温度的确定应严格避免供冷表面结露，应根据实际的室内空气参数确定其露点温度及供水温度。综合考虑辐射供冷表面的供冷能力和输配系统的节能性，规定供回水温差不宜大于5℃，且不应小于2℃。

根据现有的工程经验，民用建筑辐射空调系统冬季供水温度为28~45℃是使得室内舒适感较好，有利于延长管材使用寿命的温度范围；考虑到户式辐射空调系统一般冬夏季共用辐射系统水泵，且辐射末端流速不能太小以免影响排气，本标准仅给出冬季供回水温差的上限的推荐值，未规定下限值。

3.1.3  户式辐射空调的新风系统出风温度在保证除湿能力的前提下，宜为20~22℃；夏季不宜低于14℃，冬季不宜高于30℃。

【条文说明】 户式辐射空调的新风系统主要承担系统的湿负荷，其新风机组出风温度宜与室内温度相一致，夏季略低些，冬季略高些较好。但是考虑到现阶段常用的风系统除湿方式——冷水除湿时风温需要降低到12~14℃才能达到除湿的效果，所以本条中给出的夏季的送风温度下限值较低。从节能角度考虑，新风系统冬季出风温度不宜过高。

3.1.4   户式辐射空调的冷热源系统应满足户式辐射空调系统水、风末端的温度、流量、资用压力等要求，并宜采用热泵机组、热回收装置、变频装置等节能措施。冷热源系统的控制应与户式辐射系统末端的控制统一考虑。

【条文说明】 出力合理的冷热源系统是保证户式辐射空调有效、节能运行的一个关键点。在满足末端需求的基础上，应采用有效的节能措施，减少系统的碳排放量及运行费用。冷热源系统的控制应与末端的控制统一起来，以保证控制的可靠性。

3.1.5   户式辐射空调系统应设置室温调控装置，系统的用水、用电、用热，宜设置计量装置。

【条文说明】 分户计量装置便于对户式辐射空调系统的各种能源消耗量进行监测、统计，建议根据工程的实际情况考虑设置计量装置。

3.1.6  户式辐射空调水系统的用水、补水宜采用净水装置或其他水处理措施， 应有必要措施保证运行期间水系统压力维持在设计允许的一定范围内，并保证运行期间压力稳定。 户式辐射空调水系统宜添加保护剂。

【条文说明】 相对于常规的空调系统，辐射空调末端一般管径相对较小或安装隐蔽，易发生堵塞和结垢等现象且不容易清洗，所以此处把水质问题提出来单列一条。

水系统压力不能维持或补水量明显时，水系统可能已经出现了进气、漏水现象，所以应有措施保证系统水压力相对稳定。

户式辐射空调水系统宜添加保护剂以避免设备及管道内结垢、生锈和细菌滋生。

3.1.7  户式辐射空调系统的设计应与其他专业设计紧密结合，暖通设计宜在建筑设计初步方案阶段界入，并与各相关专业同步配合。

【条文说明】 户式辐射空调需要在建筑围护结构参数、室内外设备位置、辐射末端位置、管道穿梁、地面垫层等多方面与其他专业紧密配合，需要在建筑设计初步方案阶段开始界入，并与各相关专业同步配合，以保障整个系统的合理有效。

3.1.8  户式辐射空调系统中设备、阀门位置处应按设备具体要求预留检修空间及检修口。

【条文说明】 户式辐射空调系统在冷热源机组、新风机组、风机盘管、分集水器、落地安装的分风箱主管风阀、其他风水系统阀门等处，均应考虑检修空间，设备在封闭或狭小空间时应设置检修口。检修空间及检修口的设置应满足设备的实际更换、维修需求。

3.1.9   户式辐射空调系统宜设置空气质量传感器。

【条文说明】 空气质量传热器的设置可以给业主及管理人员直观的舒适、健康程度的感受，同时也可以为空气质量的控制、调整提供依据。

3.1.10  当户式辐射空调系统存在结冻可能时，应有防冻措施。可采用以下防冻措施：

1  室外机组设置防冻及自动除霜功能；

2  室外有冻结危险的空调管道设置电伴热；

3  当空调系统最不利点温度低于某一值时，强制启动热源及整个水路系统，对系统的管路进行加热，防止水路冻结及管道破裂。

4   冬季用加湿器的室外给排水管做保温。

## 3.2 负荷计算

3.2.1 户式辐射空调系统的室内设计条件应符合现行国家标准《建筑环境通用规范》GB 55016、 《民用建筑供暖通风与空气调和设计规范》GB50736、《室内空气质量标准》GB/T18883以及《民用建筑隔声设计规范》GB50118的相关规定。

【条文说明】 以上四个现行国家标准中对民用建筑的室内温湿度、舒适度、空气质量、噪音等进行了明确规定，本标准中不再进行详述。

3.2.2  采用户式辐射空调的建筑的冷热负荷应考虑临室传热、间歇运行等的影响，应对建筑进行全年8760小时动态热湿负荷模拟计算，宜进行全年动态能耗模拟计算。内墙或间隔楼板由于温差传热引起的峰值冷热负荷可采用本标准附录1中的简化计算方法。对于间歇运行的户式辐射空调系统，应根据模拟计算结果采取适当增大空调设备选型、提前启动空调系统等措施。

【条文说明】 户式辐射空调系统每户一套空调系统，存在临室不开启空调系统的情况。进行空调负荷计算时，应计算相应的临室传热量。根据工程经验，临室传热量相对较大，不应忽略。

临室传热和间歇运行，不仅对建筑的峰值负荷有影响，而且会以波动的形式作用于空调系统运行的所有时间段。所以对于户式辐射空调系统，应根据建筑实际情况进行全年8760小时的热湿负荷模拟计算，宜进行全年动态能耗模拟计算。

3.2.3  采用户式辐射空调系统的房间室内设计温度应为常规空调系统室内设计温度值。

【条文说明】 《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012中3.3.2条规定：全面辐射供暖室内设计温度可降低 2 ℃。全面辐射供冷设计温度可提高0.5~1.5 ℃。认为在此调整后的设计温度下，室内可达到同样的舒适度。

实际的户式辐射空调设计中，全面辐射供冷或供暖的情况较少，一般都是辅以新风系统、风盘系统等其他形式； 同时，考虑到业主方比较关注室内温度是否达标，而无法直观感受舒适度的程度，本标准中规定采用户式辐射空调系统的房间室内设计温度应为常规空调系统室内设计温度值。

户式辐射空调系统属于业主可自己控制启停的间歇运行的空调系统，由于建筑热惰性及辐射系统本身热惰性的存在，户式辐射空调系统较常规空调系统开启后达到室内设计温度所需的时间相对较长，在设计阶段不宜调整室内设计温度使得设计冷热负荷减小。

3.2.4  户式辐射空调系统新风量应能满足人员新风量、补偿排风和保持空调区正压的要求；送风量应能满足室内除湿的要求；并应考虑1.1~1.3的富裕系数。

【条文说明】  新风量取人员新风量、补偿排风和保持空调区正压所需新风量两者中的较大值。户式辐射空调系统的湿负荷全部由新风系统承担，所以新风系统送风量应能满足室内除湿的要求。

考虑到风管漏风的可能性及风系统风量调节的可行性，为保证舒适度，风系统送风量、新风量均应考虑一定的富裕系数，但是富裕系数不应过大，否则不节能。

送风系统分支较少，阻力相近，风管布置简单，施工质量易保证时，新风量富裕系数取较低值；送风分支多，阻力偏差大，风管走向复杂，施工安装难度大时，新风量富裕系数取较高值。

## 3.3  水系统设计

3.3.1  户式辐射空调水系统主管及分集水器的支管内流速不应小于 0.25 m/s；分集水器各支路应有关断及流量调节装置。水系统管道应避免出现门字弯，走向应有利于排气与泄水。

【条文说明】 户式辐射空调系统辐射末端管径较小，一旦集气就会严重影响辐射末端的辐射换热能力。为保证水管道内空气能被水流及时的带走到分集水器处集中排气，本标准给出辐射水系统主管及分集水器支管内流速的下限值应为0.25 m/s。

各支路的关断及调节装置方便支路的开启、关闭及水量调节。

3.3.2  辐射末端设置受限的房间，敷设面积不够时应补充设置其他空调方式。

【条文说明】  由于房间冷热负荷较大、精装吊顶及侧墙敷设面积受限等导致辐射末端敷设的面积、数量不够时，应补充其他空调方式，可采用干式风盘、普通风盘、冷梁、地板对流器等。

3.3.3  辐射末端每一环路的敷设面积及长度，应根据具体辐射末端产品的特性情况控制在一定范围内；每个环路的敷设面积及设计阻力宜相近。

【条文说明】常见的辐射末端分类有：毛细管网、混凝土结构楼板埋管、地面填充层埋管、预制辐射吊顶板。各个辐射末端分类下都有不同管径、不同连接或布置、敷设形式的产品，供冷供热能力、阻力情况等也必然不同。按照具体产品的特性进行合理的设计，才能保证空调效果，避免供冷供热能力不足，热力、水力失衡等现象。

3.3.4  辐射水系统应采取有效的防结露控制措施；应具有水温控制功能；宜具有分区域启停控制的功能。

【条文说明】  有效防止结露现象的产生是辐射空调系统应具有的一个必要的功能。辐射空调是否会结露一直是备受关注的一个热点。而户式辐射空调系统一般为分户控制，辐射壁面结露的产生相对于集中式辐射系统可能性大些。所以有效的防止壁面结露的措施就更显重要，防结露控制措施的说明详见本标准3.6节。

分区域控制可以使得各个区域有不同的舒适度，满足用户个性化的需求，同时也有一定的节能效果。

3.3.5 水系统应设置过滤器；主要设备进出口应设置关断阀门；带动力部件的设备的进出口应设置软接头。

【条文说明】  过滤器可以防止脏物进入设备，避免设备堵塞失效；进出口关断阀门的设置方便设备功能转换和检修；动力部件动作时产生振动，设置软接头可以减缓振动会管道的影响以及噪音的传递。

3.3.6  水系统应设置供回水温度计、压力表，安全阀，低位泄水阀、高位排气阀；裸露在空气中的水管应做外保温；当冷热源采用风冷热泵时，宜设置蓄能水罐。

【条文说明】 为防止结露、减少热损失，保证空调系统供冷供热的可靠性，裸露在空气中的水管应做外保温。需要说明的是，属于末端设备的支管（例如，裸露在吊顶内空气中的毛细管网），也应在吊顶内严实覆盖或包裹保温层。

当冷热源采用风冷热泵时，蓄能水罐的设置可以减少压缩机在低负荷时的频繁启动。蓄能水罐的大小一般根据设备厂家的要求确定。

3.3.7  户式辐射空调水系统宜设置压差旁通控制装置。

【条文说明】  户式辐射空调系统有多个辐射回路，一般按照分环路控制，即使用过程中存在某些房间不需要空调而关闭该区域对应的环路的情况。即使设计了水泵、机组变频运行，也存在末端需要水量小于水泵变频后水量的情况，所以户式辐射空调水系统宜设置压差旁通控制装置。

## 3.4  新风系统设计

3.4.1  新风系统的新风取风口应设置在室外空气较洁净的区域，新风与排风不应短路；室外新风口距燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口、卫生间排风口等污染物排放口及空调室外机等热排放设备应有一定的距离。室外取风口、排风口的选型和布置应符合国家现行标准《住宅新风系统技术标准》JGJ /T 440 的相关规定。

【条文说明】国家现行标准《住宅新风系统技术标准》JGJ /T 440-2018 中对于新风系统的取风口、排风口的选型及布置，以及新风口与燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口、卫生间排风口等污染物排放口及空调室外机等的距离要求均有明确的规定：

- 室外新风口宜选用防雨百叶风口，并设置防虫网；

- 室外新风口和排风口宜选用隔音型风口；

- 室外新风口应设置在室外空气较洁净区域，进风和排风不应短路；

- 每个住户的室外新风口、排风口不应影响相邻住户；

- 室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口和卫生间排风口等污染物排放口及空调室外机等热排放设备的距离不应小于1.5 m，当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口及热排放设备的下方；

- 对分户式新风系统，当新风口和排风口布置在同一高度时，宜在不同方向设置；在相同方向设置时，水平距离不应小于1.0 m；

- 对分户式新风系统，当新风口和排风口不在同一高度时，新风口宜布置在排风口的下方，新风口和排风口垂直方向的距离不宜小于1.0 m。

3.4.2  新风系统应合理选择室内送排风口位置，保持室内气流组织合理和高效；宜采用下送上回形式。

【条文说明】 下送上回形式是户式辐射空调系统常用的新风系统送排风形式。这种形式属于置换通风，人员活动区域的空气龄均较新。

3.4.3  新风系统宜设置空气质量传感器，监测空气温度、湿度、CO2浓度、PM2.5值等参数。

【条文说明】  主要检测指标有空气温湿度、CO2浓度、PM2.5等参数，并宜根据监测数值调节空调系统相关设定参数。

3.4.4  新风系统采用地面送风时，宜采用分风箱将处理过的新风通过地面支风管送到各个房间的地面送风口处。

【条文说明】  此条给出地面送风时的一种常用的风管路由形式。分风箱有方便风管连接、均匀风量的作用。

3.4.5  采用地面送风时，出风口风速不宜大于0.4 m/s；送风口或分风箱分支管处应有风量调节装置；送风口处应设置静压箱。

【条文说明】  送风口风速过大，容易引起噪音及吹风感；风速太小，风量不够，在有限的风口个数下无法达到除湿、空调效果。

送风各个支路应有风量调节装置。当分风箱处各支风管直接敷设在地面垫层内，无法在分风箱处调节各支管的风量时，应在送风口设置调节风阀实现风量调节功能。送风口处静压箱的设置有均匀出风、减少噪音的作用。

3.4.6  新风系统排风量宜为新风送风量的80%~90%。排风口宜在厨房、卫生间处分散设置；如排风口分散设置确有困难，可采用集中排风。

【条文说明】  户式辐射空调系统应保持建筑内的微正压状态，总进风量应略高于总排风量。对于新风系统的设计，排风量和新风量的差异考虑门窗密闭时的渗透风量即可。 辐射空调系统要求建筑外门窗具有较好的气密性，详见本标准4.1.1条。

集中式辐射空调系统由于新风机组集中设置在屋顶或地下室，可以在厨房、卫生间等处设置管井，进行户内多处的分散排风。户式辐射空调系统由于是分户系统，新风机组分户设置，一般在厨房、卫生间等处没有集中设置的空调风管井，分散设置排风口较为困难。

3.4.7  设置送风口、排风口的房间门上宜设置透风槽，透风槽应内置消音棉；透风槽通风口设计风速宜小于1.5 m/s。设置透风槽确有困难的房间，房间门缝处应留有不小于10 mm的缝隙。

【条文说明】 透风槽负责连通每一个新风送风空间与排风空间，防止各房间门关闭后气流流通不畅影响新风系统的正常运行。

《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 400-2018中4.3.5条规定:当采用分室送风集中排风系统时，房间应设置过流口，并应与集中排风区域相连；对不能设置过流口的房间，其内门与地面间净空应留20 mm~25mm的缝隙。

根据工程经验，房间门缝处留有不小于10 mm的缝隙时，户式辐射空调的新风系统可以正常运行。

3.4.8  新风系统应具有多档或变频调节风量的功能，并宜设置回风工况。

【条文说明】 实际运行时，存在室内人员较少，仅部分空调区域风系统开启等情况，所以应有风量多档或变频调节的功能，方便系统节能、合理运行。

空调系统运行初期以及极端天气时，可以采用回风工况，达到快速除湿降温的目的。

3.4.9  新风系统应设置效率级别不低于高中效的过滤装置，过滤装置的性能应满足现行国家标准《空气过滤器》GB/T 14295 的相关规定。

【条文说明】 高中效过滤装置能较为有效的过滤空气中的污染物。国家标准《空气过滤器》GB/T 14295-2019中规定高中效（代号GZ）空气过滤器在额定风量下的计数效率（E）（粒径≥0.5 μm）为95%>E≥70%，亚高效（代号YG）空气过滤器在额定风量下的计数效率（E）（粒径≥0.5 μm）为99.9%>E≥95%。

3.4.10新风系统经技术经济比较合理时，宜设置热回收装置，热回收效率等性能应满足现行国家标准《热回收新风机组》GB/T 21087的相关规定。

【条文说明】 现有的很多户式辐射系统用新风机组中已经设置了热回收装置，可以回收一部分能量。

3.4.11  新风系统新风取风口宜设置在方便检修的位置，新风取风口处的防虫网宜可拆卸，并应保证进风截面积满足设计要求。

【条文说明】 新风取风口处的防虫网相对容易积灰、堵塞，设置成可拆卸式方便物业维修更换。根据项目经验新风取风口处防虫网脏堵的频率远高于风机内滤网脏堵，而后者通常都会预留专门的检修口，但前者经常疏忽。

3.4.12   采用户式辐射空调系统的建筑的厨房宜设置补风装置，并与厨房油烟机联动。

【条文说明】  户式辐射空调系统应保持建筑内的微正压状态，总进风量应略高于总排风量。当厨房的油烟机启动时，排风量迅速增大，户式辐射空调自身的新风系统无法保证建筑内的正压状态，空调系统的安全性及舒适性效果容易被破坏。

## 3.5  消音降噪

3.5.1  户式辐射空调系统应采取必要的消声降噪措施，使室内外环境噪声符合《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计规范》GB50118的相关规定。

【条文说明】 辐射空调的一个优点就是辐射末端没有噪音。但是对于户式辐射空调系统，其噪音源（系统动力设备）一般都位于户式建筑内部或附近，容易破坏辐射末端没有噪音的优势。所以户式辐射系统的消声降噪尤为重要。

《建筑环境通用规范》GB 55016是强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。在第2章中对建筑的声环境进行了规定。

《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中给出了各类民用建筑（住宅、学校、医院、旅馆、办公、商业）的允许噪声级。《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010第4.1.1条已作废。

3.5.2  设备平台、设备机房应避免与对噪音要求较高的房间相邻，宜设置在对噪音要求较低的房间外侧。动力设备应采用低噪音设备。设备用房与其他房间的相邻隔墙、门、楼板等宜敷设吸音材料。

【条文说明】 动力设备是噪音产生的源头。户式辐射空调系统空调设备户式安装，噪音源一般都较近，应选用低噪音设备并避免设置在对噪音要求较高的房间内。

设备用房的包围面敷设吸音材料可以有效的减少噪音的传递。

3.5.3  带动力元件的设备处应设置有效的减震措施。吊装新风机组、风机等设备应设置减震吊架；落地安装的机组、水泵、风机等应设置减振钢支架；风冷热泵室外机应下垫隔震垫。

3.5.4  风管和风口连接处宜做静压箱。风系统管道宜设置消声弯头、静压箱、消音风管等具有消音功能的管件。

3.5.5  户式辐射空调系统中噪音要求较高的房间吊顶及竖井内风管内风速宜小于2 m/s；噪声要求相对较低的房间吊顶及竖井内风管风速宜小于3 m/s。地面垫层内风管风速宜小于2.5 m/s。

【条文说明】  以住宅为例，卧室、儿童房对噪音要求较高，房间吊顶内不宜设置风管或应严格限制风管内的风速； 厨房、卫生间本身就有排出油烟、异味的动力设备，一般对噪音的要求相对较低些，风速可适当放宽。其他建筑类型可参照考虑。

从控制风系统的总阻力、系统平衡等方面考虑，风管内风速也宜控制在较低的范围内。

## 3.6  监测与控制

3.6.1 有冷辐射末端的房间应设置温湿度监测装置。

【条文说明】  为防止结露现象的产生，布置了冷辐射末端的房间应设置温湿度监测装置。

3.6.2户式辐射空调系统的室温控制宜采用分环路控制方式， 各环路应设置电动控制阀 。

【条文说明】   采用分环路控制时，应在集水器各支管上设置电动控制阀，控制阀、支管应设置清晰可靠的与环路对应的标识。 当采用分环路控制时，一般在每个主要功能房间设置一个温控器，每个温控器联动一个或多个分集水器环路的电动控制阀，即对于个别较大的房间，会存在布置多个辐射环路，但是由一个温控器联动多个电动阀门的情况。厨房、卫生间由于一般敷设的辐射末端面积较小，可考虑设置成一个环路，对应设置一个温控器。

3.6.3  户式辐射供冷系统应设置防结露控制措施。防结露控制宜采用温湿度传感器探测并计算出露点的方法。露点控制应优先于温度控制。温湿度传感器的测量精度：温度应小于±0.5℃，相对湿度应小于±5%RH。

【条文说明】  温湿度传感器探测并计算露点的方法，一般是指通过控制器或采集器内置的温度、相对湿度传感器采集的温湿度数据计算出室内空气的露点温度，与外置的温度传感器采集的代表辐射系统与空气接触的最不利的表面处（辐射冷表面或供水管表面）的温度进行对比，联动关闭水路控制阀实现防结露控制。这种方法可以设定露点温度偏差值。

还有一种利用露点传感器直接探测露点的方法，是指将湿度传感器设置于冷辐射系统与空气接触的最不利的表面处，湿度传感器的阻值在周围环境湿度达到 90%~100% 时变小，当小于标定值时，露点信号转换开关动作，联动关闭水路控制阀实现防结露控制。对于户式辐射空调系统，这种方法中的湿度传感器经常在常规环境和相对湿度较高的环境中切换工作，容易导致湿度传感器的失效或误判，故不推荐此方法。

也可以说，以上两种方法中采用了不同形式的露点温控器。

3.6.4   温控器、露点温控器应设置在附近无散热体、遮挡物、不受风直吹、阳光直晒的位置，且不宜设置在外墙上。温控器的控制器设置高度宜距地面1.4 m，可与附近照明开关等高设置。

3.6.5   户式辐射空调系统应设置新风量和排风量联动控制措施，确保室内维持正压。

【条文说明】  新风机组的变频及多档运行，以及回风工况时，新风量均会发生变化。为保证房间内的正压，系统排风量也应随之变化，应有相应的联动控制措施。

3.6.10  户式辐射空调系统应设置控制系统，具有以下功能：

1  具有人机交互功能；

2  实现户式辐射空调系统的自动运行；

3  采集设备运行状态、参数及故障状态的信号，具有远程控制功能；

4  提供标准通讯接口，具备接入其他系统的功能。

【条文说明】  控制系统可采用数字直接控制器（DDC）或可编程控制器（PLC）等，可实现对空调机组、新风机组、温控器、控制循环水泵的接触器、加湿器、空气净化器、各种传感器等设备的监控，具备按顺序自动启停相应设备的功能。可远程一键启停整个系统和单独控制某一设备。空调系统具备接入到其他系统的功能，如智能家居系统，以实现整体控制；如云平台，可实现网络控制及数据传输等。

## 3.7   电气

3.7.1  配电线路应装设短路保护和过负荷保护；必要时，应采用剩余电流保护器（RCD）。

【条文说明】  短路保护和过负荷保护是预防电气火灾的重要措施之一，配电线路装设短路保护和过负荷保护的目的就是避免线路因过电流导致绝缘受损，进而引发火灾及其他灾害。一般来说，短路保护作用于切断电源，过负荷保护作用于切断电源或发出报警信号。使用过电流保护电器（熔断器、断路器）兼作间接接触防护电器时，当其动作特性不符合规定时，应采用剩余电流保护器（RCD），剩余电流保护器（RCD）的设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348的相关规定。

3.7.2  电源线应选择铜材质导体。

【条文说明】  铜芯导体机械强度高、使用寿命长，相同载流量的截面积小于铝导体，施工方便。

3.7.3  配电线路布线的设计应符合下列规定：

1  可采用金属导管或塑料导管，金属导管壁厚应为1.5mm及以上的镀锌钢导管。暗敷的塑料导管应采用燃烧等级B2、壁厚1.8mm及以上的导管，明敷时应采用燃烧等级B1、壁厚1.6mm及以上的导管；

2  潮湿地区的住宅建筑或住宅建筑内的厨房、卫生间，宜采用壁厚不小于2mm的钢导管或塑料导管，金属导管应做防腐、防潮处理；

3  与卫生间无关的线缆导管不得进入和穿过卫生间，应符合国家现行标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的相关规定。

【条文说明】  金属导管明敷于潮湿场所时，会受到不同程度的锈蚀，为保障线路安全，应采用厚壁镀锌钢导管。塑料导管暗敷于墙体或混凝土内，在安装过程中受到不同外力作用，需要足够的抗压及抗冲击能力，暗敷塑料导管要求选用重型导管。

户式辐射空调系统的分集水器安装在卫生间内时，其总管或支管的控制阀的线缆敷设应满足《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242相关规定，线缆导管包括明敷和暗敷方式。

3.7.4   用电设备金属外壳等外露可导电部分，均应保护接地。保护导体应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的相关规定。

3.7.5   强电与弱电线缆应分开敷设，避免对对弱电控制信号的干扰。

# 4  专 业 配 合

## 4.1  建筑

4.1.1  新建建筑围护结构性能应不低于国家及当地的节能标准限值，并宜根据暖通分室负荷计算结果进行优化。改建建筑应根据暖通分室负荷计算结果，考虑是否提高围护结构性能。建筑外门、外窗在10 Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于 1.5 m³，每小时每平方米面积的空气渗透量不应大于4.5 m³。

【条文说明】  暖通专业根据建筑专业条件进行建筑围护结构负荷的模拟计算，得到户式辐射空调系统的峰值冷热负荷及各个房间的峰值冷热负荷。由于建筑内部户型不同，即使建筑整体的围护结构参数不低于国家及当地的节能标准规定，也可能会存在有些内部房间面积小、窗户大，外墙多的情况，导致该房间分室的峰值负荷过大。如果不调整围护结构，就无法采用单一的辐射末端形式满足供冷供热的需求。此时，宜根据冷热负荷计算结果给出调整建筑围护结构条件的建议，并由建筑综合考虑调整后，再通过负荷模拟验证，确定合理的优化方案。

对于改建工程，如果围护结构条件太差，采用户式辐射空调系统的意义不大。应根据暖通分室负荷计算结果，综合考虑是否提高建筑围护结构性能。

对于负荷过大，通过辐射供冷供热无法满足空调效果的分室空间，可以优先进行窗户、墙体的隔热性能优化。对于卫生间、厨房等对舒适度要求不高的空间，在围护结构条件与整体建筑保持一致情况下依靠辐射空调末端仍不满足负荷计算要求的，可考虑不再追加围护结构性能要求；在满足除湿通风要求的前提下，可以通过增加暖风机、凉霸等设备来达到合适的室内温度。

建筑的保温性能更多影响能耗和预期效果，但气密性不佳将可能导致出现湿度失控等系统性风险。本条对建筑外门、外窗的气密性指标做出了规定。建筑外门窗气密性性能检测方法参见现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106。

4.1.2  建筑室外应有空调系统室外机平台，室内宜有专门的空调系统设备机房，机房内墙体宜设置吸音材料。设备平台、设备机房应避免与对噪音要求较高的房间相邻，宜设置在对噪音要求较低的房间外侧。室内设备可考虑吊装于厨房、储藏间等对噪音要求较低的房间。

【条文说明】  户式辐射空调系统每户分别设置冷热源机组、新风机机组、分集水器等空调设备。室外需要相应的室外机平台。考虑到噪音可控、方便安装及维修，室内相关设备宜集中布置，设置专门的室内空调机房，并应在墙面设置吸音材料以减少设备噪音对其他房间的影响。对于改造建筑、虽为新建但是由于户型设计等原因设置集中室内机房有困难情况，可以考虑将室内空调设备吊装于对噪音要求较低的房间，例如厨房、储藏室等。

4.1.3  建筑地面垫层应考虑暖通风管、水管、地面风口的敷设高度。楼层之间楼板上方应有厚度不小于10 mm的连续保温隔热层。

【条文说明】 空调专业如有地面风管、水管、地面风口等设备，应敷设于建筑地面垫层内，由建筑专业统一考虑、确定地面垫层的高度需求。为避免冷热量通过地面风管传递到楼下未开启空调的房间，地面风管下应设置厚度不小于10 mm的连续保温隔热层。

4.1.4  户间墙、户间楼板应做保温，保温性能宜在国家及当地标准限值的基础上加大。相邻的有结露风险的非空调地下室楼板及墙面外侧应做保温。

【条文说明】 户式辐射空调系统的户间墙及楼板可以看做是空调区与非空调区的隔墙、楼板。按照现有国家及当地标准限值的户间围护结构的保温情况进行模拟计算， 户式辐射系统的户间传热负荷较大，特别是对冬季热负荷的影响较大。所以本标准建议在成本可行的前提下，宜适当的加大户间墙、户间楼板的保温厚度。

夏季室外空气湿度较大的地区，连接空调区与非空调区地下室的楼板及墙面有潮湿结露风险，应对楼板及墙面外侧（与非空调地下室相邻侧）进行保温处理，防止结露现象的产生。

## 4.2  结构

4.2.1   户式辐射空调系统相关的风管、水管预留洞的位置及尺寸均应经过结构专业校核，并在结构图纸中体现。

【条文说明】  为保证房间净高，户式辐射空调系统的水管和风管会有穿外墙及房间内部结构梁的情况。 所有的结构预留洞均应由结构专业校核，并体现在结构图纸中。

4.2.2   户式辐射空调系统预留洞的位置应与其他专业预留洞错开布置，并应提前考虑好与其连接的风口、百叶等位置。

【条文说明】 各专业的预留洞集中布置容易引起结构性能失效，以及实际管道布置、维修困难。特别是对于暖通专业的风管，会在预留洞附近有取排风百叶、送回风风口的情况，风管与百叶、风口的连接需要较大的安装空间，应在设置预留洞阶段就予以充分考虑 。

各专业预留洞集中布置，管道交叉处互相避让，管道上下翻弯的情况增多，系统阻力增大，容易引起不必要的水泵及风机能耗增加。

4.2.3   户式辐射空调系统设计时应明确同一层结构楼板的厚度及高度差。

【条文说明】  同一层的结构楼板设计厚度不同，卫生间等处可能存在降板等的情况，引起地面或顶面的结构高差不同。在设备布置及风水管设计时应予考虑。

4.2.4   室外设备平台、室内机组位置处的结构承重应满足设备及基础、管道运行重量要求。室外平台、设备机房等处应考虑设备、管道的入户空间。

【条文说明】 设备平台、机房等处有设备集中布置，运行重量较为集中；管道及吊装设备处吊装荷载较大，需要结构专业给予重点考虑。

设备及管道的入户不能破坏结构，需要有一定的入户空间。

## 4.3  给排水

4.3.1  户式辐射空调系统应设置空调水系统补水点，空调系统水处理设备宜与生活给水水处理设备合用且应采取防止回流污染的有效措施。

【条文说明】  户式辐射空调系统的空调水处理系统一般按户安装，并与生活给水水处理系统合用。

4.3.2  给排水及空调专业室外机位置应相互错开，避免互相影响。如无法避免，应在选型时计入由此引起的衰减。

【条文说明】  给排水专业有时会在室外平台布置热水热泵、热水罐等设备，容易与空调系统的室外机相互影响。设计阶段应予以充分考虑，避免出现施工安装时空间不够，运行时空调或热水效果不好，设备维修检修困难等问题。

4.3.3  给排水管道与空调管道应避免交叉碰撞。除排水管外，宜遵循钢管让易集气的塑料管，小管让大管，水管让风管的原则；同时，应避免管线集中设置。

【条文说明】   辐射空调系统中的塑料辐射支管容易集气，应尽量避免其上下翻弯。管线集中不利于设计、施工及维修管理，应予以避免。

4.3.4   有排水要求的空调室外机附近应设置排水点。室内有排水要求的设备处的排水管应连到排水立管处。室内空调排水立管宜独立设置。

【条文说明】  室内空调排水管宜与其他排水管道分开设置，以避免串味、污染等的发生。

4.3.5  燃气热水器的排烟口应与新风系统取风口保持一定的距离。

【条文说明】  参见本标准3.4.1条规定。由于此条和给排水专业相关且比较重要，在此单列出来。

## 4.4  精装

4.4.1   吊顶辐射末端的布置应与精装吊顶相结合，应预留吊灯、吊顶风口等精装点位的空间。

【条文说明】  辐射末端应避开吊顶边缘、吊灯、吊顶风口等位置，方便安装，防止辐射末端在精装中被破坏，同时防止局部结露。

4.4.2   侧墙辐射末端的布置应避开精装的软包、造型等位置；电视机处预留不小于800 mm的间距空间；挂架、插座、灯面板等位置应做现场预留；温控器宜设置在没有辐射末端的墙面，如有困难，温控器一侧可有辐射末端，辐射末端与温控器距离应不小于300 mm。

【条文说明】  温控器内有温湿度感应装置，目的是要测量室内空气的温湿度。距离辐射末端较近的地方温度较低，不能代表室内的温湿度情况。如果温控器距离辐射末端较近，容易造成空调系统判断失误，影响空调系统的正常运行。

4.4.3   地面辐射末端的布置应避开精装地面风口、地插、地面排水口等位置。

4.4.4   辐射末端的布置应避开固定家具、橱柜等位置。与家具直接接触的顶面、侧墙面、地面不应设置制冷用辐射末端。精装完成后，应在有辐射末端的位置做好标记，并提示业主避免家具的接触、遮挡等。

【条文说明】  冷辐射板与家具的直接接触容易造成局部结露现象的产生。敷设了辐射末端的地方（顶面、侧墙、地面）有家具遮挡会影响辐射板的换热能力，从而影响空调效果。

4.4.5   新风系统送风口位于窗户处时宜居中布置，回风口宜分散设置。风口尺寸、位置应与精装要求相匹配。

【条文说明】  新风系统的风口位置、形式应与精装平面、软装布局、地面铺装拼花、顶面吊顶造型等协调匹配。

4.4.6  户式空调系统设备、阀门检修口在满足设备更换、维修要求的基础上，其位置及形式应与精装要求相匹配。

【条文说明】   检修口既应满足设备的要求，又应与装修要求相匹配。

4.4.7  精装专业在进行地面回填、找平、装饰面层施工时应注意对地面送风口进行预留、避让等作业。

4.4.8  户式辐射空调末端与精装相融合的部位应满足空调末端的性能要求。

【条文说明】  例如，敷设在石膏板下抹灰层中的毛细管网，对石膏板及抹灰层的性能、做法都有要求，应以具体的产品及空调专业的设计要求为准；新风口的尺寸精装可以微调，但是考虑了遮挡后的有效出风面积应满足空调专业的设计要求。

# 5  设 备 与 材 料

## 5.1  冷热源机组

5.1.1  户式辐射空调系统的冷热源机组的制冷、制热性能系数应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189中的相关规定。

【条文说明】  户式辐射空调系统的冷热源机组可以风冷式、水冷式等。现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《公共建筑节能设计标准》GB 50189中对不同形式、不同容量范围的冷热源机组的制冷、制热性能系数进行了规定。《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1、3.2.7、3.3.1、3.3.2、3.3.7、4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.10、4.2.14、4.2.17、4.2.19、4.5.2、4.5.4、4.5.6条已废止。

5.1.2  户式辐射空调系统应在设计阶段对冷热源机组的实际使用工况、室外气候参数、安装位置处的百叶遮挡、其他设备影响、管道长度等进行全面考虑，对冷热源机组的性能进行修正。

【条文说明】  户式辐射空调系统的冷热源机组的实际使用工况与机组标定的额定工况有差异，安装的实际位置条件也不同，因此需要根据实际情况对机组性能进行综合修正。此工作应在设计阶段给予合理的考虑。

5.1.3  户式辐射空调系统的冷热源机组应采用变频压缩机、变频室外风机，宜采用变频水泵；宜采用噪音较低的机组；应有控制协议接口。

【条文说明】 户式辐射空调系统所服务的建筑面积小，室内负荷扰动较多，设定温度、新风量、空调区域等也都存在变化，所以其空调负荷在不仅在全年，而且在一天内也是有很大的变化的。冷热源机组的压缩机、风机、水泵的变频不仅可以节能，节约运行费用，还可以在空调负荷低时降低噪音。

5.1.4  户式辐射空调系统的室外机应有防雨、防渗水、防冻、除霜等保护功能。

5.1.5  户式辐射空调系统冷热源机组的安装位置及接管空间应满足安装、正常运行、日常维护的要求；机组进出风面不应有超出设计、产品要求范围的遮挡。

【条文说明】  户式辐射空调系统应按照产品要求预留冷热源机组的安装空间及接管位置，设计时及安装前应由厂家校核、确认。一般厂家样本中均有安装空间要求，如果没有，应由厂家提供相关要求。

5.1.6  冷热源机组室内外机应设置有效的减震措施，宜落地安装。

【条文说明】  冷热源机组的室内外机一般内置压缩机，整机重量、体积相对较大，运行时间较长，为减少噪音影响，应设置有效的减震措施，宜落地安装。

## 5.2  新风机组

5.2.1  户式辐射空调系统的新风机组的送风含湿量、噪音等级等应符合现行团体标准《户式辐射用新风除湿机》T/CECS 10095及现行国家标准《户式新风除湿机》GB/T40397的相关规定，噪音等级应采用静音型。

【条文说明】 《户式辐射用新风除湿机》T/CECS 10095-2020中规定：额定工况下，新风除湿机的送风含湿量不应大于9.0g/(kg干空气)。《户式新风除湿机》GB/T40397-2021中规定：在额定工况下，新风除湿机的送风含湿量实测值不应大于9.5g/（kg干空气）。从这两个版本的标准来看，团体标准严格于国家标准，本标准规定的新风机组的性能等应均满足团体标准及国家标准的规定。

户式辐射空调的新风机组一般户内落地或吊顶安装，对噪音的要求相对室外机组较高，应采用现行团体标准《户式辐射用新风除湿机》T/CECS 10095中的静音型机组。不同的风量范围，静音型机组的噪声声压级限值不同。《户式辐射用新风除湿机》T/CECS 10095-2020中对普通型及静音型新风除湿机的规定如下：

额定工况下，新风除湿机的噪声值不应超过下表中规定的噪声数值，变频压缩机系统应标注额定频率噪声值。

表5.2.1-1    新风除湿机的噪声（声压级）

| 额定风量Q/（m3/h） | 噪声/ dB (A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通型 | 静音型 |
| Q≤200 | 45 | 42 |
| 200<Q≤400 | 50 | 47 |
| 400<Q≤800 | 55 | 52 |
| 800<Q≤1200 | 60 | 57 |
| 1200<Q≤1600 | 63 | 60 |
| Q>1600 | 68 | 65 |

5.2.2   户式辐射空调系统的新风机组宜采用带有中高效过滤段、除湿段、再热段、加湿段、风机变频或档位控制、内部风水回路切换、能力调节、温湿度监测、空气质量监测等功能的集成产品。

【条文说明】  户式辐射空调系统设备间、设备平台、吊顶等空间有限，新风机组宜选择多段、多功能组合的一体式、紧凑的设备，方便布置和管理。同时，户式辐射系统面对的是不同的业主、不同的房间的个性化的要求，新风系统宜具有能力可调的功能。

以上各功能段在设计阶段可根据业主要求及系统形式要求、产品特性等进行具体选择。

5.2.3  新风机组应设置有效减震措施，宜落地或吊顶安装。

## 5.3  分集水器

5.3.1  辐射系统用分集水器主管断面流速不宜大于0.8m/s，所带分支环路不宜多于8路，不应大于12路。分集水器应自带泄水阀、排气阀；分集水器各支路应配备具有关闭及调节功能的阀门、电动阀、流量计。分集水器及其裸露在空气中的支管应做外保温，分集水器宜采用保温一体式产品。分集水器之间宜设置旁通管，旁通管上设置阀门。

【条文说明】   分集水器支路过多，容易引起主管流速过大，汇水分水的调节性差。

分集水器之间的旁通管及阀门用于调试和检修。即使设计时未体现，实际也是需要在系统冲洗、维修时根据情况选择安装，冲洗、维修完毕后再拆除、恢复原管路。

5.3.2  辐射分集水器宜集中设置于厨房、卫生间、设备间、管井等方便检修、排水的位置；并宜设置在专用箱体内，相关阀门等设备均宜在箱体内集中设置。

【条文说明】   阀门等设备集中设置，方便检修。可以和分集水器共用检修口、检修空间。

5.3.3  辐射系统用分集水器宜高于辐射末端设置。吊顶内高位安装时分集水器及其阀门等处应做保温，宜在下方设置接水盘。

【条文说明】   辐射用分集水器是户式辐射空调系统集中排气的位置，宜高于辐射末端设置，方便自动集气及集中排气。对于顶面敷设辐射末端的系统，分集水器高位布置在吊顶内时，有冷凝水滴落的风险。本条给出了防止冷凝水滴落可采用的办法。

## 5.4  水系统材料

5.4.1  户式辐射空调水系统材料应满足设计使用寿命、环保等性能要求。

5.4.2  户式辐射空调水系统加热供冷管管材应满足《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142中的相关规定，应采用塑料管；加热供冷管工作压力不应小于0.4 MPa，并应满足设计要求。

【条文说明】  户式辐射空调水系统管道的管径一般较小，主管一般也选用塑料管材，方便施工和管理。

5.4.3  户式辐射空调水系统阀件宜采用局部阻力较小的球阀，阀门材质宜选用黄铜、不锈钢等。

【条文说明】 辐射空调应尽量减少主管路的阻力，同时考虑到户式辐射空调系统水管管径一般较小，宜采用阻力小的球阀。阀门的材质选择宜减少水质污染。

5.4.4  户式辐射空调末端水系统管道、管件及设备应避免采用碳钢、镀锌碳钢材料。

【条文说明】 辐射末端尤其为毛细管网形式时，管径较细、流速较慢，长时间运行容易造成铁锈附着影响换热效率且难以清理，所以水系统材料（包括管道、管件、机组、水泵、热泵内水换热器等）均应避免采用碳钢、镀锌碳钢。

- 5.5  风系统材料

5.5.1  户式辐射空调风系统材料应满足防火性能、设计使用寿命、无异味、环保性等能要求，符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的相关规定。

【条文说明】 本条是对风系统材料选择的要求。现有的户式辐射空调系统一般吊顶风管选择为镀锌钢板制作，地面风管为塑料风管。镀锌钢板材料本身不存在污染物散发的问题，但是管件尺寸及形状复杂时现场制作、连接困难，漏风率较大。

5.5.2  非金属及复合风管的污染物浓度限定值等应符合国家现行标准《非金属及复合风管》JG/T 258的相关规定。

【条文说明】  为保证送风空气质量，风管材质应选择无异味、环保的材质。国家现行标准《非金属及复合风管》JG/T 258的中对非金属及复合风管的污染物浓度限定值、风管强度等均进行了规定。

5.5.3   户式辐射空调风系统风阀应满足设计和使用要求，启闭灵活，结构牢固，壳体严密，防腐良好，表面平整。

【条文说明】  本条是关于风阀质量及运转的一般要求。户式辐射空调系统室内湿负荷由风系统承担，如果某个房间风量不足，夏季时辐射末端冷表面容易结露。户式辐射空调风系统各个风口风量的调节依靠风口或分风箱处的支路风阀，风阀的可靠性比较重要。

# 6  施 工 与 安 装

## 6.1  一般规定

6.1.1  暖通施工前应由装修单位定位弹线，确定吊顶高度及位置、灯位、点位、地面成型标高位置等，以及需要预留的尺寸，并做好标识。

【条文说明】 户式辐射空调的管线、设备、末端的位置与精装的点位关系密切，在本标准的设计章节就给与了重视。在施工阶段，装修单位的定位及尺寸预留也尤为重要，是精装、辐射空调成功安装的基础条件。

6.1.2   暖通施工前应由暖通施工单位对现场情况及设备的安装空间等进行复核、深化。如遇设计与现场不符合情况，应及时与甲方、设计方、装修方等各方协调解决。

【条文说明】 暖通设计图纸与施工现场一般都会由于建筑结构施工误差、现场条件等存在不一致的地方。对于户式辐射空调系统，设备及管道安装空间一般比较紧凑，如果不按照设计图纸施工或施工现场与设计图纸偏差较大，就会出现与其他专业冲突，影响空调系统效果，影响精装效果等问题。所以，现场的复核、深化，已经与其他专业的现场协调配合非常重要。

6.1.3   施工前应安排好施工工序，宜按照风管、水管、电管、精装的顺序进行，施工过程中各专业相互配合，避免打架、返工。

【条文说明】  风管尺寸较水管大，翻弯困难，建议优先按照设计图纸施工。也可以根据现场实际情况和工程经验调整。

6.1.4   敷设辐射末端的位置交付时应有标记，提示避免家具等的遮挡和后期的随意开孔。

【条文说明】 对辐射末端的遮挡会减少辐射末端的散热，影响空调效果。对于辐射末端与家具等直接接触的地方，夏季表面温度低容易产生结露。

应做好提示明确辐射末端所在位置以避免人为打孔等损坏，同时也提示业主避免家具等的遮挡。

## 6.2  水系统管道安装

6.2.1  水管道安装应按照设计图纸要求进行。明装管道标高允许偏差一般宜小于15mm；水平偏差宜在2‰以内，垂直偏差宜在5‰以内。暗装的管道位置应正确，且无明显偏差。

【条文说明】 为避免管道安装位置偏差过大，根据工程经验给出建议的偏差标准。

6.2.2  垂直立管与支、吊架之间，应有硬质绝热衬垫，其厚度不宜小于管道保温厚度，宽度不宜小于支、吊回承面的宽度。衬垫的表面应平整，结合面的空隙应填实。

6.2.3  管道采用热熔焊接形式时，应逐个检查焊接点，保证无缩颈、错位、虚焊等现象。

6.2.4  冷凝水管道应根据机组内压力、是否有冷凝水泵情况，保证在运行和停机过程中冷凝水顺畅、连续的排出。冷凝水管的水平部分应按设计要求的坡度坡向排水口；当设计无规定时，其坡度不宜小于0.8%。冷凝水管应做U型存水弯，并应做保温。

6.2.5  水系统管件螺纹连接时宜采用生料带，避免使用麻丝、液体生料带。

【条文说明】麻丝在使用中，难免有碎屑进入毛线管网系统，容易堵塞毛细管；使用液体生胶带容易造成过滤器堵塞、毛细管网堵塞等问题。

6.2.6  水系统各环路供回水的支管、辐射末端集管等在施工过程中应有保护措施，避免沙、土等杂物进入管道。管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验。

## 6.3  新风系统管道安装

6.3.1   风管穿墙或穿楼板时，应设预留孔洞，尺寸和位置应符合设计要求。风管安装后，应用不燃材料封堵，外墙及屋顶部位应有有效的防渗漏措施。

6.3.2   风管支、吊架的固定应牢固，支吊架间距应符合规范要求。支、吊、托架不宜设置在风口，阀门、检查口等处，支、吊、托架应做防腐处理。

6.3.3   扁风管接缝处应做密封处理，可采用PVC胶水在接管内壁和接件外壁各涂刷两遍胶水，外部缠绕密封胶带。

6.3.4   扁风管在安装过程中敞口处应做封堵，防止灰尘落入风管内，保证风管内部干净。

6.3.5   内插连接的扁风管，直管与接头连接时，应有确保接头无缝连接的措施。

6.3.6   风管与分风箱连接时，应有防止漏风，确保密封严实的措施。PE双壁波纹风管与新风分配器连接时，可采用燕尾螺钉固定牢靠，固定点不少于3处，且要求排布均匀，接口处采用密封胶整圈密封。

6.3.7   应采取有效措施使得风管固定牢靠，避免起拱现象，可采用扁铁或关卡固定。

6.3.8  地面送风口安装完毕后应采用硬质材料严密封堵送风口。

【条文说明】 以避免在后续的回填、找平作业中水泥砂浆倒灌入风口内。

## 6.4  辐射末端的安装

6.4.1  辐射末端安装前应检查灯位、风口、检修口、插座等需要预留的空间是否做好预留及标识；应与装修单位及时沟通协调，避免返工。

【条文说明】 辐射末端根据工程具体情况不同，可能布置在吊顶、侧墙、地面，均应与精装各点位相互避开。设计阶段和设备安装阶段都应给与足够的重视，以免返工或影响效果。

6.4.2  对于可以通过调整辐射末端支管避让的精装点位，避让部位的辐射末端支管应固定位置准确且支管走向平顺。

【条文说明】 一般对于直径不大于300mm的预留点位，可通过局部调整辐射末端支管走向方法避让。避让时应保证支管固定位置准确且走向平顺，以免造成水路局部阻力过大，空调与精装不协调等。

6.4.3  辐射末端固定、安装时应避免卡条、螺钉等伤及辐射末端，螺钉应采用不锈钢制作且做防锈处理，并应保证辐射末端安装平整、规范。

6.4.4  采用吊顶式辐射末端时，宜在吊顶上方铺设保温层。

【条文说明】采用吊顶式辐射末端时，宜在吊顶上方铺设保温层，以防止辐射表面结露及冷热量向上传递，影响空调效果。

6.4.5  应采取必要保温措施，避免辐射末端主管、支管及连接处裸露于空气中。保温层需严密，保温厚度应符合设计要求。

6.4.6  环境温度低于5℃时，不宜进行辐射末端的施工；如需进行施工，应采取保证工程质量的有效措施。

6.4.7  辐射末端安装完毕，隐蔽前应进行水压试验，水压试验合格后应缓慢泄压到工作压力，并保持此压力，直到施工结束。

【条文说明】 施工过程中容易破坏辐射末端，所以从隐蔽前到施工结束，辐射末端应保持一定的压力，通过压力值的情况，可以判定系统是否有漏水点，辐射末端是否被破坏。

6.4.8  辐射末端隐蔽后应立即在安装位置做好标记，严禁在辐射末端安装位置穿凿、钻孔等。

## 6.5  设备机组安装

6.5.1   机组安装前，应对设备基础进行验收，型钢、混凝土基础的规格及尺寸应与机组匹配；基础表面应平整，无蜂窝、裂纹、麻面和露筋；基础四周应有排水措施，并应有足够的检修、更换空间。

6.5.2   机组搬运、吊装时应保持垂直；倾斜角度不应大于产品技术文件的规定，并注意在搬运、吊装过程中的安全。

6.5.3   机组安装前，应对设备基础配套设施检查，包括排水沟或地漏设置情况，供电电缆、控制电缆的敷设以及线缆规格型号；图纸要求有补水口的应检查补水管的预留情况。

6.5.4   机组安装的水平度应符合产品技术文件的规定。当无规定时，水平的允许偏差可按1/100执行。

【条文说明】 吊装时，机组吊装丝杆应垂直。机组水平度应符合产品技术文件的规定。当无规定时，水平的允许偏差可按1/100执行。且应考虑冷凝水口位置因素，避免因机组出现倒坡，导致冷凝水排水不畅。

6.5.5  热泵主机、水泵、新风机组等的进出口与管路的连接，应为柔性接口。

【条文说明】 带有动力部件的设备与管道进行连接时需采用柔性连接，防止动力部件的震动传递到管道上，以及管道与设备接口之间的震动破坏。柔性连接长度一般可在150mm-300mm之间。

## 6.6  电气系统安装

6.6.1  电气施工应符合现行国家标准GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》的相关规定。

6.6.2  导线均应穿管敷设，在线管进入电缆槽盒时，应使用专用锁母连接。导线穿可弯曲金属导管及柔性导管敷设时，导管长度不得超过800mm。

【条文说明】  柔性导管作为过渡管使用，要限制其长度。

6.6.3  除专用接线盒外，线缆在导管和槽盒内不应有接头。

6.6.4  软导线需压接对应规格的线鼻子后，方可接入端子排。导线两端应标有线号。PE线应使用黄绿色线。

【条文说明】  导线两端线号标记清楚，可对检修维护提供方便。

6.6.5  接线盒暗埋深度需考虑预留墙面粉刷厚度，避免因墙面粉刷或饰面安装导致线盒暗埋过深（浅），控制面板无法安装牢固。

## 6.7  冲洗、排气与压力试验

6.7.1  户式辐射空调水系统的冲洗及排气应符合以下规定：

1  冲洗应在系统连接成环路，辐射末端已固定或绑缚于安装基面后进行。

2  冲洗时先进行供回水干管（设置分集水器的系统在分、集水器以外的主管路）管路的冲洗，合格后再进行辐射末端环路的冲洗。

3  水系统初次冲洗应采用直流水且污水不应流经空调设备及辐射末端环路，必要时现场增设临时冲洗旁通。水系统冲洗时，系统内的过滤器应采用100目的过滤网，正常运行时过滤网目数应适当降低。

4  冲洗过程中如果水压低，不足以排出系统中的所有空气，可以借助系统中安装的水泵进行冲洗排气。

5  系统冲洗的同时应检查水系统各个阀门及管路安装、标识是否正确无误。

6  应避免用冷水冲洗，以避免结露现象的发生。

7  冲洗、排气应对每个循环环路逐个单独进行，当水中无杂质，水色不浑浊，出水水流平稳且没有气泡，并维持一段时间后，即可结束。

【条文说明】 户式辐射空调的水系统末端一般管径相对较小或安装隐蔽，如有脏污容易堵塞、不易清洗。为避免杂质进入到空调设备内部以及辐射末端引起设备失效，水系统冲洗时过滤器应该用高目数的过滤网。当冲洗完成后，为减小水系统阻力，正常运行时过滤器的过滤网目数可降低为60~80目。

冷水冲洗容易产生结露现象，实际工程中水温一般达到20℃及以上。

6.7.2  毛细管网末端应在施工前、隐蔽前、调试前多次进行压力试验；混凝土结构楼板埋管、地面填充层埋管、预制辐射板末端系统应在隐蔽前进行压力试验。 压力试验应符合下列规定：

1  水压试验应以每组分、集水器为单位，逐回路进行。

2  试验压力应为工作压力的1.5倍，且不应小于0.6 MPa。

3  对于毛细管网末端系统，在试验压力下，稳压1h，压降不应超过0.05MPa，然后降压至工作压力的1.15倍，稳压2h，若压降不超过0.03 MPa，各连接处不渗漏，即为合格；对于混凝土结构楼板埋管、地面填充层埋管、预制辐射板末端系统，在试验压力下，稳压1h，压降不应超过0.05MPa，管路及换热盘管无渗漏，即为合格。

4  毛细管网铺装并进行压力试验合格后，缓慢泄压到工作压力并保持30min，之后的抹灰等施工过程中应继续保持此压力，随时检查压力变化，直到施工结束，防止毛细管网的损坏；对于混凝土结构楼板埋管、地面填充层埋管、预制辐射板末端系统，压力试验完毕后，缓慢泄压到工作压力，系统应一直保持此压力直至施工工作结束，防止施工过程中对辐射末端的破坏。

5  水压试验宜采用手动泵缓慢升压，升压过程中应随时观察和检查有无渗漏。

6  不宜以气压试验代替水压试验。当系统有冻结危险时，可考虑以气压试验代替水压试验。

7  在有冻结可能的情况下进行水压试验时，应采取防冻措施。

【条文说明】  6.7.1、6.7.2条对国家标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012及国家标准图集《辐射供冷末端施工安装》12SK407中的相关规定以及现场施工经验进行了总结、细化，明确了不同辐射末端系统的冲洗、排气、压力试验的共性与个性。

6.7.3  冷凝水管道应在每个滴水盘处做开式灌水试验，不渗不漏排水通畅为合格。

【条文说明】 新风机组、风机盘管处均有冷凝水管道，应进行开式灌水试验。

# 7  调 试 与 验 收

7.0.1   户式辐射空调系统未经调试，严禁运行使用。

7.0.2   户式辐射空调系统应在施工完毕且养护期满后，具备正常运行条件的前提下，由施工单位在建设单位配合下进行调试和试运行。

【条文说明】 户式辐射空调的水系统末端一般敷设在混凝土内、石膏吊顶板、侧墙抹灰层内，施工后需要一定的养护期，养护期满经检查符合要求后再进行调试和试运行。

7.0.3   户式辐射空调系统应在施工完毕且养护期满后，具备正常运行条件的前提下，由施工单位在建设单位配合下进行调试和试运行。

7.0.4   户式辐射空调水系统初始调试应在新风系统调试后进行，水温变化应平缓。供冷调试时的供水温度应控制在高于室内空气露点温度2℃以上，逐渐降低直至达到设计供水温度；供热调试时的供水温度应控制在高于室内空气温度5℃左右，逐渐升高直至达到设计供水温度。供水温度达到设计温度后，应保持该温度运行不少于24 h。在设计供水温度下应对分集水器连接的水环路逐路进行调节，直至达到设计要求。

【条文说明】  新风系统的调试后，室内的温湿度情况有了初步的改善，基本消除了极端、不利的空气状态，以避免发生结露、墙面开裂等情况。在新风系统调试后再进行水系统的调试，保证调试的顺利进行。

7.0.5  户式辐射空调系统调试完成后，宜对以下性能参数进行检测，并符合规定：

1  室内空气温度、湿度满足设计要求；

2  水系统供水温度及供回水温差满足设计要求；

3  水系统总水量及各环路水量满足设计要求；

- 新风系统总风量、各送风口风量满足设计要求；

- 各辐射末端温度是否一致、均匀分布；

- 室内外噪声水平符合设计要求。

7.0.6  竣工验收应在户式辐射空调系统性能检测合格后进行。

7.0.7 竣工验收时，除应提供图纸、调试报告、检测报告、产品说明书及现场复验报告等常规材料外，还应提供户式辐射空调系统工程施工管控表（见附录B）。

# 8  运 行 与 维 护

8.0.1   户式辐射空调系统应制定相关的运行维护手册或产品使用说明书。

【条文说明】 户式辐射空调系统的运行维护手册的对象不仅是物业管理人员，还有业主。所以手册内容尽量表述简单、扼要，可以后附相关解释内容。

8.0.2   户式辐射空调系统的运行维护应包括日常维护保养和定期维护保养。

8.0.3   户式辐射空调系统宜设置后台远程维护平台并实现自动报警功能。

【条文说明】 辐射空调系统相对比较复杂，采用后台运维平台可以很好地进行后期的运行维护，方便及时发现问题解决问题。

8.0.4   户式辐射空调风系统过滤器，应根据报警情况进行清洗或更换；未设置报警功能的过滤器，宜运行3-6个月内对过滤器进行清洗或更换，室外污染严重时应缩短清洗或更换时间。

【条文说明】 风量堵塞会导致除湿能力不够提高系统结露风险，因此相对于普通的新风系统，辐射空调更需要定期的清洗或更换过滤网，保证通风量。

8.0.5   户式辐射空调水系统宜在运行3-6个月内清洗水过滤器，同时宜根据现场水压情况进行适时的补水或自动补水，维持水压在系统正常运行范围。

【条文说明】 水系统在运行过程中由于排气、温度变化等原因，系统水压会持续下降，为了保证系统的正常健康运行，需要根据现场水压情况进行适时补水或自动补水。

8.0.6   供冷和供暖使用前，应检查循环水泵的轴体是否正常。

【条文说明】  防止非使用季由于保护不当或锈蚀等原因，导致水泵无法正常运行。

# 附录A   户间传热的简化计算方法

## A.1  冷负荷计算

A.1.1  当相邻房间通风良好时，内墙或间隔楼板由于温差传热引起的峰值冷负荷可按下式估算：

Q=KF(twp - tn)

式中  K——墙体的传热系数，W/（m2·℃）；

F——墙体的面积，m2；

twp——夏季空调室外计算日平均温度（℃），见表A.1.1；

tn——室内空气设计温度（℃）。

表A.1.1  夏季空调室外计算日平均温度

| 代表城市 | 夏季空调室外计算日平均温度twp（℃） | 适用城市及修正值（℃） |
| --- | --- | --- |
| 香港 | 30.0 | 澳门 0 |
| 武汉 | 32.2 | 台北 -1.7 |
| 上海 | 31.3 | \ |
| 南昌 | 32.2 | 合肥 0.5 |
| 广州 | 30.6 | 济南 0.6，南京 0.6 |
| 贵阳 | 26.3 | \ |
| 南宁 | 30.4 | 成都 -2.5, 昆明 -8.1 |
| 重庆 | 32.2 | 沈阳 -4.9， 杭州 -0.6 |
| 长春 | 26.1 | \ |
| 西安 | 30.7 | 长沙 1.4 |
| 北京 | 29.1 | 哈尔滨 -3 |
| 天津 | 29.3 | \ |
| 海口 | 30.4 | \ |
| 郑州 | 30.1 | 呼和浩特 -4.3 |
| 拉萨 | 19.0 | \ |
| 石家庄 | 30.1 | 银川 -3.9， 乌鲁木齐 -1.8 |
| 福州 | 30.7 | 兰州 -4.7 |
| 太原 | 26.0 | \ |
| 西宁 | 20.7 | \ |

注：表中数据来源为《实用供热空调设计手册》（第四版）表20.4-1。

## A.2  热负荷计算

A.2.1   内墙或间隔楼板由于温差传热引起的峰值热负荷可按下式估算：

Q=KF(tn - tw)a

式中  K——墙体的传热系数，W/（m2·℃）；

F——墙体的面积，m2；

tn——室内空气设计温度，℃；

tw——冬季供暖室外计算温度，℃；

a——温差修正系数，取值见表A.2.1。

表A.2.1  温差修正系数

| 序号 | 维护结构及其所处情况 | 温差修正系数a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外墙，平屋顶及直接接触室外空气的楼板等 | 1.00 |
| 2 | 带通风间层的平屋顶，不通风坡屋顶及与室外空气相通的不供暖地下室上面的楼板等 | 0.90 |
| 3 | 有外门窗不供暖楼梯间相邻隔墙的多层建筑 有外门窗不供暖楼梯间相邻隔墙的高层建筑 | 0.70 0.60 |
| 4 | 不供暖地下室上面的楼板： 外墙上有窗户时 外墙上无窗户且位于室外地坪以上时 外墙上无窗户且位于室外地坪以下时 | 0.75 0.60 0.40 |
| 5 | 有外门窗不供暖房间相邻的隔墙 无外门窗不供暖房间相邻的隔墙 | 0.70 0.40 |
| 6 | 伸缩缝、沉降缝墙 抗震缝墙 | 0.30 0.70 |

注：表中数据来源为《实用供热空调设计手册》（第四版）表4.1-4。

# 附录B  工程施工管控表

表B-1   户式辐射空调系统工程施工管控表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 验收单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《户式辐射空调技术规程》 |  |  |
| 项目 | 序号 | 内容 | 条文依据 | 施工单位评定检查记录 | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 装修专业定位复核、现场情况及安装空间复核、深化 | 4.4 |  |  |
|  | 2 | 协调制定合适的施工工序 | 6.1.1、6.1.2、6.1.3 |  |  |
|  | 3 | 辐射末端交付标记 | 6.1.4 |  |  |
|  | 4 | 冲洗、打压及排气 | 6.4.7、6.7 |  |  |
|  | 5 | 风系统管道连接严实合格 | 6.3 |  |  |
|  | 6 | 设备噪音、隔音减噪措施 | 3.5 |  |  |
|  | 7 | 检修口、检修空间是否合格 | 3.1.8、5.1.5 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……有关规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106

《空气过滤器》GB/T 14295

《室内空气质量标准》GB/T18883

《热回收新风机组》GB/T 21087

《户式新风除湿机》GB/T40397

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《民用建筑供暖通风与空气调和设计规范》GB50736

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑环境通用规范》GB 55016

《辐射供冷末端施工安装》12 SK 407

《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

《非金属及复合风管》JG/T 258

《住宅新风系统技术标准》JGJ /T 440

《户式辐射用新风除湿机》T/CECS 10095