中国工程建设标准化协会标准

城镇二次供水设施改造技术规程

Technical specification for renovation of urban secondary

water supply facilities

T/CECS XXX-202X

（征求意见稿）

主编单位：上海市供水管理事务中心

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月××日

中国计划出版社

202×  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会 《关于印发〈2020年第二批工程建设协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字［2020］23号）的要求，编制组经过广泛调查研究，认真总结城镇二次供水设施改造的实践经验，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程共分10章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、现状调查、综合评估、设计、施工安装、调试与验收、运行维护、安全管理。

请注意本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会归口管理，由上海市供水管理事务中心负责具体技术内容的解释。在使用过程中如发现有需要修改或补充之处，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：上海市大连西路261号，邮编：200081），以供修订时参考。

主 编 单 位：上海市供水管理事务中心（原上海市供水管理处）

参 编 单 位：

主要起草人:

主要审查人：

目  录

1  总则

2  术语

3  基本规定

4  现状调查

4.1  一般规定

4.2  二次供水系统

4.3  水池（箱）

4.4  水泵房

4.5  小区室外给水管网

4.6  室内管道及水表

5  综合评估

5.1  一般规定

5.2  二次供水设施评估

6  设计

6.1  一般规定

6.2  二次供水系统

6.3  水泵房

6.4  室外给水管网

6.5  室内给水管道及阀门附件

6.6  计量装置

6.7  水池（箱）

6.8  消毒器材

6.9  水质在线监测

6.10  绝热保温

6.11  智能化监测与控制

7  施工与安装

7.1  一般规定

7.2  设备及仪表安装

7.3  水池（箱）安装

7.4  管道安装

7.5  阀门安装

7.6  供水系统标识

7.7  施工措施

8  调试与验收

8.1  调试

8.2  验收

9  运行维护

9.1  一般规定

9.2  设施的日常维护

9.3  水池（箱）及附属设备维护

9.4  水泵机组的维护

9.5  电控柜维护

9.6  附属设备维护

10  安全管理

10.1  一般规定

10.2  安全运行

10.3  安全维修

10.4  应急处置

## 附录A   二次供水设施改造现状调查表............................................................

附录B   二次供水设施改造评估表....................................................................

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General provisions

2  Terms

3  Basic Requirements

4  Present situation investigation

4.1  General requirements

4.2  Secondary water supply system

4.3  Pump house

4.4  Outdoor water supply network in sub-district

4.5  Indoor pipes and water meters

4.6  Attic tank

5  Comprehensive evaluation

5.1  General requirements

5.2  Evaluation of secondary water supply facilities

6  Design

6.1  General requirements

6.2  Secondary water supply system

6.3  Pump house

6.4  Outdoor water supply network

6.5  Indoor water supply pipeline and valve accessories

6.6  Metering device

6.7  Water tank

6.8  Disinfection equipment

6.9  On-line monitoring of water quality

6.10  Adiabatic insulation

6.11  Intelligent monitoring and control

7  Construction and installation

7.1  General requirements

7.2  Installation of equipment and instruments

7.3  Water tank installation

7.4  Pipeline installation

7.5  Valve installation

7.6  Water supply system identification

7.7  Construction measures

8  Debugging and acceptance

8.1  Debugging

8.2  Acceptance

9  Operation and maintenance

9.1  General requirements

9.2  Daily maintenance of facilities

9.3  Maintenance of Water tank and accessory equipment

9.4  Maintenance of water pump unit

9.5  Maintenance of electric control cabinet

9.6  Maintenance of ancillary equipment

10  Safety management

10.1  General requirements

10.2  Safe operation

10.3  Safe maintenance

10.4  Emergency disposition

## Appendix A：Survey form of renovation status of secondary water supply facilities. …….

Appendix B：Evaluation form of renovation of secondary water supply facilities. …………

Explanation of wording in this specification  ………………………………………………

List of quoted standards ………………………………………………………………………

Addition：Explanation of provisions …………………………………………………………

## 1  总 则

1.0.1  为规范城镇二次供水设施的改造工作，统一技术要求，使城镇二次供水设施改造工程在设计、施工、验收与维护管理中做到技术先进、安全卫生、经济合理、确保质量、运行可靠、节约能源、维护方便，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  据统计，截止到2020年末，我国城镇住房面积超300亿平方米，需要改造的老旧小区超17万个，涉及建筑面积40亿平方米。老旧小区跨越年限较长，各地二次增压供水系统所采用的型式也不尽相同；即使在同一座城市，不同时期所采用的二次供水方式也存在着较大差别。如：上海市政供水管网一直以来都是采用低压制供水方式，而楼宇二次供水方式则多种多样；有上世纪八十年代末、九十年代初期的水泵——水箱联合供水、低位水池（箱）微机变频增压供水，到后来的箱式管网叠压供水、数字集成全变频恒压供水等。山城重庆依据自己的独特地理特性，市政供水以高压供水模式为主，位于低标高城区的楼房由市政管网压力直供即可满足或干脆取消了原有的二次加压供水设施；由于市政水压较高，还有的小区需要增设减压装置减压供水。另外还有一些城市新区，市政供水管网水量足，管径大，罐式叠压供水方式得到大量推广使用，比如江苏、湖南、浙江等省的部分城市。

2015年，国家四部委《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31号）明确，要提高城镇居民二次供水设施建设和管理水平，改善供水水质和服务质量，促进节能降耗，加强治安防范，更好地保障生活饮用水质量。要求各地全面加强和改进二次供水设施建设与管理工作，统筹安排，合理建设二次供水设施；全面排查，改造老旧二次供水设施；加强管理，保证二次供水设施工程建设质量。

同时，《通知》还积极鼓励供水企业逐步将供水设施的管理延伸至居民家庭水表，计量到户，管理到户，实施对二次供水设施的专业运行维护，明晰运行维护管理边界；改进二次供水服务体制，落实责任，确保二次供水安全可靠。

据调研，全国各地城镇有关部门对老旧小区二次供水设施改造的要求不尽相同，无相对统一合理的改造标准。部分经济发达地区对二次供水设施改造所定的标准较高，如深圳市已在全国率先推进优质饮用水入户工程；福州市、南京市、无锡市、苏州市、常州市、杭州市、宁波市等已在大面积推进智慧化标准泵房的建设；上海市则在2019年完成了2.2亿平方米居民住房的二次供水改造工作。而在经济欠发达地区城镇，老旧小区二次供水设施改造举步维艰，困难重重。因此，有必要在总结各地二次供水设施改造成功案例的基础上，借鉴不同地区二次供水设施改造与管理的成功经验，以保障供水安全为前提，以提高供水水质为目标，积极推广新技术、新产品、新材料在二次供水设施改造中的应用；进一步明晰二次供水设施的管理职责和分工界面，规范日常运行和维护的相关要求，提升二次供水设施的精细化和信息化管理水平，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于城镇民用与工业建筑生活用二次供水设施改造工程中的系统设计、施工安装、调试验收和运行维护、安全管理。

【条文说明】1.0.2  由于我国城镇供水管网普遍实行低压制供水方式，日常用水需要增压的行业和场所很多，所以，明确本规程仅适用于民用建筑（包括居住小区、公共建筑区等）与工业建筑生活用二次供水设施改造工程的设计、施工、安装、调试、验收、设施维护和运行管理。而不适用于管道直饮水、建筑中水、消防给水、空调循环水和工矿企业生产用水等用途的二次增压供水。

1.0.3  城镇二次供水设施改造工程中的系统设计、施工安装、调试验收和维护管理除执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】1.0.3  城镇二次供水设施改造工程的系统设计、施工安装、调试验收和维护管理除执行本规程外，尚应遵守的我国现行相关标准还有《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《二次供水设施卫生规范》GB 17051、《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 37892、《室外给水设计规范》GB 50013、《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《民用建筑节水设计标准》GB 50555、《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《二次供水工程技术规程》CJJ 140、《管网叠压供水技术规程》CECS 221等。

# 2  术  语

2.0.1  城镇二次供水

由市政给水管网进入小区及各单体建筑后的生活供水，统称为城镇二次供水，包括利用市政管网压力直接供水和二次加压供水。

【条文说明】2.0.1  本规程明确城镇二次供水泛指进入建筑小区红线后的生活供水设施，与《二次供水工程技术规程》CJJ 140等现行标准对二次供水的定义有所不同。主要是考虑到将小区红线范围内的室外埋地给水管道及泵房、水池（箱）、二次加压设备、室内管道、阀门等生活供水设施作为供水系统的一个整体，其中的每一个环节都直接影响到小区的供水可靠性和安全保障。在以往一些地方的二次供水改造过程中，将小区室外埋地管及利用市政管网压力直接供水的楼层与二次贮水加压之后的供水系统人为割裂开来，造成小区供水系统改造不同步，出现改造不彻底、供水系统改造优化方案考虑不全面等问题。

2.0.2  智能水表

集成有芯片、射频前端单元及芯片所需外围电路等通信模块，并具备无线通信功能的水表。

【条文说明】2.0.2  历史最悠久、使用时间最长、为大家所熟知的传统机械式水表由水流测量传感器、计算器和指示装置三大基本部分组成，不具有信号采集、数据处理、数据存储、远程传输等电子功能。

二十世纪九十年代，各种智能型水表及水表抄收系统开始在我国水表行业开展研发生产，并得到推广使用，先后经历了从第一代智能水表（智能水表1.0/带电子装置的机械式水表）、第二代智能水表（智能水表2.0/电子水表）到第三代智能水表（智能水表3.0/多参数智能水表）的演变。代表产品有IC卡水表、有线远传水表、电子水表、电子直读水表、电子远传水表、物联网水表和NB-IoT智能水表等。

智能水表的优点是量程比宽，可以实现高频次用水采集，支持大数据存储、远距离控制、远距离数据传输，以及水压、水温、余氯、浊度、环境温度等参数的感知和上传，适应多种水质要求，方便表具管理和用水调度。

2.0.3  水龄控制

通过采用电控阀门、液位控制阀和时控开关等来控制二次供水水池（箱）自动补水，实现水池（箱）贮水容量可调，达到控制水池（箱）贮水停留时间的一种水池（箱）进水控制方式。

【条文说明】2.0.3  二次供水水池（箱）内的贮水停留时间过长，将导致水中的余氯完全挥发。为避免水质恶化，有必要在二次供水系统中强调采用水池（箱）水龄控制措施。

2.0.4  数字集成全变频控制

泵组中的每台水泵独立配置数字集成水泵专用变频控制器，并通过现场控制网络CAN总线方式相互通信、联动控制，无需二次编程，通过显示屏实现泵组运行参数设定与调整，使两台及以上工作水泵同时、同步、同频率变频运行的控制方式。

【条文说明】2.0.4  自上世纪九十年代初期开始，我国城镇二次供水变频调速泵组电气控制技术先后经历了继电器电路微机控制单变频、局部数字化电路微机控制单变频及多变频和数字集成电路全变频等几个重要的发展阶段。

早期，泵组控制电路由一台通用变频器和以单片机、PLC可编程控制器等微型计算机为主控单元以及相应的外部继电器电路组合而成，供水设备通过变频器改变供电频率控制水泵电机转速以实现水泵转速和流量可调。在实际运行中，一套泵组通常只有一台水泵变频调速运行（单变频），泵组中的其它工作水泵则处于工频运行状态。随着系统用水量的增加或减少，水泵在变频——工频——变频的设定程序中转换（即加泵或减泵）时，新投入运行的水泵从零流量至变频软启动正常供水或退出运行的水泵从正常供水至零流量停泵通常都会存在一个时间差（36s～180s），引起系统流量和水压的跳跃、波动，甚至造成管网末端楼层瞬间断水现象。

中期，采用由一台或多台通用变频器（多变频）和半导体数字集成控制器组成的局部数字化控制电路，使泵组电气控制技术在主控制单元技术层面有了较大进步，有效解决了每台水泵在启动、停止时都可实现软启动，有利于消除水锤现象，设备故障率大为降低，提高了整机运行的安全性和可靠性。但由于整套设备主控制单元仍然只有一个，且外围继电器电路仍然存在，水泵的运行过程仍然需要通过继电器电路来辅助实现，其整机运行模式没有得到根本改变。

进入二十一世纪，国际知名水泵控制技术研究机构采用大规模数字集成技术，把变频调速、PID控制技术等变频调速供水设备所能涉及到的全部控制功能集成于一体，研制出当代最先进的全变频控制供水设备核心部件――数字集成水泵专用变频控制器，从而实现了水泵变频调速与智能控制一体化，使二次供水变频调速控制技术得到全新提升。水泵专用数字集成变频控制器既是变频器，又是控制器，整套供水设备无需再设控制柜；设备中的每台水泵均配置有专用变频控制器；每台水泵配置的变频控制器既相互独立又相互联动，使整套设备具有多个与水泵一对一相互匹配的变频和控制大脑，设备中所有水泵共享系统运行数据信息，联动均衡运行，克服工作水泵不在高效区运行现象。数字集成全变频控制可以实现泵组中的每台工作水泵均为变频运行，且不需要外部继电器电路，也不需要根据不同的供水工况现场进行程序指令编写；即使其中一台变频控制器发生故障，其它无故障的变频控制器仍然可以指挥设备中的水泵正常工作。

2015年，工程建设协会标准《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》CECS 393:2015颁布实施，二次供水数字集成全变频控制技术在我国得到快速推广和应用。

2.0.5  装配式SW不锈钢大模块水箱

- 采用S30408及以上材质单面或双面不锈钢板与热镀锌钢板用金属胶一次性模压拉伸成1m×2m或1m×3m的弧肋型大模块复合钢板，在施工安装现场采用螺栓组装而成的复合不锈钢水箱。

- 【条文说明】2.0.5  进入新世纪后，在我国城镇二次供水工程项目中，采用组合式S30408及以上材质不锈钢冲压标准板块的成品不锈钢水池（箱）较多。这类水箱组装时板块之间需要焊接，在后续使用过程中焊缝部位容易受到水中氯离子的腐蚀，导致水质二次污染，缩短水池（箱）的使用寿命。另外，用以增强用的水箱内部大小拉筋不方便日后清洗操作，且易滋生细菌、粘结污垢。

装配式SW不锈钢大模块水箱采用S30408及以上材质单面或双面不锈钢板与热镀锌钢板用金属胶一次性模压拉伸成1m×2m或1m×3m的弧肋型大模块复合钢板，再在施工安装现场采用不锈钢螺栓组装而成；模块与模块之间不需要焊接，无横向接缝；箱体刚性大，强度高，内部不需设置拉筋。

2.0.6  水箱自动清洗消毒设备

由二次供水设备或专用清洗供水设备供水，通过清洗水枪定期对水箱包括不锈钢生活水箱、钢板衬塑水箱、混凝土衬里水箱、玻璃钢生活水箱等或叠压供水设备中的稳流罐进行自动清洗和消毒的一种设备。

【条文说明】2.0.6  生活饮用水水池（箱）是二次供水系统中不可或缺的装置。无论是高位水箱，还是低位水池（箱），在使用过程中由水流带来的杂质、或因水质变化而形成的沉积物以及水箱本体材料所形成的锈蚀，都需要定期进行清洗。

长期以来，生活水池（箱）一般采用人工清洗方式，清洗时，先把水池（箱）内的水放空，操作人员进入水池（箱），依次刷洗水池（箱）内壁、顶盖和内底板。由于没有严格的操作工序要求，同时缺乏检验规则和检测标准，对于水池（箱）是否清洗、清洗过程是否到位以及清洗后的水池（箱）卫生是否达标？均无所遵循。尽管国内有部分省市及标准规范对水池（箱）定期清洗的时间有半年一次或每季度一次的要求和规定，但对于水池（箱）清洗质量却始终难以掌控。

本规程所指的水箱自动清洗消毒设备是现行团体标准《水箱自动清洗消毒设备》T/CECS 10125−2021中介绍的通过水雾喷头将消毒液雾状喷洒到水池（箱）内的顶板、底板和四壁，达到灭菌消毒效果，再用360°旋转高压水枪自动调节各方向角度喷射高压水流，将底板、四周壁板和顶板冲洗干净，从而保证生活用水安全卫生的生活饮用水箱自动清洗消毒装置。

3  基本规定

- 3.0.1  城镇二次供水设施改造全流程应包括二次供水系统及设施的现状调查、综合评估、设计、施工安装、调试与验收、运行维护、安全管理等环节。

- 【条文说明】3.0.1  城镇二次供水设施改造主要是针对既有设施，故改造项目实施前，现场调查和评估对改造方案的制定具有重要支撑作用。通过调查和评估可以对既有建筑（小区）的二次供水系统及设施的现状和存在的问题进行全面的摸排，以此确定改造的范围及可行性，最大限度的提升二次供水系统的安全保障和高效节能，为改造目标的制定、改造工程的设计和关键技术、重要设备的选用提供决策依据。

- 3.0.2  当城镇民用或工业建筑生活用水系统的水量、水压或水质达不到国家现行相关标准规定的要求时，必须对既有二次供水设施进行改造；当既有二次供水设施经综合评估后不能满足国家现行相关标准的要求时应进行改造；当既有二次供水设施经综合评估后基本能满足国家现行相关标准的要求，但其运行控制方式或主要设备需要优化、更新时宜进行改造。

- 【条文说明】3.0.2  根据中国城镇供水排水协会组织编制的《城镇水务2035年行业发展规划纲要》，为有效助力到2035年全国城镇水务行业基本实现现代化，基本建成人民放心饮水、清水绿岸、水患无虞的城镇水务现代化安全保障体系，形成人民舒心满意、基础保障有力的便民惠民服务格局，全面提升饮用水安全保障能力，居民用户龙头水压力达到0.08～0.10MPa，龙头水水质符合生活饮用水卫生标准，故本规程提出当既有二次供水设施供水水量、水压及水质达不到国家现行相关标准规定时必须进行改造，满足保障供水安全的基本要求。比如：供水系统设置有水箱，但由于水箱储水的水龄过长，导致龙头水水质不达标，就必须考虑通过系统优化或采取必要措施进行二次供水设施改造；对部分设施老化、材质不达标等影响供水水质的也必须进行二次供水设施改造。对于现状供水水压满足不了用户需求或无法达到2035年行业发展规划纲要制订的目标，影响到居民用水舒适性的也应进行改造；对于二次供水设施评估后达不到国家现行相关标准要求的应进行二次供水设施改造，比如老旧小区管材为镀锌钢管、灰口铸铁管、水泥管等应进行二次供水设施改造；有的虽然供水水质、水压能基本满足要求，但水泵设施老化、运行能耗过高，或因生活、消防泵房合用导致后期管理不便，及生活泵房环境卫生条件差、水表设置于

- 居民家中不利于智慧化管理等，可根据各地的实际情况安排进行二次供水设施改造。

- 3.0.3  二次供水设施改造不得影响城镇供水管网正常供水。

- 【条文说明】3.0.3  城镇供水安全涉及全社会的公众利益、社会稳定与安全，作为城镇供水局部组成部分的二次供水设施不能影响城镇整体供水管网的运行安全。由于二次供水系统选择不合理、设备质量不合格、工程施工质量不符合要求、验收不规范、运行管理不善等原因都可能对城镇供水管网水质、水量和水压造成影响。因此，涉及到二次供水工程建设与管理的各个环节必须严格执行国家有关法规与技术标准的规定，以确保城镇整体供水安全。

- 3.0.4  二次供水设施改造工程的现状调查、评估、设计、施工应由具有相应资质的单位承担。

- 【条文说明】3.0.4  由于城镇二次供水设施改造项目专业性强，且一般均为单独立项实施，为确保二次供水工程建设质量，承担前期现状调查、评估以及工程设计和施工的单位必须具有相应资质。承担二次供水设施改造项目设计和施工的单位应具备的资质可根据《建设工程勘察设计企业资质管理规定》（建设部令第93号）和《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）确定。

- 3.0.5  二次供水设施改造应遵循因地制宜、充分利用既有设施的原则。

- 【条文说明】3.0.5  由于我国幅员辽阔，各地方的供水系统及供水现状差异较大，且经济发展水平不一致，故其二次供水设施改造方案应根据当地实际情况因地制宜制定，对部分能满足正常使用要求的设施设备应尽量保留，以节约投资。

- 3.0.6  二次供水设施改造中采用的供水设备、管材管件、阀门及管路附件等应符合国家现行相关标准的规定和要求。涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。

- 【条文说明】3.0.6  在二次供水设施中，凡是与生活饮用水有直接接触的输配水设备、配件、水质处理剂（器）、防护涂料和粘合剂等统称为涉水产品。涉水产品的卫生性能直接关系到二次供水的水质安全，关系到人民群众的身体健康，因此，所有涉水产品均应符合现行国家相关标准的规定。

- 3.0.7  改造后的二次供水设施应有防回流污染措施。

- 【条文说明】3.0.7  二次供水系统易受污染的环节较多，为保证市政供水管网的水质安全，应采取防回流污染措施。比如：现状很多小区由于建造年份长，且大部分为物业部门负责管理，平时疏于维护，私拉乱接现象频发；有的小区生活垃圾收集房冲洗用水未采取设置真空破坏器等防回流污染措施，存在回流污染城镇自来水管网的风险。防回流污染应采取的具体措施详见现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的规定。

- 3.0.8  二次供水设施改造后的安全防范措施除应符合现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的规定外，还应符合下列要求：

1  二次供水设施中的增压泵房应独立设置，其出入口应设置入侵报警系统；

2  二次供水设施中的水池（箱）应有反恐的技防、物防及安全防范措施；

3  改造后的二次供水设施宜设置有远程监控系统，且宜与当地城镇公共供水调度系统相连接或预留有通讯接口。

- 【条文说明】3.0.8  现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140是2010年颁布实施的，对二次供水设施的安全防范措施规定不够具体，本条作了针对性的补充。

1  规定二次供水设施中的增压泵房应单独设置，不得与消防泵房、中水泵房、热水机房、空调机房等合用，且应在泵房出入口设置入侵报警系统。

2  二次供水设施中的水池（箱）应有远程监控及检修人孔盖板加锁等技防、物防措施，以及防冻、防曝晒、防雷击等安全措施。

3  为加强安保反恐措施，提升二次供水设施的安全防范水平，应在二次供水增压泵房配备门禁、摄像等安防设施和远程监控系统，并与当地城镇公共供水调度系统相连接或预留有通讯接口。

- 3.0.9  二次供水设施改造的抗震设计应符合现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981的有关规定。

- 【条文说明】3.0.9  根据现行国家标准《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981第1.0.4条“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计”这一要求，为了减轻地震破坏，防止次生灾害，避免人员伤亡，降低经济损失，应采取相应措施保证二次供水设施在地震灾后能尽快恢复其正常使用功能。

- 3.0.10  二次供水设备应有铭牌标识和产品质量合格证明等相关资料。

【条文说明】3.0.10  二次供水设备的铭牌标识应包括生产单位、注册商标、生产日期、出厂编号、执行标准、主要技术参数等内容；产品质量合格证明应包括质量技术监督部门的产品质量检测报告、出厂合格证及其他能证明产品质量的技术文件。

4  现状调查

## 4.1  一般规定

- 4.1.1  城镇二次供水设施在进行改造前，应对既有二次供水系统中的设备、设施及周边市政供水管网等进行现状调查和评估。

- 【条文说明】4.1.1  城镇二次供水设施改造前的现状调查对后期的评估和改造方案的制定及技术方案的选择具有重要的支撑作用。由于现状建筑（小区）二次供水设施的使用状况、运维保养状况等均会存在很大的差异，故每个改造项目均需要分别调查二次供水设施状况，为后面的二次供水改造方案确定做到一项目一策提供依据。

- 4.1.2  现状调查应包括收集拟改造二次供水设施的竣工图纸、技术文件、设施设备的技术参数、运行状况、维修记录及最近两年用水量数据、设施设备存在问题等。

- 【条文说明】4.1.2  调查收集拟改造二次供水设施的竣工图纸、技术文件、设备的技术参数、设备的运行记录、维修记录是了解既有二次供水设施状况的一个重要手段；近两年用水量数据是为后期改造评估和方案制订提供重要的数据支撑。

- 4.1.3  当缺乏拟改造二次供水设施的相关图纸资料时，应采取现场测量和物探等方法查明二次供水设施及管网的实际情况。

- 【条文说明】4.1.3  由于拟改造二次供水设施所在的建筑（小区）建设年代相对久远，无法收集到相关竣工图纸或资料不全时，可结合现场查勘、测量、物探等技术手段对相关图纸进行完善。

## 4.2  二次供水系统

- 4.2.1  应调查拟改造二次供水设施所在小区（或楼宇）的建筑物类型、建设年代、建筑面积、建筑高度、楼层数、用水户数（和用水人数）等基本信息。

- 【条文说明】4.2.1  需要调查收集拟改造二次供水设施所在小区（或楼宇）的相关基本信息；建筑物类型主要是指住宅、医院、学校、酒店、办公、宿舍、体育馆、图书馆、博物馆等公共建筑或其他工业建筑等。

- 4.2.2  应调查拟改造二次供水设施的现状供水系统形式：市政管网水压直供、水箱供水、水泵——水箱联合供水、变频调速供水、叠压供水等。

- 【条文说明】4.2.2  自上世纪五十年代后期开始，六十多年来，我国二次供水系统

- 采用的供水方式主要有增压设备和水塔、高位水池（箱）联合供水，以及气压供水、变频调速供水、管网叠压供水等。由于本规程在术语中已将城镇二次供水的定义延伸为小区（或建筑楼宇）红线范围内的全部供水设施，包括由市政管网压力直供的多层建筑和高层建筑的底部楼层。

## 4.3  水池（箱）

- 4.3.1  应调查水池（箱）的设置位置、周边环境、有效容积及外形尺寸、材质、人孔位置、补水方式及溢流、放空管等附属设施、供电电源情况等。

- 4.3.2  当发现钢筋混凝土水池（箱）已存在裂缝、倾斜、结构性损伤现象时，应由相关专业机构进行检测。

- 【条文说明】4.3.2  我国各地城镇老旧小区这类情况较多，.2

- 原有水池（箱）为钢筋混凝土结构，且有与建筑墙体共用池（箱）壁的情况，存在结构安全隐患，故在发现结构性破损时应由有资质的专业机构进行检测和评估。

## 4.4  水泵房

- 4.4.1  应调查水泵房周边环境、泵房内环境卫生及装修情况、泵房内设施材质及运行状况、测定水泵房的运行噪声以及收集居民对水泵房运行噪声的问题反馈；泵房内是否有污水管道通过，生活给水泵房是否与消防、空调冷却、中水等其他设备用房合建等。

- 【条文说明】4.4.1  增压泵房是整个二次供水设施的心脏，泵房的环境卫生，以及泵房内的水池（箱）如没办法做到密闭，将直接影响到供水系统的水质安全，所以在这里提出水泵房调查应该包含泵房的环境卫生及装修情况。另外，很多地方老旧小区由于建设年代久远或受当时建设条件所限，泵房直接与居住用房毗邻设置，水泵运行噪声导致居民投诉情况时有发生；故在现状调查时应走访居民住户征询意见。

- 4.4.2  应调查增压水泵的供水范围和运行控制方式。

- 【条文说明】4.4.2  有的小区因范围很大，往往不止一个泵房，且由于分期建设导致存在多种供水方式，故调查时要将每个泵房的供水范围及供水方式摸排清楚。

- 4.4.3  应调查增压水泵型号、性能参数、台数、生产厂家、投入运行时间；水泵实际运行流量、进出口压力及输入功率、水泵实际运行情况。

- 4.4.4  应调查泵房内管道阀门的现状配置情况。

- 4.4.5  泵房内其他附属设施的调查应包括以下内容：

1  调查泵房内水池（箱）消毒设施的设置情况；

2  调查水泵房排水设施的设置情况；

3  调查水泵房供配电系统的设置情况；

4  调查泵房用电设备的安全接地设置情况；

5  调查泵房网络通讯设施的设置情况。

- 【条文说明】4.4.5  本条提出泵房现状调查应包括网络通讯设施的设置情况，主要是考虑泵房改造时采用远程智能化控制、智慧化管理的升级需要。

- 4.4.6  泵房内的安防设施调查应包括以下内容：

1  泵房是否为独立设置，有无建筑围护结构；

2  泵房是否设置有入侵报警系统；

3  泵房内的储水装置是否设置有反恐的技防、物防安全防范措施；

4  泵房是否设置有远程监控系统，是否与城市公共供水调度系统联网。

4.4.7  应调查是否有水质在线监测、水泵运行数据采集等智能化监测与控制措施。

## 4.5  小区室外给水管网

- 4.5.1  应调查小区管网的敷设方式、管路走向布置、管径、材质、阀门及阀门井、历年维修记录等。

- 4.5.2  应调查小区给水总引入管的位置及水表、阀门、防回流污染装置的设置情况。

## 4.6  室内管道及水表

- 4.6.1  应调查室内管道的走向、位置、管道材质、管径、维修记录及是否有改造安装空间、住户对龙头水压的反馈意见。

- 4.6.2  应调查室内管道的防冻保温情况。

- 4.6.3  应调查用户水表的种类、设置位置及居住建筑是否为一户一表。

- 4.6.4  宜调查有代表性住户的用水水量情况（如收集近三年的用水量数据）。

5  综合评估

## 5.1  一般规定

- 5.1.1  城镇二次供水设施改造现状调查后的评估应考虑项目现状、改造需求、改造模式、运维管理等要求。

- 【条文说明】5.1.1  城镇二次供水设施改造前的评估对改造方案的制定和技术路线的选择都具有重要作用。通过对建筑（小区）改造前的二次供水设施各方面现状的局部或全面评估，有助于确定建筑（小区）二次供水设施改造的潜力和可行性。系统分析二次供水设施改造需求及后期运维管理要求，将为改造规划、技术设计及改造目标的确定提供重要依据。

- 5.1.2  评估应在了解二次供水设施改造项目所在区域的市政供水规划及周边市政管网运行情况的前提下进行。

- 【条文说明】5.1.2  建筑（小区）二次供水系统应与其所在区域市政供水规划相适应，比如有的区域市政管网压力因长期偏低、供水部门已经有规划要建设中途加压泵房，建筑（小区）二次供水设施就可根据规划制定合适的改造方案。了解周边市政供水管网及压力，有利于判断决策是否有条件充分利用市政管网压力采用叠压供水方式。

- 5.1.3  评估应依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《城镇给水排水技术规范》GB 50788、《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《住宅建筑规范》GB 50368和现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的相关规定和要求进行。

- 5.1.4  城镇二次供水设施改造评估阶段应出具评估报告，评估报告宜包括下列内容：

1  项目概况；

2  评估依据；

3  评估目的；

4  评估内容；

5  评估过程和结果；

6  评估结论与项目实施建议。

- 【条文说明】5.1.4  城镇二次供水设施改造项目评估报告，其主要内容应涵盖建筑（小区）概况、评估依据和内容、评估过程和结果、评估结论与项目实施建议。二次供水设施改造项目的评估结论，应基于对既有建筑（小区）现状的局部或全面评估工作得出，应明确建筑（小区）是否需要进行二次供水设施改造，并给出具体的改造建议。

## 5.2  二次供水设施评估

- 5.2.1  对二次供水设施改造项目的综合评估应包括以下内容：

1  现有二次供水设施设置和运行的合理性评估，包括供水流量、供水方式、系统分区、计量装置、末端水压等。

2  生活给水系统是否与消防给水系统合用一套管网。

3  对二次供水设施的进、出水水质检测报告进行分析判断。

【条文说明】5.2.1  对二次供水设施改造项目的综合评估应全面、客观，其主要内容应包括以下三个方面：

1  根据《建筑给水排水设计标准》GB 50015要求：（1）应充分利用城镇给水管网压力直接供水；（2）当城镇给水管网的水压或水量不足时，应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方式；（3）当城镇管网水压不足，选择采用叠压供水方式时，应征得当地供水行政主管部门及水务部门的批准认可；（4）给水系统的分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节水、节能等因数综合确定；（5）存在不同使用性质或计费有差别的给水系统，应选择采用相互独立的给水管网。

关于末端用户的供水压力，现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015、《住宅设计规范》GB 50096等只是明确应“满足卫生器具工作压力要求”而未做定量的规定，而部分省市的地方标准却作了详细规定。如：上海市《住宅二次供水技术标准》DG/TJ 08-2065-2020第3.3.2条及3.3.3条对住户表前水压明确要求“二次供水新建工程入户水表前的静水压力不应小于0.1MPa，当顶层为跃层时，则不应小于0.13MPa”，当“条件受限时，现有二次供水改建后的入户水表前最低静水压力不应小于0.05MPa。由于客观条件限制，压力不能满足0.05MPa时，经评估允许采用局部增压措施”；甘肃省地方标准《住宅设计标准》DB 62/25-3011-2002第10.1.6条要求“每户水表前的静水压力不宜小于50kPa，当顶层为跃层时，表前静水压力不宜小于80kPa”；浙江省《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》DB 33/T 1171-2019第4.2.3条规定“进户管（或配水横管）静水压力应在0.1MPa ~ 0.35MPa之间”。根据中国城镇供水排水协会组织编制的《城镇水务2035年行业发展规划纲要》，在其表1-1“行业发展规划主要指标”明确2035年规划目标龙头水压力为0.08 ~ 0.1MPa。

2  生活给水系统与消防给水系统合用一套管网主要是指增压后生活与消防合用管网的情况，由于消防用水管段里的水平时基本不流动，水质难以保证，容易造成生活用水受到污染，且生活及消防设施管理权属不同，容易造成职责不分，在这种情况下的评估结果应该是进行整改。而对于小区室外埋地低压生活消防合用管网则不属于这种情况。

3  对二次供水设施进、出水进行水质检测，以判断供水水质是否合格，分析供水水质存在问题的原因所在，是二次供水设施改造项目综合评估的重要内容。供水水质检测至少应包括色度、浊度、嗅味、肉眼可见物、pH值、大肠杆菌、细菌总数、余氯等，取水点宜设在水池（箱）出水口和用户水龙头等管网供水末端出水口。

- 5.2.2  对水泵房的评估应包括以下内容：

1  泵房卫生环境评估。包括泵房内墙壁、地面防水防潮措施，泵房的上部楼层是否设置有厕所、浴室、污水污物处理间等生活、生产类污染源，泵房内是否存放有易燃、易爆等可能引发火灾的物品及与泵房用途无关的杂物堆放等；

2  泵房声环境评估。可依据现行国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529及《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531、《声环境质量标准》GB 3096对泵房声环境进行检测评估；

3  泵房安防措施评估。包括泵房安防监控、门禁、外部入侵报警系统设置等；

4  泵房设备设施评估。主要内容应包括：

1）泵房内管路管材、管件是否老化或是否符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015或现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的规定，管路阀门、倒流防止器、稳流补偿器、真空抑制器、过滤器及其连接管段等部件的材质是否采用卫生、耐腐蚀材料；

2）增压设备中过流部件材质的卫生要求是否符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定，是否有卫生检测报告；

3）水泵电机能效是否符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613规定的Ⅱ级能效标准的要求；

4）水泵是否符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评估值》GB 19762规定的能效及节能评价要求，是否有产品合格证，实际运行中是否节能；

5  日常运行安全评估。包括水池（箱）防溢流技术措施、高低液位报警以及泵房排水设施启、停泵措施等。

【条文说明】5.2.2  水泵房应根据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的规定进行综合评估。

- 5.2.3  室内、外给水管网评估。应包括管道使用年限及日常使用情况、供水管网管材、管件的材质及管网漏损情况等内容。

- 【条文说明】5.2.3  室外埋地管网包括增压泵前的低压供水管网及增压泵后的加压供水管网，主要评估供水管材是否符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140的规定；同时需要根据管网漏损及维修情况判断管道是否需要进行全面改造或者局部改造。

- 5.2.4  屋顶水箱评估。应包括水箱设置环境、水箱材质、水箱结构形式、贮水水质、水箱卫生状况及水箱维护安全等方面。

- 【条文说明】5.2.4  对于屋顶水箱，不仅需要对其设置环境、材质及卫生状况进行评估，还要对后期水箱清洗维护是否方便及是否有安全措施进行评估，尤其是对于部分老旧小区维修时需要高空作业的，应判断是否存在安全隐患；另外，对于水箱供水如存在水箱容积偏大及生活消防合用等情况，则需要通过水质检测手段来判断其是否满足水质卫生要求。

6  设计

## 6.1  一般规定

- 6.1.1  二次供水设施改造设计应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015及现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140等的有关规定。

- 6.1.2  二次供水设施改造设计应依据现场调查及评估情况制订改造方案。

- 【条文说明】6.1.2  在进行二次供水设施改造设计前，按要求已对二次供水设施的运行状况进行了现场勘查和实地调研，且充分了解了项目所在区域的供水规划、市政给水条件、水资源状况、气候特点等，即可着手制订具体改造实施方案。

- 制定二次供水设施改造方案是整个设计阶段的前期重要环节，是设计人员捋清设计思路、制定好设计方案的必要过程。

- 二次供水设施改造方案的制定宜包括以下内容：

- 1  现有二次供水设施的运行状况、存在的问题，管道设备使用年限、使用状况、近两年用水量数据统计分析。

- 2  根据二次供水设施评估报告合理确定拟采用的供水方式；

- 3  根据现状及评估结论确定泵房改造实施方案，包括泵房是否需要新建，是否需要进行生活、消防泵房分离改造，泵房是否需要异地新建，泵房环境卫生、排涝设施提升改造，水泵节能优化选型改造、水池（箱）优化改造、泵房智能化控制和智慧化管理升级改造、水池（箱）消毒设备增设改造等；

- 4  小区室外管网优化改造，楼宇室内立管及水表外移及智能水表更新改造；

- 5  管道、阀门及管路附件防冻保温改造等。

- 6.1.3  二次供水设施改造后的水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

- 6.1.4  二次供水设施改造项目的设计供水量应在现状调研用水量数据的基础上经科学分析后确定；其中的管网漏失水量和未预见水量当无相关资料数据时，可按最高日用水量的8% ~ 12%确定。当无现状调研用水量相关数据时，可按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015中的要求确定。

- 【条文说明】6.1.4  由于二次供水设施改造是对既有建筑（小区）供水系统进行改造，鉴于建筑（小区）供水设施已经使用运行多年，其用水人数及用水规律已趋平稳，为了更加准确的推算小区的日用水量，宜在参考分析经调查摸清的往年用水量数据来确定小区二次供水设施改造项目的设计供水量。

- 6.1.5  二次供水设施改造项目的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。二次供水设施改造后的最大工作压力必须满足住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa、非住宅建筑入户管压力不宜大于0.35MPa的要求。

- 【条文说明】本规程二次供水设施改造后的最大工作压力应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.4.5条的规定，即：住宅入户管供水压力不应大于0.35MPa，非住宅建筑入户管压力不宜大于0.35MPa。

- 6.1.6  生活给水系统用水点处供水压力不宜大于0.20MPa，且不应小于0.10MPa。

- 【条文说明】6.1.6   本条规定，是为了满足现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.4.4条的要求。考虑到卫生器具的工作压力在该《标准》表3.2.12里大部分均为0.1MPa，结合中国城镇供水排水协会组织编制的《城镇水务2035年行业发展规划纲要》提出的目标龙头水压力0.08MPa ~ 0.10MPa，故本《规程》明确生活给水系统用水点处供水压力（即龙头水压）不应小于0.10MPa。

- 6.1.7  二次供水设施的改造设计应考虑原有建（构）筑物的荷载许可及整体安全性。

- 【条文说明】6.1.7  由于城镇二次供水设施现状存在屋顶水箱为生活、消防合用情况或钢筋混凝土结构形式，在改造过程中为了生活、消防设施分离需要增设屋顶水箱或者需将原有水箱拆除重建等涉及到对屋面结构荷载变化，应在由结构专业进行复核计算的基础上稳妥确定改造方案。

## 6.2  二次供水系统

- 6.2.1  二次供水设施的改造设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。

- 6.2.2  二次供水设施的改造应满足安全使用和节能、节地、节水、节材的要求，并应符合有利于保护环境、施工安装、操作管理、维修检测和运行监控等方面的要求。

- 6.2.3  二次供水设施改造应从供水水量、水压、水质等保障安全供水方面及现场条件经技术经济比较后合理选择改造后的二次供水系统；有条件时宜充分利用市政供水管网的水压直接供水；当现状供水系统不能满足用户供水压力及水量要求时，应增加设置二次供水加压泵房，并优先采用变频调速供水方式，在有条件的地方也可以采用叠压供水方式。

- 6.2.4  当选择采用叠压供水方式时应符合下列规定：

1  严禁采用无任何补偿措施直接从管道中抽水的叠压供水方式；

2  当采用叠压供水方式时，技术方案应经当地供水企业审核认可并备案；

3  叠压供水应满足现行团体标准《管网叠压供水技术规程》CECS 221的有关规定，叠压供水设备的技术性能应符合现行国家、行业标准的规定。

【条文说明】6.2.3、6.2.4  结合“十三五”水专项“金泽水库原水水处理工艺优化与安全输配技术研究与应用”等课题研究成果，饮用水经二次供水设施后，随停留时间的增加，余氯有所衰减，对比市政直供、水池（箱）变频泵联合供水、水池水箱联合供水三种模式的余氯衰减情况：市政直供＜水池（箱）＋变频增压＜水池＋水箱，相应的HPC则显著升高（超过500CFU/mL），与总氯存在显著负相关性（见图1）。调研结果表明，屋顶水箱超标风险最高，水池存在部分超标现象，直供仅在夏季偶尔出现超标情况。从水质总体情况来看，市政直供模式最优，其次是水池（箱）与变频增压联合供水模式，最后是水池＋水箱联合供水模式。

图1  三种供水模式余氯衰减程度对比图示

因此，当市政供水管网的供水压力不能满足用户需求时，为保证水质，应尽量减少二次供水系统中的敞开环节，故推荐优先采用变频供水方式。

另外，管网叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式，目前，叠压供水设备的名称很多，如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等，这种供水方式和设备具有两大特征：①设备吸水管与城镇供水管道直接连接；②能充分利用城镇供水管网的原有压力，在此基础上叠加尚需的压力供水。叠压供水具有不影响水质、节能、节材、节地、节水等优点，同时也存在回流污染、影响城镇供水管网水压、没有储备水量等隐患。由于叠压供水方式的特殊性，必须综合考虑城镇供水管网供水能力、用户用水性质和叠压供水设备条件，在确保城市整体供水安全的前提下，有条件地推广应用这种供水方式：

1  当用户所在区域的供水管网压力低于当地规定可采用叠压供水方式区域的最低供水压力标准时，不应采用叠压供水方式，以避免对周边地区城镇供水管网直接供水的用户正常供水造成影响；

2  城镇供水管网压力不稳定、波动过大的地区，因设备直接从供水管网吸水加压进行二次供水，势必加剧城镇管网压力的不稳定性，同时也会造成叠压供水设备经常停机，有悖于城镇供水管网供水和二次供水持续、稳定供水的原则，不应采用叠压供水方式；

3  特大型居住小区、宾馆、洗浴中心等用水量大、用水高峰集中的用户，为避免叠压供水设备短时间、大量直接吸水造成对周边地区用户正常用水的影响，不应采用叠压供水方式；

4  叠压供水方式大部分没有储水设施或储水量有限，为避免一旦因城镇供水管网维修、故障抢修停水时因为二次供水没有备用储水造成停水，或因城镇供水管网压力降低造成叠压供水设备停机，因此，要求确保不间断供水的用户不应采用叠压供水方式；

5  医疗、医药、造纸、印染、化工行业和其他可能对市政供水管网造成回流污染危害的相关行业与用户，不应采用叠压供水方式。虽然叠压供水设备采取了防倒流污染措施，但是一旦防回流污染措施失灵，发生回流污染的情况，将对公共用水安全造成不堪设想的后果；

6  在采用叠压供水方式时，选用的叠压供水设备应当具备对压力、流量和防回流污染的控制能力，以确保城镇供水安全。

- 6.2.5  原有二次供水设施设有中间水箱且建筑高度不超过100m的高层住宅宜取消中间水箱，并应按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015的相关条文要求复核高区水箱的有效容积及增压水泵的性能参数。

- 【条文说明】6.2.5  我国改革开放初期高层建筑刚刚兴起的时候，由于没有与之相匹配的承压能力高的管道及性能可靠的减压装置等原因，存在部分高层建筑通过中间水箱减压供水的情况。比如上海当时有一些24～30层的建筑，在13层或15层设置一座中间水箱，上部楼层采用屋顶水箱供水，下部楼层采用中间水箱供水。且由于住宅建筑普遍层高较低，而中间水箱占地又较大，故不利于水箱清洗，水箱水质很难得到保障。同时，由于水箱补水时水流噪声较大，直接影响邻近居民的生活。现在，变频供水技术、管道减压阀技术已经非常成熟，故对这类建筑可经评估后进行改造，取消中间水箱。

- 6.2.6  当高位水箱采用水泵加压进水时，应设置水箱水位自动控制水泵启、停装置；当一组水泵供给多个高位水箱进水时，宜在各个水箱进水管上装设电讯号控制阀，由水箱水位监控设备实现自动控制。

- 【条文说明】6.2.6  在上海城区，存在诸多上世纪80年代至90年代建设的多层住宅小区，这些小区每个单元屋顶均设置有一个屋顶水箱，水箱容积较大，其供水主要是通过夜间市政水压进行补水。后来，随着周边地块的逐渐开发，居住人口的不断增加，市政供水管网满足不了夜间补水压力的要求，故很多小区又增设了加压泵房；但由于当时受技术及产品的限制，屋顶水箱补水只能通过定时人工启泵来控制，导致日常管理非常不便，且不能根据每个楼栋的用水情况来进行各自补水，又造成很多水箱长期水龄较长的现象。故针对这种情况，应结合区域供水规划确定是否可以改为变频增压供水的方式，如果不行则宜改为自动补水的方式，即在每个水箱设置水位传感器，通过水位监控仪实现水箱水位自动控制。

- 6.2.7  二次供水设施改造宜设置余氯（总氯）、浑浊度、pH等水质在线监测仪表。

- 【条文说明】6.2.7  为便于掌握二次供水设施的水质情况，使水质突发事件能够得到及时处置，在二次供水设施改造中推荐设置水质在线监测仪表。

## 6.3  水泵房

- 6.3.1  二次供水设施改造项目中的水泵房设置应符合下列规定：

1  泵房应设置在专用的房间内，生活水泵房宜与消防水泵房分开设置，独立供水，单独计量。对于现状生活、消防泵设置在同一房间的宜采用硬隔断进行分隔，分隔后的消防泵房必须满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的要求，且应有直接对外的出口；

2  生活给水泵的运行噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 和《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的规定。对无法满足要求的泵房，应采取隔振降噪措施。当通过采用隔振降噪措施仍不能满足要求的应重新选址建设；

3  新建生活给水泵房应设置在靠近用水量相对集中区域处。当部分老旧小区没有新建泵房位置条件时，可采用户外一体化智慧集成泵房、埋地式箱泵一体化供水设备和小型智慧一体化供水设备等；

4  泵房内进、出水管宜设置压力、流量监测仪表。

【条文说明】6.3.1  在二次供水设施改造项目中，增压水泵房需要改造的情况是比较普遍的。

1  要求消防泵房与生活泵房分开设置，主要考虑后期生活泵房将由供水企业管理，而消防泵房则通常由物业负责管理，分开设置有利于后期维护；

2  隔振降噪措施包括水泵基础安装减振器、水泵进出水管设置伸缩节、管道安装采用弹性支吊架等。对环境噪声有较高要求的建筑物内水泵房，还可考虑做隔声吸音处理，如采用吸声性能好的材料用于泵房内墙装饰，对泵房的墙面、顶板进行吸音处理。当通过上述隔声降噪措施仍不能满足要求时，则应考虑重新选址建设泵房。

3  对于部分老旧小区或单体楼宇因供水压力不足、需通过增设泵房加压供水，而又无条件建设永久泵房，则可考虑在室外采用一体化智慧集成泵房、埋地式箱泵一体化供水设备，或专为城镇老旧单体楼宇二次供水改造量身定制的小型智慧一体化供水设备。

- 6.3.2  二次供水设施改造水泵选用时的流量与扬程复核计算应符合下列规定：

1  当采用变频调速供水方式时，应按现行国家标准《建筑给排水设计标准》GB 50015的要求计算设计秒流量；

2  当采用管网叠压供水方式时，应按现行团体标准《管网叠压供水技术规程》CECS：221的规定确定设计流量；

3  当采用水泵——水箱联合供水方式时，如高位水箱有效容积按不小于最大时用水量的50% 确定，则泵组流量应按不小于最大时用水量计算；如高位水箱有效容积为日用水量时，则泵组宜按2～4小时补满水箱进行流量计算。

- 6.3.3  二次供水设施改造项目中的增压设备选型应符合下列规定：

1  水泵选用应根据复核计算后的系统用水参数进行优化选择；

2  选用的水泵应技术性能参数先进、经济指标合理；

3  水泵应选用耐腐蚀高效产品，过流部件或泵体是铸铁材质的水泵应予更换；水泵除底座及电机支架外，均应为不锈钢S30408及以上材质；水泵叶轮、壳体内壁以及密封圈等过流部件所用材料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的要求；

4  水泵的性能应符合现行国家标准《离心泵技术条件(I类)》 GB/T 16907、《离心水泵技术条件(III类)》GB/T 5657的规定，水泵的效率应不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762规定值；

5  水泵应配套能效等级较高的电机，可采用全封闭风冷、水冷鼠笼式异步电机或永磁同步电机等。电机防护等级不应低于IP55，绝缘等级不应低于F级，电机外壳宜采用烤漆工艺；

6  水泵的运行噪声应符合现行国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529规定的B级要求，运行时的振动应符合现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531中的B级要求，并具有相应的水泵质量检测报告；

7  当水泵机组采用变频控制方式时，水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端。每台水泵宜独立配置变频器，且宜优先选用数字集成全变频控制方式；数字集成全变频控制供水设备的选型应符合现行国家标准《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 37892和现行团体标准《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》CECS 393的规定。叠压供水设备的选型应符合现行国家标准《管网叠压供水设备》GB/T 38594及现行团体标准《管网叠压供水技术规程》CECS 221的相关要求；

8  水泵机组应设置备用泵，备用泵的供水能力不得小于单台最大运行水泵的供水能力；

9  水泵应自灌式吸水，当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水措施。

【条文说明】6.3.3  近年来，我国二次供水增压设备的产品种类、技术性能、控制方式和制造工艺都有了很大的提升，为了保证系统运行可靠及高效节能，本条对二次供水设施改造项目中的增压设备选型作出相应规定。

3  对生活水泵各部材质和制造工艺提出较高要求，如水泵叶轮应采用不锈钢冲压一次成型和机器人激光无缝焊接技术，且要求水泵整体均应采用S30408不锈钢及以上材质。水泵底座可选用不锈钢、铸铁等材料，但由于不锈钢与铸铁、碳钢等含碳量较高的金属直接接触会产生电位差腐蚀，故当不锈钢水泵底座为铸铁材质时应采用阴极电泳防腐处理等防止电化学腐蚀的措施。

5  鼠笼式异步电机效率应满足现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB 18613-2012中2级能效、永磁同步电机效率应满足《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013中1级能效的规定。

6  参照现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140-2010对居住建筑二次供水设施水泵选用的规定，考虑到水泵在运行一定年限后会出现部件磨损，导致运行噪声增大，故本规程要求二次供水设施改造项目中选用的水泵，不论是居住建筑，还是公共建筑，其运行噪声均应符合现行国家标准《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529规定的B级要求，运行时的振动均应符合现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531中的B级要求。

7  由于早期变频调速泵组控制电路由一台通用变频器与主控制单元以及相应的外部继电器型电路组合而成，所以在实际运行中，通常只能实现单台水泵的变频调速运行，泵组其他工作水泵则处于工频运行状态，故不推荐采用这种单变频控制方式。中期的一对一多变频技术虽然可以做到每台工作泵均为变频调速运行，但整机主控单元仍然只有一个，且外围继电器电路仍然存在，水泵的运行过程仍然需要通过继电器电路来辅助实现。而数字集成全变频控制技术每台水泵均各自独立配置一个将变频调速与控制功能集成为一体的数字集成水泵专用变频控制器，可以实现每台水泵均为变频运行，且不需要外部继电器电路，也不需要根据不同的供水工况现场进行程序指令编写；即使其中一台变频控制器发生故障，其他无故障的变频控制器仍然可以指挥设备中的水泵正常工作，泵组运行更可靠、更节能，故推荐采用数字集成全变频控制方式。

9  非自灌吸水的水泵要实现自动控制比较困难，整个系统的供水安全性难以得到保证，所以不宜采用。

- 6.3.4  二次供水设施中的泵房装修改造应符合下列规定：

1  泵房地面宜铺设浅颜色防滑地砖，设备基础顶面及四周侧面宜铺设面砖或涂刷环氧树脂漆，泵房内墙面应采用具有防水性能的环保墙面漆或粘贴面砖；

2  泵房应有良好的采光或照明，工作面混合照度应不小于200 lx，其他部位照度应不小于100 lx。泵房灯具应为防水防潮型，照明控制开关应设置在泵房内墙上；

3  泵房及周边5m范围内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品，且泵房内不应有污水和废水管道穿越，当不可避免时，应采取污水管道移位或采用设置夹层等防护措施；

4  泵房应采用防火防盗门，其规格尺寸应满足搬运最大设备需求，并设置不低于30cm的活动门槛；窗户及通风孔应设置不锈钢防护格栅式网罩，并应设有防蚊蝇、防尘、防鼠等措施。

【条文说明】6.3.4  泵房是二次供水设施中水质保障的核心区域，要求泵房及周边5m范围内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品，且泵房内不应有污水和废水管道穿越。

- 6.3.5  二次供水设施中的泵房排水改造应符合以下规定：

1  泵房应设置排水设施。当采用提升泵排水时，应设置备用水泵，排水泵应按水池（箱）溢流、泄空水量与排入集水池的其他排水量中大者选取排水泵流量，且具有排水泵自动控制和故障报警功能；

2  泵房内应独立设置排水沟，以不小于0.01的坡度坡向排水设施，排水沟上宜设置不锈钢篦子。

【条文说明】6.3.5  为保证泵房的运行安全及不受周围环境的影响，要求泵房设置独立的排水和防淹报警设施。

- 6.3.6  二次供水设施中的泵房安防系统改造应符合以下规定：

1  泵房应设置视频监控系统，并宜与小区（或楼宇）监控中心联动；

2  视频监控应采用低照度、高分辨率摄像头，摄像头监控区域应安装应急照明灯，实现非正常进入泵房（包括水池人孔）的入侵报警，并具备声光报警功能；

3  泵房宜设置独立式生物识别门禁系统。

【条文说明】6.3.6  二次供水设施中的水质安全是城市供水安全保障体系的重要组成部分，应在泵房配置门禁、摄像等安防设施，并运用密码、指纹或人脸等身份识别技术，在二次供水设施改造中同步进行，以实现二次供水安防工作规范化、常态化管理，确保安全。

- 6.3.7  二次供水设施中的供配电系统改造应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的相关要求，并符合以下规定：

1  民用建筑中生活给水泵房的用电负荷等级应按现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348附录A确定；

2  泵房配电系统宜配备多功能电量监测仪表，分路采集泵组、监测、照明等模块的实时用电数据；

3  泵房供配电系统应严格按国家有关标准的要求做好各部分接地，接地电阻不应大于1Ω；

4  泵房用电设备应设置防雷、保护接地装置，并应符合现行国家标准《电气控制设备》GB/T 3797的有关规定；

5  泵房电气控制设备的金属外壳及泵房内各类金属支架、金属管道等均应做等电位联结，并应符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050的有关规定；

6  泵房内电气控制系统电源以及重要测量仪表的外接线缆输入端应设计安装防浪涌保护器，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343 的有关规定；

7  泵房电气控制系统应具有抗干扰和谐波消除措施；

8  泵房电气设备中带电电路之间及带电零部件或接地零部件的电气间隙应大于4mm，爬电距离应大于6mm，并应符合现行国家标准《电气控制设备》GB∕T 3797的有关规定；

9  泵房电气及自动控制系统应具有抗干扰能力；

10  电气控制柜进线孔应采用防火泥封堵，控制柜前应配置绝缘橡胶地毯；

11  泵房动力线及信号线穿线管应分管预埋，当采用桥架敷设安装时，桥架内的动力电缆和信号线缆应分隔铺设，防止串电干扰。

- 6.3.8  二次供水设施改造项目中选用的户外一体化智慧泵房应符合以下规定：

1  应具备隔热、耐腐、隔声、占地面积小等特点；

2  泵房箱体内外面不锈钢板应采用S30408及以上材质，板材厚度不应小于1.5mm。主体框架结构应采用槽钢25＃B及以上钢骨架材质。不锈钢板表面宜为拉丝或亚光，槽钢表面应采用防腐、耐腐工艺处理；

3  泵房箱体应有保温及隔热措施，保温及隔热厚度应根据项目所在地的气候条件确定；

4  泵房内应具备检修、维修供水成套设备的空间或具备现场拆卸壁板进行检修泵房的条件。泵房内的管道、阀门、设备应直观可见，便于操作和查看，管道上应具有水流方向的标识；

5  泵房宜具备安防、水浸、空调、环境温度湿度监测以及供水流量监测、压力监测、消毒、水质在线监测等功能。

## 6.4  室外给水管网

- 6.4.1  二次供水设施改造范围应包括小区红线范围内的埋地生活给水管，含市政管网水压直供及水泵加压后的供水管道。

- 【条文说明】6.4.1  本条明确二次供水设施中的室外给水管网包括小区红线范围内的所有埋地生活给水管道，除以往习惯认识上的二次增压生活给水管以外，还包括本规程扩展延伸的由市政管网水压直供的生活给水管道。

- 6.4.2  小区室外给水管道的布置应符合下列要求：

1  室外给水管道应沿小区内道路敷设，主干管线宜平行于建筑物外墙轴线敷设在人行道、慢车道或绿地草坪下。管道外壁距建筑物外墙面的距离不宜小于1.0m，且不得影响建筑物基础；

2  对于消防泵房加压出水管与生活给水泵房加压出水管共用一套管道的室外给水埋地管，应进行分离改造，且宜重新敷设生活给水管，将原有合用给水管道作为消防专用管。

- 【条文说明】6.4.2  根据从全国各地收集反馈的资料，确实存在小区二次增压生活给水管道与消防给水管道共用的情况。比如：根据上海市地方标准《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94- 2007第6.1.1条规定:“12层及12层以下的住宅小区在设置小区集中给水泵房时，其室外敷设的室内消火栓给水管道可与生活给水管道合并设置，但室内的竖管应分别设置。”即以往在上海老旧住宅小区改造过程中，12层及以下的高层住宅小区室外埋地给水管可为生活、消防合用管道。由于室内消防立管内的水长期处于不流动状态，水质极易恶化，且生活与消防管网之间设置的止回阀无法起到严格意义上的防污隔断作用，消防管内的被污染水将串流至生活给水管道，存在严重的水质安全问题，故必须进行生活、消防管道分离改造。改造宜重新敷设一套生活给水管，将原有管道作为消防专用管。

- 6.4.3  室外埋地生活给水管道应选用耐腐蚀和具有承受地面荷载的能力，可采用球墨铸铁管、内衬不锈钢复合钢管、承插式钢塑复合管、扩口式或机械式连接PSP钢塑复合压力管、塑料给水管等。

- 【条文说明】6.4.3  室外埋地给水管道，既要承受管内的水压力，又要承受土壤和地面荷载的外部压力；且管内壁要承受水流的长期冲刷和侵蚀，管外壁则要抵御地下水及土壤中有害成分的腐蚀，因此，应选用环保、管内壁耐水腐蚀、不结垢，管外壁耐地下水和土壤腐蚀的管材与管件。目前在实际工程中使用较多的管材主要有球墨铸铁给水管、内衬不锈钢复合钢管、承插式钢塑复合管、PSP钢塑复合压力管、塑料给水管等管材。当采用内衬不锈钢复合钢管或钢塑复合管时，应采取喷涂环氧树脂、传统三油二布或三层结构聚乙烯外包覆等防腐措施。

- 6.4.4  室外埋地给水管道的下列部位应设置阀门：

- 1  从城镇给水管网引入的总入口管段上；

- 2  小区室外环状管网的分流节点处；

- 3  小区室外环状管网的较长直线段宜分段设置检修阀门；

- 4  从小区给水干管上接出的支管或接户管起端；

- 5  在室外埋地给水管网的低洼处，可根据需要设置泄（排）水阀。

- 6.4.5  室外埋地给水管道上的阀门宜采用暗杆型，并宜设置阀门井或阀门套筒。

## 6.5  室内给水管道及阀门附件

- 6.5.1  二次供水设施改造项目中的室内给水立管宜布置在管道井或公共区域内；当住宅建筑内的给水立管需要外移时，与户内连接的管道不宜穿越卧室、贮藏室和橱柜，如需穿越起居室时应隐蔽敷设。

- 【条文说明】6.5.1  要求室内给水立管宜设置于管道井或公共区域内，与现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368-2005以及由中国城镇供水排水协会组织编制的《城镇水务2035年行业发展规划纲要》的规定一致，但立管外移至公共楼道要注意入户管应尽量避免穿越卧室，贮藏室等。

- 6.5.2  室内给水管道的管材选用应符合以下规定：

1  给水管管材及其连接方式应符合现行国家标准的有关规定，管材和管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中的公称压力或标称的允许工作压力；

- 2  应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材，可采用薄壁不锈钢管、铜管、塑料给水管、内衬不锈钢复合钢管、金属塑料复合管、螺帽扩口式或机械式连接PSP钢塑复合压力管等，且应符合下列要求：

- 1）高层建筑给水立管不宜采用塑料管；

- 2）当采用薄壁不锈钢管、铜管时，在引入管、进户管、支管接出部位，以及与阀门、水表、水龙头等连接处，应采用螺纹、卡套或法兰等可拆卸连接方式；

- 3）薄壁不锈钢管、铜管不宜与其它金属材质的管材、管件、附件、支架等相连接或直接接触，当不可避免时，应采用转换接头等防止产生电化学腐蚀的隔离措施；

- 4）管道连接不应采用需要现场动用明火的焊接方式；

- 5）当薄壁不锈钢管、铜管嵌墙或在楼板面的垫层内暗敷时，管外径不宜大于25mm，且宜采用覆塑措施。

- 【条文说明】6.5.2  给水管道的材质与管道的使用寿命和供水水质密切相关，二次供水的室内管道应选择外观整洁、便于安装和维护的管材。

- 1）根据工程实践经验，塑料给水管由于线胀系数大，又无能消除线胀变形的伸缩节，如用作高层建筑给水立管，在支管连接处因累积变形大而容易断裂漏水，故立管推荐采用金属管或金属复合管。

- 2）薄壁不锈钢管常用的连接方式有卡压（单卡压、双卡压）、环压、卡套、抱箍、锥螺纹、焊接连接等，而铜管常用的连接方式有钎焊、卡套、封压连接等。但在引入管、进户管、支管接出部位，以及与阀门、水表、水龙头等连接处，应采用螺纹、卡套或法兰等可拆卸连接方式，以便于日常维护和修理。

- 3）薄壁不锈钢管、铜管在与其它金属材质（如碳钢）的管材、管件、附件、支架等相连接或直接接触时，一方面会发生化学腐蚀，因为碳钢中的碳迁移，使不锈钢中的铬形成碳化铬，导致不锈钢的抗腐蚀能力下降；另一方面，因两者存在电位差，直接接触后，会发生电化学反应，导致薄壁不锈钢管、铜管表面腐蚀。

- 4）考虑到住宅二次供水室内给水管道改造通常在既有建筑内进行，现场施工时仍有住户在里面居住生活，为安全起见，不应采用需要动用明火的焊接连接方式，可采用卡压式连接、环压式连接、卡套式连接、抱箍式连接、锥螺纹连接、法兰式连接或沟槽式连接等机械式连接方式。

- 5）在公共建筑和住宅户内的厨房、卫生间装修时，经常会遇到给水支管需要嵌墙或在楼板面的垫层内暗敷的情况，为防止卤化物腐蚀，避免薄壁不锈钢管、铜管与水泥砂浆、混凝土直接接触，推荐选用覆塑薄壁不锈钢管、铜管及管件，或在薄壁不锈钢管、铜管外壁涂刷1～2层环氧树脂、套塑料膜、缠绕防腐胶带等保护措施。

- 6.5.3  室内给水管道上的阀门和管路附件设置应符合下列要求：

1  阀门材质应根据耐腐蚀、管径、压力等级、使用温度等因素确定，可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等，阀门公称压力不得小于所采用管材及管件的公称压力；

2  室内给水管道上的阀门、止回阀、倒流防止器、真空破环器等的设置部位及要求应按现行国家标准《建筑给水排水技术标准》GB 50015的规定执行；

3  当住宅建筑入户管供水压力大于0.35MPa、非住宅建筑入户管供水压力大于0.45MPa时应设置减压阀，减压阀设置要求应符合现行国家标准《建筑给水排水技术标准》GB 50015的规定；

4  变频供水及叠压供水系统应在供水立管的最高处设置自动排气阀，水箱供水系统宜在供水立管顶部设置复合式自动排气阀；

5  室内给水管网如存在有明显起伏容易积聚空气的管段，宜在该管段的最高处设置自动排气阀；

6  在减压阀后供水管网的最高处宜设置自动排气阀；

7  宜在每根给水立管的底部设置泄（排）水阀。

- 【条文说明】6.5.3  设置自动排气装置是为了确保二次供水系统的供水安全和设施安全，自动排气装置应安装在具备排水条件的共用部位，不能安装在不具备排水条件的用户室内，以防止自动排气装置故障漏水造成不必要的损失。

- 因二次供水设施中的管道改造完成后需要进行冲洗消毒，故设置泄水阀便于冲洗消毒排水使用；另外，管道使用一段时间后可能存在管道内壁生物膜，故后期运行维护可以根据情况对管道进行定期冲洗。

- 6.6  计量装置

- 6.6.1  不同用水性质的用户宜分别独立设置供水系统，并应独立计量。公共建筑及工业建筑宜按用途和管理要求设置水表；同一用户不同性质的用水，应分别独立计量；小区总引入管宜根据分区计量要求设置总表。

【条文说明】6.6.1  根据现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的要求，公共建筑根据不同使用性质及计费标准分类分别设置计量水表，有利于节水及控制管网漏损等精细化管理。为节约用水，二次供水设施应在改造的同时推进分类分级计量水表的设置进程。

在各地城镇老旧住宅小区中还存在部分小区没有水表到户，仅有用水总表。由于老旧小区管道陈旧，漏损较为严重，总表计量与实际用水量相差较大，往往造成物业及居民与供水企业产生矛盾纠纷，故二次供水设施改造应大力推进分户计量，实现“一户一表，抄表到户、服务到户”。

- 6.6.2  宜采用智能水表。住宅应计量到户，分户水表宜相对集中设置，且宜设置在公共部位的管道井或水表箱内。

- 【条文说明】6.6.2  根据《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》等政策文件的要求安装智能水表，计量到户，供水企业运用信息化手段可实现远传抄表及网上业务办理，用户通过互联网和手机就能够“零跑腿”完成缴费、查询等业务。另外，住宅用户常用的DN15和DN20水表，当在水平管段上安装时宜预留230 mm ~ 240 mm和270 mm ~ 280 mm的长度空间，当在垂直管段上安装时宜预留170 mm ~ 180 mm和210 mm ~220 mm的长度空间；当水表紧贴墙面安装时，管道轴线与墙面的距离应不小于75mm。

- 6.6.3  水表应设置在方便观察、不冻结、不受暴晒、不会被任何液体及杂质所淹没和不易受损处。

- 【条文说明】6.6.3  由于近些年极端天气较多，长江流域也有部分城市出现水表冻裂的情况，故在二次供水设施改造中应考虑将水表设置在便于观察、不冻结、不受暴晒的位置。

- 6.6.4  设置在住宅公共部位的水表箱宜采用嵌墙表箱或挂表箱，箱底距楼层地坪面的高度宜为0.3m~1.2m，箱体滴水孔应出墙。

- 6.6.5  二次供水设施改造中的水表口径确定应符合下列规定：

- 1  日常用水相对均匀的生活给水系统应按给水设计流量作为水表的常用流量；

- 2  日常用水量不均匀的生活给水系统应以给水设计流量作为水表的过载流量；

- 3  在消防时，除生活用水外尚需通过消防流量的水表，应以生活用水的设计流量叠加消防用水的流量进行校核，校核流量不应大于水表的过载流量；

- 4  水表种类及规格的确定应满足当地供水主管部门的要求。

## 6.7  水池（箱）

- 6.7.1  二次供水设施改造项目水池（箱）的设置应符合以下规定：

1  生活用水低位贮水池的有效容积应按调查统计出来的进水量和出水量的变化曲线经计算确定。当资料不足时，单体建筑贮水池可按该建筑最高日用水量的20%～25%确定，小区贮水池可按加压供水系统最高日用水量的15%～20%确定；

2  当二次增压给水系统为由原来的水泵——多水箱联合供水改造为自动补水方式时，应对水箱储水量进行优化设计，优化后的水箱调节容积应不小于0.5h的最大时用水量；

3  当供水方式为水箱直接供水时，改造后的水箱容积可保持不变；

4  当一栋住宅建筑屋顶有多个水箱、且水箱内底面在同一高度时，各水箱之间宜设置连通管；

5  当水箱出水管供水压力不能满足顶部楼层用户龙头水压力不小于0.1MPa的要求时，应设置局部增压设施；

6  当水池（箱）的主体结构被鉴定为结构性破损时，应对水池（箱）进行加固修复处理；当经经济比较不适合进行加固修复时，可整体改造采用成品不锈钢水箱；

7  当屋顶水箱裸露在建筑坡屋顶外侧时，应在水箱周边安装防护围栏。

【条文说明】6.7.1  对二次供水设施改造项目中的水池（箱）设置作出规定。

1  二次供水设施中的水池（箱）主要是为了缓解用水量与供水量的不均衡性而设置的调节构筑物，其调节容积应根据供水量和用水量的变化曲线经计算确定。由于城镇老旧小区供水量和用水量数据较难获得，故可以按最高日用水量的一个百分数进行复核计算得出水池（箱）的调节容积；同时，考虑到贮水水龄原因，水池（箱）容积不宜过大。

2  依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.8.4条“由水泵联动提升进水的水箱生活用水调节容积，不宜小于最大时用水量的50%”的要求，当二次增压给水系统为由原来的水泵——多水箱联合供水改造为自动补水方式时，可按此控制水箱水位。

3  依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.8.4条“由城镇管网夜间直接进水的高位水箱生活用水调节容积，宜按用水人数及最高日用水定额确定”，故对于利用高位水箱直接供水的，其容积可维持不变。

4  一栋住宅的多个同高度水箱设置连通管有利于后期水箱清洗时无需停水。

5  当顶部楼层住户龙头水压达不到0.10MPa时，可通过局部增压方式来实现。

7  考虑到屋顶水箱养护人员的人身安全，应在建筑物坡屋顶人孔至屋顶水箱顶盖处临空一侧设置防护围栏；如坡屋面上无人孔，则可在靠近水箱一侧的坡屋面上开设不小于800mm×800mm的检修人孔；防护围栏的设置可参照现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80中4.3条的要求进行。

- 6.7.2  成品不锈钢水池（箱）与水接触的内箱面应为S30408及以上材质。宜采用装配式SW不锈钢大模块水箱，各模块间应采用螺栓装配组装；当对抗震性能有较高要求时，其结构强度计算宜不低于抗震等级8度0.2g。

- 【条文说明】6.7.2  由于需长期与生活饮用水直接接触，成品不锈钢水池（箱）的内箱面应为S30408及以上材质，以确保水质卫生。

- SW不锈钢大模块水箱采用压制成弧肋型的大模块不锈钢板、大模块单面或双面不锈钢板与热镀锌钢板用金属胶一次性模压拉伸复合装配而成。其主要特点是：

- 1  与水接触的内箱面全部采用S30408及以上不锈钢材质，确保水质安全卫生。

- 2  施工安装现场采用螺栓装配，不需要焊接，无横向接缝，可有效避免不锈钢晶间腐蚀和应力腐蚀，延长使用寿命。

- 3  箱体刚性大，强度高，水箱内不需设置拉筋，为后续使用过程中的维护、清洗带来极大的方便。当用于对抗震设防有较高要求的工程项目中时，SW不锈钢大模块水箱的结构强度计算应按设防要求进行，且不宜低于8度0.2g。

- 6.7.3  当二次供水设施改造项目中原有的钢筋混凝土水池（箱）尚可继续使用时，应采用内贴食品级PE板材、整体内嵌S30408及以上材质不锈钢水箱或内壁粘贴浅颜色食品级瓷砖等改造方式。并应符合下列规定：

- 1  当采用在既有钢筋混凝土水池（箱）内贴食品级PE板材时，应当注意以下事项：

- 1）内衬PE材料应符合食品等级要求，具有涉水卫生批件；

- 2）除接管需要外，PE板材均不得有孔洞或损坏其整体密封性；

- 3）PE板材应采用固定装置与水池（箱）内壁紧贴，不松动，不下垂；

- 4）连接管道处，应将原有管道更换为PE材质给水管，并采用PE条将板材切割口缝隙与管道充分融接，确保密封。如原有管道无法更换，则可在接管处采用内外法兰加装两层硅胶密封垫；

- 5）应在水池（箱）底边靠近爬梯侧设置检漏管并加装阀门。

- 2  当采用在既有钢筋混凝土水池（箱）整体内嵌S30408及以上材质不锈钢水箱时，应当注意以下事项：

- 1）不锈钢应为S30408及以上材质，采用焊接材料应不低于板材的耐腐蚀等级；

- 2）不锈钢板材焊缝处应做好酸洗钝化处理；

- 3）应在水池（箱）底边靠近爬梯侧设置检漏管并加装阀门。

- 3  当采用在既有钢筋混凝土水池（箱）内壁粘贴浅颜色食品级瓷砖时，应当注意以下事项：

- 1）瓷砖及粘贴瓷砖用的粘接剂、勾缝剂等应选用食品级产品，且宜有涉水卫生批件；

- 2）瓷砖粘贴完成后的养护时间应不低于72h；

- 3）水池（箱）内顶板面应采用符合卫生要求的表面处理方式，如涂抹符合食品卫生要求的环氧树脂等。

- 【条文说明】6.7.3  经调研，在全国各地城镇需要进行改造的二次供水设施中，还存在着大量尚可继续使用的钢筋混凝土水池（箱），为节约投资，可考虑在水池（箱）内贴食品级PE板材、整体内嵌S30408及以上材质不锈钢水箱或内壁粘贴浅颜色瓷砖等改造方式。

- 6.7.4  当二次供水设施改造项目中的原有钢筋混凝土水池（箱）不能继续使用时，经评估在原有建（构）筑物的荷载承重及整体安全性能够满足要求的情况下，可更换为S30408及以上材质成品不锈钢水池（箱）或钢结构内壁衬塑（PE）水池（箱）。

- 当采用钢结构内壁衬塑（PE）水池（箱）时，应符合下列要求：

- 1  水池（箱）内壁衬贴的PE板材的卫生性能应符合食品级要求，且应有涉水卫生批件；

- 2  钢结构箱体内部立柱、拉筋等宜为不锈钢材质。如采用普通钢材，则应采取PE包塑、喷塑、喷环氧树脂漆等符合饮用水卫生要求的防腐处理措施。

- 3  钢结构箱体外部的装饰面板宜采用镀锌钢板，且宜采用螺栓固定。

- 6.7.5  水池（箱）补水应采用电磁（动）、电控阀门等液位控制阀和时控开关进行错峰补水模式用于控制水龄，液位控制阀应具备根据液位来控制进水管开关的功能；水池进水总管宜安装流量仪表，并备实时监测流量及压力功能。

- 【条文说明】6.7.5  市政供水管网直接给调节水池（箱）补水，可采用水位控制阀根据水池（箱）的水位实现其启闭自动化。由于目前实际工程中很大部分主要采用遥控浮球阀等水力控制阀，由于该类型阀门水位控制幅度有限，且不能根据需要自动调节，往往出现水池（箱）长期高水位运行，造成水龄过长；故推荐采用电磁（动）、电控阀门等液位控制阀和时控开关进行错峰补水模式用于控制水龄，该进水控制方式以电动阀控制为主，通过该控制方式可以实现水池（箱）调蓄容积可根据用水高低峰时段而变化，达到降低水龄的目的。另外，进、出水总管装设流量仪表，便于长期监测供水量和用水量的变化曲线，最终通过算法编程实现水池的调节容积根据供水和用水的变化曲线计算确定。

- 6.7.6  水池（箱）应设置进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔、水位标尺和防污染措施等，并应符合下列规定：

- 1  水池（箱）应设置水位监控和溢流报警装置，其信息应传至监控中心；

2  屋顶水箱溢水管和泄水管应接至外天沟或接入已有屋面排水系统，溢流管和泄水管的设置应满足间接排水的要求；

3  在水池（箱）溢流管上严禁设置阀门。溢流管出口应设置不锈钢网罩，网孔宜为40~60目的隔离装置，该装置不得影响溢流管正常排水；

4  水池（箱）通气管宜设置呼吸器，呼吸器应为不锈钢材质；

5  水池（箱）人孔应设置带锁具的不锈钢密封盖；

- 6  水池（箱）进、出水管的布置不得产生水流短路，必要时应设导流装置。

- 【条文说明】6.7.6  在水池（箱）溢流管出口设置不锈钢网罩是为了防止昆虫、蚊蝇及其他微小生物进入，造成水质污染。

- 《深圳市二次供水设施提标改造工程建设指引》第5.5.4条第6款规定：水池（箱）进、出气管均应设置呼吸器，呼吸器应采用不锈钢制作，内置卫生级抑菌滤芯。

- 目前市面上的不锈钢呼吸器主要有直通式呼吸器、角式呼吸器、Y型呼吸器等类型，有单芯过滤器和多芯过滤器，卫生级滤芯主要有金属丝网滤芯、冲孔板网滤芯和楔形滤芯。与通气管的连接安装方式有焊接式、卡箍式、螺纹式；呼吸器的口径应与通气管相同。

6.7.7  在条件许可的情况下，宜选用智能水箱或在水池（箱）里增设自动清洗消毒装置。智能水箱的设置应符合现行团体标准《二次供水水质安全技术规程》T/CECS 751-2020的要求，水箱自动清洗消毒设备的选型应符合现行团体标准《水箱自动清洗消毒设备》T/CECS 10125-2021的要求。

【条文说明】6.7.7  现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051规定：生活水池（箱）每季度需要清洗一次。水箱清洗工作量大，在水箱内部设置有拉筋的情况下不便清洗且很难清洗干净，故本条提出水池（箱）宜设置水箱自动清洗消毒设备，以减少人工清洗工作量，确保水池（箱）清洁卫生。

## 6.8  消毒器材

- 6.8.1  二次供水设施的水池（箱）应设置消毒装置，且宜安装在水池（箱）的出水管上；叠压供水设备应预留消毒设施接口。

【条文说明】6.8.1  水池（箱）在二次供水设施中的使用非常普遍，但水池（箱）中的储水直接与空气接触，易受污染，为确保二次供水水质符合国家生活饮用水卫生标准，应从严要求，在水池（箱）的出水管上设置消毒装置。

- 6.8.2  消毒装置应选择成套设备，满足安全、卫生、环保及便于安装检修、有效、耐用等要求。

- 6.8.3  消毒装置的种类可选择紫外线消毒器、臭氧发生器、紫外光催化氧化设备和水箱自洁消毒器等，其设计选用和安装、使用应符合国家现行相关标准的规定。

- 6.8.4  当采用紫外线消毒器时，应符合下列规定：

- 1  紫外线的有效剂量不应低于40 mJ/cm2，且应有第三方权威机构的检测认证。

- 2  紫外线消毒反应器（腔体）应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T 17219的要求，且其内外壁应经过抛光处理。同时，紫外线消毒器还应符合现行国家标准《城镇给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837及现行行业标准《生活饮用水紫外线消毒器》CT/J 204的相关要求。

- 3  紫外线消毒器应包括紫外灯管、石英套管、镇流器、紫外强度探测系统、自动清洗系统、系统控制柜等，其自动清洗方式宜为电机清洗。

- 4  设置有水质在线监测仪表的泵房，紫外线消毒器宜与现场余氯、流量计信号联动，可根据余氯浓度高低、用水流量大小、供水规律、信号故障等情况进行智能控制，且灯管输出功率应可调。

- 5  其控制系统应集成紫外消毒器的各项控制功能，所有运行参数的调整可以通过控制屏进行操作，且可实现远程控制。

【条文说明】6.8.4  紫外线消毒器在二次供水设施中应用比较普遍，在选用时应特别注意其紫外线有效剂量、部件组成及与水质在线监测仪表的联动控制等事项。

1  根据现行国家标准《城市给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837的规定，当采用紫外线消毒作为生活饮用水的主要消毒手段时，紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时，考虑紫外灯受套管结垢影响，要求其所能达到的紫外线有效剂量不应低于40 mJ/cm2，且这一有效剂量是指经独立第三方机构检测出具的报告中的生物验定剂量。由于紫外线消毒没有后续杀菌作用，为了防止防止细菌在水中的再繁殖，水池（箱）出水管网内应保持一定的余氯浓度。

3  紫外灯管、石英套管、镇流器、紫外强度探测系统、自动清洗系统、系统控制柜等是紫外线消毒器的通用组成部分，供水部门作为今后城镇二次供水设施的运维主体，自动清洗功能应是紫外线消毒器必备的免维护配置。由于电机清洗采用自动控制，无二次污染，不需占用额外空间，故推荐这种清洗方式。

4  紫外线消毒器根据余氯、流量信号联动，可以降低紫外线对余氯的衰减影响，且有利于节能降耗。

- 6.8.5  水箱自洁消毒器宜外置；臭氧发生器应设置尾气消除装置。

## 6.9  水质在线监测

- 6.9.1  二次供水设施水质在线监测设备宜选用与现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750规定的检测方法原理一致的产品，并应定期与标准方法进行比对试验。

- 6.9.2  水质在线监测系统应具备下列功能：

- 1  安全登录、权限管理及记录系统设置和数据修改等操作功能；

- 2  数据采集、储存、处理和输出的功能；其中数据处理功能应包括报表统计、图形曲线分析及超标和异常数据报警等。

- 6.9.3  水质在线监测系统监测频率与数据传输频率的设定应满足安全供水所需的响应与处置时间的要求，浑浊度和消毒剂余量的监测频率不宜小于4次/h。

- 【条文说明】6.9.3  本条根据现行行业标准《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271中管网水质监测频率的要求作出规定，主要考虑管网水质的在线监测频率应注意既能及时反映管网水质变化的真实情况，确保水质安全，又节约成本（药剂及数据传输流量）。

- 6.9.4  水质在线监测设备应符合下列规定：

- 1  应具有相应的计量器具证书或有由相应资质的检测机构提供的检测报告；

- 2  工作电源应符合现行行业标准《仪表供电设计规范》HG/T 20509的相关规定；

- 3  应支持模拟量或数字量输出，数据传输宜采用ModBus标准通信协议。

- 6.9.5  水质在线检测设备的基本构造应符合下列规定：

- 1  结构应合理，便于维护及在线检查作业；

- 2  应具备稳压电源和备用电源；

- 3  应具有防潮和防结露的结构，用于室内的水质在线监测仪的防护等级应达到IP55，用于室外的水质在线监测仪的防护等级应达到IP65，浸水部分的防护等级应达到IP68；

- 4  应具有抗电磁干扰能力。

- 【条文说明】6.9.5  水质在线检测仪的作用是在无人值守的监测现场实现对特定水质指标的在线监测，依据现行行业标准《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271的规定，其结构设计应便于维护和在线检查作业。由于现场安装环境复杂多样，水质在线检测仪应能防止由于环境潮湿、结露而导致性能下降；在不同场所设置的水质在线检测仪应达到相应的防护等级，并且具备抗电磁干扰能力。

## 6.10  绝热保温

- 6.10.1  二次供水设施中的给水管道应避免在室外明设。如需明设，应避免受阳光直接照射，塑料给水管还应有防紫外线的有效保护措施；在易结冻地区应采取绝热保温措施，绝热保温层的外壳应密封防渗。

- 【条文说明】6.10.1  由于我国地域广阔，气候差异较大，需要在室外明敷的给水管道应根据当地的气候条件采取相应的隔热防冻措施。

- 6.10.2  敷设在可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等处的给水管道、阀门等应有防冻措施。

- 6.10.3  在室外露天设置的二次供水水池（箱）及进出水管、阀门、附件等应有防冻隔热措施。

## 6.11  智能化监测与控制

- 6.11.1  二次供水设施改造中的智能化监测与控制设计宜满足无人值守运行的控制要求，且应满足供水企业信息化管理平台的系统监测、预警需求，具备远端采集数据、设备管理、运行监测、故障报修、辅助决策、维护保养管理等功能。

【条文说明】6.11.1  围绕“智慧水务”及饮用水安全保障两大目标，二次供水设施改造中的智能化监测与控制设计应重点关注硬件建设和软件管理两个方面。

除应符合现行行业标准《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271对水质在线监测设备的设置及数据采集的要求外，还应符合以下要求：

1  泵房管道应满足压力表、流量计等的安装位置要求。水泵出水总管应设置管段式电磁流量计，泵房进、出水总管需设置压力表；泵房进、出水总管应设置电动阀门，并具有与水泵联动功能。

2  水泵出水总管处应设置数据采集仪器仪表，包括压力变送器、水质在线监测装置（总氯、浑浊度检测仪表等）、水质采样装置等，采集数据须满足实时或间隔性传输。水质在线监测频率应满足水质预、报警要求，监测频率不宜小于4次/h；对无二次增压泵房的小区，宜在小区供水管网最末端处设置水质在线监测装置。

3  泵房配电系统应独立计量，并配备多功能用电量监测仪表。

4  泵房控制系统采集的数据应通过专用RTU传输设备以无线或有线通信方式，并以加密方式传输到远端数据中心。对于网络信号较弱的地下泵房，宜通过有线方式将外部网关和泵房内数据采集设备相连接。数据信号的种类和服务范围应符合供水部门远程调度指挥中心的要求，并应采用标准的通讯协议为供水企业的调度系统预留数据接口，应满足实时或间隔性传输及具有网络中断自恢复功能，上传数据应实行故障优先原则。

- 6.11.2  二次供水设施改造中的智能化管理系统应具备数据采集及设定泵房设备运行参数的功能。泵房数据采集信息应满足表6.10.2的要求：

表6.10.2  泵房数据采集信息表

| 序号 | 数据采集参数名称 |  | 状态描述 | 必选或可选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机泵 | 电流 | - | 必选 |
| 2 |  | 电压 | - | 必选 |
| 3 |  | 有功功率 | - | 必选 |
| 4 |  | 功率因素 | - | 必选 |
| 5 |  | 累计运行时间 | - | 必选 |
| 6 |  | 运行故障状态 | - | 必选 |
| 7 |  | 耗电量 | 用于分析机泵的能耗 | 必选 |
| 8 | 变频器 | 频率 | - | 必选 |
| 9 |  | 电流 | - | 必选 |
| 10 |  | 功率 | - | 必选 |
| 11 |  | 电机转速 | - | 必选 |
| 12 |  | 运行故障状态 | - | 必选 |
| 13 | 供水压力 | 进口压力 | 水泵进水总管 | 必选 |
| 14 |  | 出口压力 | 水泵出水总管 | 必选 |
| 15 | 液位、流量 | 水泵出口流量 | 瞬时、累计流量 | 可选 |
| 16 |  | 水池（箱）液位 | 报警及高、低水位 | 必选 |
| 17 | 水质 | 浑浊度 | 在线检测 | 可选 |
| 18 |  | 总氯 |  | 可选 |
| 19 |  | pH值 |  | 可选 |
| 20 |  | 水温 |  | 可选 |
| 21 | 环境安全 | 红外传感 | 无关人员非法入侵报警 | 必选 |
| 22 |  | 水浸 | 监控泵房地面积水状况 | 必选 |
| 23 |  | 温度 | - | 可选 |
| 24 |  | 湿度 | - | 可选 |
| 25 |  | 生活泵控制柜门 | 开、关状态 | 可选 |
| 26 |  | 水泵房门 | 开、关状态 | 可选 |
| 27 |  | 水质检验柜门 | 开、关状态 | 可选 |
| 28 |  | 在线视频监控 | 泵房内情况实时查看 | 可选 |
| 29 | 水池（箱） 消毒 | 设备运行情况 | 开、关状态 | 必选 |
| 30 |  | 消毒性能指标 | - | 可选 |
| 31 |  | 设备故障信号 | - | 必选 |

- 6.11.3  二次供水设施改造中的智能监测与控制应遵循网络安全相关规定，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239和《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB /T22240的相关要求。

- 6.11.4  工业建筑二次供水设施改造中的智能化监测及控制设计可根据企业自身或有关管理部门要求进行，且应满足现行行业标准《二次供水工程技术规程》CJJ 140等的要求。

7  施工与安装

## 7.1  一般规定

- 7.1.1  施工单位应按批准的二次供水设施改造工程的设计文件和施工组织设计进行施工，不得擅自修改工程设计图纸。

- 【条文说明】7.1.1  根据国家《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）的要求，二次供水设施改造工程应由具有相应资质的单位承担施工。施工单位不得擅自修改工程设计图纸，确需修改的，应由原设计单位出具设计变更通知单。

- 7.1.2  二次供水设施改造工程施工应事先发布公告，并与相关部门及业主充分沟通，采取措施最大限度减少对用户生活的影响。

- 【条文说明】7.1.2  由于二次供水设施改造施工是在既有建筑内进行，居民仍在里面居住生活，为了减少对居民生活的影响，施工改造前应事先发布公告，并与业主充分沟通。

- 7.1.3  承担二次供水设施改造工程施工的作业人员应具备相应的资质。在进行有限空间的作业前，应编写作业预案，评估作业风险，对作业人员进行安全、技术交底。

7.1.4  施工单位应采取有效措施保护环境、降低噪声污染，安全文明施工。

7.1.5  施工单位应按规定编制施工现场应急预案，并应包括施工现场综合应急预案、施工现场专项应急预案和施工现场事故处理方案三级预案。

7.1.6  二次供水设施改造工程须经验收合格后，方可供水。

【条文说明】既有居民住宅小区二次供水设施改造时，为降低对居民正常用水的影响，其工程验收可采用在楼宇单元改造完成后分单元进行，验收合格后先行供水。但对于不会影响居民或业主正常使用的其他建筑，应在整体验收合格后方可供水。

## 7.2  设备及仪表安装

- 7.2.1  二次供水设施改造工程设备安装前应进行设备进场及设备基础的验收工作，进场验收合格后的设备才允许安装。

- 【条文说明】设备进场及设备基础的验收工作主要包括：

- 1  应检查产品合格证，核对其规格、型号和性能参数与设计图纸一致；

- 2  复核水泵及其他设备的基础平面尺寸、顶面标高、螺栓孔和混凝土强度、

- 隔振装置等是否符合要求。

- 7.2.2  设备及仪表的安装应符合设计和产品的要求，仪表的精度等级应符合现行国家相关标准的规定，不得少装、漏装。

- 【条文说明】7.2.2  为了保证二次供水设施改造工程的安装质量，根据现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《机械设备安装工程及验收适用规范》GB 50231及《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等的规定，设备及仪表的安装施工应符合相应规范的要求，做到安全、可靠、卫生供水。同时，流量、压力、水质、液位、电压、频率等监控仪表是二次供水系统中的神经元，其质量和精度不容忽视。

- 7.2.3  水质在线监测仪表、流量计等二次供水设施中的仪表安装应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

- 7.2.4  设备安装应满足安全运行、清洁消毒、维护检修的要求。水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

- 7.2.5  泵房电气设备的安装除应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定以外，尚应符合下列要求：

- 1  控制柜电源进线应设置总开关，各用电回路应按负荷情况设置配电开关，低压直流电源应设置熔丝保护或电流断路器；

- 2  控制柜内电气线路的线间和线对地间的绝缘电阻值，馈电线路不应小于0.5MΩ，二次回路不应小于1MΩ；

- 3  控制柜内二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及控制线路应分别绑扎，各进、出线缆需标明电缆型号和另一端设备位置及名称；

- 4  接线端子应标明编号，强、弱电端子应分开排列，最下排端子距离机柜底板宜大于350mm，有触电危险的端子应加盖保护板，并设置警示标记；

- 5  控制柜内应设置配电系统图，并标明各回路的用途；

- 6  控制柜外壳应与专用保护零线连接；

- 7  控制柜所有进线均应采取下进线方式。

- 7.2.6  水池（箱）消毒设备的安装应符合下列规定：

- 1  消毒设备旁应有排水设施，其接地应符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050的有关规定；

- 2  应将设备技术要求、现场情况与图纸尺寸进行核对，并按设计、产品说明书商要求对预留、预埋件进行复核；

- 3  紫外线消毒器应设有便于维护和检修的旁通管路和截止阀，同时应留有紫外灯更换及设备维护操作的空间；当消毒器前端来水具有较多气泡时，应在其进水管高位顶部设置排气阀；

- 4  臭氧自洁器应采用高频电压电源，其控制器应安装在干燥通风处，且有可靠接地；当采用外置式水箱臭氧自洁器时应安装于水池（箱）旁，吸水管中心线应低于水箱工作最低水位，且臭氧管输出管线应从水箱顶部进入，不应封堵臭氧释能器出口；采用内置式水箱自洁器时应将臭氧释能器放于水箱底部。

- 【条文说明】7.2.6  3 紫外线消毒器应设有便于维护和检修的旁通管路和截止阀，保证设备检修时不影响主供水管道正常通水；当紫外线消毒器前端来水具有较多气泡时，需在其进水管高位顶部设排气阀，防止气锤现象对设备造成影响；紫外线消毒器应留有紫外灯更换及设备维护的操作空间。

- 7.2.7  泵房监控设备的安装应符合下列规定：

- 1  监控摄像机的安装位置应能完整清晰地监控显示泵房门、增压设备及水箱；

- 2  在强电磁干扰环境中，摄像机安装位置应与地面绝缘隔离；

- 3  红外一体摄像头应避免直射光源的干扰；

- 4  红外摄像机视场内应避免有全黑物体、空旷处、水等会吸收红外光线的物体。

## 7.3  水池（箱）安装

7.3.1  二次供水设施改造工程中的水池（箱）的材质、规格尺寸、有效容积、安装位置应符合设计要求。

7.3.2  水池（箱）的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工机验收规范》GB 50141和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

7.3.3  不锈钢水池（箱）内外表面应整洁、光滑、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，箱板之间缝隙均匀，无毛刺及明显的碰撞凹凸缺陷，水池（箱）外棱角整齐。

7.3.4  水池（箱）安装时，池（箱）外壁与建筑本体结构墙面或相邻池壁之间的净距 ，应满足施工、装配和检修的需要。

7.3.5  成品水池（箱）的基础应符合设计要求，经验收合格后方可进行槽钢底座的安装；调整水平度后，槽钢底座与混凝土基础间隙用铁板垫平，并用水泥砂浆填实。

## 7.4  管道安装

- 7.4.1  二次供水设施改造工程中的管道安装施工前应对现场进行详细查勘，涉及住户户内穿管的应与居民做好协调沟通，因施工造成住户装修损坏的应按照原样修复。

【条文说明】7.4.1  由于二次供水设施改造涉及到每家每户，每个楼道及每户居民情况不一，故施工改造前必须对现场情况进行详细查勘，并做好与居民的沟通工作，为后期的顺利施工打好基础。对因施工造成的住户装修损坏应按原样进行修复，避免与业主产生不必要的矛盾纠纷。

- 7.4.2  安装时管道内和接口处应清洁无污物，安装过程中应严防施工碎屑落入管中，施工中断和结束后应对管道敞口部位采取临时封堵措施。

- 【条文说明】7.4.2  管材、管件在运输、保管和施工过程中要做好清洁防护，防止污物粘附其上。另外，二次供水设施改造由于是在现有建筑内施工，施工完成后需要尽快投入使用，故施工过程应该注意保障管道内及管口的清洁。

- 7.4.3  二次供水管道改造施工应对涉及到的屋面防水层、隔热层等实施保护，如造成损坏，应在安装完成后及时修复。

- 7.4.4  当需要在楼板或墙体打孔穿管时，应避开墙内的用电设施及电气线路；管道穿越楼板时应设置套管，并用阻燃的柔性材料进行封堵；当穿越屋面时应预埋刚性防水套管，并做好防水处理。

- 7.4.5  设置于住宅公共楼道内的给水立管应避开住户热水器排气口、厨房排烟口及电气电信等设施。

【条文说明】7.4.5  由于老旧小区公共楼道内的设施多，有的住户热水器排气口朝向楼道排放，给水管道在其附近敷设时间久了将会导致管道易老化损坏。避开电气电信设施位置是为了不影响电表箱、电信箱等的日常使用，和避免当管道损坏漏水时引起电线短路或触电事故。

- 7.4.6  管道安装时，应预留维修操作空间。

- 7.4.7  当管道穿越建（构）筑物伸缩缝时，应设置管道补偿器。

- 7.4.8  管道安装除有坡度要求外，应保证水平及垂直度，不得用强力对口、加偏垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。

- 7.4.9  管道与供水设备连接时应设置软接头，软接头与设备之间不得有固定支架。

- 7.4.10  当不同材质的金属管道相互连接时，应采取专用转换接头或法兰加绝缘性材料的隔离措施。

- 7.4.11  当安装不锈钢材质管道时，应符合下列规定：

- 1  管道安装应符合现行国家标准《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038及现行团体标准《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》T/CECS 153的相关规定；

- 2  管材、管件在运输、装卸和搬运时应小心轻放，防止重压，不得抛、摔、滚、拖，防止雨淋、污染和长期露天堆放；当管材需要吊装时，应采用非金属绳捆扎。

- 3  管道不得攀踏及用于系安全绳、搁搭手架、用作支撑等。

- 4  不锈钢管的切割应采用无显著温升的切割方式，切割工具应采用专用的电动切割机或手动切管器、手动切割刀；

- 5  不锈钢管材宜采用圆周环绕切割方式，应保持切口截面周向匀称，管口变形不得影响装配施工。管材切割后，管口的端面应平整，并应垂直于管轴线，切斜质量要求应符合现行团体标准《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》T/CECS 153的要求。管材切割后，管端的内外毛刺宜采用专用修边工具清除干净，如有较大变形，应采用专用整形工具对管端整圆；

- 6  不锈钢安装管道时不得强制矫正。安装完毕的管线应横平竖直，不得有明显的起伏、弯曲等现象，管道外壁应无损伤；

- 7  不锈钢管道的安装连接应使用专用工具。

- 7.4.12  钢塑复合管、内衬（覆）不锈钢复合管的连接应分别符合现行团体标准《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS 125和《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道工程技术规程》CECS 205的要求；套丝时应采取水溶性润滑油；螺纹连接时，宜采取聚四氟乙烯生料带等密封材料，严禁使用厚白漆、麻丝等会导致水质二次污染的材料；沟槽连接时，应采取可靠的防止管口端部腐蚀的措施。

【条文说明】7.4.12  目前发现很多新建及改建项目施工人员在钢塑复合管、内衬（覆）不锈钢复合管螺纹连接时采用了厚白漆、麻丝等密封材料的现象，交付居民使用后很长一段时间水中出现油漆味道，引起住户很大的不满情绪及不安现象，在以往一些规范中仅在条文说明中解释不得使用厚白漆，正文中并未体积，故本规程在正文中加以明确。

## 7.5  阀门安装

- 7.5.1  二次供水设施改造工程在阀门安装前应检查产品合格证，应进行阀门外观完好性检查。

- 7.5.2  阀门的型号规格、公称压力、安装位置、高度及进、出口方向应符合设计要求，安装连接应牢固。

- 7.5.3  阀门安装时应考虑阀门的结构长度、外形尺寸、阀门开启和关闭高度方向的尺寸和安全操作距离等。

- 7.5.4  阀门的开关手轮应放在便于操作的位置，水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内，蝶阀的阀杆应垂直安装。

- 7.5.5  大口径阀门的操作机构和传动装置应进行清洗、检查和调正，以达到灵活、可靠、无卡涩现象，开关程度指示标志应准确。

- 7.5.6  电动阀门在安装前应进行单体调试，开启、关闭等动作试验应灵活可靠。

- 7.5.7  给水减压阀组安装前，应做好下列准备工作：

- 1  应认真阅读产品安装和使用说明书，到货产品的型号规格及性能参数应符合设计要求；

- 2  应在待连接管道检验合格后安装；

- 3  安装前，应将阀组上游管道冲洗干净；

- 4  管道内不得残留有泥沙、石子、焊渣等杂质污物；

- 5  阀组各组件内部应清洁。

- 7.5.8  给水减压阀组的安装应符合下列要求：

- 1  减压阀应整机安装，不得擅自拆卸阀门原装部件；

- 2  当比例式减压阀并联设置时，阀体安装标高应一致。水平安装时，其呼吸孔不应朝上；

- 3  阀组上的压力表应垂直向上设置在容易观察的部位，表面朝外；

- 4  阀组前后检修阀的操作手轮（手柄）应设置在外侧，在其操作行程范围内不得有任何阻碍；

- 5  阀组过滤器的排污口应向下布置，并应方便垃圾清理和排水；

- 6  减压阀组件与周围墙壁、管道、阀门之间应留有拆卸和维修空间；

- 7  减压阀组的支架应安装牢固，在管道与支架之间应有橡胶垫等隔振材料；

- 8  在减压阀组安装完成后、调试前，应将前、后控制阀处于关闭状态。

## 7.6  供水系统标识

7.6.1  二次供水设施改造工程泵房内的增压管道应按系统竖向分区由低到高依次标识，宜注明供水区域范围及楼层；分区增压泵组应挂牌标注所属系统竖向分区名称。

7.6.2  泵房中的供电设备、旋转机械、尖锐部件等部位应有明显的安全警示标志。

【条文说明】7.6.2  危险部位设置警示标志是为了提醒进入泵房人员对周围环境引起注意，以免发生危险。

7.6.3  泵房管路应标识水流方向，阀门应标识启闭状态。

## 7.7  施工措施

- 7.7.1  二次供水设施改造工程中的施工现场临时用电设施应满足现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194中的相关规定。

- 7.7.2  施工现场的临时供水设施应符合下列规定：

- 1  泵房改造施工期间，应采取临时供水措施以保证居民正常用水；

2  停水施工前，应根据现场情况编制临时供水方案，并报建设单位、供水管理部门（或小区物业）批准；

3  停水申请应按相关规定提前向有关部门申报，得到批准后应及时通知用户。

【条文说明】二次供水设施改造涉及到用户的生活、生产用水，为了降低对正常生活、生产的影响，应采取临时供水措施，并编制临时供水方案。临时供水的准备工作和施工安排包括以下内容：

（1）准备工作

1）应根据现场情况配备各类管材、管件，材料到场验收合格后，应根据临时供水方案预制管段，预留管道接口；

2）应准备好拆装需更换设备的工具和易损备品备件；

3）应在泵房外拉上施工安全警戒线，避免非施工人员进入施工现场；

4）应检查泵房的排水设施是否正常。

（2）停水申请

1）应在开始施工72h前向建设单位、供水管理部门（或小区物业）申请停水，明确停水日期和具体时间；

2）建设单位、供水管理部门（或小区物业）批准停水申请后，应张贴停水通知；

3）临时供水切换时间宜安排在凌晨0时～4时，停水时长宜控制在4h以内。

（3）临时供水切换

1）在原有泵房内进行设备更换，且泵房空间足够时，可保留一台水泵或原有设备继续供水，当新安装水泵或者新供水设备安装就位，并调试正常后，可实施停水将新安装水泵或者新供水设备接入管网切换运行；

2）在原有泵房内进行设备更换，但泵房空间不足时，需将原有设备拆除，才能进行新设备安装。在这种情况下，如能确保在4h内更换完毕，施工单位应与建设单位（或小区物业）沟通，在停水前新设备应做通水试机，且准备足量的备品备件，在计划时间内施工完毕；若新设备施工安装周期较长，无法在4h内更换完成，则应采取临时供水措施，且应将此设施设置在不影响新设备安装、易于连接的地方。

（4）应急处置措施

1）临时供水及切换操作应编制突发事件应急预案，并经相关部门批准；

2）施工单位应按应急预案的要求准备相应的设备和材料，并组织演练。

- 7.4.3  二次供水设施改造工程中的高处作业应符合下列规定：

1  应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870及现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的相关要求。

2  当需要在坡屋顶上作业或作业高度距地面2m及以上时，应在临空一侧设置防护栏杆或搭设脚手架。

3  在石棉瓦等非承重结构屋顶上作业，应铺好可承重垫板，严禁施工安装人员在石棉瓦等非承重结构屋顶上直接操作或走动。

- 7.4.4  二次供水设施改造工程中的季节施工应符合下列规定：

- 1  雨季施工应做好防触电、防雷击和防坍塌等安全工作。供电导线不得使用裸导线和塑料线，也不得沿地面敷设。大雨、大风天气应停止露天及高处作业。

- 2  冬季施工应制定防冻、防滑、防火、防煤气中毒等安全措施。

3  暑期施工应避开中午高温时段，要采取防暑、通风和降温措施；当气温超过37℃时，应停止室外露天及高处作业。

- 7.4.5  二次供水设施改造工程中的拆除施工应符合下列规定：

1  废弃水池（箱）的拆除施工

1）应在现场设置隔离区域，设置警戒线，配备警戒人员，非工作人员未经允许不得进入现场；

2）应采取降尘和遮蔽措施；

3）拆除操作应自上而下进行，严禁高空抛物。

2  废弃设备及室内管线拆除

1）新的供水设备及管道安装完成并投入正常使用后，应将废弃的设备及室内旧管道实施拆除；

2）拆除工程施工前，应对建筑物内的现状情况进行查勘，并确认废弃设备及管线与用户管道及供电电源、供水水源已经切断。

8  调试与验收

## 8.1  调试

- 8.1.1  二次供水设施改造工程在接通用户用水前应进行通电、通水调试。

- 【条文说明】8.1.1  由于二次供水设施改造通常在既有现状条件下进行，故强调在接通用户用水前必须进行通电、通水调试。

8.1.2  机电设备调试应分别进行单体调试、联动试调试和带负荷调试，各单项调试应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的要求。

8.1.3  水泵应进行点动及连续运转试验，当当水泵出口压力达到设定值时，应对供水流量、供水压力、水池（箱）液位等自动控制程序进行人工扰动试验，且应达到设计要求。

- 8.1.4  给水管道安装完成后应分别对立管、连接管及室外管段进行水压试验。系统中不同材质的管道应分别试压，试验压力应符合设计要求，且不得小于0.60MPa。不得用气压试验代替水压试验。

【条文说明】8.1.2  二次供水设施改造工程的施工设计对二次供水系统的工作压力、试验压力一般都有具体要求。管道材质不同，要求的试验压力也会有所不同；因此，在试压时，需要对不同材质的管道分别试压。在试压时，不允许用气压试验代替水压试验，以免损坏供水设备。

8.1.5  暗敷的给水管道应在隐蔽前先行试压及预验收。采用热熔连接的给水管道的水压试验应在安装完成24h后进行。

8.1.6  对不能参与水压试验的设备、仪表、阀门及管路附件应拆除或采取隔离措施。

【条文说明】8.1.6  在进行水压试验前，要了解系统中每台设备、各类仪表的耐压能力，必要时需提前拆除或采取封堵或盲板等隔离措施，再进行水压试验。

8.1.7  系统中的贮水容器应做满水试验。

【条文说明】8.1.7  对水池（箱）等贮水容器做满水试验，不但可以检查渗漏，还可以检验其安装质量、抗水压能力及管路附件的密封性能。

8.1.8  系统中的消毒设备应按照产品说明书进行单体调试。

8.1.9  二次供水设施改造工程系统调试前应将阀门置于相应的通、断位置，并将电控装置逐级通电，工作电压应符合要求。

【条文说明】8.1.9  二次供水设施改造工程中的供水设备进入调试阶段，应为水泵的启动做好相应准备工作。根据调研收集到的各地二次供水设施运行的经验和教训，在调试时，由于缺水、中途断水、水泵气蚀或水中杂质影响，造成水泵损坏的事故时有发生。当水泵点动正常，进入模拟运转状态时应对系统供水流量、供水压力、水池（箱）液位、供电频率等参数进行调节试验。

8.1.10  系统调试模拟运转不应少于30min。

8.1.11  调试结束后应对供水设备及管道系统进行冲洗和消毒。

【条文说明】8.1.11  二次供水设施改造工程在系统调试后、验收前，对供水设备和管道系统进行冲洗和消毒，是为了防止施工过程中可能存在的污染物影响用户安全用水。供水设备和管道的清洗消毒是否充分，方法是否得当，关系到水质检测能否准确反映水质实际状况，及后续能否按时供水。

8.1.12  管道系统的冲洗应符合下列要求：

1  冲洗前，应对管道支吊架、防晃支架等进行检查，必要时应采取加固措施；

2  冲洗前应对系统管网中的易损部件或设备进行保护或临时拆除；

3  管网冲洗宜设置临时专用排水管道，冲洗时应保证排水管路畅通；

4  冲洗顺序应为先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应分区、分段，按供水干管、水平管和立管的顺序进行；管网冲洗的水流方向应与供水时的水流方向一致；

5  冲洗水源宜采用市政自来水；

6  冲洗应避开临近住户用水高峰时段，以流速不小于1.5m/s的水流连续冲洗，并开启系统末梢多个水龙头，直至出水口水流的浊度、色度与冲洗水源相同为止；

7  当被冲洗管道管径大于DN100时，应对转弯处死角部位和底部适当振动，但不应损伤管道；

8  冲洗结束后，应将管网内的水排除干净；对临时拆除的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段，应在进行清理后重新安装复位。

8.1.13  管道消毒应满足下列条件：

1  应根据二次供水设施的类型和管道材质选择相应的消毒剂。

2  为防止氯离子腐蚀，内衬（覆）不锈钢复合管、薄壁不锈钢管道的消毒宜采用0.03%高猛酸钾消毒液进行消毒；其余材质的管道宜采用含20mg/L～30mg/L游离氯浓度的消毒水进行消毒。消毒液在管道中的浸泡时间均不得低于24h。

3  消毒合格后，再用市政自来水进行冲洗，经水质管理部门取样化验合格为止。

8.1.14  冲洗、消毒完成后，系统管网的出水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

- 【条文说明】8.1.13、8.114  为了保证二次供水的水质。供水设备和管道在按照规定进行冲洗消毒后，应由具有相应资质的水质检测部门取样化验，符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定时，方可进行设备验收。

## 8.2  验收

- 8.2.1  二次供水设施改造工程竣工后应由建设单位组织相关部门进行验收，未验收的不得投入使用，供水企业不得供水。验收不合格的应进行整改，直到验收合格。

- 8.2.2  二次供水设施改造工程全套资料文件的形成与积累应与工程施工进度同步进行，真实反映工程施工的全过程。

- 8.2.3  二次供水设施改造工程的竣工验收应符合下列规定：

1  工程质量验收应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要求进行；

2  设备安装验收应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的要求进行；

3  电气工程安装验收应按现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的要求进行。

- 8.2.4  工程验收资料中的纸质文件与电子文件应同步归档，且其内容应相互一致。

- 8.2.5  二次供水设施改造工程的竣工验收应具备下列文件与资料：

1  全套施工图、竣工图和设计变更资料；

2  隐蔽工程验收资料；

3  设备、材料的合格证、质保书及安装使用说明书等；

4  涉水产品的卫生许可批件；

5  混凝土、砂浆、防腐及焊接质量检验记录；

6  回填土压实度的检验记录；

7  系统试压、冲洗、消毒、调试记录；

6  水质检测报告；

7  环境噪声检测报告；

8  竣工验收报告；

9  工程质量评定表和质量事故记录；

10  施工单位有关工程、产品质量的保证承诺；

11  包括泵房内全景照片及主要设备照片在内的工程影像资料；

12  当地供水部门要求的管理表格。

- 8.2.6  竣工验收应检查的一般项目包括：

1  供电电源的安全性、可靠性；

2  泵房位置、泵房及周边环境、水泵机组运行状况和流量、扬程等参数应符合设计要求；

3  供水管网水压达到设定值时的系统可靠性；

4  设备及管材、管件、附件的材质和型号、规格与设计要求的一致性；

5  设备显示仪表的准确性；

6  设备控制与数据传输的可靠性；

7  设备接地、防雷等保护功能符合要求；

8  水池（箱）的材质与设置符合设计要求；

9  泵房排水、通风及管道保温符合要求；

10  水池（箱）消毒设施符合设计要求；

11  泵房安防设施的设置符合要求；

12  泵房监控系统的设置符合要求。

- 8.2.6  竣工验收时应重点检查的项目包括：

1  防回流污染设施的可靠性；

2  供水设备的减振措施及环境噪声符合要求；

3  消毒设备的运行安全可靠；

4  泵房安防设施的运行正常。

- 8.2.7  工程验收合格后，应将设计、施工及验收的技术文件和资料立卷归档。

9  运行维护

## 9.1  一般规定

- 9.1.1  城镇二次供水设施在进行改造的同时，应改革管理体制，建立良性的运行维护机制。

- 【条文说明】9.1.1  在城镇二次供水改造的同时，供水主管部门及供水企业应按国家四部委的通知要求加强改进二次供水设施管理，保障“最后一公里”水质安全，积极推进二次供水管理体制改革，落实维修养护经费，以保证改造后的二次供水设施的专业化运维及良性运行。

- 9.1.2  二次供水设施的运行、维护与管理应由专门的机构和人员负责。

- 9.1.3  二次供水设施的管理机构应制定严格的日常管理制度、操作规程和应急预案，并应建立健全各项报表制度和档案管理制度。

【条文说明】9.1.3  二次供水设施的管理直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，相关机构应制定严格的管理制度、操作规程和应急预案，包括操作要求、操作程序、故障处理、安全生产和日常保养维护要求等，以保证二次供水设施的安全稳定运行。除此以外，还应建立健全包括设备运行、水质在线检测、日常维护、巡检、维修服务以及费用收取等的月报、年报等正常报表制度。

报表（含电子报表）的主要数据应包括供水水量、水压、水质、用电量和为用户提供的各项服务等，以真实反映二次供水系统的运行情况，以及二次供水设施日常维护和器材维修更新等的统计数据。

- 9.1.4  运维管理人员应具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，并应持有健康证明。

- 【条文说明】9.1.4  为确保二次供水设施的可靠运转，运维管理人员应熟悉设施的组成和所有设施、设备的技术性能和操作要求，也包括对本规程的熟悉与理解，并熟练掌握；为保障二次供水水质的安全卫生，运行管理人员应持有健康证才能上岗。

- 9.1.5  在每年的汛期及冬季到来前，应对二次供水设施进行防汛及防冻保温的专门检查及维护。

## 9.2  设施的日常维护

- 9.2.1  二次供水设施的日常维护应包括按周期性计划的规定对设备进行清洁、润滑和安全可靠性检查，以及对异常情况的及时处置或维修、报修。

- 9.2.2  日常维护应填写维护记录，对于维护中发现的问题应如实填写，需报修的应及时汇报设备管理部门。

- 9.2.3  运维管理人员应定期巡检设备运行情况及室外埋地管网、室内主干管网，严禁在泵房、水池（箱）周围堆放杂物，不得在管线上压、埋、围、占，及时消除影响供水安全的不利因素。

- 9.2.4  运维管理人员应定期检查泵房内的排水设施、水池（箱）的液位控制系统、消毒设施、各类仪表、阀门井等，以保证阀门井盖不缺失、阀门不漏水；自动排气阀、倒流防止器运行正常。

- 9.2.5  运维管理人员应定期分析设施供水和用户用水情况，总结二次供水设施的运行规律，及时排除影响供水安全的各种故障隐患。

## 9.3  水池（箱）及附属设备维护

- 9.3.1  应每周检查水池（箱）的水位是否正常及水池（箱）内壁是否清洁，发现有影响水质的情况应及时处理。

- 9.3.2  水池（箱）应定期进行清洗消毒，并应符合下列规定：

1  水池（箱）的定期清洗消毒，每半年不得少于一次；

2  应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的水池（箱）清洗消毒方式；

3  应对每次清洗消毒后的水池（箱）进行水质检测，检测结果应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定；

4  清洗消毒后的水池（箱）水质检测项目至少应包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、余氯。

- 9.3.3  水池（箱）的清洗消毒应按操作规程的要求进行。

- 9.3.4  水池（箱）清洗消毒前，应对其内、外部设备进行检查，发现有失灵及损坏部件应及时修复。

- 9.3.5  在清洗水池（箱）的同时也应对储水设施中的管道过滤器、防回流污染装置等进行维护及拆洗，保证清洁、通畅、状态良好。

- 9.3.8  应对水池（箱）进、出水管道及阀门进行油漆修补，保持外观清洁美观。

## 9.4  水泵机组的维护

- 9.4.1  应定期对二次供水设施中的水泵进行维护，且符合下列要求：

1  监测机泵运行时的振动与声响，水泵的振动不应超过现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29529振动烈度B级的规定；

2  检查水泵机组外露零部件，应做到无锈蚀、不漏水、不漏油、不漏电及真空管道不漏气；

3  可曲挠橡胶接头无老化变形，无开裂损坏。

- 9.4.2  应定期对电动机进行维护，且符合下列要求：

1  清除电动机外壳上的灰尘、油垢，电动机机壳、端盖应无裂纹和损伤；

2  电动机运行时轴承振动允许值，不应超过规定数值；

3  电动机轴承温升不应超过35℃，极限温度不得超过75℃；

4  在室温最大计算温度为40℃时，电动机各部件运行温度和温升应符合规定；

5  电动机引出线接线端不得有过热、烧伤、腐蚀等现象，线间距离应符合安全要求，绝缘子应完好无损，导线绝缘性能应保持良好；

6  测量绝缘电阻和吸收比，其值应不小于0.5MΩ；

7  检查清理电动机的散热通风部件，进、出风口应无堵塞和污物；

8  电动机外壳接地应良好牢固，不得有氧化或腐蚀现象，接地电阻不大于4Ω；

9  对于潜水电机，应每半年测1次引线及绕组绝缘电阻，其值应符合规定。

## 9.5  电控柜维护

- 9.5.1  应对二次供水设施中的电控柜定期进行维护，保证其性能良好，工作正常。

- 9.5.2  应对电控柜中的继电保护装置进行检查、清扫、校验。

- 9.5.3  应检查电控柜中变频器的冷却风道是否畅通，风冷过滤器是否堵塞；如不畅通，应及时清理或停运变频器。

## 9.6  附属设备维护

- 9.6.1  长开或长闭的阀门应每隔（多长时间）逆向操作一次，保证启闭灵活；出现渗漏的阀门应及时调整、更换密封填料；阀门表面应无油污、锈蚀；对于电动（磁）阀门，应每年校验1次限位开关及手动与电动的联锁装置。

- 9.6.2  对管道渗漏、表面出现锈蚀等应及时修理，管道支（托）架、管卡等应牢固无松动。

- 9.6.3  应每年对水泵机组与电控柜之间的电源线进行检查维护，其绝缘电阻值应不小于0.5MΩ。

- 9.6.4  应每年对水泵机组的基础、底座进行维护，保证泵组运行平稳。

- 9.6.5  应每年对各类仪表进行检测，对不合格或超过使用期限的仪表及时进行更换。

- 9.6.6  应每年对泵房内的各类设备进行油漆修补，保证无锈蚀、渗漏。

- 9.6.7  应对消毒设备定期进行保养，当发现失效、损坏情况时应及时更换或维修；在对紫外线消毒器进行在线维护时，应佩戴防护镜，并应先断开电源、关闭两端阀门、放空管道内余留的水。

9.6.8  水质在线监测设备的维护应按《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271-2017的规定执行。

- 9.6.9  二次供水设施中的水质监测取水点宜设在水池（箱）出水口，水质检测记录应存档备案。

## 10  安全管理

## 10.1  一般规定

- 10.1.1  二次供水设施管理机构应建立泵房出入人员实名登记台账。

- 10.1.2  应采取安全防范措施，加强对泵房、水池（箱）等重点部位的安全管理。

- 10.1.3   二次供水设施运行管理单位应与当地公安部门建立联动机制，将二次供水设施纳入公安部门的安全保障范围。

- 10.1.4  任何单位和个人不得擅自改动、拆除、损坏和侵占二次供水设施。

## 10.2  安全运行

- 10.2.1  泵房电气设备检修时应做到一人操作、一人监护。

- 10.2.2  在雷雨天气巡视室外电气设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器或避雷针。

- 10.2.3  当使用摇表测量绝缘电阻时，须将被测设备与电气回路完全断开，且须在测量绝缘前后将被测设备对地放电。

- 10.2.4  当电气设备故障起火时，应立即切断电源并实施灭火。

## 10.3  安全维修

- 10.3.1  设备时检修前应切断电源。

- 10.3.2  检查设备接地情况应在确定被检修设备无电压后进行。

- 10.3.3  在对全部停电或部分停电的动力机械及电气设备进行检修时，必须停电、验电和装设接地线，应在邻近范围和地点设置安全标志和防护措施，并应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定。

- 10.3.4  维修用的电气绝缘工具应在专用房间内存放，由专人管理，并定期检验。10.3.5  室内电气设备、电力和通讯线路应有防火、防水、防生物侵入等措施，并应经常巡视检查。

- 10.3.5  在进行登高维修作业时应符合下列规定：

- 1  作业人员必须取得“登高架设作业证”，且证件须在有效期内；

- 2  凡进入登高作业现场的人员一律要正确佩戴安全帽、安全带；

- 3  登高作业前必须检查登高作业所用的工具（安全网、安全带、安全帽）是否正常，禁止穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑鞋或赤脚登高作业；

- 4  遇有不能设置防护栏杆等安全设施的场所，一律要佩戴安全带（高挂低用），绳子要系扣在牢固的结构上，不得系扣在活动的物体上；

- 5  登高作业现场必须有2人以上，禁止单人作业；

- 6  遇有六级以上强风，禁止露天悬空登高作业。高处作业场所的脚手板等，遇有霜、雪、冰冻应及时清除，并采取防滑措施。夜间作业必须设置足够的照明设施；

- 7  在屋面上登高作业时，如为开放式屋面，作业人员必须在有安全绳保护情况下进行作业，且应将安全绳与固定物牢固拴紧。如为平改坡屋面，作业人员必须先将安全绳固定在平改坡横梁上；若无法直接固定，可在横梁上设置安全挂钩，再将安全绳固定在安全挂钩上；

- 10.3.6  在进行水池（箱）清洗消毒等受限空间作业时应符合下列规定：

- 1  作业人员应取得“有毒有害有限空间作业证”，且证件须在有效期内；

- 2  进入有限空间前，应打开人孔通风（遇通风条件差的有限空间，需备好送风机和排风机），并实施有害气体检测，检测点不少于3个，在确认有限空间空气中的氧气含量大于18%且低于22%时，作业人员方可进入；

- 3  有限空间作业应至少有两名操作人员在场，其中一人作为安全监护员应一直位于有限空间外。其余操作人员在清点好要带入的工具材料及对讲机、手机等通讯用具、施救绳索、应急灯具等，确保与外界的通讯联络通畅后，方可入内作业；

- 4  从事清洗操作的作业人员应佩戴防护眼镜和口罩，如感不适，应立即告知外部监护人员，迅速撤出有限空间，呼吸新鲜空气。

- 10.3.7  实施临时用电作业应符合下列规定：

- 1  应由具备低压操作证（且在有效期内）的电工进行相关操作；

- 2  临时用电设备应有完整的外壳和正常的电气性能，并且有合格的防止雨水侵入和机械损伤的漏电保护装置；

- 3  临时用电线路应采用绝缘性能完好的橡套电缆、交联电缆，并使其有防护外界损伤的措施；

- 4  临时用电设备的金属外壳应可靠接地，严禁一线一地制；

- 5  临时用电设施应由专人负责，做到设置合理、安全可靠、定期检查、到期拆

- 除，拆除后应及时注销临时用电申请。

## 10.4  应急处置

10.4.1  二次供水设施的运行维护管理单位应编制突发事件应急预案。

10.4.2  突发性事件发生后，运行管理单位应按突发事件级别立即启动应急预案。

10.4.3  突发事件应急处置完成后，应编写书面总结报告。总结报告应包括下列内容：

1  事故原因、事故过程及造成的后果分析；

2  采取的主要应急响应措施和经验教训等；

3  检查突发事件应急预案是否存在缺陷，并提出整改建议；

4  对二次供水设施的规划设计、施工安装和运行管理等提出改进建议。

## 附录A  二次供水设施改造现状调查表

A.0.1  二次供水设施改造现状调查表包括基本情况调查表、水泵房现状调查表、室外给水管道及阀门设施现状调查表、室内给水管道及阀门设施现状调查表、屋顶（中间）水箱设施现状调查表，可按表A.0.1-1～A.0.1-5的要求进行分项调查及填写。

表A.0.1−1  二次供水系统基本情况调查表

| 基本情况 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 所属区域（街道、乡镇）： |
|  | 详细地址： 建筑竣工年份： 建筑类型：□住宅 □医院 □学校 □办公 □酒店 □商业 □其他 |
|  | 建筑面积（m2）： |
|  | 幢数： |
|  | 单元数： |
|  | 建筑高度： |
|  | 近两年用水量（m3∕年）： |
|  | 近两年用水量（m3∕逐月）： |
|  | 近两年泵房用电量（kW•h∕年）： |
|  | 近两年泵房用电量（kW•h∕逐月） |
|  | 供水户数（户）： |
|  | 生活泵房个数： 屋顶水箱个数： |
| 二次供水方式 | □市政管网压力直供 |
|  | □市政管网水压直供＋屋顶水箱 |
|  | □水泵（直抽市政管网）＋屋顶水箱 |
|  | □水池＋水泵＋屋顶水箱 |
|  | □气压供水 |
|  | □水池+变频恒压供水 |
|  | □管网叠压（工频）＋屋顶水箱 |
|  | □管网叠压（变频恒压） |
|  | □其他 |

表A.0.1−2  水泵房现状调查表

| 水泵房 基本情况 | 泵房位置： □地上室内 □地下室 层 □户外一体化集成泵房 □埋地式箱泵一体化 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供水范围： 供水户数： |  |  |  |  |
|  | 生活泵房是否与其他泵房合用：□独立 □与消防泵房合用 □与空调机房合用 □与中水机房合用 □与直饮水机房合用 □与其他用房合用 |  |  |  |  |
|  | 运行方式：□水池+变频水泵 □水池+水泵+屋顶水箱 □水泵（直抽市政管网）+屋顶水箱 □叠压设备（工频）+屋顶水箱 □叠压设备（变频） □气压供水 □其他 |  |  |  |  |
|  | 泵房装修情况： 地面： 墙面： 隔音材料： 照明：照度 lx 其他需要说明情况： |  |  |  |  |
|  | 泵房环境：□差 □良好 □周边5m范围内存放有易燃、易爆、易腐蚀及可能造成环境污染的物品 □泵房内有污水管网 □毗邻居住用房或在其上层或下层 □上层房间有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间 |  |  |  |  |
|  | 泵房环境噪声： dB（A） |  |  |  |  |
| 水池 | 水池设置位置 | □室外露天 □室内 |  |  |  |
|  | 与消防水池合用 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 水池形式 | □埋地式贮水池 □地面独立结构形式贮水池 □利用建筑本体结构作为水池壁板、底板及顶盖 |  |  |  |
|  | 埋地式水池 污染源 | □周边10m以内有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾 堆放点等污染源 □周围2m以内有污水管和污染物 □无 |  |  |  |
|  | 生活水池个数 及容积 | 个数： | 尺寸： | 蓄水有效容积： |  |
|  | 生活水池 池内壁材料 | □瓷砖 □涂料 □不锈钢内衬 □PE内衬 □水泥抹面 □不锈钢水箱 □玻璃钢水箱 □其他材质 |  |  |  |
|  | 水池结构状况 | □完好 □结构本体开裂、破损 □内衬脱落 □锈蚀 □其他 |  |  |  |
|  | 二次消毒装置 | 安装位置：□水池内 □水池外 |  |  |  |
|  |  | 个数： 类别： 型号： |  |  |  |
|  |  | 运行状况： □良好 □差 □其他 |  |  |  |
|  | 进水管 | 根数： | 管径： |  | 管材： |
|  |  | 进水阀：型号 规格： 材质： |  |  |  |
|  | 出水管 | 管径： | 管材： |  |  |
|  | 泄水管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 溢流管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 通气管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 检修人孔 | 人孔位置：□侧面 □顶部 □其他 | 是否加盖、带锁 □是 □否 |  | 尺寸： |

续表A.0.1−2

| 加压设备 | 设备类型： □工频泵 □变频泵 □潜水泵 □叠压设备（工频） □叠压设备（变频） □气压供水设备 供水范围： |  |  |  | 加压设备材质：□不锈钢 □铸铁□其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号： | 生产厂家： | 生产时间： |  | 数量（备用情况） |
|  | 设备额定参数：流量（m3/h）： 扬程（m）： ，功率（kW） |  |  |  |  |
|  | 实际运行参数：流量（m3/h）： 扬程（m）： ，运行数量 台 |  |  |  |  |
|  | 是否设有气压罐：□是 □否 气压罐类型：□补气式 □隔膜式 □其他 气压罐容量： ； 气压罐材质 ； 设施状况：□良好 □差 |  |  |  |  |
|  | 加压设备状况：□良好 □锈蚀 □其他 |  |  |  |  |
| 排水设备 | 型号： 生产厂家： ；生产时间： 数量（备用情况） 设备额定参数：流量（m3/h）： 扬程（m）： ，功率（KW） 设备状况：□良好 □差 |  |  |  |  |
| 配电设备及网络通信 | 是否双路供电□是□否 | 供电容量： kW | 是否有接地装置 □是□否 |  | 是否有网络通信 □是□否 |
| 管道及阀门 | 管道材质： 阀门材质： |  |  |  |  |
| 水质检测及安防监控 | 是否安装有门禁系统： □是 □否 |  |  | 运行工况：□良好 □差 |  |
|  | 是否安装有水质在线监测装置： □是 □否 |  |  | 运行工况：□良好 □差 |  |
|  | 是否安装有视频安防系统： □是 □否 |  |  | 运行工况：□良好 □差 |  |

备注：一个小区有多个水泵房，每个水泵房均可按此表填写；如果泵房有多组加压设备，则每组加压设备均单独填写加压设备这栏。

表 A.0.1−3  室外给水管道、阀门设施现状调查表

| 室外给水管网 | 市政低压给水管网及阀门： |
| --- | --- |
|  | 室外给水管网是否与生产给水管、消防给水管合用： □无 □与生产给水管合用 □与消防给水管合用 □与其他用水合用 管道材质： ，总管管径 ，阀门材质： 是否设置有防回流污染设施： □是 □否 其他调查情况： |
|  | 泵后加压给水管网及阀门： 是否与消防管道合用： □是 □否 管道材质： ，总管管径 ，阀门材质： 是否设置有防回流污染设施： □是 □否 其他调查情况： |

表A.0.1−4  室内给水管道、阀门设施现状调查表

| 室内给水管道及水表 | 楼号（单元号）： | 层数： |
| --- | --- | --- |
|  | 供水分区情况： 立管位置：□公共楼道 □管道井内 □户内 □室外（外墙） □其他 | 是否设置减压阀： □是 □否； 减压阀设置的位置 减压阀类型： □比例式减压阀 □可调式减压阀 |
|  | 管道材质： | 阀门材质： |
|  | 是否有防冻保温措施： □是 □否 | 是否为一户一表： □是 □否 |
|  | 是否为智能水表□是 □否 | 水表设置位置： □公共楼道 □管道井内 □室外集中敷设 □用户室内 |
|  | 其他： |  |

备注：当小区内有多种不同情况的楼栋时室内给水管道及水表可分别填写

表A.0.1−5  屋顶（中间）水箱设施现状调查表

| 屋顶（中间）水箱 | 水箱位置 | 楼号（单元号）： □屋顶 □中间水箱 层 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否与消防水箱合用 | □是 □否 |  |  |  |
|  | 水箱形式 | □专用房间内 □地面独立结构结构形式贮水箱 □利用建筑本体结构作为水箱壁板、底板及顶盖 |  |  |  |
|  | 生活水箱 个数及容积 | 个数： | 外形尺寸： |  | 有效容积： |
|  | 生活水箱 内壁面质 | □瓷砖 □涂料 □不锈钢内衬 □PE内衬 □水泥 □不锈钢水箱 □玻璃钢水箱 □其他材质 |  |  |  |
|  | 水箱主体 结构状况 | □完好 □结构本体开裂、破损 □内衬脱落 □锈蚀 □其他 |  |  |  |
|  | 二次消毒 装置 | 安装位置： □水箱内 □水箱外 |  |  |  |
|  |  | 个数： 类别： |  |  |  |
|  |  | 型号： 运行状况： □良好 □较差 □其他 |  |  |  |
|  | 水箱补水 方式 | □市政压力直接补水 □水泵加压进水，并设置水箱水位自动控制水泵开、停装置 □水泵加压进水，采用人工手动开泵补水 □其他 |  |  |  |
|  | 进水管 | 根数： | 管径： |  | 管材： |
|  |  | 进水阀：型号 规格： 材质： |  |  |  |
|  | 出水管 | 管径： | 管材： |  |  |
|  | 泄水管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 溢流管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 通气管 | 根数： 管径： 管材： |  |  | 是否有防止生物进入的措施 □是 □否 |
|  | 检修人孔 | 人孔位置：□侧面 □顶部 □其他 | 是否加盖、带锁： □是 □否 |  | 人孔尺寸： |
| 屋顶增压设备 | 设备类型：□一体化增压设备□变频泵；型号： ；生产厂家： ；生产时间： ；水泵数量（备用情况） ；供水范围： 加压设备材质：□不锈钢 □铸铁□其他 |  |  |  |  |
|  | 设备额定参数：流量（m3/h）： 扬程（m）： ，功率（KW） |  |  |  |  |
|  | 实际运行参数：流量（m3/h）： 扬程（m）： ，运行数量 台 |  |  |  |  |
|  | 加压设备状况：□良好 □锈蚀 □其他 |  |  |  |  |
| 配电设备 | 是否双回路供电：□是 □否 |  |  | 供电容量： kW |  |

备注：当小区内有多个水箱时，不同水箱可按此表分别填写。

## 附录B  二次供水设施改造评估表

B.0.1  二次供水设施改造评估表可按表B.0.1的要求进行分项评估及填写。

表B.0.1  二次供水设施改造评估表

| 序号 | 分项名称 |  | 评估内容 | 评估依据 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水系统 |  | 供水系统与当地供水规划要求一致 |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  |  | 充分利用城镇给水管网压力直接供水 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.4.1条 | □符合 □不符合 |
| 3 |  |  | 采用叠压供水时，经过供水主管部门及供水部门认可 |  | □符合 □不符合 |
| 4 |  |  | 各供水分区静水压力不大于0.45MPa，设有集中热水系统时，分区静水压力不大于0.55MPa | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.4.3条 | □符合 □不符合 |
| 5 |  |  | 住宅入户管供水压力不大于0.35MPa | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.4.5条 | □符合 □不符合 |
| 6 |  |  | 龙头水供水压力满足不低于0.08MPa且满足地方相关标准规范要求 | 地方规范或标准以及 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.4.4条 | □符合 □不符合 |
| 7 |  |  | 水质满足《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 及地方相关标准规定 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749及地方相关标准 | □符合 □不符合 |
| 6 | 水泵房 | 环境卫生 | 不应毗邻居住用房或在其上层或下层 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.9.9条 | □符合 □不符合 |
| 7 |  |  | 泵房环境噪声应符合国家标准《声环境质量标准》GB 3096 和国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 的要求 | 《声环境质量标准》GB 3096 和国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 | □符合 □不符合 |
| 8 |  | 水池 | 生活消防水池合用满足生活水池贮水量大于消防水池贮水量，且合用水池的更新周期不得大于48h | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.13.10条 | □符合 □不符合 |
| 9 |  |  | 埋地水池周边10m以内有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源.生活饮用水水池周围2m内不得有污水管和污染物 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.13.11条 | □符合 □不符合 |
| 10 |  |  | 水池应采用独立结构形式，不得利用建筑物的本体结构作为水池的壁板、底版及顶盖 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.16条 | □符合 □不符合 |
| 11 |  |  | 不应设置于厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内，其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他生产污染源的房间；不应毗邻配变电所或在其上方 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.17条及3.8.1 | □符合 □不符合 |
| 12 |  |  | 水池材质、衬砌材料和内壁涂料，不得影响水质 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.18条 | □符合 □不符合 |

续表B.0.1

| 序号 | 分项名称 |  | 评估内容 | 评估依据 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 水泵房 | 水池 | 水池应设置消毒装置 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.19条 | □符合 □不符合 |
| 14 |  |  | 水池进水管采取了防水质污染措施 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.5条 | □符合 □不符合 |
| 15 |  |  | 水池进出水管不得产生水流短路，必要时设应设置导流装置 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.18条 | □符合 □不符合 |
| 16 |  |  | 水池人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池的措施；人孔盖板应加锁。 |  | □符合 □不符合 |
| 17 |  | 加压设备 | 采用无任何补偿措施的管中泵直接从管道中抽水的叠压供水方式 |  | □符合 □不符合 |
| 18 |  |  | 水泵噪声和振动符合国家现行有关标准的规定 | 《二次供水工程技术规程》CJJ140第6.3.1及6.3.2条； 评价标准按《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529及《泵的振动测量与评价方法》（GB/T 29531） | □符合 □不符合 |
| 19 |  |  | 水泵效率应符合现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762的规定 | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB/T 19762 | □符合 □不符合 |
| 20 |  |  | 水泵电机能效符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613规定的Ⅱ级能效标准的要求 | 《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613 | □符合 □不符合 |
| 20 |  |  | 水泵性能应达到现行国家标准《离心泵技术条件(I类)》GB∕T 16907、《离心水泵技术条件(III类)》GB/T 5657等的规定水泵材质 | 《离心泵技术条件(I类)》GB∕T 16907、《离心水泵技术条件(III类)》GB/T 5657 | □符合 □不符合 |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 水泵过流部件符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.1.6条 | □符合 □不符合 |
| 23 |  |  | 水泵满足采用自灌吸水，如不满足是否采取了相关措施 | 《二次供水工程技术规程》CJJ140第6.3.8条 | □符合 □不符合 |
| 24 |  | 控制 | 控制设备应符合下列规定： 1应按现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055执行；2应设定就地自动和手动控制方式, 可采用远程控制。3应具有必要的参数、状态和信号显示功能；4备用泵应设定为故障自投和轮换互投 | 《二次供水工程技术规程》CJJ140第8.1.1条 | □符合 □不符合 |

续表B.0.1

| 序号 | 分项名称 |  | 评估内容 | 评估依据 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 水泵房 | 控制 | 控制设备应有过载、短路、过压、缺相、欠压和缺水等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行。 | 《二次供水工程技术规程》CJJ 140第8.2.1条 | □符合 □不符合 |
| 26 |  | 排水泵 | 排水泵设施及功能完好 |  | □符合 □不符合 |
| 27 |  | 管道及 阀门 | 管道及阀门运行良好无破损、生锈、漏水等现象，材质符合《建筑给水排水设计标准》GB50015等相关规范要求 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.5节 | □符合 □不符合 |
| 28 | 室内、外 给水管网 |  | 防回流污染措施符合规范要求 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3..3.6～3.3.10条 | □符合 □不符合 |
| 29 |  |  | 管道无严重漏损情况 |  | □符合 □不符合 |
| 30 |  |  | 管道及阀门运行良好无破损、生锈、漏水等现象，材质符合《建筑给水排水设计标准》GB50015等相关规范要求 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.5节及3..13.22条 | □符合 □不符合 |
| 31 | 水表 |  | 满足一户一表要求 |  | □符合 □不符合 |
| 32 | 屋顶水箱 |  | 单体建筑的生活饮用水箱与消防水箱应分开设置 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.15条 | □符合 □不符合 |
| 34 |  |  | 水箱应采用独立结构形式，不得利用建筑物的本体结构作为水池的壁板、底版及顶盖 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.16条 | □符合 □不符合 |
| 35 |  |  | 不应设置于厕所、垃圾间、污（废）水泵房、污（废）水处理机房及其他污染源毗邻的房间内，其上层不应有上述用房及浴室、盥洗室、厨房、洗衣房和其他生产污染源的房间；不应毗邻配变电所或在其上方。 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.17条及3.8.1 | □符合 □不符合 |
| 36 |  |  | 水箱材质、衬砌材料和内壁涂料，不得影响水质 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.18条 | □符合 □不符合 |
| 37 |  |  | 水箱应设置消毒装置 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.19条 | □符合 □不符合 |
| 38 |  |  | 水箱进水管采取了防水质污染措施 | 《建筑给水排水设计标准》GB 50015第3.3.5条 | □符合 □不符合 |
| 39 |  |  | 水箱进出水管不得产生水流短路，必要时设应设置导流装置 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.18条 | □符合 □不符合 |

续表B.0.1

| 序号 | 分项名称 | 评估内容 | 评估依据 | 评估结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 屋顶水箱 | 水箱人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池的措施；人孔盖板应加锁 | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.18条 | □符合 □不符合 |
| 41 |  | 进入水箱维护操作有相关的安全维护措施 |  | □符合 □不符合 |
| 42 |  | 水箱更新周期不得大于48h | 《建筑给水排水设计标准》GB50015第3.3.19条 | □符合 □不符合 |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

## 引用标准名录

《室外给水设计规范》GB 50013

《建筑给水排水设计标准》GB 50015−2019

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑照明设计标准》GB 50034

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093

《住宅设计规范》GB 50096

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《给水排水构筑物施工及验收规范》GB 50141

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

《民用建筑节水设计标准》GB 50555

《城镇给水排水技术规范》GB 50788

《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974

《民用建筑电气设计标准》GB 51348−2019

《钢制压力容器》GB 150

《安全标志及其使用导则》GB 2894

《声环境质量标准》GB 3096

《生活饮用水卫生标准》GB 5749

《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》GB 30253-2013

《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050

《二次供水设施卫生规范》GB 17051

《清水离心泵能效限定值及节能评估值》GB 19762

- 《电动机能效限定值及能效等级》GB 18613−2012

《泵站设计规范》GB/T 50265

《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331

《电气控制设备》GB/T 3797

《饮用冷水水表和热水水表第5部分：安装要求》GB/T 778.5

《离心水泵技术条件(III类)》GB/T 5657

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750

《流体输送不锈钢焊接钢管》GB/T 12771

《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295

《离心泵技术条件（I类）》GB/T 16907

《不锈钢卡压式管件组件第1部分∶卡压式管件》GB/T 19228.1

《不锈钢卡压式管件组件第2部分∶连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2

《不锈钢卡压式管件组件第3部分∶O型橡胶密封圈》GB/T 19228.3

《城镇给排水紫外线消毒设备》GB/T 19837

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240

《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038

《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529

《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

《不锈钢环压式管件》GB/T 33926

《数字集成全变频控制恒压供水设备》GB/T 37892

《管网叠压供水设备》GB/T 38594

《二次供水工程技术规程》CJJ 140−2010

《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271-2017

《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 352

《薄壁不锈钢钢管》CJ/T 151

《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T 152

《生活饮用水紫外线消毒器》CT/J 204

《微机控制变频调速给水设备》CJ/T 352

《仪表供电设计规范》HG/T 20509

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS 125

《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》T/CECS 153

《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道工程技术规程》CECS 205

《数字集成全变频控制恒压供水设备应用技术规程》CECS 393:2015

《管网叠压供水技术规程》CECS 221

《水箱自动清洗消毒设备》T/CECS 10125−2021