T/CECS xxxxx-xxxx

中国工程建设协会标准

钢结构抗震鉴定标准

Standard for seismic appraisal of steel structures

中国xxxx出版社

中国工程建设协会标准

202X年X月

钢结构抗震鉴定标准

Standard for seismic appraisal of steel structures

CECS xxxxx-xxxx

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

批准部门：中国工程建设标准化协会

施行日期：202 x年x月x日

中国xxxx出版社

202x  北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会“关于印发《2019年第一批协会标准制订、修订计划》的通知”（建标协字〔2019〕12号），由中冶建筑研究总院有限公司会同有关单位共同编制完成《钢结构抗震鉴定标准》。

本标准包括总则、术语和符号、基本规定、多高层钢结构、厂房钢结构、大跨与空间钢结构、钢框排架结构、锅炉钢结构、通廊、筒仓、烟囱、广告牌、管道支架、索道支架、通信塔桅钢结构、钢电视塔、风电塔架、变电构架和支架、高炉系统钢结构、井塔与井架、工业塔架、钢结构性能化抗震鉴定、鉴定报告等内容。本标准是在总结国内外钢结构抗震的研究成果以及各检测鉴定单位的工程实践经验，并参考国内外相关资料的基础上编制的。

本标准由中国工程建设标准化协会冶金建设分会归口管理，由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中冶建筑研究总院有限公司（地址：北京市海淀区西土城路33号，邮编：100088）。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料交寄给解释单位，以供今后修订时参考。

主编单位：中冶建筑研究总院有限公司

参编单位：中国京冶工程技术有限公司

国家钢结构质量监督检验中心

国家工业建构筑物质量安全监督检验中心

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

中电投工程研究检测评定中心有限公司

机械工业第九设计研究院有限公司

一汽解放汽车有限公司

清华大学

西南科技大学

西京学院

山东三维钢结构股份有限公司

主要起草人：（以下按姓氏笔画排列）

主要审查人：（按姓氏笔画排列）

目 次

CONTENTS	V

1 总则	8

2 术语和符号	9

2.1 术语	9

2.2 主要符号	9

3 基本规定	10

3.1一般规定	10

3.2 抗震鉴定工作内容	16

4 多高层钢结构	18

4.1 一般规定	18

4.2 抗震措施鉴定	18

4.3 抗震验算	23

5 厂房钢结构	24

5.1 一般规定	24

5.2 抗震措施鉴定	25

5.3 抗震验算	28

6 大跨与空间钢结构	29

6.1 一般规定	29

6.2 抗震措施鉴定	29

6.3 抗震验算	31

7 钢框排架结构	34

7.1 一般规定	34

7.2 抗震措施鉴定	34

7.3 抗震验算	41

8 锅炉钢结构	42

8.1 一般规定	42

8.2 抗震措施鉴定	43

8.3 抗震验算	44

9 通廊	47

9.1 一般规定	47

9.2 抗震措施鉴定	47

9.3 抗震验算	50

10 筒仓	51

10.1一般规定	51

10.2 抗震措施鉴定	51

10.3 抗震验算	53

11 烟囱	55

11.1 一般规定	55

11.2 抗震措施鉴定	55

11.3 抗震验算	57

12 广告牌	59

12.1一般规定	59

12.2 抗震措施鉴定	59

12.3 抗震验算	61

13 管道支架	62

13.1 一般规定	62

13.2 抗震措施鉴定	62

13.3 抗震验算	63

14 索道支架	64

14.1一般规定	64

14.2 抗震措施鉴定	64

14.3 抗震验算	65

15 通信塔桅钢结构	66

15.1 一般规定	66

15.2 抗震措施鉴定	66

15.3 抗震验算	67

16 钢电视塔	69

16.1 一般规定	69

16.2 抗震措施鉴定	69

16.3 抗震验算	70

17 风电塔架	72

17.1 一般规定	72

17.2 抗震措施鉴定	72

17.3 抗震验算	73

18 变电构架和支架	74

18.1 一般规定	74

18.2 抗震措施鉴定	75

18.3 抗震验算	75

19 高炉系统钢结构	77

19.1 一般规定	77

19.2 抗震措施鉴定	78

19.3 抗震验算	79

20 井塔与井架	81

20.1 一般规定	81

20.2 抗震措施鉴定	82

20.3 抗震验算	84

21 工业塔架	85

21.1 一般规定	85

21.2 抗震措施鉴定	85

21.3 抗震验算	87

22 钢结构性能化抗震鉴定	85

22.1 一般规定	85

22.2 性能目标和抗震水准	85

21.3 抗震鉴定	87

23鉴定报告	88

附 录	89

引用标准目录	89

- CONTENTS

Chapter 1  General Provisions

Chapter 2  Terms and Symbols

2.1  Terms

2.2  Main Symbols

Chapter 3  Basic Requirements

3.1  General Requirements

3.2  Content of Seismic Appraisal

Chapter 4   Muti-story and Tall Steel Buildings

4.1  General Requirements

4.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

4.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 5 Steel Industrial Plant

5.1  General Requirements

5.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

5.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 6 Long Span and Spatial Steel Structure

6.1  General Requirements

6.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

6.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 7 Steel Frame-Bent Structure

7.1  General Requirements

7.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

7.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 8 Steel Structure for Boilers

8.1  General Requirements

8.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

8.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 9 Corridor

9.1  General Requirements

9.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

9.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 10 Silo

10.1  General Requirements

10.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

10.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 11 Steel Chimney

11.1  General Requirements

11.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

11.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 12 Billboard

12.1  General Requirements

12.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

12.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 13 Pipe Support Framework

13.1  General Requirements

13.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

13.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 14 Cableway Support Framework

14.1  General Requirements

14.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

14.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 15 Communication Mast Structure

15.1  General Requirements

15.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

15.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 16 Wind Tower

16.1  General Requirements

16.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

16.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 17 Steel TV Tower

17.1  General Requirements

17.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

17.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 18 Electric Transformation framework

18.1  General Requirements

18.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

18.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 19 Blast Furnace System Steel Structure

19.1  General Requirements

19.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

19.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 20 Mine Winding Tower and Shaft Headframe

20.1  General Requirements

20.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

20.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 21 Industrial Tower Structure

21.1  General Requirements

21.2  Seismic Fortification Measures Appraisal

21.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 22 Performance-based Seismic  Appraisal of Steel Structures

22.1  General Requirements

22.2  Performance Objectives and Seismic Levels

22.3  Seismic Capacity Appraisal

Chapter 23  Appraisal Report

Explanation of  Wording in the Standard

List of  Quoted Standards

Addition: Explanation of Provisions

# 总则

- 1.0.1   为规范钢结构抗震鉴定工作，加强技术管理，保证结构安全，制定本标准。

- 1.0.2  本标准适用于设计基本地震加速度不大于0.40g（即抗震设防烈度9度及以下）地区的既有工业与民用钢结构建筑物及构筑物的抗震鉴定，不适用于新建钢结构的抗震设计和施工质量的评定。

【条文说明】：

对于新建钢结构，应按现行钢结构施工验收规范和设计标准的要求进行评定。钢结构建筑构件耐腐蚀性差，使用要求也不尽相同，因此钢结构抗震鉴定应在结构或构件可靠性鉴定定的基础上进行。

- 1.0.3  钢结构的抗震鉴定，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】：

对于行业有特殊要求的钢结构，可依据本标准的基本原则，按照专门的规定进行抗震鉴定。

# 术语和符号

## 术语

- 2.1.1  抗震鉴定   seismic appraisal

通过检查现有结构的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

- 2.1.2  后续使用年限   continuous seismic service life

对现有钢结构抗震鉴定时所约定的继续使用年限，在这个时期内钢结构在正常维护条件下不需要重新鉴定和相应加固就能按预期目的使用，完成预定的功能。

2.1.3  综合抗震能力   compound  seismic  capability

结构单元综合考虑其构造和承载能力等因素所具有抵抗地震作用的能力。

- 2.1.4  抗震措施   seismic fortification measures

除地震作用计算和抗力计算以外的抗震鉴定内容，包括抗震鉴定的基本规定、抗震构造措施和地基基础的抗震构造等要求。

- 2.1.5  抗震性能化鉴定   performance-based seismic  appraisal

根据需要设定结构性能目标，对结构在不同强度地震作用下，采用静力弹性、弹塑性、动力弹塑性等分析得到其性能水平，验证是否达到设定的性能目标。

## 主要符号

- 2.2.1  作用和作用效应设计值

N——对应于重力荷载代表值的轴向压力；

S ——结构构件地震基本组合的作用效应设计值；

R——结构构件抗震承载力；

Ѱ——抗震性能调整系数；

| γRE | —— | 承载力抗震调整系数； |
| --- | --- | --- |
| εk | —— | 钢号修正系数，其值为235与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根； |
| CEV | —— | 碳当量； |
| Pcm | —— | 焊接裂纹敏感指数。 |

# 3 基本规定

## 3.1一般规定

- 钢结构在下列情况下，应进行抗震鉴定：

1  达到或超过设计使用年限拟继续使用时。

2  未按抗震设防标准设计或建成后所在地区抗震设防要求提高时。

3  改变用途、进行工艺改造、改扩建或改变原设计条件时。

4  其他应进行抗震鉴定的情况。

【条文说明】：

本条文规定了钢结构需要进行抗震鉴定的要求。须说明的是，对改扩建或改变原设计条件的钢结构，应首先按现行国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144或《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292等的规定进行可靠性鉴定。在满足了上述鉴定标准要求的基础上，再按本标准进行抗震鉴定。

- 钢结构抗震鉴定所依据的地震动参数或抗震设防烈度应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306及《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定确定，对已编制抗震设防区划的地区或地震安全性评价的工程场地，可按批准的设计地震动参数或抗震设防烈度进行抗震鉴定。

- 既有钢结构的抗震设防类别和抗震设防标准要求，应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的分类，其抗震措施核查和抗震验算的综合鉴定应符合下列规定：

- 1  甲类（特殊设防类），应经专门研究按不低于乙类的要求核查其抗震措施，抗震验算应按高于本地区设防烈度的要求采用。

2  乙类（重点设防类），6～8度应按比本地区设防烈度提高一度的要求核查其抗震措施，9度时应适当提高要求；抗震验算应按不低于本地区设防烈度的要求采用。

3  丙类（标准设防类），应按本地区设防烈度的要求核查其抗震措施并进行抗震验算。

4  丁类（适度设防类），7～9度时，应允许按比本地区设防烈度降低一度的要求核查其抗震措施，抗震验算应允许比本地区设防烈度适当降低要求；6度时可不进行抗震鉴定。

【条文说明】：

本条文规定了钢结构应按照抗震设防类别确定其鉴定时抗震措施和抗震验算的要求。

- 在进行钢结构抗震鉴定时，应按下列规定确定后续使用年限：

1  在20世纪80年代及以前设计建造的钢结构，不宜少于30年。

2  在20世纪90年代设计建造的钢结构，不宜少于40年。

3  在2001年以后2010年之间设计建造的钢结构，不宜少于50年。

- 4  在2010年以后设计建造的钢结构，不应少于50年。

【条文说明】：

本条文关于后续使用年限的规定参考了《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008-2016以及《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009的要求，并做了适度调整。

钢结构的后续使用年限应结合其耐久性分析及使用功能要求综合确定。

后续使用年限不宜少于50年减去已使用年限。对于后续使用年限大于50年的应专门研究确定。

- 经耐久性鉴定可继续使用的现有钢结构，抗震鉴定类别可根据其后续使用年限按下列规定确定：

- A类：后续使用年限不超过30年。

- B类：后续使用年限为30年以上50年以内。

- C类：后续使用年限为50年及以上。

【条文说明】：

- 将钢结构按照不同后续使用年限划分为A、B、C类，根据分类在抗震鉴定中采用不同的鉴定要求。

- 不同后续使用年限的现有钢结构，其抗震鉴定方法应符合下列要求：

- A类钢结构，应采用本标准A类钢结构的抗震鉴定方法。

- B类钢结构，应采用本标准B类钢结构的抗震鉴定方法。

- C类钢结构，应按国家或行业现行抗震设计标准的要求进行抗震鉴定。

- 本标准中未区分类别的钢结构，其抗震措施检查可按B类要求执行，但抗震验算时仍按后续使用年限确定地震影响系数调整系数。

【条文说明】：

- 本标准中未区分类别的A、B类钢结构，可统一按B类要求执行。

- 钢结构的抗震鉴定，应根据结构体系的合理性，材料的实际强度、结构构件连接的可靠性、构件长细比、板件宽厚比和非结构构件与主体结构的拉结构造的可靠性、结构与构件截面的损伤、锈蚀、偏差、断面削弱及构件过度变形的影响对抗震承载力的综合分析而完成。

【条文说明】：

- 钢结构腐蚀在既有结构中普遍存在，当腐蚀后残余厚度大于5mm且腐蚀厚度不超过初始厚度的25%时，钢材性能无显著影响，但承载力计算时应按锈蚀后的尺寸进行验算；当腐蚀后残余厚度不大于5mm，普通钢结构损伤量超过初始厚度的25%，轻型钢结构断面腐蚀消弱大于10%时，钢材强度应按原设计值的80%取用，同时按锈蚀后的构件尺寸进行验算。

- 钢结构抗震鉴定的鉴定内容可分为以下两类项目进行鉴定：

1  第一类项目为抗震措施鉴定。

2  第二类项目为多遇地震作用下的承载力和结构变形验算鉴定，对有一定要求的钢结构，还包括罕遇地震作用下的抗倒塌或抗失效性能分析鉴定。

【条文说明】：

- 钢结构也可根据工程需要按本标准第22章进行抗震性能化鉴定。

在对钢结构进行抗震鉴定时，应根据结构类型及实际采用的地震烈度选定需要进行鉴定的内容及项目。

- 除了进行多遇地震作用下钢结构承载力和变形验算鉴定外，对有特殊要求或重大复杂工程的钢结构，还应视情况进行罕遇地震作用下钢结构抗倒塌或抗失效性能的鉴定。

- 钢结构抗震性能综合鉴定可按下列规定进行：

- 1   A类钢结构的抗震鉴定，当符合第一类项目鉴定的各项要求，且使用条件未发生变化时，除本标准有关章节有明确的规定外，可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二类项目鉴定。

- 2   B类钢结构的抗震鉴定，除本标准有关章节有明确的规定外，应分别按第一类和第二类项目进行鉴定。

- 3  A、B类钢结构不满足第一类项目抗震措施鉴定要求，而现有抗震承载力较高时，可通过构造影响程度进行抗震承载能力综合评定；当抗震措施鉴定满足要求时，其主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%；次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的90%时，可不进行加固处理。

- 4  A、B、C类钢结构第一类项目与第二类项目鉴定均满足，可鉴定为抗震性能满足。

【条文说明】：

- 对于某些钢结构，地震作用并不是主要控制因素，其构件实际具有的承载力很高，因此抗震鉴定时，抗震构造措施可适当降低。可按照《钢结构设计标准》GB 50017的思想，采取“高延性-低承载力”和“低延性-高承载力”的抗震鉴定原则，综合考虑抗震承载力与变形能力。

- 6度和本标准有关章节另有具体规定时，且满足第一类项目鉴定要求时，可不进行抗震验算。

- 钢结构的抗震验算，应至少在两个主轴方向进行验算。

- 地震作用和作用效应计算应符合下列规定：

1  钢结构抗震承载力验算，可采用现行有关设计标准规定的方法和本标准各章规定的具体方法。

2  钢结构的抗震承载力及变形验算时的地震影响系数，除各章另有规定外，可根据其后续使用年限对现行国家标准规定值的地震影响系数进行调整。地震影响系数的调整系数，可按表3.1.12采用。

表3.1.12  不同后续使用年限的地震影响系数的调整系数

| 后续使用年限（年） | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整系数 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |

注：1  按时程分析法计算时，其地震加速度时程曲线的最大值亦可按本表规定进行调整。

2  后续使用年限非表中数值时，调整系数可按插值法计算，小于30年时可按30年采用。

3  甲类、乙类钢结构进行抗震承载力验算时，调整系数宜取1.0。

【条文说明】：

钢结构抗震承载力验算，可采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《构筑物抗震设计规范》GB 50191等设计标准规定的方法进行验算，验算时对地震影响系数进行相应调整。

地震影响系数调整参考了《建筑抗震鉴定标准》GB 50023和《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117的相关条文，根据等效超越概率的原理按不同后续使用年限进行了调整。

- 第二类项目应根据承载力和变形的验算结果进行鉴定，结构构件和节点在地震作用下的效应组合设计值按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011或《构筑物抗震设计规范》GB 50191等标准的规定，当承载力和变形的验算结果符合要求时，第二类项目可鉴定为满足。

- 多遇地震作用下的承载力应符合下列要求：

- 1 构件和节点的抗震承载力应按下式进行验算：

S≤ѰR/γRE          （3.1.14）

式中：S——地震作用效应组合设计值；

R——结构构件抗震承载力;

Ѱ——抗震性能调整系数;

- γRE——结构构件承载力的抗震调整系数，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011或《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定的选用。

- 抗震性能调整系数Ѱ的取值除各章另有规定外，可按如下原则确定：

- 1 对后续使用3 0年的A类钢结构，当结构体型的规则和整体性及连接构造措施均满足要求时，抗震性能调整系数可取1.1；当不满足结构体型的规则和整体性及连接构造措施要求时，可取0.8～0.9，当多项不满足时，可取0.8。

- 2 对后续使用4 0年的B类钢结构, 当结构体型的规则和整体性及连接构造措施均满足

- 要求时，抗震性能调整系数可取1.0；当不满足结构体型的的规则和整体性及连接构造措施要求时，可取0.8～0.9，当多项不满足时，可取0.8。

【条文说明】：

考虑后续使用30年的A类钢结构的抗震承载力要求较今后使用40年的有所降低，其抗震性能调整系数相对于B类的要求有所放宽。

- 多遇地震作用下，结构的弹性层间位移或挠度，除另有规定外，应按下式进行验算：

- △ue/h≤[θe]                （3.1.16）

- 式中：△ue——多遇地震作用标准值产生的楼层内最大弹性层间位移，对于大跨度与空间钢结构为最大挠度；

- [θe]——弹性层间位移角限值，对于大跨度与空间钢结构为相对挠度限值，其他独立钢结构为整体倾角；

h——计算楼层层高，或单层结构柱高，或大跨度结构短向跨度，或独立结构高度。

- 钢结构除各章另有规定外，进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算应符合以下规定：

1 下列结构应进行弹塑性变形验算：

1）高度大于150m的钢结构；

2）特殊设防类（甲类）和9度区的重点设防类（乙类）钢结构；

3）采用隔震层和消能减震设计的钢结构。

2 下列结构宜进行弹塑性变形验算：

1）高度为50m～150m的钢结构；

2）竖向特别不规则的钢结构；

3）7度III、IV类场地和8 度区的重点设防类（乙类）钢结构。

【条文说明】：

本条规定参考了《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008的相关条文。

- 罕遇地震作用下，结构的变形，除另有规定外，应按下式进行验算：

- △up/h≤[θp]                 （3.1.18）

- 式中： △up——罕遇地震作用标准值产生的最大弹塑性层间位移；

- [θp]——弹塑性层间位移或整体倾角限值。

- 8度、9度的大跨度、长悬臂和高耸结构，应进行竖向地震作用计算。竖向地震影响系数最大值和竖向地震作用系数应根据不同后续使用年限按本标准表3.1.12规定乘以调整系数。

- 现有钢结构的抗震鉴定要求，根据其所在场地、地基和基础等的有利和不利因素，可作下列调整：

1  Ⅰ类场地上的丙类钢结构，7～9度时，抗震构造要求可降低一度。

2  Ⅳ类场地、复杂地形、严重不均匀土层上的钢结构以及同一钢结构单元内存在不同类型基础或基础埋深不同时，可提高抗震鉴定要求。

3  Ⅲ、Ⅳ类场地时，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区的各类钢结构的抗震构造措施要求，宜分别按抗震设防烈度8度（0.20g）和9度（0.40g）采用。

4  有全地下室、箱基、筏基和桩基的钢结构，可适当降低上部结构的抗震鉴定要求。

5  有其他毗邻单体的钢结构，包括防震缝两侧的钢结构，应提高相关部位的抗震鉴定要求。

3.1.21  钢结构材料性能应符合下列规定：

1  钢材的实测屈服强度、屈强比、伸长率，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

【条文说明】：

对于不符合现行标准的钢材，在计算和构造措施应从严掌握。

2  钢材的冲击韧性，应满足当地最低气温时的工作性能要求。

3  抗震鉴定后需要施焊的高强度钢结构，其碳当量CEV或焊接裂纹敏感指数Pcm，应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。

4  沿板厚方向受拉力的厚钢板（厚度t不小于40mm），应满足现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011对Z向性能的要求。

3.1.22  钢结构除各章另有规定外，对构件长细比和宽厚比构造有要求时，其限值宜根据钢材牌号种类乘以钢号修正系数εk。

3.1.23  钢结构的抗震措施鉴定和抗震验算符合各项规定时，应评为满足抗震鉴定要求；当不符合时，可根据构造和承载力的不符合的程度，通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。

## 3.2 抗震鉴定工作内容

- 现有钢结构的抗震鉴定，应包括下列内容和要求：

1  搜集钢结构的地质勘探报告、气象资料、施工图纸和工程验收文件等原始资料；当资料不全时，应进行必要的调查和实测。

2  检查钢结构现状与原始资料相符合程度、施工质量和维护状况，检查及检测主要受力构件与连接的缺陷、腐蚀、损伤，钢结构的现状检测可按照现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621进行。

3  检查钢结构所在场地、地基和基础的稳定性，调查临近的挡土结构情况。

【条文说明】：

考虑到场地、地基和基础的鉴定和处理难度较大，而且由于地基基础问题导致的实际震害例子相对很少，主要应关注岩土失稳造成的灾害，如滑坡、崩塌、地裂、砂土液化等，因其波及面广，对建筑物危害的严重性也往往较重，因此应予以重视。

4  根据各类钢结构的特点、结构类型与布置、构造和抗震承载力等因素，采取分项鉴定方法进行综合抗震能力分析。

5  对现有钢结构整体抗震性能做出评价。对符合抗震鉴定要求的钢结构应说明其后续使用年限，对不符合抗震鉴定要求时，应提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

【条文说明】：

抗震鉴定后应根据其不符合要求的程度、部位和对结构整体抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求和加固难易程度及技术经济等因素的分析，提出维修、加固、改变用途和更新的意见。

- 钢结构的场地抗震，应符合以下规定：

1  6度、7度时，建造于对抗震有利地段的钢结构可不进行场地影响的抗震鉴定。

【条文说明】：

条文中有利地段、不利地段、危险地段和场地类别，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定划分。

2  对建在危险地段的钢结构，其抗震性能和场地影响应进行专门研究。

3  7～9度时，建设场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边沿等不利地段，应对其地震稳定性，地基滑移及对构筑物的可能危害进行详细评估；非岩石和强风化岩石陡坡的坡度及构筑物场地与坡脚的高差均较大时，应计入局部地形导致其地震影响增大的后果。

4  钢结构场地有液化侧向扩展时，应判明液化后土体流动和开裂的危险。

- 地基基础现状的抗震鉴定，应重点检查地基不均匀沉降引起上部结构变形和倾斜，调查其发展趋势，以及基础有无腐蚀、酥裂、松散或剥落。

- 符合下列条件之一的现有钢结构，可不进行地基基础的抗震鉴定：

- 丁类钢结构。

- 6度时的各类钢结构。

- 7度时，地基基础现状无严重静载缺陷的乙类、丙类钢结构。

- 在基础主要受力层范围内，不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙类、丙类钢结构。

- 钢结构地基及基础的抗震鉴定应符合现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023及《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117的规定。

# 4 多高层钢结构

## 一般规定

- 本章适用于钢框架、钢支撑框架、钢框架与钢板剪力墙或钢筋混凝土剪力墙体系等多高层建筑钢结构的抗震鉴定。

- 多高层钢结构的外观和内在质量及构造，应重点核查下列内容：

1  柱、梁、屋架、檩条等受力构件是否无明显变形、锈蚀、裂纹等缺陷。

2  构件和节点的焊缝外形是否均匀、成型较好，应无裂纹、咬边等缺陷。

3  连接螺栓、螺帽或铆钉是否存在松动或断裂、掉头、错位等损坏情况；对受剪为主的锚栓，其栓杆是否在托座盖板面处无丝扣。

4  基础混凝土是否存在酥裂、腐蚀等。

5  受力构件的支承长度是否符合抗震设计要求。

6  柱间支撑斜杆中心线与柱中心线的交点是否位于楼板的上、下柱段和基础以上的柱段。

7  结构材料的抗震性能。

8  梁、柱、支撑及其节点连接方式的抗震构造措施。

9  非结构构件与主体钢结构连接的抗震构造措施。

- 多高层钢结构的整体布置鉴定应重点核查下列内容：

1  建筑体型及结构布置的规则性。

2  重力荷载及水平荷载传递路径的合理性。

3  承受双向地震作用的能力。

## 抗震措施鉴定

- 多高层钢结构最大高度和高宽比不宜超过现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

【条文说明】：

高度和高宽比是多高层钢结构抗震的重要指标，当超过有关规定时，应进行承载力及变形的详细分析。

- 多高层钢结构其材料及整体布置出现下列情况之一时，应鉴定为不满足：

1  建筑形体或构件布置为现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定的严重不规则的建筑。

2  结构整体会因部分关键构件或节点破坏丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

3  结构布置不能形成双向抗侧力体系。

4  甲、乙类建筑和丙类高层建筑为单跨框架结构。

5  结构体系采用部分由砌体墙承重的混合形式。

6  钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值大于0.85，且应力-应变关系曲线中没有明显的屈服台阶，伸长率小于20%。

【条文说明】：

对于Q390、Q420等级别的钢构件，其伸长率应满足现行国家标准《建筑结构用钢板》GB/T 19879的要求。

7  出现结构整体抗震性能有严重不利影响的其他情况。

- 平面扭转不规则的结构，应满足楼层最大弹性水平位移不大于楼层水平位移平均值的1.0倍、结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比不大于0.9的要求。

- 对于楼板有效宽度小于该层楼面宽度的50%或开洞面积大于该层楼面面积的30% 或有较大楼层错层的楼面，应满足在楼板边缘和洞口边缘设置边梁、暗梁、楼板适当加厚和合理布置钢筋等附加构造措施的要求。

- 抗侧力构件竖向不连续时，应有水平转换构件将其内力向下传递，计算时所传递的内力应根据水平转换构件的类型乘以1.25～2.0的增大系数。

- 侧向刚度不规则的结构中的薄弱楼层应有加强措施，使该层的侧向刚度不小于相邻上一层的60%，该层的抗剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。

- 竖向不规则结构的薄弱层应有加强措施，其地震剪力计算时应乘以不小于1.15的增大系数。

- 中心支撑应采用交叉支撑、人字支撑或不同倾斜方向的只能受拉的单斜杆体系，

- 不宜采用K形支撑，不应采用只能受拉的同一方向的单斜杆体系。

- 非结构构件与主体结构的连接应符合下列规定：

1  围护墙、封墙等非结构构件，应与主体结构有可靠的连接。围护墙与钢结构的连接，宜为不约束结构变形的柔性连接。

2  框架结构的砌体填充墙与框架柱为非柔性连接时，其平面和竖向布置宜对称、均匀且上下连续。

3  在人员出入口、通道及重要设备附近的非结构构件，应采取加强措施。

- 多高层钢结构抗震鉴定尚应符合以下抗震要求：

1  相邻建筑物、边坡的震害不致危及被鉴定建筑的安全。

2  高层建筑钢结构不宜设置防震缝、伸缩缝。当必须设置时，抗震设防的结构伸缩缝应满足防震缝要求。

3  对建筑物结构单元与相邻建筑物之间原有的变形缝（包括温度缝、沉降缝和防震缝），宽度应符合现行国家规范《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求，不足时，应根据两相邻结构单元相向水平振动和扭转振动移位时可能碰撞而产生的危害性大小，采取必要的措施。变形缝隙中的不应有硬杂物。

4  楼板宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土结构，不宜采用预制钢筋混凝土楼板。当采用预应力薄板加混凝土现浇层或一般现浇钢筋混凝土楼板时，楼板与钢梁应有可靠连接。

5  对转换楼层或设备、管道孔口较多的楼层，应采用现浇钢筋混凝土楼板或设水平刚性支撑。

6  建筑物中有较大的中庭时，宜在中庭的上端楼层用水平桁架将中庭开口连接，或采用其他增强结构抗扭刚度的有效措施。

- 抗震设防的框架-支撑结构中，支撑（剪力墙板）宜竖向连续布置。除底部楼层和外伸刚臂所在楼层外，支撑的形式和布置在竖向宜一致。竖向连续布置的支撑桁架，应以剪力墙形式延伸至基础。

- 钢结构构件截面板件宽厚比不应超过按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018符合全截面有效的规定。对于A类钢结构不宜大于表4.2.12-1中的限值，对于B类钢结构不宜大于表4.2.12-2中的限值。

表4.2.12-1  A类钢结构柱、梁板件宽厚比

| 板件名称 |  | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 13 | 14 | 16 | 17 |
|  | 工字形截面腹板 | 56 | 59 | 62 | 68 |
|  | 箱形截面壁板 | 43 | 47 | 49 | 52 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 12 | 12 | 13 | 14 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 39 | 39 | 42 | 47 |
|  | 工字形截面和箱形截面的腹板 | 72-120 ρ≦78 | 70-100 ρ≦85 | 80-110ρ≦91 | 85-120ρ≦99 |

注：1  表中抗震等级按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011确定。

- 2  ρ=Nb/(Af)_为梁的轴压比。

表4.2.12-2  B类钢结构柱、梁板件宽厚比

| 板件名称 |  | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|  | 工字形截面腹板 | 52 | 54 | 58 | 62 |
|  | 箱形截面壁板 | 40 | 43 | 46 | 48 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 11 | 11 | 12 | 13 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 36 | 36 | 38 | 43 |
|  | 工字形截面和箱形截面的腹板 | 72-120 ρ≦72 | 70-100 ρ≦78 | 80-110ρ≦84 | 85-120ρ≦90 |

注：1  表中抗震等级按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011确定。

- 2  ρ=Nb/(Af)_为梁的轴压比。

【条文说明】：

构件材料在荷载作用下容易发生局部屈曲，从而不能全截面都用来承载，故在稳定及强度计算时用有效截面，条文中全截面有效指在非地震荷载作用下，构件不发生局部屈曲。

表中宽厚比限值针对不同后续使用年限的A、B类钢结构，根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求进行了适度调整，A类调整系数约为1.3，B类钢结构调整系数约为1.2。

当构件的承载力满足2倍地震作用组合下的内力要求时，宽厚比可按抗震等级降低一个等级对应的数值确定。

- 多高层钢结构构件的抗震构造措施应符合下列规定：

1    框架柱的长细比应不大于表4.2.13-1的要求。

表4.2.13-1  框架柱长细比限值

| 抗震等级 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长细比 | 60 | 80 | 100 | 120 |

2  梁柱构件的受压翼缘及可能出现塑性铰的部位，应有侧向支撑或者防止或防止局部屈曲的措施，梁柱构件两相邻侧向支承点间构件的长细比，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。

3  中心支撑杆件的长细比，当按压杆设计时，不应大于120，一、二、三级中心支撑不应按拉杆设计，四级按拉杆设计时，长细比不应大于180。

4  中心支撑杆件的板件宽厚比，不应大于表4.2.13-2规定的限值。

表4.2.13-2  中心支撑板件宽厚比限值

| 板件名称 | 抗震等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 翼缘外伸部分 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 工字形截面腹板 | 25 | 26 | 27 | 33 |
| 箱形截面壁板 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 圆管外径与壁厚比 | 38 | 40 | 40 | 42 |

【条文说明】：

表4.2.13-2中中心支撑板件宽厚比限值参考了与《建筑抗震设计规范》GB 50011的取值。

5  偏心支撑框架消能梁段钢材的屈服强度不应大于345MPa，消能梁段及与消能梁段在同一跨内的非消能梁段，其板件的宽厚比不应大于表4.2.13-3规定的限值。

表4.2.13-3 偏心支撑框架梁的板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 宽厚比限值 |
| --- | --- | --- |
| 翼缘外伸部分 |  | 8 |
| 腹板 | 当N/(Af)≤0.14时 | 90[1-1.65N/(Af)] |
|  | 当N/(Af)≥0.14时 | 33[2.3-1.0N/(Af)] |

6  偏心支撑框架支撑杆件的长细比不应大于120，支撑杆件的板件宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017规定的轴心受压构件在弹性设计时的宽厚比限值。

- 多高层钢结构连接节点的抗震构造措施应符合下列规定：

1  工字形柱绕强轴方向和箱形柱与梁刚接时，梁翼缘与柱翼缘间应采用全熔透坡口焊缝；柱在梁翼缘对应位置应设有横向加劲肋。

2  梁与柱刚性连接时，柱在梁翼缘上下各500mm范围内，柱翼缘与柱腹板或箱形柱壁板间的连接焊缝均应为坡口全熔透焊缝。

3  柱与柱的工地拼接，在接头上下各100mm范围内，柱翼缘与腹板间的焊缝应为全熔透焊缝。

4  结构高度超过50m时，中心支撑两端与框架应为刚接构造，梁柱与支撑连接处应有加劲肋。9度时，工字形截面支撑的翼缘与腹板的连接应为全熔透连续焊接。

5  偏心支撑消能梁段翼缘与柱翼缘之间应为坡口全熔透对接焊接连接。

6  偏心支撑框架的消能梁段两端上下翼缘，非消能梁段上下翼缘，应有侧向支撑。

7  柱脚应采用适当措施保证能传递按全截面屈服点强度计算的柱子内力。

8  焊接构件不应采用交叉焊缝。

【条文说明】：

本条构造措施主要保证结构满足强节点、弱杆件的要求；结构在罕遇地震作用下，可能进入塑性的节点区域整体性；节点承受动荷载的安全性。

## 抗震验算

- 6度区非建于IV类场地的多高层钢结构，可不进行抗震验算。

- 进行多高层钢结构地震作用效应分析时，结构的阻尼比可按下列规定取值：

1  多遇地震作用时，不超过12层的钢结构可取0.035，超过12层的钢结构可取0.02。

2  当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时，其阻尼比可比本条1款相应增加0.005。

3  罕遇地震作用时，可取0.05。

- 多高层钢结构进行钢结构地震作用效应分析时，应考虑自振周期的折减，折减系数可取0.8~0.9。

- 在多遇地震作用下，多高层钢结构的弹性层间位移角限值宜为1/250，当非结构构件与主体结构为柔性连接时，弹性层间位移角限值宜为1/200；在罕遇地震作用下，多高层钢结构的弹塑性层间位移角限值宜为1/50。

【条文说明】：

当弹性层间位移角超过本标准中的限值时，宜通过罕遇地震作用下的弹塑性分析结果对其抗震性能进行进一步评定。

# 5 厂房钢结构

## 一般规定

- 本章适用于承重结构由实腹式或格构式钢柱、钢桁架或钢梁等组成的单跨和多跨单层钢结构厂房和门式刚架轻型钢结构的抗震鉴定。

【条文说明】：

对于轻型钢结构的抗震鉴定，因结构重量较轻，震害较少，应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018以及《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022的有关规定。

厂房钢结构分为大型混凝土屋面板的重型屋盖和压型钢板屋面的轻型屋盖，以往震害表明，钢结构轻型屋面板的结构当其抗震构造措施完备的情况下，震害相对较轻。

- 厂房钢结构的外观和内在质量及构造，应重点核查下列内容：

1  柱、梁、屋架、檩条等受力构件是否无明显变形、锈蚀、裂纹等缺陷。

2  构件和节点的焊缝外形是否均匀、成型较好，应无裂纹、咬边等质量缺陷。

3  连接螺栓、螺帽或铆钉是否存在松动或断裂、掉头、错位等损坏情况；对受剪为主的锚栓，其栓杆是否在托座盖板面处无丝扣。

4  基础混凝土是否存在酥裂、腐蚀等。

5  受力构件的支承长度是否符合抗震设计要求。

6  柱间支撑斜杆中心线与柱中心线的交点是否位于楼板的上、下柱段和基础以上的柱段。

- 厂房钢结构的整体布置及构造鉴定应重点核查下列内容：

1  结构体系的合理性，应包括主框架、天窗架、气楼架、墙架和吊车梁系统的布置。

2  屋盖和柱间支撑的完整性。

3  柱间支撑的有关连接部位构造，并注意平面不规则、墙体布置不对称和相连房屋结构导致质量、刚度不均匀造成扭转的影响。

4  大型屋面板连接的可靠性、屋盖中支承长度较小构件连接的可靠性，并注意出入口等处的高大山墙山尖部分、出入口等处的女儿墙、高低跨封墙等构件的拉结构造。

5  防震缝设置的合理性。

6  围护结构、辅助结构等非结构构件与主体结构连接的抗震构造措施。

- 厂房钢结构房屋中的混凝土部分和附属房屋的与厂房相连的部位，应考虑相互间的不利影响。

## 抗震措施鉴定

- 厂房钢结构出现下列情况之一时，其整体布置应鉴定为不满足：

1  整个结构会因部分结构或构件破坏而丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

2  主体结构、屋面支撑和柱间支撑布置不能形成具有抵抗三向地震作用能力的结构体系。

3  围护系统与主体结构的连接存在构造不合理或承载力不足，或围护系统自身存在坍塌的隐患，或围护系统存在危及主体结构安全的隐患。

4  结构的主要构件、主要节点或支座等存在会严重影响主体结构抗震能力的缺陷或损伤。

5  厂房有严重的不均匀沉降。

6  出现对结构整体抗震性能有严重不利影响的其他情况。

- 厂房钢结构的结构体系及布置尚应符合下列规定：

1  厂房的横向抗侧力体系，可由各类框架结构体系等组成。厂房的纵向抗侧力体系，8度、9度应设柱间支撑；6度、7度宜设柱间支撑，也可为刚接框架。

2  厂房内设有桥式起重机时，吊车梁系统的构件与厂房框架柱的连接应能可靠地传递纵向水平地震作用。

3  高低跨厂房不宜在一端开口。

4  厂房的贴建房屋和构筑物不宜设在厂房角部和紧邻防震缝处。

5  厂房体型复杂或有贴建房屋和构筑物时，宜设有防震缝；两个主厂房间的过渡跨，至少一侧应有防震缝与主厂房脱开。防震缝宽度不宜小于150mm。

6  厂房内登上起重机的钢梯不应靠近防震缝设置；多跨厂房各跨登上起重机的钢梯不宜设在同一横向轴线附近。

7  8度和9度时，厂房内的工作平台、刚性工作间宜与厂房主体结构脱开或采用柔性连接。

8  厂房的同一结构单元内，不应有不同的结构形式。厂房单元内不应用横墙和框架混合承重。

9  各柱列的侧移刚度宜均匀，当有抽柱时，应有抗震加强措施。

10  8度和9度时，天窗架宜从厂房单元端部第三柱间开始设置；不应用端壁板代替端天窗架。

11  8度(0.30g)和9度时，跨度大于24m的厂房不宜采用大型屋面板。

12  砖围护墙宜为外贴式，不宜为一侧有墙另一侧敞开或一侧外贴而另一侧为嵌砌等；8度、9度时不应采用嵌砌式；砌体围护墙贴砌时，应与柱柔性连接，并应有措施使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移；围护墙抗震构造应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定鉴定。

13  各类顶棚的构件与楼板的连接件，应能承受顶棚、悬挂重物和有关机电设施的自重和地震附加作用，其锚固的承载力应大于连接件的承载力；悬挑雨篷或一端由柱支承的雨篷，应与主体结构可靠连接；玻璃幕墙、预制墙板、附属于楼屋面的悬臂构件和大型储物架的抗震构造，应符合设计规定。

- 厂房钢结构屋盖支撑的布置与构造应符合下列规定：

1  无檩和有檩屋盖的支撑布置以及具有中间井式天窗无檩屋盖的支撑布置，可按照本标准第7章表7.2.6-1～3和表7.2.8-2～4的A、B类钢结构的要求执行。

2  屋盖支撑尚应符合下列规定：

1）天窗开洞范围内，在屋脊点处应有上弦通长水平系杆；

2）屋架跨中竖向支撑沿跨度方向的间距，6度～8度时宜不大于15m，9度时宜不大于12m；当跨中仅有一道竖向支撑时，宜位于屋架跨中屋脊处；当有两道时，宜沿跨度方向均匀布置；

3）当采用托架支承屋盖的桁架或横梁结构时，应沿厂房全长设置纵向水平支撑；

4）对于高低跨厂房，在低跨屋盖横梁端部处，应沿屋盖全长设置纵向水平支撑；

5）纵向柱列局部柱间采用托架支承屋盖桁架或横梁时，应沿托架的柱间及向其两侧至少各延伸一个柱间设置屋盖纵向水平支撑；

6）8度、9度时，横向支撑的横杆应符合压杆要求，交叉斜杆在交叉处不宜中断。

【条文说明】：

屋架平面外的整体稳定和地震力的传递均有屋面支撑体系承担，鉴定时应严格核查其布置和现状构造，进行综合鉴定分析。

- 厂房钢结构柱间支撑的布置与构造应符合下列规定：

1  在厂房单元各纵向柱列的中部应设有一道下柱柱间支撑；在7度区厂房单元长度大于120m（采用轻型围护材料时为150m）时以及8度、9度区厂房单元长度大于90m（采用轻型围护材料时为120m）时，应在厂房单元的1／3区段内各设一道下柱支撑；当柱数不超过5个且厂房长度小于60m时，可在厂房两端设下柱支撑；上柱柱间支撑应设在厂房单元两端和具有下柱支撑的柱间；柱间支撑宜为X形，也可为V形、A形及其他形式；X形支撑斜杆交点的节点板厚度不应小于10mm，斜杆与节点板应焊接，与端节点板宜焊接。

2  柱间支撑杆件的长细比限值，应符合表5.2.4的限值。

表5.2.4 柱间支撑最大长细比

| 位置 | 烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 上柱支撑 | 250 | 200 | 150 |
| 下柱支撑 | 200 | 150 | 150 |

3  柱间支撑宜为整根型钢，当热轧型钢超过材料最大长度规格时，可为拼接等强接长。

【条文说明】：

厂房柱间支撑是保持整体稳定和地震力传递的重要构件，应严格检查现状及其构造。

- 厂房钢结构构件的抗震构造措施应符合下列规定：

1  厂房柱的长细比，应不超过表5.2.5的限值。

表5.2.5 柱最大长细比

| 位置 | 轴压比 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ρ<0.2 | ρ≥0.2 |
| Q235 | 120 | 150(1-ρ) |
| Q345 | 100 | 120(1-ρ) |

注：ρ为轴压比，即指钢柱组合轴压力设计值与按屈服点强度计算的承载力之比。

2  厂房梁、柱截面板件的宽厚比限值，在6度和7度、8度、9度时宜分别不大于本标准第4.2.12条中四、三、二级的规定。

【条文说明】：

本条第二款中的宽厚比限值主要针对重型屋盖厂房，对轻型屋盖厂房，宽厚比限值可适当放宽，不宜大于本标准4.2.12条中四级的限值。

- 厂房钢结构节点的抗震构造措施应符合下列规定：

1  檩条在屋架或屋面梁上的支承长度不宜小于50mm，且应与屋架或屋面梁可靠连接，轻质屋面板等与檩条的连接件不应缺失或严重腐蚀。

2  大型屋面板在天窗架、屋架或屋面梁上的支承长度不宜小于50mm，且应三点焊牢。

3  天窗架与屋架、屋架及托架与柱子、屋盖支撑与屋架、柱间支撑与柱之间，应有可靠连接。

4  8度、9度时，吊车走道板的支承长度不应小于50mm。

5  山墙抗风柱与屋架上弦或屋面梁应有可靠连接，当抗风柱与屋架下弦连接时，连接点应设在下弦横向支撑节点处。

6  柱脚宜为埋入式、插入式或外包式柱脚，6度、7度时也可为外露式柱脚。

7  实腹式钢柱采用埋入式、插入式柱脚的埋入深度，不应小于钢柱截面高度的2.5倍。

8  格构式柱采用插入式柱脚的埋入深度，不应小于单肢截面高度或外径的2.5倍，且不应小于柱总宽度的0.5倍。

9  采用外包式柱脚时，实腹H形截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于钢结构截面高度的2.5倍，箱型截面柱或圆管截面柱的钢筋混凝土外包高度不宜小于钢结构截面高度或圆管截面直径的3.0倍。

10  采用外露式柱脚时，柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍，柱脚锚栓不宜承受柱底水平剪力，柱底剪力应由钢底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其他措施承担，柱脚锚栓应可靠锚固。

## 抗震验算

- 结构构件和节点在多遇地震作用下横向和纵向的效应组合值计算，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011及《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022的规定和本标准的要求进行验算。

- 进行厂房钢结构地震作用效应分析时，结构的阻尼比可按下列规定取值：

1  多遇地震作用时，可取0.045。

2  罕遇地震作用时，可取0.050。

3  对门式刚架轻型钢结构按现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022取用。

- 进行厂房钢结构地震作用效应分析时，应考虑自振周期的折减，折减系数可取0.9。

- 多遇地震作用下，厂房钢结构的弹性柱侧倾角限值，宜取1/125

- 7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度Ⅰ、Ⅱ类场地的厂房钢结构，宜进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算；8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的厂房钢结构，应进行罕遇地震作用下的弹塑性变形验算。

- 罕遇地震作用下，厂房钢结构的弹塑性柱侧倾角限值，宜取1/30。

# 6 大跨与空间钢结构

## 一般规定

- 本章适用于跨度不大于120m、结构单元长度不大于300m或悬挑长度不大于40m的梁式结构、框架结构、拱、平面桁架、立体桁架、网架、网壳、张弦结构、索结构等基本形式及其组合等体系的大跨度与空间钢结构抗震性能的鉴定。

【条文说明】：

对于跨度大于120m、结构单元长度大于300m或悬挑长度大于40m的大跨度及空间钢结构及其他特殊形式的大跨度及空间钢结构的抗震性能鉴定，应进行专项评估。

- 大跨与空间钢结构抗震应重点核查以下内容：

1  结构体系与结构布置的合理性。

2  重力荷载与水平地震作用传递路径的合理性。

3  承受三向地震作用的能力。

4  支承结构的抗震性能。

5  主要构件、节点及支座的抗震构造措施。

6  材料性能。

7  非结构构件与主体结构连接的抗震构造措施。

- 8  钢结构构件是否出现明显的弯曲变形与结构损伤。

## 抗震措施鉴定

- 大跨度及空间钢结构结构形体及其构件布置的规则性应满足以下要求：

- 1 结构体系统合理，屋盖及其支承的布置均匀对称，具有合理的刚度和质量分布，不应为现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定的严重不规则建筑。

- 2 结构布置应没有局部削弱或突变而形成的薄弱部位，不应因部分结构或构件破坏而丧失整体抗震能力或承重能力。

- 3 具有两个方向均衡的传力体系，平面外应设置有可靠支撑体系。采用下弦节点支承的单向传力体系的桁架结构，应采取可靠措施防止桁架在支座处发生平面外扭转。

- 4 单层网壳的节点不应为铰接。

- 5 支座节点不应出现严重损伤或损坏。

- 6 屋盖的地震作用应能有效传递到下部支承结构。

- 7 下部支承结构布置合理，屋盖不致产生过大的地震扭转效应。

- 8 空间传力体系的结构布置，应符合下列规定：

- 1） 平面形状为矩形且三边支承一边开口的结构体系，其开口边应有加强措施，并具有足够刚度。

- 2）两向正交正放网架、双向张弦结构，沿周边支座应设有封闭的水平支撑。

- 当屋盖分区域采用不同的结构形式时，交界区域的杆件和节点应有加强措施，或采用防震缝分离，缝宽不宜小于150mm

- 多点支承网架的柱顶支点处，宜有柱帽。

- 大跨度及空间钢结构构件尺寸应符合以下规定：

1  构件的截面尺寸规格：普通角钢不应小于∟50×3，钢管不应小于Φ48×3，结构跨度大于60m时，钢管不应小于Φ60×3.5。

2  后续使用年限大于或等于50年时，构件的长细比不应超过表6.2.4-1规定的限值，后续使用年限小于50年时，构件的长细比不应超过表6.2.4-2规定的限值。

表6.2.4-1  大跨屋盖钢结构杆件的长细比限值

| 杆件类型 | 轴拉、拉弯 | 轴压 | 压弯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般杆件 | 250 | 180 | 150 |
| 主要杆件 | 200 | 150（120） | 150（120） |

注：表列数据不适用于拉索等柔性构件；当8度、9度时采用括号内的数值。

表6.2.4-2  大跨屋盖钢结构杆件的长细比限值

| 结构形式 | 杆件类型 | 杆件受压与压弯 | 杆件受拉与拉弯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单层网壳 | 所有杆件 | 150 | 250 |
| 其他网格结构 | 支座附近杆件、直接承受动力荷载杆件 | 180 | 250 |
|  | 一般杆件 |  | 300 |
| 其他空间结构 | 柱、桁架构架及柱的缀条 | 150 | 250 |
|  | 支撑 | 180 | 250 |

注：表列数据不适用于拉索等柔性构件。

3  构件截面板件的宽厚比不宜超过本标准表4.2.12-1～2中四级的限值。

- 节点连接抗震构造措施应符合以下规定：

1  杆件或杆件轴线宜相交于节点中心。

2  连接各杆件的节点板厚度不宜小于连接杆件最大壁厚的1.2倍。

3  相贯节点，内力较大方向的杆件应贯通，贯通杆件的壁厚不应小于焊于其上各杆件的壁厚。

4  焊接球节点，球体壁厚不应小于相连杆件最大壁厚的1.3倍，空心球的外径与主钢管外径之比不宜大于3，空心球径厚比不宜大于45，空心球壁厚不宜小于4mm。

5  螺栓球节点，球体不应出现裂缝，套筒不应偏心受力，螺栓轴线应通过螺栓球中心。

- 支座的抗震构造应符合下列规定：

1  支座节点构造传力可靠、连接简单、符合计算假定，未产生不可忽略的变形；

2  水平可滑动的支座，具有足够的滑移空间，并设有限位措施。

3  8度、9 度时，多遇地震作用下只承受竖向压力的支座，应为拉压型构造。

4  固定铰支座，有可靠的水平反力传递机制；预埋件锚固承载力不应低于连接件。

5  屋盖结构采用隔震及减震支座时，其性能参数、耐久性及相关构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

- 屋面围护系统、吊顶及悬吊物等非结构构件的抗震构造措施应符合以下规定：

- 1 结构布置合理，结构形式和构件选型正确，传力路线明确，并符合现行国家规范《钢结构设计标准》GB 50017及《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

2  支撑无明显残损和施工缺陷。

## 抗震验算

- 大跨及空间钢结构抗震验算应满足承载力、变形的要求。

- 大跨度及空间钢结构的承载能力验算，应按国家现行设计规范规定的结构分析原则和方法，建立合理的计算模型，对于大跨度空间钢结构主要构件、主要节点、支座节点及结构整体稳定性，宜采用非线性验算分析。

- 大跨及空间钢结构承载力与变形验算应符合以下规定：

1  抗震设防烈度为8～9度地区，应计入竖向地震作用的影响。竖向地震作用标准值，8度和9度地区可分别取该结构、构件重力荷载代表值的10%和20%。

2  网架、双层网壳的节点可假定为铰接，构件为杆单元；单层网壳节点应假定为刚接，构件为梁柱单元；当结构中的拉索为钢丝束、钢丝绳、钢绞线或钢棒时，可假定为只受拉单元；索构件如采用型钢，则视为刚性索，可承受拉力和部分弯矩。

6.3.4   在多遇地震地震作用下，水平桁架、网架、张弦梁或桁架相对挠度限值不大于1/250，拱、拱形桁架、单层网壳相对挠度限值不大于1/400，双层网壳、弦支穹顶相对挠度限值不大于1/300，网索结构相对挠度限值不大于1/200 。

【条文说明】

对大跨钢结构悬挑端的相对挠度限值，取跨度为悬挑长度，挠度限值可比条文中放大一倍。结构在罕遇地震作用下变形控制应根据结构应用对象不同，以保证不发生失效或倒塌为标准。

- 6.3.5  在多遇地震作用下，验算大跨度及空间钢结构的抗震承载力，抗震性能调整系数均取1.0，在验算关键构件、节点构件的承载力时，地震组合内力设计值应乘以增大系数，增大系数取值按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定采用。

【条文说明】：

网架结构、双层及以上网壳结构的计算模型可假定为空间铰接杆系结构，忽略节点刚度的影响，不计次应力；单层网壳结构的计算模型可假定为铰接梁系结构，每根杆件要承受轴力、弯矩(包括扭矩)和剪力。刚性索对改善索结构形状稳定性有帮助，可考虑其弯曲刚度的贡献。

- 6.3.6  进行大跨及空间钢结构地震作用效应分析时，结构的阻尼比可按下列规定取值：

1  多遇地震作用时，周边落地的网格结构可取0.02，设有钢或混凝土结构支撑体系的网格结构可取0.03。

2  罕遇地震作用时，可取0.05。

- 6.3.7  进行大跨及空间钢结构地震作用效应分析时，应考虑自振周期的折减，折减系数可取0.9。

- 6.3.8  大跨钢结构多遇地震下的变形应符合表6.3.8的规定：

表6.3.8 大跨钢结构钢结构相对挠度限值

| 结构型式 | 相对挠度限值[θe] |
| --- | --- |
| 水平桁架、网架、张弦梁或桁架 | 1/250 |
| 拱、拱形桁架、单层网壳 | 1/400 |
| 双层网壳、弦支穹顶 | 1/300 |
| 索网结构 | 1/200 |

注：大跨度钢结构悬挑端的相对挠度限值，取跨度为悬挑长度，并按表中数值乘以2。

- 6.3.9  罕遇地震作用下的抗震性能宜通过结构整体失效分析鉴定，可按结构形成塑性机构或达到弹塑性动力失稳极限状态确定其抗失效承载力。

【条文说明】：

对进行罕遇地震作用下的承载力验算时，应采用空间结构模型(包括上部和下部结构的协同计算模型）进行弹塑性时程法分析。进行弹塑性时程法分析时，应选择足够的地震波数 量，并采用合理的承载力评定方法。

# 7 钢框排架结构

## 7.1 一般规定

7.1.1  本章适用于多层钢框架或钢框架-支撑结构与单层排架侧向组成的框排架结构的抗震鉴定。

【条文说明】：

对于下部为框架上部（顶层）为排架的竖向框排架结构，可参考本标准第五章厂房钢结构的要求执行。

7.1.2  钢结构框排架抗震鉴定时，应重点检查以下内容：

1 承重梁、柱、楼板的钢材材质、厚度和连接，支撑连接节点。

2 墙体与承重结构的连接。

3 场地条件的不利影响。

4 设备的振动和偏心。

7.1.3 钢结构框排架结构的外观和内在质量，应按下列要求进行检查：

1 柱、梁、屋架、檩条、支撑等受力构件应无明显变形、锈蚀、裂纹等缺陷。

2 构件和节点的焊缝外形宜均匀、成型较好，应无裂纹、咬边等缺陷。

3 连接螺栓和铆钉应无松动或断裂、掉头、错位等损坏情况。

【条文说明】：

钢结构由于其自身的特性，在使用一段时期后，需要对其外观和内在质量进行全面的检查，以保证抗震验算与结构现状相符。

- 7.2 抗震措施鉴定

7.2.1 排架突出屋面的天窗架，宜为刚架或桁架结构，天窗的端壁板与挡风板，宜为轻质材料。

【条文说明】：

突出屋面的天窗架是地震破坏的主要部位之一，结构形式和板材是关键因素。

7.2.2 框排架结构的布置，应符合下列规定：

1 平面形状复杂、高度差异大或楼层荷载相差悬殊时，宜设置防震缝。设置抗震缝时，宜符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

2 料斗等设备穿过楼层且支承在下部楼层时，设备重心宜接近楼层的支点处。同一设备穿过两个以上楼层时，宜在非设备重心处的楼层作为支座，必要时可另选一层加设水平支承点。

3 设备为自承重时，设备应与主体结构分开。

4  8度、9度时，与框排架结构贴建的生活间、变电所、炉子间和运输走廊等附属建（构）筑物，宜有防震缝分开。防震缝宽度不应小于150mm，且当结构高度超过15m时，对6度～9度，分别每增高5m、4m、3m、2m，宜加宽30mm。

【条文说明】

本条参考了现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的相关规定。

5  排架结构端部不宜为山墙承重，宜设有屋架。

6  8度、9度时，工作平台宜与排架柱脱开或柔性连接。

7  8度、9度时，砖围护墙宜为外贴式，不宜为一侧有墙另一侧敞开或一侧外贴而另一侧嵌砌等，但单跨排架可两侧均为嵌砌式。

8  8度、9度时仅一端有山墙的敞开端和不等高排架的边柱列等，应具有抗扭转效应的构造措施。

7.2.3  8度和9度时，排架的纵向天窗架宜从结构单元端部第二个开间开始设置，如不满足要求在第一个开间设置时屋盖局部应增设上弦横向支撑。

7.2.4 钢结构框排架结构应设置完整的屋盖支撑和柱间支撑系统，结构应具有整体刚度和空间工作性能。排架柱间支撑系统，应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

【条文说明】

钢框排架结构中的柱间支撑是厂房纵向抗震的主要构件，完整的屋面支撑系统可以保证地震力的有效传递。

7.2.5 钢结构框排架结构围护墙和非承重内墙的构造，宜按下列要求检查：

1 砌体围护墙与框排架结构的连接，宜为不约束结构变形的柔性连接。

2 框架结构的砌体填充墙与框架柱为非柔性连接时，其平面和竖向布置宜对称、均匀且上下连续，否则，宜采取相应措施。

（I） A类钢结构框排架抗震措施鉴定

7.2.6  钢结构排架屋盖支撑布置，应符合表7.2.6-1～表7.2.6-3的规定。

表7.2.6-1  A类排架结构的无檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| 屋架支撑 | 上弦横向支撑 |  | 可不设置，振动较大或重级吊车时，在单元端开间各设置一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道；天窗跨度大于6m时，天窗开洞范围的两端有局部的支撑一道 |  |
|  | 下弦横向支撑 |  | 在屋架下弦传递水平力时，应在单元端开间或靠近水平力作用处设置一道 |  | 厂房单元端开间各有一道 |
|  | 跨中竖向支撑 |  | 屋架跨度>18m及≦30m时，在单元两端第一或第二开间及单元长度大于66m时，在柱间支撑开间的屋架跨度中点，设置一道垂直支撑及下弦通长系杆；当有天窗时还应设置上弦系杆。屋架>30m时，在屋架跨度1/3左右设置两道垂直支撑及下弦通长系杆 |  | 同上弦横向支撑 |
|  | 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 可不设置竖向支撑 |  | 厂房单元端开间及每隔48m各有一道 |
|  |  | 屋架端部高度>900mm | 单元端开间各设一道 | 同上弦横向支撑 | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |
| 天窗两侧竖向支撑 |  |  | 厂房单元天窗端开间及每隔42m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔18m各有一道 |

表7.2.6-2  A类排架结构的中间井式天窗无檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| 上、下弦横向支撑 |  | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  |
| 上弦通长水平系杆 |  | 在天窗范围内屋架跨中上弦节点处有 |  |  |
| 下弦通长水平系杆 |  | 在天窗两侧及天窗范围内屋架下弦节点处有 |  |  |
| 跨中竖向支撑 |  | 在上弦横向支撑开间处有，位置与下弦通长系杆相对应 |  |  |
| 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 厂房单元端开间各有一道 |  | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m |
|  | 屋架端部高度>900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |

表7.2.6-3  A类排架结构的有檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 屋架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元端开间各有一道 |  | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于42m时在柱间支撑开间各有一道 |
|  | 下弦横向支撑 | 在屋架下弦传递水平力时，应在单元端开间或靠近水平力作用处设置一道 |  |  |
|  | 竖向支撑 |  |  |  |
| 天窗架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元的天窗端开间各有一道 |  | 厂房单元的天窗端开间及柱间支撑开间各有一道 |
|  | 两侧竖向支撑 | 厂房单元的天窗端开间及每隔42m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔18m各有一道 |

【条文说明】

表7.2.6-1~表7.2.6-3中给出了非抗震要求后的设置要求，对于轻质屋面的钢结构屋盖的支撑，非抗震要求应根据整体稳定及安全的原则设置，符合选用的屋架标准图集或有关设计手册中关于支撑的布置要求。

7.2.7  A类钢结构框排架结构的抗震措施鉴定，应符合下列规定：

1  框架的梁柱为刚接时，梁翼缘与柱宜为全焊透焊接；梁腹板与柱可为高强度螺栓连接或双边角焊缝连接，8度、9度时不宜为普通螺栓连接。

2  柱的长细比，7度和8度时不宜超过150，9度时不宜超过120。

3  梁柱板件宽厚比限值，应符合表7.2.7的要求。

表7.2.7    A类钢结构框排架结构的梁柱板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 6～8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 13 | 12 |
|  | 箱型截面壁板 | 40 | 36 |
|  | 工字形截面腹板 | 50 | 46 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 13 | 12 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 34 | 32 |

4 多层框架的纵向柱间支撑布置，宜符合本章节第7.2.8条第4款的要求。

B类钢结构框排架抗震措施鉴定

7.2.8  B类钢结构框排架结构抗震措施鉴定，应按符合下列规定：

1传递地震作用的框架梁柱连接、柱间支撑端部连接等主要构件连接节点，宜为焊接或高强螺栓连接，亦可为栓焊混合连接。8度和9度时，主要承重构件的重要传力连接节点不应为普通螺栓连接。所有焊接连接中，不得采用间断焊缝。8度、9度时的主要节点，不宜为承压型高强度螺栓连接。

2 排架的外包砌体墙及多层框架的轻质砌块墙，其墙体与柱、梁和构造柱之间宜有Φ6@500的钢筋拉结；8度和9度为嵌砌砖墙时，墙柱之间宜为柔性无约束的构造。

3 多跨排架的中跨柱距与边跨柱距不等时，屋盖结构单元的全长应设置纵向水平支撑，并与屋盖横向支撑形成封闭的支撑体系。在一个结构单元内，多跨排架中相邻两跨纵向长度不等时，在屋盖阴角处宜设有局部的纵向水平支撑。

4 多层框架纵向柱间支撑布置，应符合下列要求：

- 支撑宜设置在柱列中部附近，当纵向柱数较少时，亦可在两端设置；多层多跨框排架纵向柱间支撑的布置，应靠近质心，并避免上、下层刚心的偏移；

- 多层框架柱列侧移刚度相差较大或各层质量分布不均，且结构可能产生扭转时，在单层与多层相连处应沿全长设置纵向支撑。

5 排架的柱间支撑布置，应符合下列的规定：

1）结构单元中部应有一道上下柱间支撑；8度、9度时，单元两端宜各有一道上柱支

撑；

2）柱间支撑斜杆的长细比，不宜超过表7.2.8-1的规定。交叉支撑在交叉处应设有厚度不小于10mm的节点板，斜杆与节点板应焊接连接。

表7.2.8-1柱间支撑交叉斜杆的最大长细比

| 位置 | 烈 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 上柱支撑 | 250 | 250 | 200 | 150 |
| 下柱支撑 | 200 | 200 | 150 | 150 |

3）8度时跨度不小于18m的多跨排架中柱和9度时的多跨排架各柱，柱顶应有通长水平压杆，此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置；

4）下柱支撑的下节点位置和构造，应能将地震作用直接传至基础。6度、7度时，下柱支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处。

6 排架的屋盖支撑布置，应符合表7.2.8-2～表7.2.8-4的规定。排架的柱间支撑布置，应符合下列的规定：

表7.2.8-2  B类排架结构的无檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| 屋架支撑 | 上弦横向支撑 |  | 屋架跨度小于18m时可不设置，跨度不小于18m时在厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道；天窗开洞范围的两端有局部的支撑一道 |  |
|  | 上弦通长水平系杆 |  | 可不设置，振动较大或重级吊车时，在单元端开间各设置一道 | 沿屋架跨度不大于15m有一道，装配整体式屋面可没有；围护墙在屋架上弦高度有现浇圈梁时，其端部处可没有 |  |
|  | 下弦横向支撑 |  | 在屋架下弦传递水平力时，应在单元端开间或靠近水平力作用处设置一道 |  | 同上弦横向支撑 |
|  | 跨中竖向支撑 |  | 屋架跨度>18m及≦30m时，在单元两端第一或第二开间及单元长度大于66m时，在柱间支撑开间的屋架跨度中点，设置一道垂直支撑及下弦通长系杆；当有天窗时还应设置上弦系杆。屋架>30m时，在屋架跨度1/3左右设置两道垂直支撑及下弦通长系杆 |  | 同上弦横向支撑 |
|  | 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 可不设置 | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及每隔48m各有一道 |
|  |  | 屋架端部高度>900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间及每隔30m各有一道 |
| 天窗两侧竖向支撑 |  |  | 厂房单元天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔24m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔18m各有一道 |
| 天窗上弦横向支撑 |  |  | 天窗单元端开间各设一道 | 天窗跨度≥9m时，厂房单元天窗开间及柱间支撑各有一道 | 厂房单元天窗开间及柱间支撑各有一道 |

表7.2.8-3  B类排架结构的中间井式天窗无檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| 上、下弦横向支撑 |  | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  |
| 上弦通长水平系杆 |  | 在天窗范围内屋架跨中上弦节点处应设置 |  |  |
| 下弦通长水平系杆 |  | 在天窗两侧及天窗范围内屋架下弦节点处应设置 |  |  |
| 跨中竖向支撑 |  | 在上弦横向支撑开间处有，位置与下弦通长系杆相对应 |  |  |
| 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 厂房单元端开间各有一道 |  | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m |
|  | 屋架端部高度>900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |

表7.2.8-4  B类排架结构的有檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| 屋架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于66m的柱间支撑开间各有一道；天窗开窗范围的两端各有局部的支撑一道 | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于42m的柱间支撑开间各有一道； 天窗开窗范围的两端各有局部的上弦横向支撑一道 |
|  | 下弦横向支撑 | 在屋架下弦传递水平力时，应在单元端开间或靠近水平力作用处设置一道 |  |  |
|  | 跨中竖向支撑 |  |  |  |
| 天窗架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元的天窗端开间各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔18m各有一道 |
|  | 两侧竖向支撑 | 厂房单元的天窗端开间及每隔36m各有一道 |  |  |

【条文说明】

本条系根据一般屋架通常支撑布置的基本要求及原则并参照《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117有关条文确定的。其主要原则如下：

1  结构单元由两端柱距内的屋盖横向支撑、垂直支撑组成为刚度可靠的屋盖刚性块体；

2  屋面支撑体系与柱支撑体系宜配置在同一开间内，以便加强结构单元的整体性；

3  屋架上弦受压弦杆由与横向支撑节点相连的水平系杆来保证平面外的稳定性，屋架下弦受拉弦杆由与横向支撑节点相连的水平系杆来控制其合理的长细比；

4  垂直支撑是将天窗架屋面或屋盖面层水平地震作用传递到柱间支撑或下层支撑的最主要传力构件，其设置间距应从严控制。

表7.2.8-2~表7.2.8-4中非抗震要求后的设置要求一般针对钢结构屋面结构上铺设大型屋面板的屋面体系。对于轻质屋面的钢结构屋盖的支撑，非抗震要求应根据整体稳定及安全的原则设置，符合选用的屋架标准图集或有关设计手册中关于支撑的布置要求。

7.2.9  多层框架刚接节点在梁翼缘与柱焊接处，柱腹板应设置横向加劲肋；8度和9度时，此加劲肋厚度不宜小于相对应的梁翼缘厚度。

7.2.10 柱的长细比，7度、8度时不应超过150，9度时不应超过120。

7.2.11 梁柱板件宽厚比，应符合表7.2.11的要求。

表7.2.11  B类钢结构框排架的板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 7度、8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 工字形截面翼缘外伸部分 | 13 | 11 |
|  | 箱型截面壁板 | 40 | 36 |
|  | 工字形截面腹板 | 48 | 44 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 13 | 11 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 32 | 30 |

- 7.3 抗震验算

7.3.1  A类框排架结构的抗震承载力验算，应符合下列规定：

1 外观良好且符合下列规定之一的框排架钢结构，可不进行抗震承载力验算：

- 6度时，单层排架和与其侧面连接的多层框架组成的框排架结构；

- 7度I、II类场地时的等高多跨的轻屋盖单层排架结构；

3） 7度、8度时，符合本节抗震措施鉴定要求的框排架结构。

2 不符合第一款规定时，可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定和本标准的要求进行抗震承载力验算。

7.3.2  B类钢结构框排架抗震承载力验算时，6度和7度I、II类场地，且风荷载大于0.5MPa的单跨和等高多跨的轻屋盖排架结构，当抗震措施符合本章规定时，可不进行抗震承载力验算。其他B类框排架结构均应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准的规定进行纵向和横向抗震承载力验算。

【条文说明】

7.3.1～7.3.2条根据以往的设计经验，提出了符合相应条件的结构可不进行抗震验算，但其布置及构造应符合本章所规定的要求。

7.3.3 钢结构框排架弹性层间位移角限值[θe]应不大于1/200，弹塑性层间位移角或整体倾角限值[θp]对钢框架应不大于1/50，钢排架应不大于1/30。

【条文说明】

弹性层间位移角限值比现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的多高层钢结构的数值略有放宽，但严于单层钢结构厂房。弹塑性位移角限值参考了现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的要求。

# 8 锅炉钢结构

## 8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于支承式和悬吊式锅炉钢结构的抗震鉴定。

【条文说明】

根据以往根据现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定，单机容量为300MW以下或规划容量为800MW以下的火力发电厂锅炉钢结构，属丙类构筑物。单机容量为300MW及以上或规划容量为800MW及以上的火力发电厂锅炉钢结构，属乙类构筑物。

8.1.2 锅炉钢结构抗震鉴定时，应重点检查下列薄弱部位：

1  设有重型炉墙或金属框架护板轻型炉墙的支承式锅炉结构，其框架梁柱的刚性连接或护板与柱梁的连接应完整可靠。

2  悬吊式锅炉钢结构的水平支撑和垂直支撑体系应完整、布置合理。

3  锅炉钢结构与相邻建（构）筑物之间的防震缝设置应满足抗震要求。

4  水平支撑标高与锅炉导向装置标高应一致。

5  锅炉导向装置传力系统（包括锅筒导向装置）应完好无损。

6  炉体的水平地震作用应通过水平支撑直接传到垂直支撑上。

7  悬吊锅炉的止晃装置应完好无损。

8  梁柱和支撑节点应无断裂或松动。

【条文说明】

根据历次地震震害的总结以及锅炉主要承载传力体系，提出了地震作用下的主要薄弱环节，作为抗震检查的重点。

8.1.3  锅炉钢结构的外观和内在质量，应符合下列规定：

1  结构构件应无严重变形或缺损。

2  构件连接焊缝和高强度螺栓应无开裂或松动。

3  构件表面应无严重锈蚀和损伤。

4  承重结构应无不均匀沉降。

5  支撑构件应无缺失或严重变形。

6  导向装置应无明显变形。

8.1.4  锅炉钢结构的抗震鉴定，当符合抗震措施鉴定的本章第8.2.1～8.2.9条各项要求时，可评定为符合抗震鉴定要求；当不符合规定时，可根据抗震措施和抗震承载力不符合的程度通过综合分析确定采取加固或其他相应措施。

8.1.5  关键薄弱部位不符合要求时，应采取加固或改造处理；一般部位不符合要求时，可根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

8.1.6  锅炉钢结构的抗震鉴定，应根据原设计的完整资料，结合结构布置、锅炉运行和结构实际情况，分别进行主体结构、构件及其节点的计算分析。对于特别重要的受力构件，应进行无损探伤等检验。

## 8.2 抗震措施鉴定

8.2.1 锅炉钢结构与主厂房结构宜分开布置，8度和9度时应分开布置。与锅炉钢结构贴建的厂房，应设有防震缝，防震缝的宽度应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定。

【条文说明】

锅炉钢结构和邻近建筑结构属不同类型的结构，应设置防震缝分割，避免锅炉钢结构和贴建厂房的地震破坏。

8.2.2  锅炉钢结构与主厂房结构之间设置的连通平台等，宜为一端固定、一端滑动的连接方式。滑动端的搁置长度宜适当加长，并应有防止滑落的措施。

8.2.3  锅炉钢结构的主柱长细比、柱和梁板件宽厚比、支撑杆件的长细比、支撑板件的宽厚比等的限值，宜符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

8.2.4  8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的锅炉钢结构，梁与柱的连接不宜为铰接。

8.2.5  锅炉钢结构宜为埋入式柱脚，埋入深度应符合按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

8.2.6  铰接柱脚底板的地震剪力应由底板和混凝土基础间的摩擦力承担，其摩擦系数可取0.4。地震剪力超过摩擦力时，在柱底板下部宜设置抗剪键，抗剪键可按悬臂构件计算其厚度和根部焊缝。铰接柱的地脚螺栓，应采用双螺帽固定；地脚螺栓的数量和直径应按作用在基础上的净上拔力确定，但不应少于4M30。地脚螺栓的材料可为Q235或Q345钢。

8.2.7  梁通过悬臂梁段与柱刚性连接时，悬臂梁段与柱应为全焊透焊接连接。梁的现场拼接，可采用翼缘全焊透焊接、腹板为高强度螺栓连接或全部采用高强度螺栓连接。

8.2.8  梁与柱为刚接连接时，柱在梁翼缘对应位置应设有横向加劲肋，加劲肋的板厚不宜小于梁翼缘厚度。

8.2.9  垂直支撑与柱（梁）为节点板连接时，节点板在支撑杆每侧的夹角不应小于30°；沿支撑方向，杆端至节点板最近嵌固点的距离，不宜小于节点板厚度的2倍。

## 8.3 抗震验算

8.3.1  6度时的锅炉钢结构，可不进行抗震验算，但其节点承载力宜适当提高。

【条文说明】

抗震设防为6度时，可不进行地震作用计算。为了保证结构的安全，确保构件节点的破坏不应先于其连接的构件的破坏，其节点的承载力比《锅炉构架抗震设计标准》JB5339-91规定提高20％。

8.3.2  锅炉钢结构的抗震验算，可不计及地基与结构相互作用的影响。

8.3.3  锅炉钢结构的抗震验算，可采用底部剪力法；当结构总高度超过65m时，宜采用振型分解反应谱法。

8.3.4  锅炉钢结构应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB50191的方法和本标准有关要求进行抗震承载力验算。

8.3.5  锅炉钢结构的基本自振周期，可按下式计算：

T1=CtH3/4       （8.3.5）

| 式中：T1 | —— | 结构基本自振周期 (s)； |
| --- | --- | --- |
| Ct | —— | 结构影响系数，对框架体系可取0.0853，对桁架体系可取0.0488； |
| H | —— | 锅炉钢结构的总高度（m）。 |

8.3.6  锅炉钢结构在多遇地震下的阻尼比，对于单机容量小于25MW的轻型或重型炉墙锅炉可采用0.05；对于单机容量不大于200MW的悬吊式锅炉可采用0.04；对于大于200MW的悬吊锅炉可采用0.03；罕遇地震下的阻尼比均可采用0.05。

8.3.7  锅炉钢结构按底部剪力法多质点体系计算时，其结构类型指数可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定取值。

8.3.8  锅炉钢结构按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191底部剪力法计算结构总水平地震作用标准值时，结构基本振型指数可按剪弯型结构取值。

8.3.9  计算地震作用时，重力荷载代表值应取永久荷载标准值和各可变荷载组合值之和，可变荷载的组合值系数应按表8.3.9采用。

表8.3.9  可变荷载的组合值系数

| 可变荷载种类 | 组合值系数 |
| --- | --- |
| 雪荷载 | 0.5 |
| 结构各层的活荷载 | 0.5 |
| 屋面活荷载 | 不计入 |

8.3.10  有导向装置的悬吊式锅炉，通过导向装置作用于锅炉钢结构上的水平地震作用，可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定计算。

8.3.11  悬吊式锅筒的水平地震作用标准值，可采用与炉体相同的方法计算。

8.3.12  对于单机容量200MW及其以下且无导向装置的悬吊式锅炉，锅炉钢结构采用底部剪力法进行水平地震作用计算时，可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定计算。炉体及锅筒的地震作用只作用在锅炉钢结构的顶部，其多遇地震的水平地震影响系数，可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定采用，但宜按本标准第3.1.12条的规定乘以调整系数。

【条文说明】

大型锅炉都设有导向装置，但是200MW及其以下的悬吊锅炉有的不设导向装置，悬吊炉体和锅筒的地震作用只作用在锅炉钢结构的顶部，根据实测分析7度II类场地的地震影响系数为0.022，其计算结果是偏于安全的。

8.3.13  抗震验算时，锅炉钢结构任一计算平面上的水平地震剪力，应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。

8.3.14  当9度时且高度大于100m的锅炉钢结构，应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定计算竖向地震作用，其竖向地震作用效应应乘以增大系数1.5。竖向地震影响系数最大值可按本标准第3.1.12条的规定乘以调整系数。

8.3.15  当8度和9度时，跨度大于24m的桁架(或大梁)和长悬臂结构，应计算竖向地震作用。但竖向地震作用系数可按本标准第3.1.12条的规定乘以调整系数。

8.3.16  锅炉钢结构构件截面抗震验算，应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。重力荷载分项系数应取1.35；当重力荷载效应对构件承载能力有利时，可取1.0；风荷载分项系数，应取1.35；风荷载组合值系数，可取0，风荷载起控制作用且结构高度大于100m或高宽比不小于5时，可取0.2。

【条文说明】

锅炉钢结构是由永久荷载起控制作用的，风荷载是主要的可变荷载，其他可变荷载很小。考虑到锅炉钢结构以往的设计经验和效应组合的一贯做法，避免结构可靠度的降低，保持和过去的设计安全度相当，故将永久荷载分项系数和风荷载分项系数取为1.35。

8.3.17  锅炉钢结构构件承载力抗震调整系数，除梁柱应采用0.8外，其他构件及其连接均应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定取值。

8.3.18  锅炉钢结构的导向装置，应按多遇地震作用下验算其强度，并应具有足够的刚度。其地震影响系数可按本标准第3.1.12条的规定乘以调整系数。

8.3.19  结构布置不规则且有薄弱层，或高度大于150m及9度时的乙类锅炉钢结构，应进行罕遇地震作用下的弹塑性变形分析。罕遇地震的地震影响系数可按本标准第3.1.12条的规定乘以调整系数。

【条文说明】：

锅炉钢结构的抗震设防分类可按照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191中第8.1.2条的规定执行。

# 9 通廊

## 9.1 一般规定

9.1.1 本章适用于露天式、半露天式、封闭式钢结构通廊的抗震鉴定。

【条文说明】

本条给出了适用的常见钢结构通廊抗震鉴定的适用范围，对于钢筋混凝土支承的钢结构通廊也可按本章要求进行抗震鉴定。

9.1.2 通廊外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  通廊钢构件应无明显腐蚀、损伤、断裂、变形。

- 2  构件连接应无断裂、变形、松动或严重腐蚀。

- 3  围护结构构件应无开裂、松动和变形。

- 4  通廊支架应无明显歪扭、倾斜。

- 5  通廊支架地脚螺栓应无、松动、断裂或严重腐蚀。

- 6  通廊滑（滚）动支座导向槽应无卡槽、变形或严重腐蚀。

9.1.3 通廊应根据其设防烈度重点检查下列薄弱部位：

- 1  6度、7度时，应检查局部易掉落伤人的构件、部件，其中应包括通廊围护结构与主体结构的连接构造，通廊与支承建（构）筑物、毗邻建（构）筑物间结构构件的连接构造。

- 2  8度、9度时，除应按本条第1款检查外，尚应检查通廊结构的布置和连接构造，其中应包括通廊支架及其支撑系统的布置和连接构造，通廊底板、屋盖结构的布置和连接构造，通廊纵向承重梁（桁架）与支架结构的连接构造。

## 9.2 抗震措施鉴定

9.2.2 通廊端部与相邻建（构）筑物之间，6度、7度时宜设防震缝；8度和9度时，应设防震缝。

【条文说明】

毗邻建（构）筑物地震时会发生碰撞，造成严重震害，因此抗震鉴定时规定了不同烈度下防震缝设置的要求。

9.2.3 通廊防震缝的设置，应符合下列规定：

- 1  钢支承结构的通廊，两端与建（构）筑物脱开或一端脱开、另一端支承在建（构）筑物上且为滑（滚）动支座时，其与建（构）筑物之间的防震缝最小宽度，当邻接处通廊屋面高度不大于15m时，可为105mm；当高度大于15m时，6度～9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m，防震缝宜再加宽30mm。

- 2  钢筋混凝土支承的通廊，两端与建（构）筑物脱开或一端脱开、另一端支承在建（构）筑物上且为滑（滚）动支座时，其与建（构）筑物之间的防震缝最小宽度，当邻接处通廊屋面高度不大于15m时，可为70mm；当高度大于15m时，6度～9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m，防震缝宜再加宽20mm。

- 3  一端落地的通廊，落地端与建（构）筑物之间的防震缝最小宽度不宜小于50mm；另一端防震缝最小宽度不宜小于本条第1、2款规定宽度的1/2加20mm。

- 4  通廊中部设置防震缝时，防震缝的两侧均宜设有支承结构，防震缝宽度宜符合本条第1、2款规定。

【条文说明】

通廊端部与相邻建构筑物之间设置防震缝或通廊中部设置防震缝时，规定了通廊的防震缝最小宽度。

9.2.4  建（构）筑物上支承通廊的横梁及支承结构的肩梁，应符合下列规定：

- 1  横梁、肩梁与通廊大梁连接处应设置支座钢垫板，其厚度不宜小于16mm。

- 2  通廊支座与肩梁连接宜为螺栓连接。

- 3  不应在横梁、肩梁上伸出短柱与通廊支座连接。

9.2.5  当通廊跨间承重结构支承在建（构）筑物上时，宜为滑（滚）动等支座形式，并应有防坠落的措施。

【条文说明】

钢结构通廊柔性较大，滑（滚）动支座支承面应适当加长加宽，并设置防坠落措施。

9.2.6  通廊支承结构和大梁（桁架）的板件宽厚比，当后续使用年限≤30年即A类时应符合表9.2.6-1的规定，当后续使用年限>30年即B类时，应符合表9.2.6-2的规定。

表9.2.6-1  通廊支承结构和大梁（桁架）板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 7度、8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 工字钢截面翼缘外伸部分 | 13 | 12 |
|  | 箱形截面壁板 | 40 | 36 |
|  | 工字钢截面腹板 | 50 | 46 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 13 | 12 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 34 | 32 |

表9.2.6-2  通廊支承结构和大梁（桁架）板件宽厚比限值

| 板件名称 |  | 7度、8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 工字钢截面翼缘外伸部分 | 13 | 11 |
|  | 箱形截面壁板 | 40 | 36 |
|  | 工字钢截面腹板 | 48 | 44 |
| 梁 | 工字形截面和箱形截面翼缘外伸部分 | 13 | 11 |
|  | 箱形截面翼缘在两腹板间的部分 | 32 | 30 |

【条文说明】

钢结构构件容易失稳，为了保证其抗震性能，对支承结构和大梁（桁架）的板件宽厚比分别按不同后续使用年限作了规定。

9.2.7  支承结构杆件的长细比不应大于表9.2.7的规定。

表9.2.7  支承结构杆件容许长细比

| 杆件名称 | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架柱 | 120 | 120 | 100 |
| 平腹杆 | 150 | 150 | 120 |
| 斜腹杆 | 250 | 200 | 150 |

【条文说明】

本条长细比限值参考了《构筑物抗震设计规范》GB 50191的相关规定。

9.2.8  8度III、IV类场地和9度时，格构式钢支架交叉杆与柱肢相交的节点处应设有横缀板。

9.2.9  通廊支架柱脚基础二次浇灌层应结合密实，地脚螺栓间距不宜小于螺栓直径的4倍，螺栓直径和最小埋置深度应表9.2.9的相关要求。

表9.2.9 地脚螺栓最小埋深限值

| 地脚螺栓构件类型 | 地脚螺栓直径d（mm） | 最小埋置深度（mm） |
| --- | --- | --- |
| 直钩式螺栓 | d≤32 | 25d |
| 猫爪式螺栓 | d≤56 | 15d |
| 加劲锚板式螺栓 | d≤32 | 15d |
|  | d>32 | 20d |

9.2.10  8度和9度时，通廊大梁（桁架）与其支承结构的连接，应符合下列规定：

- 1  大梁（桁架）端部底面与支承结构顶面间应牢固连接。

- 2  大梁或桁架端部为滑动或滚动支座时，应设有放置脱落的措施，桁架端部应形成闭合框架。

## 9.3 抗震验算

9.3.1  符合抗震措施鉴定要求的下列通廊，可不进行抗震承载能力验算，可直接判定为满足抗震鉴定要求：

- 1  露天式和半露天式通廊。

- 2  围护墙和屋盖均为轻质材料的通廊。

【条文说明】

本条考虑到一些钢结构通廊在地震中的震害均较轻微，可不作抗震承载力验算，但仍须满足抗震措施的各项要求。

9.3.2  下列通廊廊身结构和钢支承结构，应按现行国标标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准的有关规定进行抗震承载力验算。

- 1  9度时，重型通廊的支架。

- 2  8度和9度时，跨度大于24m的重型通廊的桁架式跨间承重结构。

- 10 筒仓

## 10.1一般规定

10.1.1 本章适用于贮存散状物料的钢筒仓的抗震鉴定。

【条文说明】

“筒仓”又称为“贮仓”，本名称与现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191和《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117保持一致。

10.1.2 筒仓的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  钢支承结构和支撑杆件不应有明显变形、锈蚀，地脚螺栓应无松动。

- 2  筒仓不应有严重倾斜，筒仓高度不超过20m时倾斜率不应大于0.8%，超过20m时倾斜率不应大于0.6%。

【条文说明】

- 倾斜率的要求规定参考了《建筑抗震鉴定标准》GB 50023中的水塔的规定。

10.1.3 筒仓抗震鉴定，应重点检查下列结构布置及其构造：

- 1  筒仓的质量和侧移刚度分布宜均匀对称。

- 2  筒仓的同一结构单元，应为同一类型的基础，基础标高宜相同。

- 3  筒仓与通廊之间、群仓之间的防震缝设置。

- 4  仓上建筑墙体材料及构造连接。

## 10.2 抗震措施鉴定

10.2.1  柱承式钢筒仓的钢支柱应设柱间支撑，且每个筒仓下不宜少于两道。当柱间支撑分上下两段设置时，上下支撑间应设置刚性水平系杆。

10.2.2  支柱设有柱间支撑时，支撑系统的布置应符合下列规定：

- 1  柱间支撑应沿柱全高设置。

- 2  各纵向柱列的柱间支撑侧移刚度应相等。

- 3  当同一结构单元的同一柱列中有几组柱间支撑时，各组支撑的侧移刚度宜均衡。

- 4  当沿高度方向设有多层支撑时，上层支撑的侧移刚度不应大于下层支撑的侧移刚度。

- 5  柱间支撑的斜杆中心线与柱中心线在下节点的交点不宜处于基础顶面以上或混凝土地坪以上。

- 6  斜撑杆应无初始弯曲。

- 7  交叉形支撑斜杆的长细比，6度、7度时不应大于250，8度时不应大于200，9度时不应大于150。

10.2.3  支柱的地脚螺栓和基础，应符合下列规定：

- 1  8度和9度时，纵向柱间支撑开间的支柱底板下部宜设有与支撑平面相垂直的抗剪键。

- 2  地脚螺栓宜为双螺帽，并应全部拧紧。

- 3  地脚螺栓的最小埋置深度，设有锚梁或劲性锚板时不应小于10倍的锚栓直径，设有普通锚板时或锚爪时不应小于15倍的锚栓直径，直钩式不应小于锚栓直径的25倍。

- 4  螺栓至混凝土基础边缘的距离不应小于4倍螺栓直径。

- 5  基础混凝土实际强度等级不应低于C15。

10.2.4  圆形筒仓仓壁构造，应符合下列规定：

- 1  波纹钢板、焊接钢板仓壁，相邻上下两层壁板的竖向接缝应错开布置。焊接接缝间距错开不应小于250mm。

- 2  波纹钢板仓壁的搭接缝及连接螺栓孔，均应设密封条、密封圈。

- 3  竖向加劲肋接头应采用等强度连接。相邻两加劲肋的接头不宜在同一水平高度上。通至仓顶的加劲肋数量不应少于总数的25%。

- 4  竖向加劲肋与仓壁的连接应符合下列规定：

          - 波纹钢板仓宜采用镀锌螺栓连接。

          - 螺旋卷边仓宜采用高频焊接或螺栓连接。

          - 螺栓的直径与数量应经计算确定，直径不宜小于8mm，间距不宜大于200mm。

          - 当采用焊接连接时，焊缝高度应取被焊仓壁较薄钢板厚度；螺旋卷边仓咬口上下焊缝长度不应小于50mm。施焊仓壁外表面的焊痕应进行防腐处理。

10.2.5  矩形筒仓仓壁构造，应符合下列规定：

- 1  矩形钢板仓仓壁转角处宜加腋。

- 2  加劲肋焊于斜壁上的焊缝，应采用单面焊，且应沿肋全长满焊，焊缝高度不应小于4mm。

- 3  在两相邻壁交接处，应沿交接缝满焊，焊缝高度应不小于较薄壁厚。

【条文说明】

10.2.4～10.2.5条的条文参考了现行国家标准《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322的有关要求。

- 10.2.6  仓上建筑应符合下列规定：

- 1 仓上建筑的支点宜在仓壁处，不得在斜梁上。若荷载对称，支点也可在仓顶圆锥台上。较重的仓上建筑或重型设备，宜采用落地支架。

- 2 承重结构为钢框架的仓上建筑，其高度不宜大于8m，框架柱应与下部仓体刚性连接。

- 3  8度和9度时，柱间填充墙宜为轻质材料，并应设有柱间支撑。

- 4  仓上建筑一端封闭另一端敞开时，封闭端墙体应为轻质材料，且与承重结构有可靠拉结。

- 5 筒仓的仓下支承结构，宜选用抗震墙、框架-抗震墙结构或框架-支撑结构的型式。

- 6 非落地钢筒仓支座宜设置在满仓工况时筒仓重心高度处。

- 10.2.7  A类、B类钢筒仓支柱、梁的板件宽厚比限值，应根据不同后续使用年限分别符合本标准表7.2.7和表7.2.11的要求。

10.2.8  筒仓的防震缝设置应符合下列规定：

- 1 筒仓与通廊之间，宜设有防震缝。

- 2 高差较大或不规则布置的群仓或排仓，应在相应部位设置防震缝。

- 3 筒仓与辅助建筑毗邻处应设有防震缝。

- 4 高度不大于15m的筒仓的防震缝最小宽度不应小于75mm；高度大于15m时，防震缝宽度应按变形分析确定。

## 10.3 抗震验算

10.3.1  钢板仓仓体可不进行抗震验算。

10.3.2  6度和7度时，仓下钢支承结构和钢结构仓上建筑，可不进行抗震验算，但应符合本标准第10.2.1～10.2.8条有关抗震措施要求。

10.3.3  不符合抗震措施鉴定要求的和柱承式钢筒仓及8度、9度时的仓上建筑，应分别按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191和《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322的抗震分析方法及本标准的规定进行抗震承载力验算。不满足抗震承载力要求时，应采取相应的加固措施。

【条文说明】

- 矿仓、煤仓等可按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191规定，粮食仓的按现行国家标准《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322规定的方法，并按本标准第三章中地震动参数进行调整后进行抗震承载力验算。

10.3.4  8度、9度时，钢筒仓尚应对支柱与基础的锚固进行抗震验算。

# 11 烟囱

## 11.1 一般规定

11.1.1  本章适用于筒壁材质为钢材的钢烟囱的抗震鉴定。

【条文说明】

钢烟囱包括塔架式、自立式和拉索式三种形式。高大的烟囱一般采用塔架式，低矮的钢烟囱一般采用自立式，细高的钢烟囱一般采用拉索式。钢塔架及拉索鉴定计算可按国家标准《高耸结构设计规范》的有关规定进行。

11.1.2  钢烟囱的整体结构布置鉴定应重点核查下列内容：

- 1  钢烟囱形体及其构件分布的规则性。

- 2  结构体系布置的合理性。

- 3  重力荷载及水平荷载传递的有效性。

- 4  地脚螺栓、法兰螺栓等节点连接方式的抗震性能。

- 5  非结构构件与主体钢结构连接的构造措施。

【条文说明】

钢烟囱整体抗震性能鉴定，应根据各检查项目在具体工程中的符合程度及重要性，并结合工程经验综合判断。

## 11.2 抗震措施鉴定

11.2.1  钢烟囱出现下列情况之一时，其整体布置应鉴定为不满足：

- 1  整个结构会因部分结构或构件破坏而丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

- 2  结构布置不能形成具有抵抗三向地震作用能力的结构体系。

- 3  结构的主要构件、主要节点或支座等存在明显的失稳弯曲、裂缝、严重腐蚀和损伤，严重影响钢烟囱的抗震能力。

- 4  钢烟囱有严重的不均匀沉降，结构出现明显的倾斜。

- 5  出现对结构整体抗震性能有严重不利影响的其他情况。

【条文说明】

钢烟囱整体抗震性能鉴定的条款，均为钢烟囱遭受地震时，导致其整体垮塌的主要危险因素。

11.2.2  钢烟囱整体布置尚应满足以下要求：

- 1  抗侧力构件的截面尺寸和材料强度自下而上宜为逐渐减小；结构的侧向刚度沿竖向宜均匀变化。

- 2  结构横截面横膈的间距不宜大于3个节间；在筒壁或塔架变坡处、拉索节点处或其他主要连接节点处，结构横截面宜有横膈，且横膈应有足够的刚度。

- 3  结构截面刚度突变处，宜有减缓刚度突变的构造措施。

【条文说明】

对不属于第11.2.1条所列不能满足结构整体抗震性能情况的既有钢烟囱，虽然其整体抗震性能鉴定为满足，但还应按本条对其体系构造的抗震性能进行进一步检测与鉴定，若这些体系构造不满足规定时，应提出相应对策。

11.2.3   钢烟囱筒壁最小厚度不宜小于6mm及烟囱外径的1/500；普通角钢不应小于∟45×4，钢管壁厚不应小于4mm，圆钢不应小于Φ16mm。自立式烟囱的直径不宜小于其高度的1/20。

11.2.4  塔架式钢烟囱构件的抗震构造措施应下列规定：

- 1  塔架式钢烟囱塔架底部宽度与高度之比，不宜小于1/8。

2  钢塔架平台与排烟筒连连接时，宜采用滑道式式连接

- 3  对于高度较高，底部较宽的钢塔架，宜在底部各边增设拉杆。

【条文说明】

- 本条与《烟囱设计规范》GB 50051-2002的规定相对应。

- 4  塔架式钢烟囱塔柱长细比不应大于120。

- 5  塔架顶层和底层应采用刚性K型腹杆，中间层宜采用预加拉紧的柔性交叉腹杆，刚性腹杆宜采用钢管，交叉柔性腹杆宜采用圆钢。塔架构件的长细比不应超过表11.2.4规定的限值。

- 表11.2.4  构件的长细比限值

|  | 杆件受压 | 杆件受拉 |
| --- | --- | --- |
| 柱肢 | 150 | / |
| 横杆、斜杆 | 150 | / |
| 辅助杆 | 200 | / |
| 拉杆 | / | 350 |

- 6  构件截面板件的宽厚比不应超过现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的限值规定。

【条文说明】

既有钢烟囱构件的抗震构造措施应全部通过检测结果进行鉴定。本条的板件宽厚比限值的底线放宽到现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017或《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018及其轴心受压时全截面有效的规定要求。

11.2.5  钢烟囱构件节点的抗震构造措施应符合下列规定：

- 1  各杆件交点应通过杆件轴线汇交与于一点。

- 2  角钢塔的腹杆应伸入柱肢连接。用节点板连接时，节点板的厚度不应小于腹杆的厚度，且不应小于5mm。

- 3  构件与节点采用螺栓连接时，螺栓的直径不应小于12mm，螺栓数量不应少于2个。连接法兰盘的螺栓数量不应少于3个；拉杆的销轴连接可为单销轴；柱肢角钢拼接时，在接头一端的螺栓数量不宜少于6个。

- 4  受剪螺栓的剪切面宜无螺纹，受拉螺栓应具有防松动措施。

- 5  支座节点构造形式应具备传递水平反力、向下和向上竖向反力的机制，并应符合计算假定。

【条文说明】

连接节点抗震构造措施应进行图纸、计算书核查和现场勘查，分析后进行鉴定。鉴定的主要目的为防止节点的破坏先于其连接的杆件，实际支座构造要满足计算假定，在罕遇地震作用下支座不拔脱。

## 11.3 抗震验算

11.3.1  烟囱的抗震验算应按照现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051和本标准的规定进行。拉索式烟囱抗震验算应符合《高耸结构设计规范》GB 50135的规定。

【条文说明】

当钢塔架截面为主角形时，在风荷载或地震作用下，应考虑三种方向的作用，即横向，纵向和侧向。

11.3.2  在多遇地震作用下，当仅计算竖向地震作用时，各类结构构件承载力抗震调整系数均应采用1.00。

11.3.3  钢烟囱的抗震验算，尚应符合下列规定：

- 1  6度、7度时，可仅考虑水平地震作用，8度、9度时，宜同时考虑竖向地震作用和水平地震作用的不利组合。

- 2  高度200m以下的钢烟囱，可采用振型分解反应谱法，高度200m及以上的钢烟囱，除采用振型分解反应谱法外，宜采用时程分析法进行补充验算。

11.3.4  在多遇地震弹性位移角限值，即钢烟囱的整体倾角，不宜大于1/100；罕遇地震作用下，弹塑性层间位移角限值，不宜大于1/30。

【条文说明】

钢烟囱计算层间位移时，其分层可根据截面厚度变化进行划分。

- 12 广告牌

- 12.1一般规定

12.1.1  本章适用于落地式广告牌和附着式钢结构广告牌的抗震鉴定。

【条文说明】：

广告牌的适用范围参考现行标准《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148及现行地方标准《户外广告设施技术规范》DB11/T 243的相关规定。附着式广告牌包括屋顶广告牌和墙面广告牌。

12.1.2  既有广告牌的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

- 1  结构的高度、类型及构造。

- 2  结构的构件布置及连接构造。

12.1.3  广告牌的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  结构杆件应无明显倾斜、变形。

- 2  结构节点连接应无断裂、变形和松动无变形和松动。

- 3  结构杆件截面应无明显腐蚀、削弱。

【条文说明】：

本条是针对广告牌的主要质量问题提出检查要求，不符合要求时应根据实施的可能性来确定加固等措施。

## 12.2 抗震措施鉴定

12.2.1  广告牌的抗震设防标准不应低于标准设防类（丙类），附着式广告牌抗震设防标准不应低于所附着建（构）筑物的设防标准。

【条文说明】：

本条参考了现行地方标准《户外广告设施技术规范》DB11/T 243的相关规定。

12.2.2  广告牌应符合下列构造规定：

- 1  暴露在室外环境中广告牌采用的型钢（钢管、槽钢、扁钢）的最小壁厚不宜小于3mm，采用的圆钢直径不宜小于10mm，焊接结构的角钢不宜小于L45×4或L56×36×4，螺栓连接的角钢不宜小于L50×5。

- 2  受力构架（桁架）的连接节点应采用节点板连接，节点板厚度不应小于6mm；搭接连接时杆件的搭接长度不得小于焊件较小厚度的5倍，并不应小于25mm。

- 3  户外广告牌钢结构应具有符合结构形式及其所受荷载的可靠支撑系统。

- 4  广告牌面板采用钢板、铝合金板或其他塑料面板时，面板应与广告牌可靠连接。可采用焊接、螺栓连接、铆钉连接或自攻螺钉连接。焊接、螺栓连接的尺寸应符合表12.2.2的规定。

- 表12.2.2  面板与结构连接标准（表格重新设计而非粘贴）

| 连接形式 | 图形 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 焊接 |  | a=b≦100 |
| 螺栓连接 |  | a≦150 |

- 5  由纵梁和横梁组成的广告牌面板，必须布置纵向和横向支撑。纵向支撑可布置在面板上下位置；横向支撑可布置在左右两端，当面板较长时，应在中间再加一道横向支撑，如图12.2.2所示。

- 图12.2.2  广告牌面板支撑布置

- 6  广告牌面板应设置撑架，在撑架之间应布置纵、横支撑。

【条文说明】：

完备的纵横向支撑保证撑架侧向稳定和广告牌的整体稳定。

12.2.3  附着于建（构）筑物墙面及屋顶的户外广告设施与建（构）筑物梁、柱的连接，应采用化学锚栓、植筋和预埋件连接，并应满足现行行业标准《混凝士结构后锚固技术规程》JGJ145的相关要求。

【条文说明】：

本条参考了现行行业标准《城市户外广告设施技术规范》CJJ 149的相关规定。

## 12.3 抗震验算

12.3.1  地震作用计算应按本标准及现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011执行。在地震设防烈度为7～9度地区的户外广告牌必须进行抗震鉴定。对高层、多层建筑的屋顶广告牌和墙面广告牌，宜与建筑物同时考虑地震作用。对于广告牌的悬挑桁架、悬臂梁等外伸结构，还应考虑竖向地震作用。

12.3.2  在下列情况下，广告牌可以不进行截面抗震验算，仅需进行抗震构造措施鉴定。

- 1  6度地区任何类场地的广告牌。

- 2  7、8、9度地区，地基静承载力标准值分别大于80kPa、100kPa、120kPa，且高度不超过25m的落地广告牌。

【条文说明】：

根据《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148中的规定，可以取1/4风荷载加地震作用与最大风荷载的较大值。

# 13 管道支架

## 13.1 一般规定

13.1.1  本章适用于独立式管道支架、组合式钢结构管道支架的抗震鉴定。

【条文说明】：

独立式管道支架即支架与支架之间没有连系构件，利用管道自身刚度，将各自独立的管道支架连接起来的管道支架系统。一般包括固定管架和活动管架。活动管架根据其结构特征不同，又可分为刚性管架、柔性管架和半铰接管架等。

组合式管道支架，指采用某些辅助结构，如纵梁、吊索和悬索等构件，把各自独立的管架联系起来，形成一个大跨度支承管道的管架系统。

13.1.2  管道支架的抗震鉴定，应根据其抗震设防烈度重点检查下列薄弱部位：

- 1  6度、7度时，应检查局部易掉落伤人的构件、部件，其中应包括管道与支架的连接构造、非结构构件与支架的连接构造。

- 2  8度、9度时，除应按本条第1款检查外，尚应检查管道支架结构系统的布置及构件连接构造，以及纵向承重梁（桁架）与支架结构的连接与构造。

13.1.3  管道支架的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  支架应无明显歪扭、倾斜。

- 2  钢材表面应无明显腐蚀，构件连接应无断裂、变形或松动。

## 13.2 抗震措施鉴定

13.2.1  管道支架应满足以下构造要求：

1 敷设于支架顶层横梁上的外侧管道应设有防止落管的措施。

2 管廊式支架在直线段上应设置柱间支撑和水平支撑。

3  8、9度时，活动支架不宜为半铰接支架。

4 属性易燃、易炸、高温、高压介质的管道固定支架，宜为四柱式框架结构。

13.2.2  管道支架柱的长细比宜符合表13.2.2的要求。

- 表13.2.2  管道支架柱的长细比限值

| 类型 |  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定支架和刚性支架 |  | 150 |  | 120 |
| 柔性支架 |  | 200 |  |  |
| 支撑 | 按拉杆设计 | 300 | 250 | 200 |
|  | 按压杆设计 | 200 | 150 | 150 |

13.2.3  管道支架板件的宽厚比限值宜符合表13.2.3的要求。

- 表13.2.3  管道支架板件的宽厚比限值

| 类型 | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工字形截面翼缘外伸部分 | 13 | 11 | 10 |
| 圆管外径与壁厚比 | 60 | 55 | 50 |

【条文说明】：

管道支架柱的长细比和支架板件的宽厚比的限值规定，是参照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定给出的，但要求有所降低。

13.2.4  8度、9度时，四柱式钢固定支架在直接承受管道的横梁平面内宜设有与四柱相连的水平支撑；当支架较高时，尚宜在支架中部设有水平支撑。

【条文说明】：

较高的四柱式支架中部设水平交叉支撑的间距一般为6m左右。

## 13.3 抗震验算

13.3.1  6度、7度时，满足本标准第13.1.3～13.2.4条中相关规定的管道支架，可不进行抗震验算，可直接判定为满足抗震鉴定要求。

13.3.2  8度、9度时，管道支架应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的分析方法和本标准相关要求进行抗震承载力验算。

- 14 索道支架

## 14.1一般规定

- 14.1.1  本章适用于单线、双线循环式货运索道支架和单线循环式、双线往复式客运钢结构索道支架。

14.1.2  现有索道支架的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

- 1  索道支架所在场地对其抗震的不利影响。

- 2  地基基础的抗震稳定性。

- 3  索道支架柱脚连接构造。

- 4  索道支架结构形式及连接构造。

- 5  索道运行的平稳性。

【条文说明】：

索道一般多建于地形地貌复杂地区，应重点检查地形对抗震的不利影响，地基被冲刷可能造成的失稳等。

14.1.3  索道支架的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  地基基础应无明显滑移、变形迹象。

- 2  索道支架柱脚连接应无变形、松动痕迹。

- 3  支架应无明显歪扭、倾斜，轿（车）厢通过支架时运行应平稳、顺畅。

- 4  钢材表面应无明显腐蚀、削弱，构件连接应无断裂、变形或松动。

## 14.2 抗震措施鉴定

14.2.1  6度时，索道支架各杆件的长细比均不宜大于120。7度~9度时，索道支架立柱的长细比不宜大于60，腹杆的长细比不宜大于80。

14.2.2  格构式钢支架的横隔设置，应符合下列规定：

- 1  支架坡度改变处，应设有横隔。

- 2  8度时，横隔间距不应大于2个节间的高度，且不应大于12m；9度时，横隔间距不应大于1个节间的高度，且不应大于6m。

【条文说明】：

参考现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定作出要求，与现行国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117基本一致。

## 14.3 抗震验算

14.3.1  6度、7度时，无明显外在及质量缺陷，且满足本标准第14.2.1～14.2.2条中相关抗震措施规定的索道支架，可不进行抗震承载力验算，可直接判定为满足抗震鉴定要求。

14.3.2  8度、9度时，索道支架应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准的有关规定进行抗震承载力验算。

# 15 通信塔桅钢结构

## 15.1 一般规定

15.1.1  本章适用于移动通信工程自立式钢塔架和桅杆结构的抗震鉴定。

15.1.2  钢塔桅结构的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  钢塔桅结构不应有明显的倾斜，构件应无弯曲等。自立式塔架中心整体垂直度偏差不应大于1/1500，单管塔和桅杆不得大于1/750。

- 2  结构构件应无严重锈蚀。已锈蚀构件宜通过取样检测实际截面尺寸，其截面损失不应超过原设计的10%。

3  桅杆拉线应对称、均匀，预紧力应符合设计要求，拉线与拉耳和线夹应连接牢固。

【条文说明】：

自立式钢塔架包括角钢塔、三管塔、屋面上的格构式自立塔架和单管塔；格构式或实腹式桅杆为拉线塔。在实际检测中，若构件锈蚀程度轻，可近似采用锈蚀后钢材净截面面积与原截面之比判断构件承载力，按照实际需要采取加固措施。

## 15.2 抗震措施鉴定

15.2.1 钢塔桅结构构件长细比，应符合表15.2.1的要求。

表15.2.1 通信钢塔桅结构构件长细比限值

| 构件类型 |  | 长细比 |
| --- | --- | --- |
| 按拉杆设计 |  | 350 |
| 按压杆设计 | 弦杆 | 150 |
|  | 斜杆、横杆 | 180 |
|  | 辅助杆 | 200 |
| 桅杆两相邻纤绳结点间的杆身 | 格构式桅杆（换算长细比） | 100 |
|  | 实腹式桅杆 | 150 |

15.2.2   钢塔桅结构节点连接，应符合下列规定：

1 连接板连接的节点，其板面贴合率不应低于75%。

2 法兰连接的节点，法兰接触面的贴合率不应低于75%，且边缘最大间隙不应大于1.5mm。

3 位于振动部位的螺栓均应有可靠的防松措施。

4 焊缝外观质量应无裂纹等缺陷。

5 柱脚基础及地脚螺栓应符合本标准第9.2.9条的要求。

15.2.3   塔桅拉线应对称、均匀，预紧力符合设计要求，拉线与拉耳和线夹应连接牢固。

15.2.4   塔桅结构的地基基础，应稳定无明显沉降变形，符合现行国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117的有关规定。

15.2.5   通信钢塔桅结构的抗震措施鉴定核查的符合现行国家标准《高耸结构设计标准》GB 50135及现行标准《钢结构单管通信塔技术规程》CECS 236的相关规定。

## 15.3 抗震验算

15.3.1  6度～8度时，满足本章15.2.1～15.2.6条抗震措施要求的钢塔塔桅结构可不进行抗震验算。

15.3.2  塔桅结构进行抗震承载力验算时，应符合下列规定：

1  塔桅结构的抗震验算，可采用振型分解反应谱法或底部剪力法，其阻尼比可取0.03。

2  地震作用计算时，重力荷载代表值应取结构自重标准值和各竖向可变荷载组合值之和，结构自重和各竖向可变荷载组合值系数应按下列规定采用：

1）结构自重（结构和构配件自重、固定设备自重等）应取 1.0；

2）平台活荷载可取0.5；

3）平台雪荷载可取0.5；

4）雪荷载与活荷载可不重复计入，应取其大者计算。

3  9 度时的钢塔桅结构，应同时计入竖向和水平地震作用的不利组合。

4  塔桅结构应根据不同后续使用年限分别按本标准第3.1.12条的规定对地震影响系数进行调整。

5  建在屋顶上的塔桅结构，其水平地震作用效应应乘以增大系数1.5〜2.5，或按楼面反应谱或按整体结构模型进行抗震分析。

15.3.3  通信钢塔桅结构的抗震验算的应符合现行国家标准《高耸结构设计标准》GB 50135及现行标准《钢结构单管通信塔技术规程》CECS 236的相关规定。

【条文说明】：

在现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260对微波塔的规定中，6度~8度时自立式铁塔、微波塔、拉线杆塔可不进行抗震验算，但不包括建在建筑物屋顶上的塔桅结构。建在房顶上的塔桅结构，尚应计入建筑的放大效应。

- 16 钢电视塔

## 16.1 一般规定

16.1.1 本章适用于现有钢电视塔的抗震鉴定。

16.1.2 钢电视塔的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

1  电视塔所在场地（地段）对结构抗震性能的不利影响。

2  电视塔结构刚度沿高度突变对结构抗震性能的不利影响。

3  塔筒结构的高度、造型及构造。

4  塔楼的结构布置及连接构造。

5  塔顶桅杆（天线）结构、连接构造。

【条文说明】：

为了增强发射效果，电视塔一般建于地势较高地段，因此可能会对结构抗震带来不利影响，即须考虑局部地形对地震动的放大效应。

16.1.3 电视塔的外观和内在质量，应符合下列规定：

1  塔体应无明显倾斜、变形。

2  塔楼及天线桅杆节点连接应无变形和松动。

3  钢结构构件截面应无明显腐蚀、削弱，构件连接应无断裂、变形和松动。

【条文说明】：

本条是针对电视塔的主要质量问题提出检查要求，不符合要求时应根据实施的可能性来确定加固等措施。

## 16.2 抗震措施鉴定

16.2.1  钢电视塔塔体横截面边数大于3时，应设置横隔。当横截面边数为3，但横杆中间有斜腹杆连接交汇点时，也应设置横隔。横隔的设置，应符合下列规定：

1  在承受荷载和工艺需要处，应设置横隔。

2  塔身坡度改变处，应设置横隔。

3  塔身坡度不变的塔段，6度〜8度时每隔2个〜3个节间应设置一道横隔；9度时每1个～2个节间应设置一道横隔；斜腹杆按柔性设计的电视塔，每节间均应设置横隔。

16.2.2  钢电视塔的构件长细比，不应超过表16.2.2的规定。

表16.2.2  钢电视塔的构件长细比限值

| 构件类别 | 长细比 |
| --- | --- |
| 受压的弦杆、斜杆、横杆 | 150 |
| 受压的辅助杆、横隔杆 | 200 |
| 受拉杆 | 350 |

16.2.3  钢电视塔受力构件及其连接件，其板件厚度不宜小于6mm，角钢截面不宜小于50mm3mm，圆钢直径不宜小于12mm，钢管壁厚不宜小于4mm。

16.2.4  钢电视塔构件端部的连接焊缝，应为围焊焊接，在转角处的围焊焊缝应连续。

16.2.5  钢电视塔采用螺栓连接时，除组合构件的缀条外，每一杆件在节点上或拼接接头每一端的螺栓数目不应少于2个；法兰盘的连接螺栓数目不应少于3个；螺栓直径不应小于12mm。

16.2.6  圆钢或钢管与法兰盘焊接连接并设加劲肋时，其肋板厚度不应小于肋长的1/15，且不应小于6mm。

16.2.7  电视塔结构在塔身、塔杆和钢桅杆的交接部位以及变截面部位，应有局部加强和减小应力集中的措施。

【条文说明】：

针对钢电视塔提出的要求，是参照现行国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117有关钢电视塔的规定提出的。

## 16.3 抗震验算

16.3.1   7度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类场地及8 度Ⅰ、Ⅱ类场地时，满足抗震措施要求的不带塔楼的钢电视塔，可不进行抗震承载能力验算，可直接判定为满足抗震鉴定要求。

16.3.2  不符合本标准第16.3.1条规定的电视塔，应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和现行国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117及本标准的有关规定进行抗震承载力验算。

16.3.3  结构安全等级为一级的电视塔或高度大于250m带塔楼的钢电塔，尚应进行罕遇地震下的弹塑性变形验算，验算时宜计入重力二阶效应的影响。

【条文说明】：

16.3.1～16.3.3条中不要求进行抗震承载力验算的范围以及要求进行弹塑性变形验算的范围，是参照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定给出的。

16.3.4  结构体系地震响应分析时，阻尼比尽可能根据结构的实际状态检测确定。当无条件检测确定时，多遇地震、设防地震可按0.025取值，罕遇地震可按0.04取值。

17 风电塔架

## 17.1 一般规定

17.1.1  本章适用于现有钢结构风电塔架的抗震鉴定。

17.1.2  现有风电塔架的抗震鉴定，应重点检查下列内容：

1  风电塔架所在场地（地段）及地基基础对结构抗震性能的不利影响。

2  风电塔架的塔体对结构抗震性能的不利的缺陷损伤。

3  不利于结构抗震性能的结构布置及连接构造。

17.1.3  场地及地基应重点检查下列内容：

1  场地类别、地基土质及地下水情况。

2  地基稳定性及地基不均匀沉降造成的上部结构明显的倾斜、变形及裂缝等缺陷。

3  地基土的腐蚀性，是否存在有害液体渗入以及腐蚀性物质对基础的影响及破坏程度等。

17.1.4  基础宜检查下列内容：

1  图纸资料的符合性，基础的类型和材料性能。

2  开挖检查基础的变位、开裂、腐蚀或损坏情况。

17.1.5  钢构件应重点检查变形、开裂、涂层剥落及锈蚀等对结构抗震性能的不利的缺陷损伤。

17.1.6 塔体与基础间的连接检查，应包括下列内容：

1  基础环式基础与塔体的连接，应检查基础环与基础混凝土缝隙、基础环与塔体连接水平度、基础环下法兰周边混凝土损伤情况、基础环穿孔钢筋及基础环抗剪栓钉损伤情况等。

2  预应力锚栓式基础与塔体的连接，应检查灌浆层损伤情况等。

3  混凝土塔架基础与塔体的连接，应检查锚固体系、锚固端周边混凝土损伤情况等。

17.1.7  塔段之间连接的检查，应包括下列内容：

1  钢塔体塔段之间的连接，应检查焊接连接的焊缝缺陷、螺栓锈蚀情况等。

2  钢塔体与混凝土塔体之间的连接，应检查锚固体系损伤情况等。

## 17.2 抗震措施鉴定

17.2.1  风电塔架的塔体整体性构造，应符合下列规定：

1  结构布置合理，体系完整。

2  传力路径明确。

3  结构形式和构件选型、整体性构造和连接等符合现行国家标准《风力发电机组塔架》GB/T 19072的规定。

17.2.2  风电塔架的构件，应符合下列规定：

1  构件组成形式、长细比、宽厚比（或高厚比）等应符合现行国家标准《风力发电机组塔架》GB/T 19072的要求。

2  不存在明显现状缺陷。

17.2.3  风电塔架的连接（或节点）构造，应符合下列规定：

1  节点、连接方式构造不应有明显缺陷，如：焊接部位有裂纹、部分螺栓或铆钉有松动、变形、断裂、脱落。

2  节点板、连接板、铸件不应有裂纹或显著变形。

## 17.3 抗震验算

17.3.1  风电塔架抗震验算应按照现行国家标准《风力发电机组设计要求》GB/T 18451.1、《风力发电机组塔架》GB/T 19072、《高耸结构设计标准》GB 50135及本标准的相关规定执行。

【条文说明】：

风电塔架作为一种高度和横向尺寸之比较大的高耸结构,其地震和风载荷在塔架中起主导作用。因为高宽之比较大,结构抗弯强度相对较柔,故在横向载荷作用下容易产生较大的振动和变形。P-Δ效应也会比较明显，应在计算中充分考虑。

目前水平地震和竖向地震一般是分别考虑的，高烈度地区宜同时考虑水平和竖向地震。

# 18 变电构架和支架

## 18.1 一般规定

- 18.1.1  本章适用于35kV～750kV室外变电所的钢结构变电构架、支架。

【条文说明】：

变电站中构架是指挂母线、引线用的钢结构或混凝土的承力结构。支架是指开关、刀闸、四小器等设备的支持物，一般是角钢组成的桁架结构。有些设备可能直接坐在基础上，并没有支架。两者最主要的区别是：前者的承力方式是悬挂，后者是支撑。

变电构架和支架的适用范围参考国家标准《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117中35kV~500kV、国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260中110kV~750kV以及行业标准《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T5457中33kV~750kV，综合考虑后确定为35kV~750kV。

18.1.2  330kV～500kV变电站和220kV重要枢纽变电站的钢结构变电构架或支架，应按乙类钢结构进行抗震鉴定，其鉴定方法应进行专门研究。

18.1.3  现有变电构架或支架的抗震鉴定，应重点检查以下内容：

1 梁柱节点的构造和质量。

2 柱脚和基础的连接。

- 3 支撑杆件的设置。

- 4 避雷针针杆与支架的连接。

- 5 主变压器基础台的宽度。

- 6支撑柱纵、横向柱间支撑和支架上部设备固定的构造措施。

18.1.4  变电构架或支架的外观和内在质量，应符合下列规定：

- 1  变电构架或支架的构件及其节点可仅有少量微小损伤，钢材表面应无严重锈蚀，构件连接应无断裂、变形或松动。

- 2  主体结构应无明显变形、倾斜或歪扭。

## 18.2 抗震措施鉴定

18.2.1 变电构架或支架的结构形式，应符合下列规定：

- 1  变电构架或支架结构形式应为框架式结构。

- 2  8度III、IV类场地和9度时，同一组设备的三根独立柱宜用型钢杆件连成整体。

- 3  7度～9度液化土地基上的变电构架或支架，宜设置拉索，其拉索下固定端宜设在非液化土中。

- 4  架空式电气设备的下部应通过螺栓连接固定在构架或支架的横梁上。

18.2.2  变电构架或支架的连接和构造措施，应符合下列规定：

- 1  8度和9度时，纵向柱间支撑的钢柱底部，宜设有与支撑平面相垂直的抗剪键。

- 2  地脚螺栓宜设有刚性锚板或锚梁，并宜采用双螺帽固定，锚固深度不宜小于螺栓直径的15倍。

- 3  构架或支架的构件长细比和板件宽厚比限值，应符合本标准第13.2.2～13.2.3条的有关规定。

【条文说明】：

本条参照了现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260和《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117中对柱间支撑和柱的构造以及支承柱锚栓的要求。

18.2.3  变电构架或支架符合本标准第18.1.4～18.2.2条的各项要求时，可评为抗震能力满足要求。

## 18.3 抗震验算

18.3.1 下列情况之一时，应对其进行抗震验算：

- 1  梁、柱、支撑等节点构造均不符合要求。

- 2  本标准第18.1.4～18.2.2条的规定有多项不符合要求。

18.3.2  6度时，7度和8度I、II类场地的变电构架或支架可不进行抗震承载力验算，但应满足相应的抗震措施要求。

18.3.3  变电构架或支架的抗震验算，应按现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260的抗震分析方法和本标准的有关规定进行抗震承载力验算。经抗震验算不满足要求时，应进行加固或采取其他相应措施。

【条文说明】：

不符合抗震措施鉴定要求的变电构架或支架须按现行国家标准《电力设施抗震设计规范》GB 50260进行抗震计算后评价。对于可不进行抗震承载力验算的构架或支架，仍要满足相应的抗震措施要求。

# 19 高炉系统钢结构

## 19.1 一般规定

19.1.1  本章适用于有效容积为1000m3～5000m3的高炉系统钢结构的抗震鉴定。

19.1.2  高炉系统钢结构包括高炉、热风炉、除尘器和洗涤塔等结构。

19.1.3  高炉系统钢结构应按B或C类进行抗震鉴定。

【条文说明】：

虽然高炉的炉龄一般为10～15年，但鉴于其重要性，全部参考B类或C类的要求鉴定。

19.1.4  高炉炉体框架钢结构的抗震鉴定，应满足下列要求：

1 导出管与炉顶封板连接处的焊缝和母材，不应有严重烧损、变形或开裂。

2 高炉炉顶与炉体框架水平连接处的连接及构件，不应有损坏或缺失。

3 高炉炉壳不应有严重变形，炉壳开孔处不应有裂缝。

4 高炉上升管支座处的构件不应有变形和焊缝开裂。

5 当上升管与下降管采用球形节点连接时，连接处不应有损坏或开裂。

【条文说明】：

本条所列出的检查部位是根据使用和震害调查容易出现问题的，一般高炉每隔10年～15年要进行大修一次，由于生产条件和荷载作用的特殊性，往往由于炉体内部砌砖和冷却设备不能正常工作和损坏引起炉壳局部烧红、变形和开裂，为了安全生产对于这些问题要及时进行处理。

19.1.5 热风炉的抗震鉴定，应满足下列要求：

1 炉底与基础连接的锚栓不应有松动，其连接板件不应有变形和损坏。

2 炉壳与管道连接处焊缝和母材，不应有损坏、裂缝或严重变形。

3 炉壳不应有严重烧损和变形。

4 炉底钢板不应有严重翘曲，与基础之间不应有空隙。

5 有刚性连接管的外燃式热风炉，其连接管与炉壳的连接处不应有严重变形和裂缝。

6 外燃式热风炉燃烧室的钢支架梁与柱及支撑的连接，不应有损坏和开裂。

19.1.6 除尘器、洗涤塔的抗震鉴定，应满足下列要求：

1 下降管与除尘器的连接处，不应有严重变形和损坏。

2 除尘器和洗涤塔的筒体，不应有损坏。

3 筒体支座及其连接处，不应有损坏和松动。

4 支撑筒体的环梁及其与柱的连接，不应有变形和损坏。当筒体与环梁仅用螺栓连接时，其连接不应有松动和损坏。

5 旋风除尘器框架和重力除尘器支架梁与柱及支撑的连接，不应有变形和裂缝。

6 旋风除尘器框架和重力除尘器、洗涤塔支架与基础连接处，不应有损坏和空隙。

## 19.2 抗震措施鉴定

（I）  高炉炉体框架

19.2.2  高炉结构的抗震措施构造应符合下列规定：

1 高炉应设有炉体框架，在炉顶处，炉体框架与炉体间应设有水平连接构件。

2 高炉的导出管应设有膨胀器，上升管与下降管的连接宜为球形节点。

3  7度III、IV类场地和8度、9度时，高炉的炉体框架和炉顶框架宜符合下列要求：

1） 炉顶框架和炉体框架均宜设有支撑系统，主要支撑杆件的长细比按压杆设计时不宜大于120，按拉杆设计时不宜大于150，中心支撑板件宽厚比限值宜符合表5.4.5的规定；

表19.2.2中心支撑板件宽厚比限值

| 板件名称 | 设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| 翼缘板外伸部分 | 10 | 9 | 8 |
| 工字型截面腹板 | 27 | 26 | 25 |

2）炉体框架和底部柱脚宜与基础固接；

3）框架梁、柱板件的宽厚比宜符合《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117第7.3.4的规定。

4 电梯间、通道平台和高炉框架相互之间应有可靠连接。

19.2.3 上升管、炉顶框架、通廊端部和炉顶装料设备相互之间的水平空隙，宜满足下列要求：

1  7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度Ⅰ、Ⅱ场地时，不宜小于200mm。

- 2  8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，不宜小于400mm。

（II）  高炉热风炉

19.2.4 外燃式热风炉的燃烧室为钢支架支承时，支架柱的长细比不宜大于120；梁、柱板件宽厚比限值宜符合本标准表7.2.11的规定；柱脚与基础宜为固接，铰接时应设有抗剪键。

（III）  除尘器、洗涤塔

19.2.5  7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度、9度时，旋风除尘器、重力除尘器和洗涤塔宜符合下列规定：

1 筒体在支座处宜设有水平环梁。

2 筒体与支架以及支架柱脚与基础的连接宜设有抗剪措施。

3 管道与筒体的连接处宜设有加劲肋或局部增加钢壳厚度等加强措施。

4 旋风除尘器框架和重力除尘器钢支架主要支撑杆件的长细比，按压杆设计时不宜大于120，按拉杆设计时不宜大于150。

## 19.3 抗震验算

19.3.1  不符合抗震措施要求或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，高炉结构应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准的有关规定进行抗震承载力验算。重点验算部位如下：

1 炉体框架和炉顶框架的柱、主梁、主要支撑及柱脚的连接。

2 上升管的支座、支座顶面处的上升管截面和支承支座的炉顶平台梁。

3 上升管与下降管为球形节点连接时，上升管和下降管与球形节点连接处及下降管的根部。

4 炉体框架与炉体顶部的水平连接。

【条文说明】：

高炉框架和炉壳组成一个空间结构受力体系，本条所列出的检查部位对于地震作用至关重要。根据《构筑物抗震设计规范》GB 50191要求在8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，炉体框架应进行抗震验算。

19.3.2 不符合本章抗震措施要求或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的内燃式、顶燃式热风炉和燃烧室为钢筒支承的外燃式热风炉，以及7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度、9度时的燃烧室为支架支承的外燃式热风炉，应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析分方法和本标准的有关规定进行抗震承载力验算。

19.3.3 下列筒体和支承结构可不进行抗震验算，但应符合相应的抗震措施要求：

1  除尘器和洗涤塔的筒体结构。

2  6度、7度Ⅰ、Ⅱ类场地时，旋风除尘器的框架结构和重力除尘器的支架结构。

3  6度、7度和8度Ⅰ、Ⅱ类场地时，洗涤塔的支架结构。

19.3.4 不符合本章抗震措施要求或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，重力除尘器、旋风除尘器和洗涤塔应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准的相关规定进行抗震承载力验算。

# 20 井塔与井架

## 20.1 一般规定

- 20.1.1 本章适用于钢井塔及斜撑式井架的抗震鉴定。

【条文说明】：

- 钢井塔有框架结构、排架结构、桁架结构、下部框架上部排架的叠加结构、下部为正八角形的空间桁架体系上部为平面排架体系的叠加结构。

- 钢井架一般有单斜撑井架、双斜撑井架。

- 依据现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223对采煤生产建筑的规定“矿井的提升、通风、供电、供水、通信和瓦斯排放系统，抗震设防类别应划为重点设防类”，即井塔与井架属于乙类。

- 20.1.2 现有钢井塔及井架的抗震鉴定，应依据其结构类型和设防烈度重点检查以下内容：

- 局部易掉落伤人的构件以及非结构构件的连接构造，悬挑结构布置和悬挑长度，与贴建的建(构)筑物之间的防震缝宽度。

- 7度时，尚应检查结构构件的连接方式和结构之间的连接构造。

- 8度、9度时，应检查梁、柱、支撑、悬挑结构等构件的尺寸和构造，材料强度，各构件间的连接，井塔结构和支撑布置，主要构件的长细比，荷载的大小和分布等。

- 20.1.3 井塔及井架的外观和内在质量，宜符合下列要求：

- 钢结构构件及其节点仅有轻微损伤和锈蚀。

- 填充墙无明显开裂或与结构脱开。

- 主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。

- 4  钢井架已经更换的立柱数量不宜大于20%。

- 5  钢井架的井架不应出现大腿变形、整体扭曲。

- 【条文说明】：

- 钢井塔与井架的使用中的损坏主要由生产中的碰撞和环境作用等引起混凝土保护层脱落、钢筋或钢材锈蚀，因此对出现外观和内在质量问题的严重程度进行限制。

## 20.2 抗震措施鉴定

（I）井塔

- 20.2.1 井塔的结构体系，应符合下列要求：

- 1 平面布置宜规则、对称。

- 2 井塔平面内质量分布和抗侧力构件的布置均匀、对称。

- 3 竖向结构布置宜上下一致。

- 4 钢框架-支撑体系的支撑宜为中心支撑，支撑应双向对称布置，竖向宜连续布置。

- 5 钢井塔的楼盖为压型钢板现浇混凝土组合楼板或非组合楼板时，其钢梁上翼缘表面宜设有抗剪键。

- 20.2.2  井塔与贴建的建（构）筑物之间应设防震缝，防震缝的宽度不宜小于100mm。

- 20.2.3  8度和9度时，对Ⅲ、Ⅳ类场地天然地基上井塔的罐道钢套架，当其底层柱上端与井塔构件连接、下端与锁口盘连接时，套架柱应设有可活动的接头。不符合要求时，应采取有效处理措施。

- 20.2.4  钢井塔构件之间的连接宜为焊接、高强度螺栓连接或栓焊混合连接。

- 20.2.5  钢井塔主要构件的长细比，不宜超过表20.2.5的限值。

表20.2.5  钢井塔主要构件长细比限值

| 结构构件 |  | 6度 | 7度 | 8度、9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 轴心受压柱 | 120 | 120 | 120 |
|  | 偏心受压柱 | 120 | 90 | 70 |
| 支撑 | 按压杆设计 | 150 | 150 | 120 |
|  | 按拉杆设计 | 200 | 200 | 150 |

- 20.2.6  6度～8度井塔提升机层为悬挑结构时，悬挑长度不宜超过表20.2.6的限值，并宜对称布置；9度时，不宜为悬挑结构。

表20.2.6  最大悬挑长度（m）

| 烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬挑结构长度 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |

（I）井架

- 20.2.7 井架的结构体系，应符合下列要求：

- 天轮梁的支承横梁，宜为带斜撑的梁式结构。

- 六柱式井架的斜架基础埋深，不宜小于2m。

- 应符合本标准第7章钢框排架结构平面和竖向布置和结构选型、选材的有关要求。

- 20.2.8 井架连接和构造措施，应符合下列规定：

- 立架底部框口的顶端节点，应满足刚接节点要求。

- 杆件节点连接，应满足本标准第7章相关规定要求。

- 斜架柱脚基础二次浇灌层应可靠结合，锚栓应符合本标准第10.2.3条的要求。

- 钢井架的斜撑、立架柱和天轮支承结构压杆的长细比，7度、8度时不宜大于120，9度时不宜大于100。

- 钢井架的斜撑和立架柱腹杆，按压杆设计时的长细比不宜大于150，按拉杆设计时的长细比不宜大于250。

- 6 斜撑式钢井架的构件连接，应为焊接或高强螺栓连接。

- 7 钢板最小厚度、型钢杆件最小截面应满足本标准第7章的有关规定。

- 8 梁、柱板件的宽厚比应符合本标准表7.2.7及7.2.11的要求。

- 9 节点板厚度不应小于10mm。

- 20.2.9  井架与贴建的建（构）筑物之间应设防震缝，防震缝的宽度宜符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的要求。

- 20.2.10  8度和9度时，下列情况之一的井架应有防止井筒顶部丧失侧向支承的措施：

- Ⅲ、Ⅳ类场地时，且采用锁口盘基础或井架的立架直接支承于井筒者。

- Ⅲ、Ⅳ类场地时，且井筒周侧回填不密实者。

- 存在液化土地基。

- 20.2.11 钢井架外露式斜撑基础的构造，应符合下列要求：

- 地脚螺栓应为有刚性锚板(或锚梁)的双帽螺栓。

- 地脚螺栓中心至基础边缘的距离，不应小于8倍螺栓直径。

- 当底板与基础顶面间的摩擦力小于地震剪力时，应增设抗剪措施。

- 9度时，斜撑基础的混凝土强度等级不应低于C20；基础顶部二次浇灌层的混凝土强度等级不应低于C20。

- 8度和9度时，斜撑基础顶面以下沿锥面四周应配置竖向钢筋，钢筋直径不应小于10mm，长度不宜小于1.5m，其间距8度时不应大于150mm，9度时不应大于100mm；在基础顶面应配置不少于两层的钢筋网，钢筋直径不应小于6mm，间距不应大于200mm。

## 20.3 抗震验算

- 20.3.1  A类钢井塔与井架，当抗震措施鉴定满足各项要求时，可评定为满足抗震鉴定要求；不符合抗震措施鉴定要求和9度时，应进行抗震验算。

- 20.3.2  B类钢井塔与井架，除进行抗震措施检查外，应进行抗震承载力验算。

- 20.3.3  钢井塔与井架应根据现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的计算方法进行抗震分析，并按本标准的相关规定进行地震作用和抗震验算。

- 20.3.4   8度III、IV类场地和9度时，钢井塔与井架应进行罕遇地震弹塑性变形验算，验算时宜计入重力二阶效应影响。

- 【条文说明】：

- 钢井塔与井架进行罕遇烈度地震下的弹塑性变形验算，是从地震时保证人员安全升井考虑的。

# 21 工业塔架

## 21.1 一般规定

21.1.1 本章适用于输电塔、石化塔、大气监测塔、排气塔架等工业塔架的抗震鉴定。

【条文说明】：

因工业塔架种类众多，除本条所列类型和本标准其他章节所包括的种类外，其他工业塔架抗震鉴定时可参照本章节规定执行。

21.1.2  塔架钢结构的整体布置与抗震构造措施鉴定应重点核查下列内容：

1  结构形体及其构件分布的规则性。

2  结构体系布置的合理性。

3  重力荷载及水平荷载传递的有效性。

4  柱脚构造、锚栓紧固状态、节点连接方式的抗震性能。

- 5  非结构构件与主体结构连接的构造措施，悬挑结构布置和悬挑长度，与相邻建(构)筑物之间的防震缝宽度。

- 6  梁、柱、支撑、悬挑结构等构件的尺寸和构造，材料强度，各构件间的连接，支撑布置，主要构件的长细比等。

21.1.3 塔架外观和内在质量，应重点核查下列内容：

- 1  构件及其节点有无明显损伤和锈蚀。

- 2  主体结构构件有无明显变形、倾斜或歪扭。

- 3  地基与基础结构有无明显沉降变形。

- 21.2 抗震措施鉴定

21.2.1  塔架钢结构整体布置应满足以下要求：

1  整个结构不应因部分结构或构件破坏而丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。

2  结构布置应形成具有抵抗三向地震作用能力的结构体系。

3  结构的主要构件、主要节点或支座等不存在明显的失稳弯曲、裂缝、严重腐蚀和损伤，严重影响塔架结构的抗震能力。

4  塔架钢结构不存在有严重的不均匀沉降或结构出现明显的具有危险的倾斜。

21.2.2  塔架钢结构构造应满足以下要求：

1  结构平面布置宜为规整、对称；抗侧力构件的截面尺寸和材料强度自下而上宜为逐渐减小；结构的侧向刚度沿竖向宜均匀变化。

2  结构横截面横膈的间距不宜大于3个节间；在立柱或塔柱变坡处、拉索节点处或其他主要连接节点处，结构横截面宜有横膈，且横膈应有足够的刚度。

3  结构截面刚度突变处，宜有减缓刚度突变的构造措施。

21.2.3  塔架钢结构构件的抗震构造应符合以下规定：

1  构件的截面最小尺寸，普通角钢不应小于∟45×4，钢管壁厚不应小于4mm，圆钢不应小于Φ16。

2  构件的长细比不应超过表21.2.3规定的限值。

表21.2.3 工业塔架钢结构构件长细比限值

| 构件类别 |  | 杆件受压 | 杆件受压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔架 | 柱肢 | 150 | -- |
|  | 横杆、斜杆 | 180 | -- |
|  | 辅助杆 | 200 | -- |
|  | 拉杆 | -- | 350 |
| 桅杆相邻 纤绳节点间 | 格构式的换算长细比 | 100 | -- |
|  | 实腹式 | 150 |  |

3  构件截面板件的宽厚比不应超过本标准中表4.2.12中四级的限值。

21.2.4  塔架钢结构构件节点的抗震构造措施应符合以下规定：

1  节点处各构件或构件轴线宜相交于一点。

2  角钢塔的腹杆应伸入柱肢连接。用节点板连接时，节点板的厚度不应小于腹杆的厚度，且不应小于5mm。

3  构件与节点采用螺栓连接时，螺栓的直径不应小于12mm，螺栓数不应少于2个；连接法兰盘的螺栓数不应少于3个；拉杆的销轴连接可为单销轴；柱肢角钢拼接时，在接头一端的螺栓数不宜少于6个。

4  受剪螺栓的剪切面宜无螺纹，受拉螺栓应有防松措施。

5  支座节点构造形式应具备传递水平反力、向下和向上竖向反力的机制，并应符合计算假定。

## 21.3 抗震验算

21.3.1  多遇地震作用下塔架钢结构的抗震验算，应按照相关设计标准和本标准的有关规定进行验算。

21.3.2  塔架钢结构的抗震验算，尚应符合下列规定：

1  6度、7度时可仅考虑水平地震作用，8度、9度时，宜同时考虑竖向地震作用和水平地震作用的不利组合。

2  除验算结构两个主轴方向的水平地震作用外，尚应验算两个正交的非主轴方向的水平地震作用。

3  高度200m以下的塔架结构，可采用振型分解反应谱法，高度200m及以上的塔架结构，除采用振型分解反应谱法外，尚宜采用时程分析法进行补充验算。

21.3.3  结构体系地震响应分析时，阻尼比尽可能根据结构的实际状态检测确定。当无条件检测确定时钢结构塔架或单管塔钢结构阻尼比在多遇地震、设防地震可取值0.02，罕遇地震时可取值按0.03。

【条文说明】：

依据建筑抗震设计规范GB 50011-2010，钢结构在多遇地震下的阻尼比对不超过 50m的钢结构可采用0.04，对超过50m的钢结构可采用0.03,高度≧200米，宜取0.02，在罕遇地震下的分析，阻尼比可采用0.05。钢塔架阻尼比根据实际略有调整。

21.3.4   在多遇地震地震作用下，塔架钢结构的塔楼处的层间位移角限值应不超过1/300, 整体侧倾角限值不超过1/100。

【条文说明】：

对单管塔，位移角限值可适当放宽。结构在罕遇地震作用下变形控制应根据结构应用对象不同，以保证不发生失效或倒塌为标准。

# 22 钢结构性能化抗震鉴定

## 22.1 一般规定

22.1.1 本章适用于钢结构的性能化抗震鉴定。

### 【条文说明】：

### 本章编写参考了《工业建筑抗震设计标准》和《建筑抗震韧性评价标准》 GB/T 38591-2020的相关内容。

22.1.2 当抗震措施项目有多项不满足要求，或者委托方对性能目标有较高要求时，可采用性能化抗震鉴定的方法进行。

【条文说明】：

由于不同类型的钢结构，功能和延性差异较大，可根据根据实际需要，对钢结构的整体、局部部位、关键部件、构件进行性能化鉴定。

22.1.3 进行性能化抗震鉴定时，可以根据委托方要求，或者双方协商确定性能目标，但不应低于本标准规定的最低等级。

22.1.4 采用性能化鉴定方法进行抗震鉴定时，不再分两类项目进行，直接进行各个水准地震动下的结构响应计算，根据计算的结构的损伤情况进行评定。

- 22.2 性能目标和性能水准

22.2.1 性能化抗震鉴定包括整体结构性能评价及不同构件的性能评价。

22.2.2 整体结构的结构抗震性能目标分为A、B、C、D 四个等级（表22.2.2-1），结构抗震性能分为1、2、3、4、5 五个水准（表22.2.2-2）。

表22.2.2-1 结构抗震鉴定的性能目标

| 地震影响 | 抗震目标等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 多遇地震 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 设防地震 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 罕遇地震 | 2 | 3 | 4 | 5 |

表22.22-2 结构抗震鉴定的性能水准

| 性能 水准 | 宏观损坏程度 | 损坏部位 |  |  | 继续使用的可能性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通竖向构件 | 关键构件 | 耗能构件 |  |
| 第1水准 | 完好、无损坏 | 无损坏 | 无损坏 | 无损坏 | 一般不需修理即可继续使用 |
| 第2水准 | 基本完好，轻微损坏 | 无损坏 | 无损坏 | 轻微损坏 | 稍加修理即可继续使用 |
| 第3水准 | 轻度损坏 | 轻微损坏 | 轻微损坏 | 轻度损坏、部分中度损坏 | 一般修理后才可继续使用 |
| 第4水准 | 中度损坏 | 部分构件中度损坏 | 轻度损坏 | 中度损坏、部分比较严重损坏 | 修复或加固后才可继续使用 |
| 第5水准 | 比较严重损坏 | 部分构件比较严重损坏 | 中度损坏 | 比较严重损坏 | 需排险大修 |

注：“普通竖向构件”是指“关键构件”之外的竖向构件；“关键构件”是指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及整体安全的严重破坏；“耗能构件”包括框架梁、剪力墙连梁及耗能支撑等。

22.2.3 一般钢结构整体抗震性能不应低于性能目标D，重要钢结构整体抗震性能目标不应低于性能目标B。

- 22.3 抗震鉴定

22.3.1  进行钢结构抗震性能化鉴定时，应采用与建筑场地类别相匹配的多遇地震、设防地震和罕遇地震动参数进行计算。

22.3.2  抗震性能化分析宜采用三维计算模型，多遇地震下的抗震计算应满足《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。设防地震和罕遇地震下的计算宜采用弹塑性和动力弹塑性分析方法。

【条文说明】：

当钢结构基本振型的质量参与系数低于60%或结构扭转位移比大于1.4时宜采用动力弹塑性分析方法。对于特殊复杂结构应采用动力弹塑性分析方法。

22.3.3  弹塑性分析所选取的地震波数量以及持时、幅值和频谱等参数应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的有关要求。

22.3.4  钢结构弹塑性计算的阻尼比宜符合下列规定：

1  多遇地震下的计算：高度不大于50m时可取0.04；高度大于50m且小于200m可取0.03；高度不小于200m时宜取0.02。

2  当偏心支撑框架部分承担的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50％时，多遇地震下的阻尼比可比本条1款相应增加0.005。

3  在罕遇地震作用下的弹塑性分析，阻尼比可取0.05。

22.3.5  结构整体性能评价可根据最大层间位移角按照表22.3.5进行。

表22.3.5  结构整体损坏等级判别标准

| 性能水准 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层间位移角 | ≦1/300 | 1/300<,≦1/200 | 1/200<,≦1/100 | 1/100<,≦1/55 | 1/55<,<1/50 |

22.3.6  钢结构构件梁、柱与支撑的损伤等级及判别标准分为6级，如表22.3.6。

表22.3.6 钢构件基于变形的地震损坏等级判别标准

| 损坏等级 | 损坏程度 | 判别标准 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 无损坏 | Δ≤Δy |
| 2级 | 轻微损坏 | Δy<Δ≤ΔIO |
| 3级 | 轻度损坏 | ΔIO<Δ≤ΔK |
| 4级 | 中度损坏 | ΔK<Δ≤ΔLS |
| 5级 | 比较严重损坏 | ΔLS<Δ≤ΔCP |
| 6级 | 严重损坏 | Δ>ΔCP |

注：1 Δ为地震作用下钢结构构件的最大变形（转角或轴向位移）；

2 Δy、ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP分别为钢结构构件的名义屈服点B的变形、性能点IO的变形、性能点IO和LS变形的平均值、性能点LS的变形和性能点CP（即极限点）的变形。

22.3.7  钢框架柱与框架梁的弯矩-转角（M-）关系曲线的骨架线参数可按以下方法确定，或由试验确定。

图22.3.7-1  钢框架梁与框架柱的弯矩-转角关系曲线的骨架线

1 转折点处的转角Δy、ΔC、ΔE以及其对应弯矩MB、MC、ME可参照表22.3.7确定；

2 名义屈服点B处的转角变形Δy可取为：

对于梁：Δy=ZFyLb/6EIb；

对于柱：Δy=(1-P/Py)ZFyLc/6EIc；

其中Z为塑性截面模量，Fy为预期的材料屈服强度，Lb为梁长，Ib为梁截面惯性矩，Lc为柱长，Ic为柱截面惯性矩，P为柱轴力，Py为柱轴向屈服承载力，E为材料弹性模量。

3 表22.3.7-1中MB可取为：

对于梁：MB=ZFy；

对于柱：MB=1.18(1-P/Py)ZFy ≤ ZFy。

表22.3.7 框架梁和框架柱ΔB、ΔC、ΔE、MB、MC和ME取值

| 钢构件类型 |  |  | 转角/Δy |  |  | 弯矩/MB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C | E | B | C | E |
| 梁 （H截面） |  |  | 1 | 10 | 12 | 1 | 1.27 | 0.6 |
|  |  |  | 1 | 5 | 7 | 1 | 1.12 | 0.2 |
|  | 其他 |  | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |  |  |
| 柱 （H截面） |  |  | 1 | 10 | 12 | 1 | 1.27 | 0.6 |
|  |  |  | 1 | 5 | 7 | 1 | 1.12 | 0.2 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1.03 | 0.2 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |  |  |
| 柱 （方管截面） |  |  | 1 | 10 | 12 | 1 | 1.27 | 0.6 |
|  |  |  | 1 | 5 | 7 | 1 | 1.12 | 0.2 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.2 |
|  |  |  | 1 | 2 | 2.5 | 1 | 1.03 | 0.2 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |  |  |

注：1 B、C、E分别为ΔB、ΔC、ΔE除以Δy的相对量；

2 B、C、E分别为MB、MC、ME除以MB的相对量；

3  bf为翼缘宽度，tf为翼缘厚度，h为截面高度，tw为腹板厚度，Fy为材料屈服强度，PCL为柱受压承载力。

22.3.8  钢框架柱与框架梁关键性能点各转角ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP可参照表22.3.8确定。

表22.3.8 钢梁与钢柱ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP取值

| 钢构件类型 |  |  | 转角/Δy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IO | K | LS | CP |
| 梁 （H截面） |  |  | 2.00 | 6.00 | 10 | 12 |
|  |  |  | 1.25 | 2.63 | 4 | 5 |
|  | 其他 |  | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |
| 柱（H截面） |  |  | 2.00 | 6.00 | 10 | 12 |
|  |  |  | 1.25 | 2.63 | 4 | 5 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.8 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |
| 柱（方管截面） |  |  | 2.00 | 6.00 | 10 | 12 |
|  |  |  | 1.25 | 2.63 | 4 | 5 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.8 |
|  |  | 其他 | 分别根据翼缘宽厚比（第1项）和腹板高厚比（第2项）进行线性插值，并取较小值 |  |  |  |

注：IO、K、LS、CP分别为ΔIO、ΔK、ΔLS、ΔCP除以Δy的相对量。

22.3.9  钢支撑的轴向力-位移（N-Δ）关系曲线的骨架线参数可按以下方法确定，或由试验确定。

1 钢支撑受拉和受压宜分别采用不同的骨架线参数；

2 钢支撑的骨架线参数取值可参照表22.3.9-1与表22.3.9-2。

图22.3.9-1 钢支撑轴力-轴向变形关系曲线的骨架线

表22.3.9-1 钢支撑受拉骨架线参数

| 钢支撑类型 | 轴向位移/ΔT |  |  | 轴向拉力/NT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | C | E | B | C | E |
| H截面、工字截面 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1.3 | 0.6 |
| 矩形或圆形钢管 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1.24 | 0.6 |

注：1 B、C、E分别为ΔB、ΔC、ΔE除以ΔT的相对量；

2 B、C、E分别为NB、NC、NE除以NT的相对量；

3 NT为支撑截面受拉屈服轴力；

4 ΔT为NT作用下构件的轴向弹性受拉位移。

表22.3.9-2 钢支撑受压骨架线参数

| 钢支撑类型 |  | 轴向位移/ΔP |  |  | 轴向压力/NP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | E | B | C | E |
| 长细比 | H截面、工字截面 | 1 | 1.5 | 11 | 1 | 1 | 0.3 |
|  | 矩形或圆形钢管 | 1 | 1.5 | 10 | 1 | 1 | 0.3 |
| 长细比 | H截面、工字截面 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 矩形或圆形钢管 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.5 |
| 长细比 |  | 线性插值 |  |  |  |  |  |

注：1 B、C、E分别为ΔB、ΔC、ΔE除以ΔP的相对量；

2 B、C、E分别为NB、NC、NE除以NP的相对量；

3 NP为支撑受压承载力（取受拉屈服承载力与受压稳定承载力较小值）；

4 ΔP为NP压力作用下构件的弹性受压位移；

5 K为支撑计算长度系数，l为支撑净长度，i为回转半径，E为钢材弹性模量，Fy为钢材屈服强度。

22.3.10  钢支撑的损伤等级评定时，宜分别根据最大受拉位移和最大受压位移进行评定，并取二者较严重的结果。钢支撑关键性能点的各位移ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP可按照表22.3.10-1与表22.3.10-2确定，或由试验确定。

表22.3.10-1 钢支撑受拉ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP取值

| 构件类型 | 轴向位移/ΔT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IO | K | LS | CP |
| H截面、工字截面 | 1.5 | 6.25 | 11 | 14 |
| 矩形或圆形钢管 | 1.5 | 4.75 | 8 | 10 |

注：1 IO、K、LS、CP分别为ΔIO、ΔK、ΔLS、ΔCP除以ΔT的相对量。

表22.3.10-2 钢支撑受压ΔIO、ΔK、ΔLS和ΔCP取值

| 构件类型 |  | 轴向位移/ΔP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IO | K | LS | CP |
| 长细比 | H截面、工字截面 | 1.5 | 5.25 | 9 | 11 |
|  | 矩形或圆形钢管 | 1.5 | 4.75 | 8 | 10 |
| 长细比 | H截面、工字截面 | 1.5 | 4.75 | 8 | 9 |
|  | 矩形或圆形钢管 | 1.5 | 4.25 | 7 | 8 |
| 长细比 |  | 线性插值 |  |  |  |

注：1 IO、K、LS、CP分别为ΔIO、ΔK、ΔLS、ΔCP除以ΔP的相对量。

22.3.11  结构的性能化抗震鉴定结果一般可根据整体结构性能评价进行，处于分界点附近时，应根据构件的性能评价结果进行。

22.3.12  多遇地震、设防地震和罕遇地震下的计算结果均满足相应的性能水准要求时，评为抗震性能满足相应的性能目标要求。任一地震水准下不满足要求，其抗震性能均评为不满足相应的性能目标要求。

# 23鉴定报告

23.0.1 钢结构抗震鉴定报告宜包含以下内容：

1  工程概况。

2  鉴定的目的、内容、范围及依据。

3  调查、检测和分析结果。

4  抗震措施鉴定和抗震验算结果。

5  鉴定结论及处理建议。

6  附录。

- 附 录

- 引用标准目录

《中国地震动参数区划图》GB 18306

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《钢结构设计标准》GB 50017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018

《构筑物抗震鉴定标准》GB 50117

《构筑物抗震设计规范》GB 50191

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《电力设施抗震设计规范》GB 50260

《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322

《高耸与复杂钢结构检测与鉴定标准》GB 51008

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《风力发电机组设计要求》GB/T 18451.1

《风力发电机组 塔架》GB/T19072

《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591

《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

《混凝士结构后锚固技术规程》JGJ 145

《变电站建筑结构设计技术规程》DL/T 5457

《户外广告设施钢结构技术规程》CECS 148

《钢结构单管通信塔技术规程》CECS 236

各章节编制人，负责人，联系人：

| 序号 | 编制内容 | 执行负责人 | 小组成员 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则、术语和符号 | 李永录 | 李永录、王元清、常好诵 | 陈动 |
| 2 | 基本规定 | 李晓东 | 李晓东、赵京、牛景宇、高鹏飞 | 高鹏飞 |
| 3 | 多高层钢结构抗震鉴定 | 吴礼华 | 吴礼华、龚治国、姚勇、褚云朋、邓勇军、徐刚 | 徐刚 |
| 4 | 厂房钢结构抗震鉴定 | 郑云 | 郑云、陈浩、白伟亮、杨学勇、秦宗洲、赵京、牛景宇、史夏杰、陈动 | 史夏杰 |
| 5 | 大跨钢结构抗震鉴定 | 白伟亮 | 白伟亮、段威阳、高山、杨学勇、秦宗洲、杨龙江、张俊傥 | 段威阳 |
| 6 | 锅炉钢结构抗震鉴定 | 王元清 | 王元清、席向东、郑云、邱金凯 | 邱金凯 |
| 7 | 塔架钢结构抗震鉴定、鉴定报告 | 易桂香 | 易桂香、杨维生、侯刚、袁瀚、高涛 | 袁瀚 |
| 8 | 通廊、支架及构架、广告牌、筒仓、烟囱、脱硫塔钢结构抗震鉴定 | 韩腾飞 | 韩腾飞、吴礼华、姚勇、褚云朋、邓勇军、杨维生、侯刚、杨龙江、王玲、徐刚、陈曦、邱金凯、张俊傥、史夏杰、杨瑞芳 | 陈曦 |