T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

发泡陶瓷保温板应用技术规程

Technical specification for application of foamed ceramic thermal insulation board

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

发泡陶瓷保温板应用技术规程

Technical specification for application of foamed ceramic thermal insulation board

T/CECS *** -20XX

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年××月××日

XXXX出版社

2022 北京

前   言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕14号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。。

本规程共分7章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、材料、发泡陶瓷保温工程、发泡陶瓷内隔墙工程和发泡陶瓷外墙工程。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由中国工程建设标准化协会归口管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013，邮箱：xxx）。

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1 总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  材料	4

4.1  发泡陶瓷保温隔热板	4

4.2  发泡陶瓷保温装饰板	5

4.3  发泡陶瓷条板	8

4.4  发泡陶瓷板保温保温系统配套材料	9

4.5  发泡陶瓷条板墙体配套材料	11

4.6 发泡陶瓷保温隔热板保温系统	11

5 发泡陶瓷板保温工程	14

5.1 一般规定	14

5.2 设计	14

5.3 施工	20

5.4 质量验收	24

6  发泡陶瓷板内隔墙工程	28

6.1  一般规定	28

6.2  设计	28

6.3  施工	29

6.4  质量验收	32

7  发泡陶瓷外墙工程	34

7.1  一般规定	34

7.2  设计	34

7.3  施工	38

7.4  质量验收	39

本规程用词说明	42

引用标准名录	43

附：条文说明	46

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	3

4  Materials	4

4.1  Foamed ceramic thermal insulation panels	4

4.2  Foamed ceramic thermal insulated decorative panels	5

4.3  Foamed ceramic panels	8

4.4  Constituent to foamed ceramic thermal insulation panels	9

4.5  Constituent to foamed ceramic thermal insulation wall panels	11

4.6  Foamed ceramic thermal insulation panels thermal insulation system	11

5  Foamed ceramic thermal insulation engineering	14

5.1  General requirements	14

5.2  Design	14

5.3  Construction	20

5.4  Acceptance	24

6  Foamed ceramic panel for internal parting wall engineering	28

6.1  General requirements	28

6.2  Design	28

6.3  Construction	29

6.4  Acceptance	32

7  Foamed ceramic panel for exterior wall engineering	34

7.1  General requirements	34

7.2  Design	34

7.3  Construction	38

7.4  Acceptance	39

Explanation of Wording	42

List of Quoted Standards	43Addition：Explanation of provisions	46

- 1 总 则

1.0.1  为规范发泡陶瓷板在建筑工程中的应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建民用建筑和既有民用建筑节能改造工程中采用发泡陶瓷板的外墙外保温工程、外墙内保温工程、屋面保温工程，以及采用发泡陶瓷板作为非承重内隔墙和非承重填充外墙的设计、施工和质量验收。

1.0.3  发泡陶瓷板的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标准化协会有关标准的规定。

- 2  术 语

2.0.1  发泡陶瓷板 foamed ceramic panels

以石英、碱金属或碱土金属氧化物矿物为原料，或以陶瓷废渣、珍珠岩尾矿、铁矿尾矿、赤泥、粉煤灰等工业固体废弃物中的一种或几种为原料，辅以发泡剂等，经高温焙烧发泡而制成的具有保温隔热性的轻质板状陶瓷制品，也称为泡沫陶瓷板。按使用部位及方式，分为建筑保温隔热用发泡陶瓷保温板和建筑围护结构用发泡陶瓷条板。

2.0.2  建筑保温隔热用发泡陶瓷保温板 foamed ceramic thermal insulation panels for building thermal insulation

密度不大于230kg/m3，可依附于基层墙体或屋面，用于外墙外保温、外墙内保温及屋面保温系统的保温隔热板材，简称发泡陶瓷保温隔热板。

2.0.3  发泡陶瓷保温装饰板 foamed ceramic thermal insulated decorative panels

用于建筑保温隔热工程，面层带有装饰效果的发泡陶瓷保温隔热板，分为有烧结釉面发泡陶瓷保温装饰板和非烧结釉面发泡陶瓷保温装饰板两种。

2.0.4  有烧结釉面发泡陶瓷保温装饰板 foamed ceramic thermal insulated decorative panels with sintered glaze

通过施釉及焙烧工艺，将装饰性釉面与发泡陶瓷保温材料一次焙烧而成的具有保温隔热和装饰功能的发泡陶瓷保温装饰板，简称有釉面保温装饰板。

2.0.5  非烧结釉面发泡陶瓷保温装饰板 foamed ceramic thermal insulated decorative panel without sintering glaze

由发泡陶瓷保温隔热板、装饰面板以及胶粘剂构成，在工厂预制成型的具有保温隔热和装饰功能的保温装饰板材，简称非釉面保温装饰板。

2.0.6  发泡陶瓷条板 foamed ceramic thermal insulated panels

密度不大于600kg/m3，长宽比不小于2.5，用于非承重内隔墙及非承重填充外墙的发泡陶瓷条板。

- 3  基本规定

3.0.1  发泡陶瓷板按照使用部位和使用方式，可作为外墙外保温工程、外墙内保温工程和屋面保温工程中的保温隔热材料使用，也可作为非承重内隔墙板及非承重填充外墙板使用。

3.0.2  发泡陶瓷板保温工程和墙体工程，配套材料应由系统供应商成套提供，并应按设计要求进行选用，不得更改系统构造和组成材料。

3.0.3  发泡陶瓷保温隔热板保温系统及其构成材料应符合下列规定：

1  系统应与基层可靠连接，并在基层变形以及承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用下，不应产生裂缝、空鼓；

2  保温工程应具有防止水渗透性能；

3  发泡陶瓷保温装饰板应满足现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的有关规定；

4  用于外墙内保温工程时，发泡陶瓷保温隔热板及其组成材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定。

3.0.4  发泡陶瓷条板墙体应符合下列规定：

1  发泡陶瓷条板应为非承重结构，并应与梁、板、柱、墙等有可靠连接；

2  发泡陶瓷条板应根据功能设计要求，采取抗震、隔声、防水防渗、防裂等措施；当发泡陶瓷条板自身的保温隔热性能不能满足建筑热工设计时，可采用外墙外保温或者外墙内保温构成复合墙体保温系统；

3  发泡陶瓷条板抗震性能应符合现行行业标准《非结构构件抗震设计规范》JGJ 339的有关规定。

3.0.5  采用发泡陶瓷板的建筑围护结构，其保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176、《公共建筑节能设计标准》 GB50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ l34和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75的有关规定。

3.0.6  在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，发泡陶瓷板的设计应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

- 4  材料

- 4.1  发泡陶瓷保温隔热板

4.1.1  发泡陶瓷保温隔热板的主要性能指标应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1 发泡陶瓷保温隔热板的性能指标

| 项目 |  | 指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | II型 |  |  |
| 密度（kg/m3） |  | ≤180 | ≤230 |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 导热系数（平均温度25℃±2℃）（W/m·k） |  | ≤0.065 | ≤0.080 |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥0.40 | ≥0.50 |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗折强度（MPa） |  | ≥0.40 |  |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.15 |  |  | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 抗冻性 |  | 试验后无裂纹、无剥落、无破损现象 |  |  | 《陶瓷砖试验方法 第12部分抗冻性的测定》GB/T 3810.12 |
| 体积吸水率（%） |  | ≤3.0 |  |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 尺寸稳定性（%） （70±2）℃，48h |  | （70±2）℃下48h，长度、宽度、厚度方向≤0.3 |  |  | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811 |
| 蓄热系数[W/（m2·K）] |  | ≥0.8 |  | ≥1.2 | 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511 |
| 热膨胀系数（℃-1） |  | 4.7×10-6 |  |  | 《陶瓷砖试验方法 第8部分：线性热膨胀的测定》GB/T 3810.8 |
| 燃烧性能等级 |  | A（A1）级 |  |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 放射性 | 内照射指数IRa | ≤1.0 |  |  | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  | 外照射指数Ir | ≤1.0 |  |  |  |

注： 用于外墙及屋面外保温时，可不检测该放射性。

4.1.2  发泡陶瓷保温隔热板的规格尺寸应符合表4.1.2-1的规定，尺寸允许偏差应符合表4.1.2-2的规定。

表4.1.2-1 发泡陶瓷保温隔热板的规格尺寸要求

| 板类型 | 项目 | 指标（mm） |
| --- | --- | --- |
| - 标准板 | - 长度 | 300，400，500，600，1200 |
|  | - 宽度 | 300，400，500，600 |
|  | - 厚度 | 20～100 |
| 非标准板 | 按供需双方商定而定 |  |

表4.1.2-2 发泡陶瓷保温隔热板的尺寸允许偏差

| 项目 | 指标（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 宽度 | ±2 |  |
| 厚度 | ﹢2.0，0 |  |
| 对角线差 | ≤3.0 |  |
| 垂直度偏差 | ≤2.0 |  |
| 翘曲 | ≤2.0 |  |

- 4.1.3  发泡陶瓷保温隔热板的外观质量应符合表4.1.3的规定，试验方法应按照现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行。

表4.1.3 发泡陶瓷保温隔热板的外观质量要求

| 缺陷类型 | 指标 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 缺棱 | 长度＞20mm或深度＞10mm，每个制品允许个数 | 不允许 |
|  | 长度≤20mm且深度≤10mm（深度小于5mm的缺棱不计），每个制品允许个数 | 1 |
| 缺角 | 长度、宽度＞20mm或深度＞10mm，每个制品允许个数 | 不允许 |
|  | 长度、宽度≤20mm且深度≤10mm（深度小于5mm的缺角不计），每个制品允许个数 | 1 |
| 裂纹 | 贯穿制品的裂纹及长度大于边长1/3的裂纹，每个制品允许个数 | 不允许 |
|  | 长度小于边长1/3的裂纹，每个制品允许个数 | 1 |
| 孔洞 | 直径超过10mm同时深度超过10mm的不均匀孔洞，每个制品两个最大表面允许个数 | 不允许 |
|  | 直径不大于10mm同时深度不大于10mm的不均匀孔洞（直径不大于5mm的不均匀孔洞不计），每个制品两个最大表面允许个数 | 16 |

注：裂纹为在长度、宽度、厚度三个方向投影尺寸的最大值。

- 4.2  发泡陶瓷保温装饰板

4.2.1  有釉面保温装饰板及非釉面保温装饰板的主要性能指标应分别符合表4.2.1-1和表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-1 有釉面保温装饰板的性能指标

| 项目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 280型 | 330型 |  |
| 密度（kg/m3） |  | ≤280 | ≤330 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486，测试样品应剔除烧结釉面 |
| 导热系数 （去掉釉面）（平均温度25℃±2℃） [W/（m·K）] |  | ≤0.085 | ≤0.10 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 蓄热系数[W/（m2·K）] |  | ≥1.3 |  | 《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511 |
| 抗压强度（MPa） |  | ≥0.60 | ≥0.70 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗折强度（MPa） |  | ≥0.60 |  |  |
| 垂直于板面方向的抗拉强度（MPa） |  | ≥0.15 |  | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 抗冲击性（J） |  | 用于建筑物外墙首层10J冲击合格，其他层3J冲击合格 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287规定的试验方法进行检验；板面应无发散性裂纹 |
| 耐污染性 |  | ≥3级 |  | 《陶瓷砖试验方法 第14部分：耐污染性的测定》GB/T 3810.14 |
| 抗热震性 |  | 试验后釉面无裂纹 |  | 《陶瓷砖试验方法 第9部分：抗热震性的测定》GB/T 3810.9 |
| 抗釉裂性 |  | 试验后无裂纹、无剥落、无破损现象 |  | 《陶瓷砖试验方法 第11部分：有釉砖抗釉裂性的测定》GB/T 3810.11 |
| 耐化学腐蚀性 |  | GLA级 |  | 《陶瓷砖试验方法 第13部分：耐化学腐蚀性的测定》GB/T 3810.13 |
| 抗冻性 |  | 试验后无裂纹、无剥落、无破损现象 |  | 《陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定》GB/T 3810.12 |
| 体积吸水率（%） |  | ≤1.5 |  | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 尺寸稳定性（% ） （70±2）℃，48h |  | （70±2）℃下48h，长度、宽度、厚度方向≤0.3 |  | 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》GB/T 8811 |
| 放射性 | 内照射指数IRa | ≤1.0 |  | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  | 外照射指数Ir | ≤1.0 |  |  |
| 燃烧性能等级 |  | A（A1）级 |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |

注：1、装饰性裂纹，可不检验抗釉裂性；

2、用于外墙外保温时，可不检测放射性。

表4.2.1-2 非釉面保温装饰板的性能指标

| 项 目 |  | 指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |  |
| 单位面积质量（kg/m2） |  | ＜20 | 20～30 | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
| 拉抻粘结强度（MPa） | 原强度 | ≥0.12，破坏发生在保温材料中 | ≥0.15，破坏发生在保温材料中 |  |
|  | 耐水强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
|  | 耐冻融强度 | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 抗弯荷载（N） |  | 不小于板材自重 |  |  |
| 吸水量（g/m2） |  | ≤500 |  |  |
| 不透水性 |  | 系统内侧未渗透 |  |  |
| 保温芯材燃烧性能等级 |  | A（A1）级 |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 保温芯材导热系数 |  | 符合表4.1.1的要求 |  | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |

4.2.2  发泡陶瓷保温装饰板的规格尺寸应符合表4.2.2-1的规定，尺寸允许偏差应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-1 发泡陶瓷保温装饰板的规格尺寸要求

| 板类型 | 项目 | 指标（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有釉面保温装饰板 | 非釉面保温装饰板 |
| - 标准板 | - 长度 | 300，400，500，600，1200 | 600~1200 |
|  | - 宽度 | 300，400，500，600 | 300~800 |
|  | - 厚度 | 20～60 | 20~100 |
| 非标准板 | 按供需双方商定而定 |  |  |

表4.2.2-2 发泡陶瓷保温装饰板的尺寸允许偏差

| 项 目 | 指标（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度 | ±2.0 | 《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342 |
| 长度 | ±2.0 |  |
| 宽度 | ±2.0 |  |
| 对角线差 | ≤3.0 |  |
| 板面平整度 | ≤2.0 |  |

4.2.3  发泡陶瓷保温装饰板的外观质量要求应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3 发泡陶瓷保温装饰板外观质量要求

| 项 目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 有釉面保温装饰板 | 板面平整，无破损，无影响使用的缺棱和掉角；不允许有非装饰性裂纹及分层；在保温板装饰面有起装饰效果的裂纹、斑点、突起、色斑、开口釉泡等不视为缺陷 | 观察法 |
|  | 非釉面保温装饰板 | 颜色均匀一致，表面平整，无破损，无影响使用的缺棱和掉角 | 观察法 |

4.2.4  非釉面保温装饰板采用无机板材或聚合物砂浆为面层材料时应符合下列规定：

1  纤维增强硅酸钙板应符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1或《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2的有关规定；

2  纤维水泥板应符合现行行业标准《外墙用非承重纤维增强水泥板》JG/T 396的有关规定；

3  薄石材板应符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601或《天然大理石建筑板材》GB/T 19766的有关规定；

4  陶瓷薄板应符合现行国家标准《陶瓷板》GB/T 23266的有关规定；

5  聚合物砂浆应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144中对抹面胶浆的有关规定。

4.2.5  当采用涂料为装饰面时，装饰面性能应符合现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定

- 4.3  发泡陶瓷条板

4.3.1  发泡陶瓷条板的主要性能指标应符合表4.3.1的规定。

表4.3.1 发泡陶瓷条板的性能指标

| 项目 |  |  | 指标 |  |  | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 |  |  | ≤400 | ≤500 | ≤600 | 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486 |
| 抗冲击 性能 |  | 软质撞击 | 经5次抗冲击实验后，板面无裂纹 |  |  | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
|  |  | 硬质撞击 | 落球法试验冲击1次，板面无贯通裂纹 |  |  | 《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2 |
| 抗弯强度（MPa） |  |  | ≥1.6 | ≥2.3 | ≥3.0 | 《混凝土结构试验方法标准》GB 50152 |
| 弹性模量（MPa） |  |  | ≥2500 | ≥3000 | ≥5000 | 《木丝水泥板应用技术规程》JGJ/T 377 |
| 抗压强度（MPa） |  |  | ≥5.0 | ≥7.5 | ≥12.5 | 《混凝土结构试验方法标准》GB 50152 |
| 导热系数（平均温度25℃±2℃）[W/（m·K）] |  |  | ≤0.14 | ≤0.17 | ≤0.20 | 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294或《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295 |
| 垂直于板面的抗拉强度（MPa） |  |  | ≥0.4 |  |  | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 空气声隔声量（dB） |  |  | 满足设计要求 |  |  | 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3 |
| 吊挂力（N） |  |  | 荷载1000N静置24h，板面无宽度超过0.5mm的裂缝 |  |  | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
| 抗冻性 |  |  | 不应出现可见的裂纹且表面无变化 |  |  | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T23451 |
| 耐火极限（h） |  |  | 满足设计要求 |  |  | 《建筑构件耐火试验方法：第1部分：通用要求》GB/T 9978.1 |
| 燃烧性能等级 |  |  | A（A1）级 |  |  | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 |
| 抗风荷载性能 |  |  | 不小于风荷载设计值 |  |  | 供需双方商定 |
| 放射性 | 内照射指数（IRa） |  | ≤1.0 |  |  | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  | 外照射指数（Iγ） |  | ≤1.0 |  |  |  |

注：1 对于外墙板可不检测软质撞击及放射性；

2 对于内隔墙板可不检测硬质撞击及抗风荷载性能；

3 发泡陶瓷条板用于夏热冬暖地区时，可不检测抗冻性。

4.3.2  发泡陶瓷条板的厚度不宜小于80mm；其规格尺寸应符合表4.3.2-1的规定，尺寸允许偏差应符合表4.3.2-2的规定。

表4.3.2-1发泡陶瓷条板的规格尺寸要求

| 项目 | 指标（mm） |
| --- | --- |
| 长度 | 2400～3200 |
| 宽度 | 600，1200 |
| 厚度 | 80~150 |
| 其他尺寸 | 由供需双方商定 |

表4.3.2-2发泡陶瓷条板的尺寸允许偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长 度 | ±5 | 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451 |
| 宽 度 | ±2 |  |
| 厚 度 | ±1 |  |
| 板面平整度 | ≤2 |  |
| 对角线差 | ≤6 |  |
| 侧向弯曲 | ＜L/1000 |  |

4.3.3 发泡陶瓷条板的外观应符合表4.3.3的规定。

表4.3.3 发泡陶瓷条板外观

| 项 目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 蜂窝气孔，长径5mm～30mm | ≤3处/板 | 观察法 |
| 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm～20mm×30mm | ≤2处/板 | 观察法 |
| 板面裂缝，长度50mm～100mm，宽度0.5mm～1.0mm | ≤2处/板 | 观察法 |

- 4.4  发泡陶瓷保温隔热板系统配套材料

4.4.1~4.4.5  薄抹灰外墙保温系统及屋面保温系统用胶粘剂的性能指标应符合表4.4.1的规定。

4.4.1 胶粘剂的性能指标

| 项目 |  |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度（MPa）（与水泥砂浆） | 原强度 |  | ≥0.6 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.3 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.6 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa）（与保温板） | 原强度 |  | ≥0.10，破坏发生在保温板中 |  |
|  | 耐水 强度 | 浸水48h，干燥2h | ≥0.06 |  |
|  |  | 浸水48h，干燥7d | ≥0.10 |  |
| 可操作时间（h） |  |  | 1.5～4.0 |  |
| 干燥收缩值（%） |  |  | ≤0.2 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |

4.4.2  外墙内保温系统用粘结石膏应符合现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

4.4.3  薄抹灰外墙保温系统及屋面保温系统抹面胶浆的性能指标应符合表4.4.3的要求。

表4.4.3 抹面胶浆的性能指标

| 项目 |  |  |  |  | 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度 （与保温板）（MPa） |  | 原强度 |  |  | ≥0.10破坏发生在保温层中 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
|  |  | 耐水强度 |  | 浸水48h，干燥2h | ≥0.10 |  |
|  |  |  |  | 浸水48h，干燥7d |  |  |
|  |  | 耐冻融强度 |  |  | ≥0.10 |  |
| 柔韧性 | 压折比（水泥基） |  |  |  | ≤3.0 |  |
|  | 开裂应变（非水泥基）（%） |  |  |  | ≥1.5 |  |
| 干燥收缩值（%） |  |  |  |  | ≤0.2 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |
| 吸水量（g/m2） |  |  |  |  | ≤500 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906 |
| 不透水性（2h） |  |  |  |  | 试样抹面层内侧无水渗透 |  |
| 可操作时间（水泥基）（h） |  |  |  |  | 1.5～4.0 |  |
| 放射性 |  |  | 内照射指数（IRa） |  | ≤1.0 | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 |
|  |  |  | 外照射指数（Iγ） |  | ≤1.0 |  |

- 注：用于外墙及屋面外保温工程时，可不检测放射性。

- 4.4.4  玻璃纤维网布应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的有关规定。

4.4.5  锚栓应符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T 366的有关规定。

4.4.6  锚固件应符合现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。

4.4.7  硅酮建筑密封胶应符合现行国家标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683的有关规定。

- 4.4.8  托架、锚固件应采用热镀铝锌钢板、不锈钢板或铝合金材料制作。

- 4.4.9  柔性饰面材料应符合下列规定：

1  涂料应符合国家现行标准《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755、《外墙无机建筑涂料》JG/T 26和《复层建筑涂料》GB/T 9779等标准的有关规定；

2  饰面砂浆应符合国家现行标准《墙体饰面砂浆》JC/T 1024的有关规定。

4.4.10  发泡陶瓷保温隔热板外墙外保温用腻子的性能指标应符合现行行业标准《外墙外保温柔性耐水腻子》JG/T 229的有关规定；外墙内保温用腻子的性能指标应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》JG/T 298的有关规定。

- 4.4.11  发泡陶瓷保温隔热板外墙保温系统中所采用的辅件，包括密封膏、密封条、包角条、包边条、盖口条等应与外保温系统相容性。

4.4.12  屋面保温工程用防水材料、找坡材料、挂瓦条、顺水条等系统配套材料应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定和设计要求。

- 4.5  发泡陶瓷条板墙体配套材料

4.5.1  细石混凝土或水泥砂浆，应分别符合国家现行标准《预拌混凝土》GB/T 14902和 《预拌砂浆》JG/T 230的有关规定。

4.5.2  胶粘剂的性能指标除应符合本规程表4.4.1的规定外，其抗剪强度不应低于1.5MPa。

4.5.3  用于加固预埋钢件、植筋、埋钉的结构胶除应符合设计要求外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的有关规定。

4.5.4  钢或铝合金等金属型材以及配合使用的钢板卡、角码、门型码、销钉、预埋件等，其材质应符合建筑用钢材、铝材标准的规定，配套使用的钢材应进行防锈处理。

4.5.5  墙面腻子、抹灰等材料应与墙板相适应，并应符合有关标准的规定。

4.5.6  斜楔宜采用三角形的木楔，垫块可用水泥砂浆制成，顶胶块宜采用弹性橡胶制成。

- 4.6 发泡陶瓷保温隔热板保温系统

4.6.1  发泡陶瓷保温隔热板外墙外保温系统、外墙内保温系统的性能应分别符合表4.6.1-1~4.6.1-3的规定。

表4.6.1-1 发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温系统的性能指标

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 经耐候性试验后，不得出现空鼓、剥落或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
|  | 抹面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 耐冻融性 | 外观 | 试验后无可渗水裂缝，无粉化、空鼓、剥落现象 |  |
|  | 抹面层与保温板拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性 |  | 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位：10J级 |  |
|  |  | 建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位：3J级 |  |
| 吸水量（kg/m2） |  | 系统在水中浸泡1h后的吸水量不得大于或等于1.0 |  |
| 热阻 |  | 符合设计要求 | 《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475 |
| 抹面层不透水性 |  | 2h不透水 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 |  | 符合设计要求 |  |

表4.6.1-2 发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统的性能指标

| 项目 |  | 指标 |  | 试验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |  |
| 耐候性 | 外观 | 无粉化、起鼓、起泡、脱落现象，无宽度大于0.10mm的裂缝 |  | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287 |
|  | 面层与保温材料拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.10 | ≥0.15 |  |
| 拉伸粘结强度（MPa） |  | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 | ≥0.10，破坏发生在保温材料中 |  |
| 单点锚固力（kN） |  | ≥0.30 | ≥0.60 |  |
| 抗冲击性（J） |  | 用于建筑物外墙首层10J冲击合格，其他层3J冲击合格 |  | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144：对于有烧结釉面的发泡陶瓷保温装饰板，抗冲击试验后，应无发散性裂纹 |
| 吸水量（g/m2） |  | ≤500 |  |  |
| 不透水性 |  | 系统内侧未渗透 |  |  |
| 热阻（m2·K/W） |  | 符合设计要求 |  |  |

注：1 有釉面保温装饰板可不检测不透水性；

2  I型指单位面积质量小于20kg/m2，II型指单面面积质量大于或等于20kg/m2且小于或等于30kg/m2，有釉面保温装饰板属于I型。

表4.6.1-3发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温系统的性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 系统拉伸粘结强度（MPa） | ≥0.05 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 抗冲击性（次） | ≥10 | 《外墙内保温板》JG/T 159 |
| 吸水量（kg/m2） | 系统在水中浸泡1h后的吸水量应小于1.0 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 热阻 | 符合设计要求 | 《绝热稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475 |
| 抹面层不透水性 | 2h不透水 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144 |
| 防护层水蒸气渗透阻 | 符合设计要求 |  |

4.6.2  发泡陶瓷保温隔热板屋面保温系统的性能应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的有关规定。

- 5 发泡陶瓷板保温工程

## 5.1 一般规定

5.1.1  选用发泡陶瓷保温隔热板保温系统时，不得更改组成材料、系统构造和配套材料。

5.1.2  建筑热工计算传热系数时，发泡陶瓷保温隔热板导热系数的修正系数α，应取值1.05。

5.1.3  发泡陶瓷保温隔热板墙体及屋面保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.3条的规定外，对于外墙外保温工程，尚应符合下列规定：

1  保温层内表面温度应高于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度；

2  门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施； 3  保温系统应考虑金属锚固件、承托件热桥的影响。

5.1.4  发泡陶瓷保温隔热板保温工程应做好密封和防水构造设计，重要部位应有详图。

5.1.5  发泡陶瓷保温隔热板的施工应编制专项施工方案，并进行技术交底，施工人员应经过培训并经考核合格。

5.1.6  进入施工现场的发泡陶瓷保温隔热板保温及其配套材料，应具有生产厂家提供的产品合格证及产品说明书等技术文件。

5.1.7  粘贴发泡陶瓷保温隔热板期间以及完工后24h内，基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒；5级以上大风天气和雨天时，不得进行外墙外保温工程施工。

5.1.8  发泡陶瓷保温隔热板施工完工后应做好成品保护。

## 5.2 设计

I 发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温工程

5.2.1  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温系统基本构造（图5.2.2）应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、发泡陶瓷保温隔热板、抹面层和饰面层构成。当基层墙体的表面状况满足外墙保温设计要求时，可不做界面层和找平层；抹面层中应内置玻璃纤维网布增强，饰面层材料宜为涂料或饰面砂浆。

图5.2.1 薄抹灰外墙外保温系统基本构造

1—基层墙体；2—界面层；3—找平层；4—粘结层；5—发泡陶瓷保温隔热板；

6—抹面层；7—锚栓；8—饰面层

5.2.2  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰保温系统的使用高度不宜超过100m。当高度超过100m时，应以实测抗风压值进行计算，并应满足设计要求。

5.2.3  发泡陶瓷保温隔热板外保温系统的构造应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温隔热板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主；

2  固定发泡陶瓷保温隔热板的锚栓应设置在玻璃纤维网布外侧；对于首层及加强部位，固定发泡陶瓷保温隔热板的锚栓均应设置在两层玻璃纤维网布之间；

3  楼板或门窗洞口上标高处应设置支撑，高度小于60m时，应每两层设置支撑，高度高于60m时，应每层设置支撑，支撑件可为构造挑板或后锚托架支撑。

5.2.4  外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位，应采用玻璃纤维网布增强，并应符合下列规定：

1  建筑物的首层、外墙阳角部位的抹面层中应设置专用护角线条增强，护角线条应位于两层玻璃纤维网布之间；

2  二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中应采用附加增强型玻璃纤维网布，附加玻璃纤维网布搭接宽度不应小于200mm；

3  门窗洞口周边的玻璃纤维网布应翻出墙面100mm，并应在四角沿45º 方向加铺一层200mm×300mm的玻璃纤维网布（图5.2.4）。

1

2

图5.2.4 门窗洞口部位示意图

1—玻璃纤维网布；2—发泡陶瓷保温隔热板

5.2.5  固定发泡陶瓷保温隔热板的锚栓设置方式应符合下列规定：

1  锚栓数量不应少于6个/m2；任何面积大于0.1 m2的单块板应设置一个锚栓；

2  锚栓进入混凝土基层的有效锚固深度不应小于30mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm；对于空心砌块、多孔砖等砌体应采用回拧打结型锚栓；

3  位于外墙阳角、门窗洞口周围及檐口下的发泡陶瓷保温隔热板，应加密设置锚栓，其间距不宜大于300mm，锚栓距基层墙体边缘不宜小于60mm。

5.2.6  发泡陶瓷保温隔热板用于勒脚部位的外保温构造，应符合下列规定：

1  勒脚部位的发泡陶瓷保温隔热板与室外地面散水间的缝隙应符合设计要求；当无设计要求时，应预留不小于20mm缝隙，缝隙内宜填充泡沫塑料，外口应设置背衬材料，并用建筑密封膏封堵；

2  发泡陶瓷保温隔热板底部应设置铝合金或防腐处理的金属托架，托架离散水坡高度应适应建筑结构沉降而不导致外墙外保温系统损坏。

5.2.7  发泡陶瓷保温隔热板用于檐口、女儿墙部位的外保温构造，应采用保温隔热板对檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面整体包覆。

5.2.8  发泡陶瓷保温隔热板用于变形缝部位时的外保温构造，应符合下列规定：

1  变形缝处应填充泡沫塑料，填塞深度应大于缝宽的3倍；

2  变形缝处应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖；

3  变形缝两侧的基层墙体处可胶粘玻璃纤维网布，再翻包到发泡陶瓷保温隔热板，玻璃纤维网布的先置长度与翻包搭接长度不得小于100mm。

II 发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温工程

5.2.9  发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温系统根据构造不同可分为薄抹灰外墙内保温系统和龙骨面板外墙内保温系统。

5.2.10  薄抹灰外墙内保温系统系统应由粘结层、发泡陶瓷保温隔热板、抹面层和饰面层组成，发泡陶瓷保温隔热板应采用粘结剂或粘结石膏粘贴固定在基层上，抹面层中应压入玻璃纤维网布。饰面层可采用涂料和墙纸或墙布等（图5.2.10）。

图5.2.10 薄抹灰外墙内保温系统

1—基层；2—找平层（必要时）；3—粘结层；4—发泡陶瓷保温隔热板；5—抹面层（内嵌玻璃纤维网布）；6—饰面层

5.2.11  龙骨面板外墙内保温系统构造应由粘结层、发泡陶瓷保温隔热板、龙骨固定件、防护面板和饰面层组成，发泡陶瓷保温隔热板应采用粘结剂或粘结石膏粘贴固定在基层上，防护面板可为纸面石膏板、无石棉硅酸钙板或无石棉纤维水泥平板，饰面层可采用涂料和墙纸或墙布等（图5.2.11）。

图5.2.11龙骨面板外墙内保温系统

- 基层；2—找平层（必要时）；3—粘结层；4—发泡陶瓷保温隔热板；5—面板；

6—饰面层；7—螺钉；8—龙骨

5.2.12  发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温系统的构造应符合下列要求：

1  发泡陶瓷保温隔热板与基层墙体的连接宜采用粘贴的固定方式；

2  内保温工程砌体外墙或框架填充墙，在混凝土构件外露时，应在其外侧面加强保温处理；

3  内保温工程宜在墙体易裂部位及与屋面板、楼板交接部位采取抗裂构造措施；

4  抹面层的增强材料宜采用耐碱玻璃纤维网布；

5  做内保温时，门窗洞口四角和外墙阴阳角等处设置附加增强网，门窗洞口内侧面应做保温。

Ⅲ 发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温工程

5.2.13  发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统应由依附于基层墙体的界面层、找平层、粘结层、发泡陶瓷保温装饰板、嵌缝材料、密封材料和锚固件构成（图5.3.1）。发泡陶瓷保温装饰板应采用以粘为主、粘锚结合方式固定在基层墙体上，并应采用嵌缝材料封填板缝。

图5.2.16 发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统基本构造

l—基层墙体；2—界面层；3—找平层； 4—粘结层；5—锚固件；6－嵌缝材料；7－发泡陶瓷保温装饰板

5.2.14  发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统可应用于不超过100m的建筑，并应符合下列规定：

1  采用I型保温装饰板的保温系统，使用高度不宜高于54m。使用高度高于54m时，应以实测抗风压值进行计算，并应满足设计要求；

2  采用II型保温装饰板的保温系统，使用高度不宜高于27m；使用高度高于27m时，应以实测抗风压值进行计算，并应满足设计要求。

5.2.15  发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统的构造应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温装饰板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并且以粘贴为主；

2  非釉面保温装饰板保温系统，当采用硅酸钙板、纤维水泥板、薄石材、陶瓷薄板等无机板为防护面板时，锚固件应固定在该面板上；当采用聚合物砂浆、装饰砂浆等柔性材料直接作为防护层或装饰层时，锚固件可固定在发泡陶瓷保温隔热板上。

3  发泡陶瓷保温装饰板的单板面积不宜大于1m2，当采用在无机板的防护面板侧边开槽固定锚固件时，石材面板厚度不宜大于10mm，其他面板厚度不宜小于5mm。

4  发泡陶瓷保温装饰板缝隙不宜超过15mm，且板缝应使用弹性背衬材料进行填充，并宜采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。

5.2.16  固定发泡陶瓷保温装饰板的锚固件的设置方式应符合下列规定：

1  锚固件数量应根据不同基层墙体的锚固件抗拉承载力标准值、所在地建筑围护结构的风荷载设计值确定，且固定I型发泡陶瓷保温装饰板的锚固件数量不应低于6个/m2，固定Ⅱ型发泡陶瓷保温装饰板的锚固件数量不应低于8个/m2；

2  锚固件锚入钢筋混凝土墙体的有效深度不应小于30mm，进入其他实心砌体基层的有效锚固深度不应小于50mm；对于空心砌块、多孔砖等砌体应采用回拧打结型锚固件；

3  锚固件的锚固位置距离发泡陶瓷保温装饰板板边不宜小于100mm。

5.2.17  门窗洞口部位的外保温构造应符合下列规定：

1  门窗外侧洞口四周墙体，发泡陶瓷保温装饰板的保温层厚度不应小于20 mm；

2  发泡陶瓷保温装饰板的板间接缝距洞口四角距离不得小于200mm；

3  发泡陶瓷保温装饰板与门窗框之间宜留6mm~10mm的缝，并应使用弹性背衬材料进行填充和采用硅酮密封胶或柔性勾缝腻子嵌缝。

5.2.18  发泡陶瓷保温装饰板用于变形缝部位时的外保温构造应符合下列规定：

1  变形缝处应填充泡沫塑料，填塞深度应大于缝宽的3倍；

2  应采用金属盖缝板，宜采用铝板或不锈钢板，对变形缝进行封盖。

Ⅳ 发泡陶瓷保温板屋面工程

5.2.19  发泡陶瓷保温隔热板可应用于正置式屋面保温系统及倒置式屋面保温保温系统（图5.2.19-1、图5.2.19-2），构造形式应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345等相关标准的规定。

图5.2.19-1 发泡陶瓷保温隔热板正置式屋面保温系统基本构造

l—基层墙体；2—找坡层；3—发泡陶瓷保温隔热板；4—找平层；5—防水层；6－保护层

图5.2.19-2发泡陶瓷保温隔热板倒置式屋面保温系统基本构造

l—基层墙体；2—找坡层；3—找平层；4—防水层；5—发泡陶瓷保温隔热板；6—隔离层；7－保护层

5.2.20  发泡陶瓷保温隔热板屋面保温层的厚度应根据建筑节能设计标准计算确定。屋面容易形成热桥部位均应进行保温处理，屋面在与室内空间有关联的天沟、檐沟处，应铺设发泡陶瓷保温隔热板；在天沟、檐沟、檐口与屋面交接处，发泡陶瓷保温隔热板的铺设应延伸到墙内，伸入长度不应小于墙厚的1/2

## 5.3 施工

I 发泡陶瓷保温隔热板外墙保温工程

5.3.1  发泡陶瓷保温隔热板外墙保温系统施工前，应对基层质量进行验收。基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的要求，并应符合下列规定：

1  外门窗洞口应通过验收，洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求，门窗框或辅框应安装完毕；

2  伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、联结件应安装完毕，并按外保温系统厚度留出间隙。

5.3.2  外墙外保温施工用吊篮或专用保温施工脚手架的安装应满足施工作业要求，并安全检查合格后方可使用。脚手架离墙距离应适中，脚手板铺设应与外墙板面分格相适应。

5.3.3  外墙外保温大面积施工前，应在现场采用相同材料、相同构造做法和工艺制作样板墙或样板间，并经有关各方确认后，方可进行施工。

5.3.4  外墙内保温施工前，应对热桥部位进行保温处理。

5.3.5  做外墙内保温时，阴、阳角处的保温板，应做切边处理，以便保温层闭合。

5.3.6  基层处理应符合下列规定：

1  基层表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和疏松部位应剔除并修补；

2  基层墙体的允许偏差应满足表5.3.6的规定，不符合要求的，应进行砂浆找平。找平层应与基层粘结牢固，不得有脱层、空鼓、酥松、裂缝，面层不得有粉化、起皮、爆灰等现象，并且找平层与基层墙体的粘结强度不应低于0.3MPa。

表5.3.6 基层墙体的允许偏差

| 项 目 |  |  |  | 指标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌体 基层墙体 | 墙面垂直度 （mm） | 每层 |  | 5 | 2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |
|  | 表面平整度（mm） |  |  | 5 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |
| 混凝土 基层墙体 | 墙面垂直度 （mm） | 层间 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线检查 |
|  |  |  | ＞5m | 10 |  |
|  |  | 全高（H） |  | H/100且≤30 |  |
|  | 表面平整（mm） | 2m长度 |  | 5 | 2m直尺和楔形塞尺检查 |

5.3.7  弹控基准线应符合下列规定：

1  在外墙各阴阳角及其它必要处挂垂直基准线；

2  在每个楼层的适当位置应挂水平线。

5.3.8  胶粘剂、抹面砂浆的配制应符合下列规定：

1  配合比应按材料供应商提供的产品说明书进行配制，专人负责、严格计量、机械搅拌，确保搅拌均匀；

2  搅拌时间自投料完毕后不宜小于5min，一次配制用量以可操作时间内用完为宜，夏季施工时间宜控制在2h内或按产品说明书中规定的时间用完。

5.3.9  发泡陶瓷保温隔热板的粘贴应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温隔热板用于外墙外保温工程，粘贴前，宜在底层及每两层安装托架；

2  胶粘剂应按规定在现场加水搅拌，胶粘剂应避免太阳直射，并应在规定时间内用完；

3  发泡陶瓷保温隔热板与基层墙体应采用粘锚结合的固定方式，有效粘贴面积不应低于发泡陶瓷保温隔热板板面积的80%；发泡陶瓷保温隔热板侧面严禁涂抹胶粘剂，板与板之间的接缝缝隙不宜大于2mm；

4  发泡陶瓷保温隔热板应自下而上沿水平方向铺贴，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐；

上下排之间板材的粘贴应错缝1/2板长，局部最小错缝不应小于200mm；

5  对发泡陶瓷保温隔热板各终端部位（侧边外露处）均应在贴板前先行粘贴翻包用的窄幅玻璃纤维网布；

6  在墙面转角处发泡陶瓷保温隔热板应交错咬合；

7  发泡陶瓷保温隔热板在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时，应先弹出垂直基准线，门窗洞口四角部位的板材应采用整块保温隔热板裁成L型进行铺贴，不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm；

8  发泡陶瓷保温隔热板保温层与门窗框的接口处应在板材施工前设置翻包网；所有穿过板材的穿墙管线与构件，其出口部位应用预压密封带实施包转密封；

9  发泡陶瓷保温隔热板粘帖的平整度、垂直度应符合要求，每贴完一块，应及时清理挤出的砂浆。板材与板材之间的缝隙应均匀一致达到设计要求。

5.3.10  发泡陶瓷保温隔热板的抹面应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温隔热板粘贴完毕1d~2d后，进行抹面砂浆的施工；

2  抹面胶浆应按规定在现场加水搅拌，应避免太阳直射，并宜在可操作时间内用完；

3  普通型抹面层宜采用单层玻璃纤维网布增强，首先应在保温隔热板表面均匀涂抹一道厚度为2mm～3mm的抹面胶浆，涂抹完毕后应及时将玻璃纤维网布压入砂浆中，待砂浆干硬至可触碰时，应采用锚栓固定保温隔热板，并应抹第二道厚度为1mm～2mm的抹面胶浆，直至全部覆盖玻璃纤维网布；

4  加强型抹面层增设一层玻璃纤维网布，增贴的玻璃纤维网布应对接，第一层抹面胶浆厚度应为3mm左右，并应及时湿压入第一层玻璃纤维网布，待砂浆稍干硬至可触碰时应安装锚固件，并应用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；第一道抹面胶浆养护1d~2d后可进行第二道抹面胶浆的施工，厚度为3mm~5mm左右，并及时压入第二层玻璃纤维网布；第二道抹面胶浆稍干可薄抹第三道抹面胶浆，抹平并使抹面层厚度达到设计要求；

5  玻璃纤维网布的铺设应抹平、找直，并应保持阴阳角的方正和垂直度，玻璃纤维网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻璃纤维网布不得直接铺设在发泡陶瓷保温隔热板表面，并不得外露，不得干搭结；

6  抹面胶浆和玻璃纤维网布铺设完毕后，不得挠动，静置养护不少于24h，才可进行下一道工序的施工。在寒冷潮湿气候条件下，还应适当延长养护时间。

5.3.11  饰面层施工应符合下列规定：

1  抹面层施工完毕后，应养护7d后，再进行饰面层施工；

2  涂料饰面层施工时，在抹面层上应采用柔性耐水腻子批嵌平整，不得采用普通腻子，涂料施工工艺及质量要求应符合相关标准规定。

II 发泡陶瓷保温装饰外墙外保温工程

5.3.12  基层墙体应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定。

5.3.13  基层墙体的垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210的有关规定；不符合规定的基层墙体应进行找平处理，并应符合下列规定：

1  基层墙体的外侧应采用有水泥砂浆找平，其厚度可根据墙面平整度确定，并应满足防水设计要求；

2  基层墙体为混凝土墙以及灰砂砖等砌体时，基层墙体与水泥砂浆找平层之间应刷混凝土界面剂；

3  基层墙体为加气混凝土砌块时应在涂刷专用界面剂后做薄抹灰砂浆找平层；

4  基层墙体上应进行锚固件的现场拉拔试验，试验结果应满足设计要求；达不到设计要求时，应进行加强处理；

5  找平层与基层墙体的粘结强度不低于0.3MPa。

5.3.14  施工前应进行绘排板图、弹线分格，并应符合下列规定：

1  应根据设计图纸绘制建筑外立面草图并确定优化排板分隔方案，分隔方案要做到省材、美观、安全；

2  应根据建筑立面设计和保温工程的技术要求，在墙面弹出垂直控制线、水平控制线，由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸；

3  弹线分格时，应在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线，每个楼层适当位置挂水平线；应按照设计排板图的分隔方案，弹出每块板的安装控制线，确定接缝宽度，并制作统一塞尺；

4  应根据实际弹线情况，结合设计排板图，出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造图清单。

5.3.15  配制胶粘剂应符合本规程第5.3.8条的规定。

5.3.16  发泡陶瓷保温装饰板的粘贴应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温装饰板与基层墙体的有效粘结面积不应小于板面积的80％；

2  发泡陶瓷保温装饰板应按预先的排板、编号进行，粘贴从勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘帖，在最下面一排发泡陶瓷保温装饰板的底边，应采用通长托板条固定；

3  发泡陶瓷保温装饰板粘贴的平整度、垂直度应符合要求，每贴完一块，应及时清理挤出的砂浆。板与板之间的缝隙应均匀一致。

5.3.17  发泡陶瓷保温装饰板的锚固应符合下列规定：

1  保温装饰板粘贴完毕后即可进行锚固件安装，锚固件的安装数量、固定位置应符合本规程第5.2.16的规定；

2  应将锚固件固定于基层墙体上，并拧紧膨胀螺栓，确保锚固件与基层充分锚固。

5.3.18  板缝处理及成品保护应符合下列规定：

1  缝宽应根据装饰设计要求确定，并应使用弹性保温材料进行填充，采用密封胶嵌缝；

2  发泡陶瓷保温装饰板拼缝处理应确保密封质量，宜根据实际情况设置连通板材与基墙间隙和外部的透气构造；

3  发泡陶瓷保温装饰板施工完成后，应注意对成品进行保护。

Ⅲ 发泡陶瓷保温板屋面保温工程

5.3.19  穿出屋面的管道、设施和预埋件等，应在屋面保温层施工前安装。

5.3.20  对于倒置式屋面保温工程，应在隐蔽工程验收合格后进行保温隔热板的施工。

5.3.21  施工前应清理干净基层的灰浆、浮灰、杂物等，保持作业面干净、干燥。

5.3.22  当设计屋面有隔汽层时，应先进行隔汽层施工，然后再铺设发泡陶瓷保温隔热板。

5.3.23  发泡陶瓷保温隔热板的铺设应符合下列要求：

1  相邻发泡陶瓷保温隔热板之间应错缝拼接，分层铺设的板材上下层之间应相互错缝，板间缝隙应用切割的发泡陶瓷材料垫稳，嵌填密实。

2  采用干铺法施工时，发泡陶瓷保温隔热板可直接铺在结构层或隔汽层上，逐行铺设铺平、垫稳、缝对齐，厚度应一致。

3  采用砂浆粘贴法施工时，应满铺粘贴，粘结剂的厚度不应小于5mm，板材之间应贴严。胶粘剂固化前不得上人踩踏。

4  采用机械固定法施工时，固定件应固定在结构层上，固定件规格、布置方式、布置间距应符合设计要求。

5.3.24  倒置式施工时，应铺设临时保护措施，对防水层进行保护。施工过程中应防止对防水层的破坏。

## 5.4 质量验收

Ⅰ 一般规定

5.4.1  发泡陶瓷板保温工程的施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定。

5.4.2  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温工程、外墙内保温工程的施工质量验收应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。

5.4.3  发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温工程施工质量验收应符合国家现行标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411及《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的有关规定。

5.4.4  发泡陶瓷保温隔热板屋面保温工程的施工质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《坡屋面工程技术规范》GB 50693的有关规定。

5.4.5  发泡陶瓷板保温工程所应用的主要组成材料应按表5.4.5规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411对于检查数量的规定。

表5.4.5  发泡陶瓷板保温工程主要组成材料复验项目

| 类别 | 材料 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 薄抹灰外墙外保温工程 | 发泡陶瓷保温隔热板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
|  | 胶粘剂 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度、干燥收缩值 |
|  | 抹面胶浆 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度、干燥收缩值 |
|  | 玻璃纤维网布 | 单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率 |
| 外墙内保温工程 | 发泡陶瓷保温隔热板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |
|  | 胶粘剂 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度、干燥收缩值 |
|  | 粘结石膏 | 凝结时间、与保温板拉伸粘结强度 |
|  | 粉刷石膏 | 凝结时间、与保温板拉伸粘结强度 |
|  | 抹面胶浆 | 与保温板的拉伸粘结强度的原强度、干燥收缩值 |
|  | 玻璃纤维网布 | 单位面积质量、拉伸断裂强力 |
| 保温装饰板外墙外保温工程 | 发泡陶瓷保温装饰板 | 发泡陶瓷保温隔热板的导热系数，单位面积质量、拉伸粘结强度 |
|  | 胶粘剂 | 与发泡陶瓷保温装饰板的拉伸粘结强度的原强度、干燥收缩值 |
|  | 锚固件 | 拉拔力标准值 |
| 屋面保温工程 | 发泡陶瓷保温板 | 密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度 |

Ⅱ 主控项目

5.4.6  用于发泡陶瓷板保温工程的材料、构件、其品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

5.4.7  发泡陶瓷板保温工程所应用的主要组成材料应按表5.4.5规定进行现场抽样复验，抽样数量应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411对于检查数量的规定。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：全数检查。

5.4.8  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙保温工程的施工质量，应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温隔热板厚度应符合设计要求，且不得有负偏差；

检验方法：采用插针法进行检验。

检查数量：每个就检验批抽查不少于3处。

2  发泡陶瓷保温隔热板与基层的粘结必须牢固。拉伸粘结强度及有效粘结面积应符合设计要求或本规程的规定。

检验方法：拉伸粘结强度应做现场拉拔试验，有效粘结面积进行剥离检查。

检查数量：拉伸粘结强度每个就检验批抽查不少于3处；有效粘结面积每个检验批抽查不少于2处，每处不少于3个点。

5.4.9  发泡陶瓷保温装饰板外墙保温工程的施工质量，应符合下列规定：

1  发泡陶瓷保温装饰板保温芯材的厚度应符合设计要求，且不得有负偏差；

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个就检验批抽查不少于3处。

2  发泡陶瓷保温装饰板与基层的粘结必须牢固。拉伸粘结强度及有效粘结面积应符合设计要求或本规程的规定；

检验方法：核查隐蔽工程验收记录，拉伸粘结强度应做现场拉拔试验，有效粘结面积进行剥离检查。

检查数量：拉伸粘结强度每个就检验批抽查不少于3处；有效粘结面积每个检验批抽查不少于2处，每处不少于3个点。

3  锚固件数量、锚固件位置、锚固深度和锚固拉拔力应符合设计要求；

检验方法：观察；尺量；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处，其中锚固件每个检验批抽查不少于10处。

4  发泡陶瓷保温装饰板拼接缝处的密封胶厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：同一检验批内，按不同部位，每类抽查5%，并不少于3处。

5.4.10  外墙热桥部位应按照设计要求采取节能保温等隔热断桥措施：

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个就检验批抽查10%，并不少于5处。

Ⅲ 一般项目

5.4.11  发泡陶瓷板保温工程所应用的组成材料的外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

5.4.12  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温工程玻璃纤维网布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实，不得空鼓，增强网不得褶皱、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

- 6  发泡陶瓷板内隔墙工程

## 6.1  一般规定

6.1.1  发泡陶瓷条板的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

6.1.2  发泡陶瓷条板的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6.1.3  发泡陶瓷条板与主体结构的连接应采取可靠的防腐和防火措施。

## 6.2  设计

6.2.1  发泡陶瓷条板的厚度应满足建筑抗震、防火、隔声等功能要求，并应符合下列规定：

1  单层条板用作内分室隔墙时，条板厚度不应小于80mm；

2  单层条板用作分户墙时，条板厚度不宜小于100mm；

3  双层条板用作内分室隔墙或分户墙时，条板厚度不宜小于80mm，并且两条板间距宜为10mm~50mm。

6.2.2  发泡陶瓷条板可进行竖向接高，且竖向接板不宜超过一次；板对接部位应有连接措施，其安装高度应符合下列规定：

1  80mm~100mm（不含100mm）厚度之间隔墙的安装高度不应大于3.6m；

2  100mm~150mm厚度之间的隔墙的安装高度不应大于4.5m；

3  其他厚度的条板墙板接板安装高度，可由设计单位与安装单位协商确定。

6.2.3  发泡陶瓷条板与条板之间的拼接，宜采用榫接及穿钉的连接方式，并应符合下列规定：

1  条板榫接处应采用粘结砂浆进行粘合，且饱满度应大于80%；

2  在条板上端部，可向下30°角，楔入铝合金片或镀锌金属片，辅助连接相邻的两块条板。

6.2.4  发泡陶瓷条板与主体结构之间的连接应符合下列规定：

1  在非抗震设防区，条板与混凝土主体墙体、结构柱、顶板之间应采用胶粘剂粘结，胶粘剂应密实饱满；条板下端与楼地面结合处宜留出安装空间，条板安装完毕后，宜采用水泥砂浆或细石混凝土填塞、捣实；

2  在抗震设防区，条板与混凝土主体墙体、结构柱、顶板之间应采用镀锌钢板卡件，并使用膨胀螺丝、射钉固定（图6.2.4-1~图6.2.4~3）；条板与顶板、结构梁的接缝处，钢卡间距不应大于600mm；条板与主体墙、柱的接缝处，钢卡可间断布置，间距不应大于1m。

图6.2.4-1 条板与顶梁的连接            图6.2.4-2 条板与楼面的连接

图6.2.4-3 条板与柱的连接

1-主体结构；2-发泡陶瓷条板；3-卡件；4-胶粘剂；5-膨胀螺栓；6-镀锌钢钉；7-玻纤网布条；

8-楼地面垫层按工程设计

6.2.5  发泡陶瓷条板开槽及管线安装应符合下列规定：

1  不宜横向开槽，墙面开槽深度不应大于墙厚的2/5，并应对开槽部位进行补强修复；

2  严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开150mm以上；

3  管线、插座、开关盒安装后，应采用粘结材料填实、固定。

6.2.6  发泡陶瓷条板的接缝设计应符合下列规定：

1  条板间接缝槽可直接采用防裂砂浆抹平；

2  条板与建筑主体结构结合处及墙体阴、阳角接缝处，应填充密实，并宜采用抗裂砂浆封缝，当条板表面需要采用抹灰层找平时，上述部位应进行表面防裂处理；

3  门、窗洞上角、过梁板接缝处，设管、线、箱、盒开槽回填处均应进行表面防裂处理。

6.2.7  发泡陶瓷条板隔墙吊挂重物时，应符合下列规定：

1  吊挂重物和设备质量超过100kg时，不应单点固定，并应根据使用要求设置预埋件或采取加固措施。

2  吊挂点的间距应大于300mm，钢材锚固件应做防锈处理。

## 6.3  施工

6.3.1  发泡陶瓷条板隔墙施工准备应符合下列规定：

1  施工现场发泡陶瓷条板安装部位的结构应验收完毕；

2  发泡陶瓷条板隔墙施工前应确定安装构造方案，编制墙板排板图，以及确定具体施工方案；

3  应对发泡陶瓷条板的外观质量进行复验；安装配套材料、配件，均应满足工程设计要求，进场时应提交产品合格证、检验报告等文件；

4  发泡陶瓷条板与配套材料、配件应由专人负责检查、验收和复检，并将记录和资料归入工程档案，不合格的条板和材料、配件不得进入施工现场；

5  发泡陶瓷条板安装前，应对基层进行清理，应凿平凸出物，清除杂物、浮灰。

6.3.2  发泡陶瓷条板的安装应符合下应符合下列规定：

1  发泡陶瓷条板的安装线、门（窗）洞位置应按施工图及排板图标出；

2  发泡陶瓷条板的安装宜从主体结构（墙、柱）的一端向另一端顺序安装；有门（窗）洞时，可从洞口向两侧安装；

3  第一块发泡陶瓷条板安装时，可在条板的企口处及顶面均匀满刮粘结材料，上下对准墨线立板。当采用橡胶垫块安装时，条板的上端应均匀加放两个橡胶垫块；

4  立起的条板下端应采用撬棍调位，在条板的两侧对应打入木楔使条板向上顶紧，同时对条板的位置和垂直度进行检查、微调定位，再在条板顶端安装加固钢角码固定；

5  第二块条板应按排板图顺序安装，在企口及顶面均匀涂刮粘结材料，条板榫头应对准榫槽拼接挤紧，同时应调整墙面垂直度和平整度，合格后进行固定，随即清理板；

6  一面墙安装后，应及时检查墙面平整度、垂直度。已安装的条板，应稳定、牢固，不得撬动；

7  墙体与四周主体结构的空隙，应用粘结材料填实、压平。

6.3.3  发泡陶瓷条板竖向接高时，上下板缝中应填满胶粘剂；板与板之间应定位准确，连接应牢固，并做好防裂处理。

6.3.4  门（窗）洞安装应符合下列规定：

1  采用工厂预制的门（窗）洞边条板时，应按排板图安装；

2  过梁条板及门头上条板安装时，应首先按照设计要求安装好竖向和横向龙骨，然后将相应的条板与龙骨进行锚接，同时将相邻条板粘结牢固；

3  门（窗）框的安装应在墙板安装完成后 7天后进行。

6.3.5  管、线安装应符合下列规定：

1  水、电、线（管）安装，应在墙板安装完成7天后进行，双层条板墙体则应与条板安装配合进行；

2  线（管）应沿走线条板穿行。需要在条板上开槽、打孔安装暗线（管）时，应采用专用工具按所需尺寸单面切割开槽；

3  开关盒、插座安装时四周应用胶粘剂填实、粘牢；控制柜、配电箱、水管的安装应按工程设计要求进行；天然气管不应在板内穿行，气管的安装应按专业设计要求进行；

4  线（管）安装应定位准确，穿墙处应装橡胶护套。暗线（管）安装完毕验收合格后，应采用水泥砂浆回填密实。槽口面应进行防裂处理；

5  当采用工厂预制的线（管）盒墙板时，应按排板图安装。

6.3.6  接缝及墙面整理应符合下列规定：

1  条板墙体与主体结构接缝、阴阳角接缝、门（窗）过梁板等接缝均应在安装固定后，用胶粘剂填实、压平，缝口宜低于板面约3mm。墙体下部应采用M10砂浆粘结材料或C20细石混凝土填实、压平，保养3天后，可取出木楔并填实楔孔；

2  条板墙体与门、窗框接缝，线（窗）槽等处的密封及防裂处理，应在其安装、回填完毕7天后进行；

3  条板接缝槽可先用抗裂砂浆打底，再采用腻子抹面、刮平，均应在条板安装7天后进行；

4  对有防渗漏要求的墙体，接缝宜勾成凹槽，并应按设计要求由专业人员进行防水处理；

5  墙面修补、清洁、整理宜在墙体安装、接缝处理完毕，干燥、稳定后进行。墙体不得有穿透通缝，表面不得有粘结材料收缩裂纹和脱胶现象。

6.3.7  双层条板墙体的安装可按本规程第6.3.2条的规定进行，并应先安装好一侧墙板，确认墙体外表面平整、墙面板与板之间接缝粘结处理完毕后，再按设计要求安装另一侧墙板。双层条板墙板两侧墙板的接缝错开距离不应小于200mm。

6.3.8  墙体成品应做好保护措施，并应符合下列规定：

1  在施工过程中、工程验收前，墙体应采取防护措施，严禁碰撞。安装后的墙体7天内不得受侧向作用力；

2  工序应做好交接配合，在进行水、电、气等专业工种施工时，不得对已完成的墙体造成损坏；

3  成品墙体应防止物料污染、损坏墙面；

4  对完成刮腻子、未验收的墙体，如需修补应即时采取修补措施，完成后不得再进行任何剔凿。

## 6.4  质量验收

I 一般规定

6.4.1  发泡陶瓷内隔墙工程的施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210和《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的有关规定。

6.4.2  发泡陶瓷板内隔墙工程验收时，应检查下列文件和记录：

1  发泡陶瓷条板的施工图、设计说明及其他设计文件；

2  条板和主要配套材料的出厂合格证、性能检验报告，进场验收记录和复验报告；

3  施工技术交底记录；

4  隐蔽工程验收记录；

5  施工记录和检验批质量验收记录表。

6.4.3  发泡陶瓷板内隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收，隐蔽工程应有记录，记录内容应包含必要的图像资料：

1  发泡陶瓷条板中预埋件、吊挂件、拉结筋等的安装验收记录；

2  配电箱、开关盒及管线开槽、敷设、安装现场验收记录。

6.4.4  发泡陶瓷内隔墙工程检验应以同一品种的发泡陶瓷板内隔墙工程每50间（大面积房间和走廊按隔墙的墙面30m2为一间）划分为一个检验批，不足50间应划分为一个检验批。

6.4.5  检验批质量合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目应全部合格；

3  一般项目应合格；当采用计数检验时，应至少有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4  应具有完整的施工方案和质量检查记录。

II 主控项目

6.4.6  发泡陶瓷条板的规格、性能、外观应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样

6.4.7  发泡陶瓷条板的预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察，尺量检查，检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.4.8  发泡陶瓷条板与条板之间、条板与建筑主体结构的结合应牢固、稳定、连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察，手扳检查。

检查数量：全数检查。

6.4.9  发泡陶瓷条板安装所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

检验方法：观察，检查产品合格证书和施工记录。

检查数量：按批检验。

Ⅲ 一般项目

6.4.10  发泡陶瓷条板隔墙安装应垂直、平整、位置正确，转角应规整，板材不得有缺边、掉角、开裂等缺陷。

检验方法：观察，尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.4.11  发泡陶瓷条板隔墙表面应平整、接缝应顺直、均匀，不应有裂缝。

检验方法：观察，手摸检查。

检查数量：全数检查。

6.4.12  发泡陶瓷条板隔墙上开的孔洞、槽、盒应位置准确、套割方正、边缘整齐。

检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

6.4.13  发泡陶瓷条板隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表6.4.13的规定。

检验方法：应符合表6.4.13的规定。

检查数量：每个检验批抽查10%，且每个检验批抽查数量不应少于3处。

表6.4.13 发泡陶瓷条板隔墙安装的允许偏差和检验方法

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 墙体轴线位移 | 5 | 用经纬仪或拉线和尺检查 |
| 表面平整度 | 3 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 立面垂直度 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 接缝高低 | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 阴阳角方正 | 3 | 用方尺及楔形塞尺检查 |

- 7  发泡陶瓷外墙工程

## 7.1  一般规定

7.1.1  发泡陶瓷外墙工程应根据建筑物的使用功能、周围环境和建筑设计等要求进行设计。

7.1.2  发泡陶瓷外墙体的设计，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

7.1.3  发泡陶瓷外墙系统的热工性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475的有关规定。

7.1.4  发泡陶瓷外墙体的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

7.1.5  发泡陶瓷外墙体的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

## 7.2  设计

I 建筑设计

7.2.1  发泡陶瓷外墙工程的建筑设计应按模数协调的原则实现构配件标准化、产品定型化。

7.2.2  发泡陶瓷条板宜采用内支撑方式填充到框架梁中，并且应采用外墙柱外侧边线与条板外侧边线重叠的定位法（图7.2.2），外墙外侧面与柱外侧面应平齐。

图7.2.2 柱、外墙外侧边线重叠定位法

1-外墙柱；2-发泡陶瓷条板；3-龙骨

7.2.3  发泡陶瓷条板与条板之间应通过钢龙骨及胶粘剂进行连接，并且外表面应采用聚合物砂浆内嵌玻纤网或钢丝网进行增强。

7.2.4  发泡陶瓷条板的厚度应满足建筑抗震、防火、隔声等功能要求，且不宜小于100mm。

7.2.5  发泡陶瓷条板的保温隔热性能不满足国家相关标准规范时，可采用外墙外保温或外墙内保温的方式。

7.2.6  发泡陶瓷条板不宜进行竖向接高，如需竖向接高时，应根据实际情况有设计单位另行设计。

7.2.7  发泡陶瓷条板与条板之间的拼接应符合下列规定：

1  条板与条板之间应设置通长镀锌钢龙骨（图7.2.7-1、图7.2.7-2），钢龙骨应为压型龙骨，宽度为条板厚度的3/4，并应与条板的启口贴合；

2  钢龙骨应通过镀锌钢钉与条板连接，钢钉间距不应大于1m，镀锌钢钉钉入条板侧边的深度不应低于50mm（图7.2.7-3）；

3  条板与条板之间的粘结砂浆应完全覆盖钢龙骨。

图7.2.7-1 墙板立面排列图（不带窗洞）

图7.2.7-2 墙板立面排列图（带窗洞）

图7.2.7-3 墙板立面排列图

1-外墙柱；2-发泡陶瓷条板；3-龙骨；4-卡件；5-窗洞；6-镀锌钢钉；7-粘结砂浆

7.2.8  发泡陶瓷条板与主体结构的连接除应符合本规程第6.2.4条的规定外，尚应符合下列规定：

1  条板与条板之间设置的通长镀锌钢龙骨应与主体结构有效连接；

2  由发泡陶瓷条板与结构主体构成的外表面（图7.2.2），应采用聚合物砂浆内嵌玻纤网或钢丝网进行增强，玻纤网或钢丝网应通过机械锚固的方式固定在主体结构上。

7.2.9  发泡陶瓷外墙体开槽及管线安装应符合下列规定：

1  发泡陶瓷条板不宜开槽，不应沿条板横向开槽；当需开槽时，应在条板的单面竖向开槽切割，槽深不宜大于板厚的1/3，并应对开槽部位进行防水抗渗、补强修复；

2  管线、插座、开关盒安装后，应采用粘结材料填实、固定。

7.2.10  发泡陶瓷条板的接缝及窗口处，必须做防水处理，可根据不同部位接缝的特点及当地的气候条件，选用防水构造和防水材料进行处理；其他接缝设计要求应符合本规程第6.2.6条的规定。

II 结构设计

7.2.11  发泡陶瓷条板用于外围护结构时，应按围护结构进行设计，仅考虑承受直接施加于外墙上的荷载与作用。

7.2.12  发泡陶瓷条板及连接节点的设计应符合下列规定：

1  发泡陶瓷条板及连接节点的承载力和挠度应符合下列公式规定：

条板及连接节点承载力 ：     S≤R                                        (7.2.12-1)

条板挠度：                  u≤u                                        (7.2.12-2)

| 式中：S | ——荷载组合的效应设计值； |
| --- | --- |
| R | ——墙板承载力设计值； |
| u | ——荷载标准组合的效应设计值产生的挠度（mm）； |
| [u] | ——挠度允许值（mm）。 |

2  计算发泡陶瓷条板及连接节点的承载力时，按规定荷载组合的效应设计值应符合下列公式规定：

1）持久设计状况：

S=γGSGk+γwSwk                          (7.2.12-3)

2）地震设计状况：

SEh=γGSGh+γEhSEhk+γwψwSwk                  (7.2.12-4)

| 式中： S | ——荷载组合的效应设计值； |
| --- | --- |
| SEh | ——水平地震作用组合的效应标准值； |
| SGk | ——永久荷载的效应标准值； |
| Swk | ——风荷载的效应标准值； |
| SEhk | ——水平地震作用的效应标准值； |
| γG | ——永久荷载分项系数；进行发泡陶瓷条板承载力设计时，γG应取0；进行 连接节点承载力设计时，在持久设计状况下，γG应取1.3；当永久荷载效应 对连接节点承载力有利时，γG应取1.0； |
| γw | ——风荷载分项系数，取1.5； |
| γEh | ——水平地震作用分项系数，取1.3； |
| ψw | ——风荷载组合系数；在持久设计状况下取0.6，地震设计状况下取0.2。 |

3  发泡陶瓷条板风荷载标准值应按下式进行计算，并其计算值不应小于1.0kN/ m2。

wk=βgzμs1μzw0	                           (7.2.12-5)

| 式中：wk | ——风荷载标准值（kN/m2）； |
| --- | --- |
| βgz | ——高度z处的阵风系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用； |
| μs1 | ——风荷载局部体型系数，垂直墙板取±1.6； |
| μz | ——风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用； |
| w0 | ——基本风压（kN/m2），按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009采用。 |

4  垂直于条板平面的水平地震作用标准值应按下式计算：

qEK=βEαmaxGkA                              (7.2.12-6)

| 式中： A | ——条板面积（m2）； |
| --- | --- |
| Gk | ——条板的重力荷载标准值（kN）； |
| qEK | ——垂直于条板平面的水平地震作用标准值（kN/m2）； |
| αmax | ——水平地震影响系数最大值，应按表7.2.12采用； |
| βE | ——围护条板动力放大系数，可取5.0。 |

表7.2.12  水平地震影响系数最大值αmax

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| αmax | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） |
| 注：抗震设防烈度7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g的地区。 |  |  |  |

7.2.13  发泡陶瓷条板的抗弯承载力应符合下列规定：

M≤ftmW	（7.2.13）

| 式中：ftm | ——发泡陶瓷条板抗弯强度设计值，应按照表4.3.1抗弯强度除以1.5取值； |
| --- | --- |
| M | ——按本规程式7.2.12-3~7.2.12-6求得的条板控制截面的弯矩设计值； |
| W | ——发泡陶瓷条板控制截面的截面模量； |

7.2.14  发泡陶瓷条板宜均匀布置多个连接点，各相邻连接点中心距不应大于条板计算跨度的1/2。

7.2.15  发泡陶瓷条板刚度验算应取荷载标准组合的效应设计值，按简支板计算的跨中挠度不应大于条板计算跨度的1/2000。

7.2.16  发泡陶瓷条板与主体结构的连接应能承受风、地震作用组合产生的内力设计值，其连接构造应具备适应主体结构层间位移变形的能力。

7.2.17  连接件承载力和连接部位墙板的局部承压和受剪承载力应经过试验验证。条板连接件承载力设计值不应小于按条板连接点数量分摊的荷载或作用效应设计值的1.5倍。

## 7.3  施工

7.3.1  发泡陶瓷外墙工程的施工准备应符合下列规定：

1  施工现场发泡陶瓷条板安装部位的结构应验收完毕，现场应清理干净，运输道路通畅，条板堆放场地应平整、干净、无积水；

2  应对发泡陶瓷条板的外观质量进行复验；安装配套材料、配件，均应满足工程设计要求，进场时应提交产品合格证、检验报告等文件；

3  发泡陶瓷条板与配套材料、配件应由专人负责检查、验收和复检，并将记录和资料归入工程档案，不合格的条板和材料、配件不得进入施工现场；

4  发泡陶瓷条板应分类堆放。堆放、运输应侧立，并采取措施防止倾倒；条板堆放高度不宜超过二层。

7.3.2  发泡陶瓷条板吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。采用临时支撑时，临时支撑应具有调节发泡陶瓷条板安装偏差能力，发泡陶瓷条板安装就位后，可通过临时支撑对条板位置和垂直度调整。

7.3.3  发泡陶瓷条板的安装除应符合本规程第6.3.2条的规定外，尚应符合下列规定：

1  发泡陶瓷条板应在轴线、标高和垂直度调校合格后方可永久固定；

2  两块条板之间的龙骨应位于榫头和榫槽之间，钢龙骨应与主体结构连接紧密；条板与条板之间的胶粘剂应当饱满，完全覆盖龙骨；

3  连接节点处外露的金属连接件应进行防腐处理，有防火要求的金属连接件应采用防火涂料喷涂处理。

7.3.4  门（窗）洞安装、管、线安装及接缝施工应分别符合本规定第6.3.4条、第6.3.5条和第6.3.6条的规定。

7.3.5  发泡陶瓷条板外墙面抹灰宜采用聚合物砂浆，并同时内嵌玻纤网布或镀锌钢丝网。7.3.6  发泡陶瓷外墙饰面工程施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定，涂料饰面的施工应符合现行行业标准《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29有关规定。

## 7.4  质量验收

Ⅰ 一般规定

7.4.1  发泡陶瓷外墙工程的施工质量验收除应符合本规程的要求外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

7.4.2  发泡陶瓷条板作为外墙板使用时，应进行结构性能检验，并应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定的检验数量和试验方法进行承载力和挠度检验，承载力检验系数允许值应取1.35。

7.4.3  发泡陶瓷外墙工程应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有下列内容的文字记录和图像资料：

1  主体结构基层及表面处理；

2  连接节点处理及连接质量；

3  热桥部位的处理；

4  外墙面增强网的铺设；

5  条板板缝及构造节点。

7.4.4  发泡陶瓷外墙工程验收时，应检查下列文件和记录：

1  发泡陶瓷外墙板的施工图、设计说明及其他设计文件；

2  主要材料，设备和构件的质量证明文件，进场检验记录，进场复验报告等；

3  施工技术交底记录；

4  隐蔽工程验收记录；

5  施工记录和检验批质量验收记录表。

7.4.5  发泡陶瓷外墙工程检验批划分应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，扣除门窗洞口后的墙面面积每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批；

2  检验批划分也可根据与施工流程相一致且方便施工和验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定；

3  当按技术方法抽样检验时，抽样数量尚应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的有关规定。

Ⅱ 主控项目

7.4.6  发泡陶瓷外墙工程使用的材料应进行进场验收，且应形成验收记录。材料质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察；尺量和称重检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试件进行检查；质量证明文件按照出厂检验批次进行核查。

7.4.7  发泡陶瓷条板及主体结构连接件、锚固件应符合设计要求。

检验方法：检查材料进场记录；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按批检验。

7.4.8  发泡陶瓷条板与主体结构之间的连接方式应符合设计要求。

检验方法：检查连接件出厂检验报告、节点连接构造与连接质量是否符合设计要求。

检查数量：连接件出厂检验报告全数检查，节点连接构造与连接质量每个检验批抽查5％，并不应少于3处。

7.4.9  发泡陶瓷条板的板缝处理应符合本规程规定和设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不应少于6处。

7.4.10  发泡陶瓷条板的开槽及洞口修补应符合本规程规定和设计要求。

检验方法：核对施工方案。

检查数量：全数检查。

Ⅲ 一般项目

7.4.11  发泡陶瓷条板表面应平整、洁净，接缝应均匀顺直。

检验方法：观察。

检查数量：全数检查。

7.4.12  发泡陶瓷条板与主体结构间填充材料应密实、均匀。

检验方法：轻敲检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查10%，并不应少于5处。

7.4.13  发泡陶瓷条板安装允许偏差应符合设计要求和本规程的规定。当无设计要求时，应符合本规程表7.4.13的规定。

检验方法：观察，尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查10%，并每个检验批抽查数量不应少于3处。

表7.4.13 发泡陶瓷条板安装的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置偏移 |  |  | 3 | 用经纬仪或拉通线尺量检查 |
| 墙面 垂直度 | 每层 |  | 5 | 用线锤和2m托线板检查 |
|  | 全高 | H≤40m | 20 | 用经纬仪或重锤挂线和尺量检查 |
|  |  | H＞40m | H/2000 |  |
| 表面平整度 |  |  | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
| 接缝高低差 |  |  | 5 | 用尺量检查 |
| 门窗框高宽（后塞口） |  |  | ±5 | 用尺量检查 |
| 外墙上下窗口偏移 |  |  | 10 | 以底层窗口为准，用经纬仪或吊线检查 |

- 用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 引用标准名录

本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本适用本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

《建筑结构荷载规范》GB50009

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《建筑设计防火规范》GB 50016

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

《混凝土结构工程施工质量验收标准》GB50204

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《屋面工程技术规范》GB 50345

《建筑节能工程质量验收规范》GB 50411

《无机硬质绝热制品试验方法 外观质量》GB/T 5486.1

《无机硬质绝热制品试验方法 力学性能》GB/T 5486.2

《无机硬质绝热制品试验方法 密度、含水率及吸水率》GB/T 5486.3

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》GB/T 7689.5

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定  防护热板法》GB/T 10294

《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 26

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ l34

《外墙保温工程技术标准》JGJ 144

《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157

《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261

《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350

《外墙保温用锚栓》JG/T 366

《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

中国工程建设标准化协会标准

发泡陶瓷保温板应用技术规程

CECS  -201×

- 条文说明

修 订 说 明

本规程修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了发泡陶瓷陶瓷保温工程和墙板工程建设的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过对发泡陶瓷板试验研究，对部分性能参数进行了修订。

本规程编制原则为：（1）科学合理、具有可操作性；（2）实事求是，规程使用人应严格遵守规程有关规定；（3）保证施工效率的同时又能保证质量等。

本规程修订的主要技术内容是：1、标准的框架结构进行调整，按照工程类别将设计、施工、验收章节分别下设到增加的保温工程、隔墙工程以及外墙工程章节之中去；2、调整发泡陶瓷隔墙板的规格尺寸；3、补充发泡陶瓷材料的热膨胀系数、蓄热系数等。

为便于广大技术和管理人员在使用本规程时能正确理解和执行条款规定，《发泡陶瓷保温板应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条款的规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目 次

1 总 则	47

2  术 语	48

3  基本规定	49

4  材料	50

4.1  发泡陶瓷保温隔热板	50

4.2  发泡陶瓷保温装饰板	50

4.3  发泡陶瓷条板	50

4.4  发泡陶瓷板保温隔热板系统配套材料	51

4.5  发泡陶瓷条板墙体配套材料	51

4.6 发泡陶瓷保温隔热板保温系统	51

5 发泡陶瓷板保温工程	52

5.1 一般规定	52

5.2 设计	52

5.3 施工	53

5.4 质量验收	54

6  发泡陶瓷板内隔墙工程	55

6.2  设计	55

6.3  施工	55

6.4  质量验收	56

7  发泡陶瓷外墙工程	57

7.1  一般规定	57

7.2  设计	57

7.3  施工	59

7.4  质量验收	59

- 1 总 则

1.0.1  本条主要阐明制定本规程的目的，在于规范、控制和保证发泡陶瓷板在建筑工程中的工程质量，促进建筑行业健康发展。

发泡陶瓷板是一种防火等级为A级的新型建筑材料，即可做为保温材料使用，也可作为轻质保温墙板使用，目前已被广泛应用于各类建筑保温工程或墙板工程。为满足行业生产发展和工程建设的需要，规范发泡陶瓷板在建筑工程中的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。这将对严格控制发泡陶瓷板工程施工质量，保证使用安全和工程建设质量具有重要意义，同时对促进行业技术进步，加快建筑材料新产品、新技术的推广，使经济合理、安全适用的新技术得到普及，起到推动作用。本规程是依据现行国家和行业标准、规范的有关规定，并在对我国近些年来使用的发泡陶瓷板进行调研的基础上，结合发泡陶瓷板自身的特性和技术要求，同时参考了一些先进国家相关标准、规范而编制的。

本规程编制时收入了内隔墙和填充式外墙系统，未纳入本规程的其他外墙系统及其组成材料应符合国家现行相关标准的规定。

1.0.2  本条说明了发泡陶瓷板的适用范围，包括外墙外保温工程、外墙内保温工程、屋面保温工程，其中的外墙外保温工程用发泡陶瓷板也包括带有釉面装饰层和非釉面装饰层的保温装饰一体化板；此外，作为一类轻质保温墙板材料，发泡陶瓷板也可作为居住建筑的非承重板材墙体使用。

1.0.3  凡国家现行标准中已有明确规定的，本规程原则上不再重复。在设计、施工及验收中除符合本规程的要求外，尚应满足国家现行有关标准的规定。国家现行强制标准包括建筑防火、建筑工程抗震等方面的标准和规范。国内外相关的配套专用技术，在满足本规程和相关标准规定的基础上，可参考采用。

- 2  术 语

2.0.1~2.0.6  发泡陶瓷板的原料来源广泛，主要原料包括抛光砖产生的抛光泥、陶瓷工业的废渣、各类矿山尾矿、河道淤泥以及珍珠岩、页岩等材料，通常采用高温焙烧的制备工艺，形成具有闭孔结构的块体材料，因此具有高效的保温、防火、防水、耐候等优异性能。根据发泡陶瓷板的干密度的差异，可分为二类，一是应用于建筑保温工程中的发泡陶瓷保温隔热板，二是用于墙体工程的轻质保温墙板。

有釉面保温装饰板由装饰性釉面和保温材料构成，釉面与发泡陶瓷保温材料采用一次烧结工艺，因此釉面与发泡陶瓷保温隔热板之间是相互融合的。

非釉面保温装饰板的饰面层材料通常由带有装饰层的纤维增强硅酸钙板、水泥压力板或以自身具有装饰性的薄石材、陶板等构成；发泡陶瓷保温材料与装饰面板之间通常通过胶粘剂、连接件或自粘胶性进行连接。

- 3  基本规定

3.0.1  发泡陶瓷板根据自身密度的不同，可具有不同的热工、力学性能。因此，可根据不同的工程需要，选用不同类别的产品。目前，发泡陶瓷板基本分为两大类，一是作为建筑保温工程的保温材料使用，另一类是作为建筑围护结构的填充保温墙板使用。

3.0.3  本条是对发泡陶瓷保温隔热板保温系统的基本规定，编制时主要参考了现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定。基层的正常变形是指，基层墙体或屋面在温度、含水率、风荷载、撞击力造成的正常变形，这种变形不应造成保温复合墙体或屋面的裂缝，形成空鼓脱落。系统的各构造层次间应具有变形协调能力，若基层墙体或屋面、保温层、保护层材料的弹性模量、线膨胀系数相差过大，由温度、湿度变化造成的变形率和变形速度不一致，易造成保温层裂缝。保温系统各组成部分的物理－化学稳定性，主要包括系统的耐久性和部件的耐久性，首先外保温系统在温度、湿度和收缩的作用下应是稳定的，其次，在正常使用条件和正常维护下，所有组成材料在系统使用寿命期内均应保持其特性。彼此相容是要求保温系统中任何一种组成材料应与其他所有组成材料相容；所有材料应是天然耐腐蚀或经耐腐蚀处理，这涉及玻璃纤维网布的耐碱性，金属固定件镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

外墙外保温系统应能够防止雨、雪渗入建筑物内部，并且不应将水分迁移至任何可能造成损坏的部位；当用于外墙内保温系统中的厨房、卫生间、地下室等潮湿环境时，也应具有防水渗透性能。而实现建筑保温工程的防水渗透性能，主要靠系统的各构造层次组成材料，因此需要慎重选择粘结层材料和防护层材料。

3.0.4  根据现有工程实际和技术水平，发泡陶瓷板用于外围护墙体时，仅限于将其采用内支撑方式填充到主体结构的框架中，由于外墙外侧面与柱外侧面平齐，建筑物的梁、板、柱等主体结构需要进行保温处理，此外，发泡陶瓷板自身的热阻与厚度有关，当发泡陶瓷板自身的保温隔热性能不能满足建筑热工设计时，可采用外墙外保温或外墙内保温构成复合墙体保温系统。

- 4  材料

- 4.1  发泡陶瓷保温隔热板

4.1.1  本次修订将发泡陶瓷保温隔热板密度等级分类调整为两类，与现行行业标准《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511统一，并加了蓄热系数和热膨胀系数指标。

鼓励在满足系统力学性能安全性的前提下，尽量降低发泡陶瓷保温隔热板的密度。性能指标中引入放射性指标，是由于发泡陶瓷保温隔热板所采用的原料包括天然及工业固体废弃物等材料，因此，控制放射性指标是必要的。

4.1.2  发泡陶瓷保温隔热板产品的厚度，通常有节能计算得到。为了减少保温隔热板拼接的缝隙数量，在保证施工便利的前提下，宜选用尺寸较大的保温隔热产品。

- 4.1.3  发泡陶瓷保温隔热板的外观质量规定，综合考虑了发泡陶瓷的产品特点、使用条件和应用方式。发泡陶瓷保温隔热板作为一种脆性材料，在使用过程中容易被磕碰；同时在建筑保温工程中，通常应用于薄抹灰系统中，因此，允许一定范围内的缺棱、缺角或者裂纹和孔洞的存在。

- 4.2  发泡陶瓷保温装饰板

4.2.1  有釉面保温装饰板的性能指标主要参照了现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350和《建筑用发泡陶瓷保温板》JG/T 511的有关规定。非釉面保温装饰板的分类和性能指标主要是依据现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定。

4.2.2  发泡陶瓷保温装饰板的规格所遵循的原则是，建筑施工时操作方便，单块板材的重量不宜超过20kg，运输方便，符合建筑模数，面积不宜超过1m2，通常长度为600mm、800mm、1200mm，宽度为600mm、800mm等。

4.2.4  对于非釉面保温装饰板，通常采用无机板材或聚合物砂浆为面层材料，本条指出当保温装饰板采用纤维增强硅酸钙板、纤维水泥板、薄石材板及陶瓷板等板材作为装饰面板材料时，各面层材料应当满足的技术要求。

- 4.3  发泡陶瓷条板

4.3.1  发泡陶瓷条板的性能分为材料基本性能要求和功能性能要求两种。基本性能包含密度、抗弯强度、弹性模量、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度等；功能性项目包括空气声隔声量、吊挂力、抗冻性及耐火极限等。其中的基本性能主要从发泡陶瓷本身的性能提出；而功能性项目，主要是从建筑或结构设计的要求来提出。本性能表中，未按照传统隔墙板给出不同厚度发泡陶瓷条板的隔声及耐火极限值，主要是考虑到，该性能要求与板材的厚度直接相关，而发泡陶瓷条板为均质材料，采用怎样的性能指标由建筑设计决定，并通过采用不同的厚度来达到设计要求。

4.3.2  发泡陶瓷条板的厚度由节能设计、耐火极限设计及隔声设计确定，本规程给出了一个常用区间供选择。

- 4.4  发泡陶瓷板保温隔热板系统配套材料

4.4.1~4.4.5  胶粘剂、粘结石膏、抹面胶浆、玻纤网、锚栓等作为发泡陶瓷保温板保温系统的配套材料，性能指标依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144、《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的有关规定及发泡陶瓷保温隔热板的工程实际制定。

4.4.6  锚固件为发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温系统的机械固定件，性能指标依据现行行业标准《保温装饰外墙外保温系统材料》JG/T 287的有关规定及发泡陶瓷保温装饰板的工程实际制定。

- 4.5  发泡陶瓷条板墙体配套材料

4.5.2  用作发泡陶瓷条板接缝、密封、嵌缝、填充部位的水泥胶浆、粘结材料的强度等级不应小于M5，细石混凝土的强度等级不应小于C15。

4.5.4  对普通钢卡做防锈处理，是为了避免出现锈蚀，保证工程质量安全，钢卡材料可采用Q235钢，并提出防腐处理的要求。

- 4.6 发泡陶瓷保温隔热板保温系统

4.6.1  发泡陶瓷保温板保温系统主要包括薄抹灰外墙外保温系统，保温装饰板外墙外保温系统及外墙内保温系统，系统性能主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144、《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350以及《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261的相关规定制定。

- 5 发泡陶瓷板保温工程

## 5.1 一般规定

5.1.2  由于发泡陶瓷保温隔热板为高温烧结制品，材料为闭孔结构，吸水率小于3%，导热系数受温度、湿度等环境因素的影响较小，因此，结合工程应用情况，将其导热系数的修正系数设定为1.05。

5.1.3  要求保温层内表面温度应高于室内空气在设计温度、湿度条件下的露点温度，目的是保证基层和粘结砂浆不受冻融破坏。门窗框外侧洞口、阳台、女儿墙等热桥部位都有相当大的传热损失。当外保温系统中采用金属固定件和承托件时，应考虑它们的热桥影响，需做修正。

## 5.2 设计

I 发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温工程

5.2.1  本条文规定了发泡陶瓷保温板薄抹灰系统的基本构造。 其中的饰面层材料宜选用涂料或饰面砂浆等轻质柔性材料，不宜选用面砖等相对较重的材料。

5.2.3  发泡陶瓷保温隔热板与基层墙体的连接应采用粘锚结合的固定方式，并以粘贴为主，其中锚栓仅起辅助固定作用，不应采用锚栓而降低对胶粘剂的性能要求。由于发泡陶瓷保温隔热板为脆性材料，因此锚栓应固定在玻纤网的外侧，增加保温层的整体性，防止破碎保温层的局部脱落。此外，由于发泡陶瓷保温隔热板的自重相比传统有机保温材料较重，沿粘结界面有较高的剪切力，因此采用支托件可增加整体系统的力学安全性。

5.2.5  当仅考虑风荷载的作用力时，依据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009，对发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温系统进行抗风荷载计算，可简要确定固定发泡陶瓷保温隔热板锚栓（墙面与墙角处）的数量。由于墙角、边部位的体型系数通常大于墙面部分的体型系数，因此墙角部位的锚栓数量通常比墙面的要多，需加密处理。

5.2.6~5.2.8  该部分条文规定了勒脚、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点的处理方式，主要依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144及《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350的相关规定制定。

II 发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温工程

5.2.10、5.2.11  发泡陶瓷保温隔热板外墙内保温系统构造依据现行行业标准《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261以及发泡陶瓷保温隔热板的工程应用情况制定。薄抹灰构造和龙骨面板构造是发泡陶瓷保温隔热板在外墙内保温工程中最主要的两种应用方式。薄抹灰外墙内保温系统的具体做法与薄抹灰外墙外保温系统一致；对于龙骨面板系统，其中对无防水要求的还可采用石膏基粘结和抹灰材料，以及选用木龙骨和石膏板体系。内保温系统比较适用于室内精装修建筑，但应防止二次装修破坏保温系统。

Ⅲ 发泡陶瓷保温装饰板外墙外保温工程

5.2.13  本条文规定了发泡陶瓷保温装饰板保温系统的基本构造，保温系统采取粘贴为主，锚固为辅的构造方式，对于带有釉面装饰层的发泡陶瓷保温装饰板以及由柔性饰面材料与发泡陶瓷保温板构成的保温装饰板，锚固件可固定在发泡陶瓷板的侧边上；而对于装饰层为硅酸钙板、水泥压力板或薄石材的保温装饰板，锚固件应固定在装饰层的侧边上。

5.2.15~5.2.16  条文规定了发泡陶瓷保温装饰板的使用高度及锚固件的固定方式、个数、锚固深度，主要考虑了保温装饰板系统的力学安全性和耐久性，并依据现行行业标准《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350和保温装饰板的实际应用情况制定。

Ⅳ 发泡陶瓷保温板屋面工程

5.2.19  发泡陶瓷保温隔热板作为板状保温材料，可应用于各类屋面保温系统中，其基本构造应符合国家现行标准《屋面工程技术规范》GB 50345、《坡屋面工程技术规范》GB 50693和《倒置式屋面工程技术规程》JGJ 230的有关规定。

## 5.3 施工

I 发泡陶瓷保温隔热板外墙保温工程

5.3.1  发泡陶瓷保温隔热板外墙保温系统施工前，基层应验收合格。特别是墙体基层的平整度应覆盖整个外墙，外门窗洞口及墙面辅助设施应当提前安装及验收，该条文依据现行行业标准《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144的相关规定制定。

5.3.3  样板工程不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况，还可以对材料、做法、效果等进行直接检测，并可以作为验收的参照实物标准，也是对作用人员技术交底过程。

5.3.6  本条是对基层处理作出了具体规定，基层的可粘结性收表面清洁情况、所用材料、施工工艺等影响很大。

5.3.8  现场配制的材料由于现场施工条件的限制，其质量较难保证。本条规定主要是为防止现场配制的随意性，要求必须由专人按配合比配制，并在规定时间内用完。

5.3.9  发泡陶瓷保温隔热板在粘贴过程中，应采取防止保温板下滑的措施；本条对发泡陶瓷保温隔热板与基层的粘结要点进行了规定。

5.3.10  本条对发泡陶瓷保温隔热板的抹面及利用玻纤网进行增强提出了具体要求。抹面层的作用是对发泡陶瓷保温隔热板起到防护作用，同时利用内嵌玻纤网增加防护层的整体性和抗裂性。抹面层的厚度设定，应满足整个系统的抗冲击性能，并能使锚固件尾部的塑料压盘充分埋压于抹面层中，避免系统使用过程中，出现塑料压盘的印痕，影响美观；同时从使用的安全性，抹面层不能过厚，过厚的抹面层将导致整个系统的重量增加，同时增加成本。

II 发泡陶瓷保温装饰外墙外保温工程

5.3.12~5.3.13  基层的平整度及力学性能，对保证保温装饰板的施工质量和使用安全具有重要意义，由于粘锚保温装饰板时，只能通过调整胶粘剂的厚度来控制板材的垂直度和平整度，但过厚的胶粘剂不但增加成本，而且增加了外墙体的负重，不利于系统的安全性，因此对基层墙体的垂直度和平整度提出了很高的要求，应当满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210有关规定；此外，对墙体界面处理是保证抹灰层不空鼓、开裂的重要措施，本条也对界面处理作出具体要求。

5.3.16  发泡陶瓷保温装饰板在安装前，应当事先排列编号，安装时按照预先的排版、编号进行，并按照基准线以水平方向自下而上，沿水平方向铺设粘贴，粘结面积和板缝尺寸应当满足设计要求，通常粘结面积应大于50%（I型板）和60%（II型板）。

5.3.18  板缝处理是保护保温装饰板外保温系统的关键技术措施，既要做到消除板缝的热桥，又要密封防水，所以必须认真对待。其中，硅酮密封胶等嵌缝材料的质量，对整个保温装饰板外墙外保温系统的美观性、防水性、耐久性等产生显著影响，因此，施工应由专业人员操作。

Ⅲ 发泡陶瓷保温隔热板屋面保温工程

5.3.23  本条规定了发泡陶瓷保温隔热板在干铺、粘贴及机械固定发泡陶瓷保温隔热板时的基本规定。所采用的粘结剂应当与发泡陶瓷保温隔热板相容，防止粘结剂的过大收缩，导致发泡陶瓷保温隔热板板面被收缩破坏。

## 5.4 质量验收

Ⅰ 一般规定

5.4.1~5.4.5  发泡陶瓷保温隔热板薄抹灰外墙外保温工程、外墙内保温工程、保温装饰板外墙外保温工程的工程验收应符合各自的国家及行业标准的要求。

- 6  发泡陶瓷板内隔墙工程

## 6.2  设计

6.2.1  发泡陶瓷条板作为内隔墙板，可用作分户隔墙、分室隔墙、外走廊隔墙、楼梯间隔墙等。根据工程具体情况，可选用构造形式为单层或者双层的条板隔墙。并规定了常用单层和双层隔墙的最小厚度。

6.2.2  为保证单层发泡陶瓷条板的安全性及水平变形性，本条对条板的安装高度给出限制。

6.2.3  发泡陶瓷条板与条板之间的拼接，宜采用榫接及穿钉的连接方式，并应符合下列规定：

1  条板榫接处应采用粘结砂浆进行粘合，且饱满度应大于80%；

2  在条板上端部，可向下30°角，楔入铝合金片或镀锌金属片，辅助连接相邻的两块条板。

6.2.4  在抗震设防区，为保证墙板的牢固性和安全性，发泡陶瓷条板与主体结构之间应为柔性连接，柔性连接可避免主体结构产生挠度变形或由于地震作用产生结构变形时，将发泡陶瓷条板压坏；同时增加钢卡的连接方式，是作为胶粘剂的补强措施，降低发泡陶瓷条板或主体结构的振动时，胶粘剂的脱开。

6.2.5  为保证发泡陶瓷条板墙板的安全使用，必须对墙板上开槽及管线安装进行严格控制。避免随意在墙体内开槽安装管线，削弱墙板力学性能，影响其安全性。

6.2.7  发泡陶瓷条板作为脆性材料，当采用金属固定件钉锚时，局部产生破裂，与金属固定件之间的摩擦力下降，因此必须采用加固的措施。可采用无机胶粘剂进行灌浆处理。

## 6.3  施工

6.3.1  发泡陶瓷条板隔墙施工安装前，需确认施工现场已具备安装条板隔墙的作业条件。为了保证施工质量，施工前需做好充分的准备工作，如确定安装方案，绘制排板图，并对发泡陶瓷条板自身材料、配套材料、进场验收、分类存放等提出要求。

6.3.2  本条提供了发泡陶瓷条板隔墙施工常用的楔顶板安装方法，并不是唯一的施工方式，部分施工企业还可能采用上楔法安装条板隔墙等其他安装方式，可根据具体的施工工况或施工方案进行调整。

6.3.3  发泡陶瓷条板竖向接高时，上下板缝中应填满胶粘剂；板与板之间应定位准确，连接应牢固，并做好防裂处理。

6.3.5  本条对条板隔墙管、线安装、固定、开槽、板面修补、加固进行了规定。在条板上开槽、打孔安装暗线（管）时，应采用专用工具按所需尺寸单面切割开槽，不得随意敲砸。为保证条板隔墙的使用安全性和功能性，开槽进行管线敷设后，需要进行修补和加固处理。

6.3.6  发泡陶瓷条板之间接缝的处理，是保证墙体工程质量的关键。板缝宽度的控制，填缝材料的选择都直接影响到墙板使用期内的防水、保温、隔声等功能，施工时要严格按设计要求和操作程序进行。

6.3.7  双层条板墙体通常作为要求较高的隔声隔墙、保温隔墙、防火隔墙等特殊功能隔墙选用，可以按单层条板隔墙安装工法进行施工。

6.3.8  发泡陶瓷条板属于脆性材料，因此需要在施工全过程中对条板进行保护。

## 6.4  质量验收

I 一般规定

6.4.4  本条文是依据现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210中的相关内容规定了发泡陶瓷条板隔墙检验批的划分方法。

- 7  发泡陶瓷外墙工程

## 7.1  一般规定

7.1.1  发泡陶瓷外墙工程应根据建筑物的使用功能、周围环境和建筑设计等要求进行设计。

7.1.2  发泡陶瓷外墙体的设计，在重力荷载、风荷载、地震作用、温度作用和主体结构正常变形影响下，应具有安全性，并应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009和《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

7.1.3  发泡陶瓷外墙系统的热工性能应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475的有关规定。

7.1.4  发泡陶瓷外墙体的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

7.1.5  发泡陶瓷外墙体的防火性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

## 7.2  设计

I 建筑设计

7.2.2  发泡陶瓷条板可采用内嵌填充的方式连接到混凝土框架结构或钢结构的主体结构中，也可采用外墙挂板的方式，安装在框架主体结构的外侧。采用外挂方式安装的发泡陶瓷板目前专门颁布了《发泡陶瓷外墙挂板应用技术规程》对其设计、施工、验收进行规定，因此本规程仅对采用内嵌填充方式的发泡陶瓷条板外墙工程进行规定。

7.2.3  钢龙骨及胶粘剂将发泡陶瓷条板与条板之间连接，同时可将外墙板与主体结构连接，有利于承载风荷载、地震荷载以及其他的作用力，提供系统安全性。此外，应采用玻纤网或钢丝网对发泡陶瓷条板构成的整体墙面进行增强，主要起两个作用：首先是增加墙板的整体性，由于发泡陶瓷板属于脆性材料，通过表面增强可提高墙板的整体抗冲击性，同时提高墙体的安全性；其次，采用表面增强材料，可调高整体墙板的抗裂性。采用柔性聚合物砂浆作为发泡陶瓷条板的抹灰层，可避免聚合物砂浆的收缩变形导致的发泡陶瓷条板表面破裂。

7.2.5  发泡陶瓷条板的保温隔热性能不满足国家相关标准规范时，可采用外墙外保温或外墙内保温的方式。

7.2.9  为保证发泡陶瓷外墙体的安全使用，必须对墙板上开槽进行严格控制，以避免由于随意开槽导致墙板力学性能削弱，影响其使用安全性。发泡陶瓷条板用于外墙时，不应沿条板横向开槽；当需开槽时，应在条板的单面竖向开槽切割，槽深不宜大于板厚的1/3，并应对开槽部位进行防水抗渗和节能损失修复。

II 结构设计

7.2.11  发泡陶瓷条板用于外围护结构应按非承重的围护结构进行设计，墙板不分担主体结构所受荷载和作用，仅考虑直接施加于墙板上的自重、风和地震作用。

7.2.12  本条涉及发泡陶瓷条板承载力和挠度计算的相关规定。发泡陶瓷墙板使用阶段主要承受风、地震作用效应。条文中的公式7.2.12-5引用了现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009对围护墙板风荷载的计算规定，考虑条板墙板有可能被安装于建筑中的任何部位，故规定条板墙板风荷载的局部体形系数取用建筑物垂直墙面局部体形系数的最大值1.6；条板墙板的地震作用效应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010中有关非结构构件抗震设计条款13.3.2，按等效侧力法计算围护墙板水平地震作用的标准值。本规程公式5.5.13-6中的动力放大系数βE是综合考虑条板墙板的功能系数、类别系数和状态系数后的简化取值。

风荷载和地震作用都属可变荷载，在进行荷载效应组合时，现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010规定：截面抗震验算时，地震作用效应与其他作用效应的基本组合中，风荷载的组合系数取0.20。考虑发泡陶瓷条板的温湿度变形较大，本规程规定发泡陶瓷条板与主体结构的连接应采用柔性连接。因此，条板墙板的作用效应不再考虑温度效应的组合。在墙板的接缝设计中，则应该充分考虑温湿度变形的影响：

7.2.13  本规程表4.3.1中发泡陶瓷条板的抗弯强度为试验平均值，由于发泡陶瓷条板为均质材料，抗弯强度的分散性较小，试验平均值可作为标准值使用；设计值系按标准值除以1.5材料分项系数确定。

7.2.14~7.2.15  发泡陶瓷条板的局部承压强度比较低，条板墙板宜进行加固，并多设连接点，以提高条板墙板安全度；当支座中心距离小于墙板计算宽度的1/2时，条板墙板呈单向简支板受力特性，条板墙板的内力和挠度均可按弹性简支计算。

7.2.16~7.2.17  发泡陶瓷条板墙板的连接节点应该既能承受垂直于条板墙板平面的风、地震等作用引起的节点内力，同时要求在条板墙板平面内形成柔性节点，能适应主体结构受力侧移时引起的层间位移。发泡陶瓷条板墙板的连接节点构造和连接件应该通过条板墙板的实体试验进行验证才能在工程中应用。条板墙板连接件承载力设计值不应小于按条板墙板支承点数量分担的荷载或作用效应设计值的1.5倍，这条规定是考虑各连接件之间的受力不均匀和进一步提高连接件的安全度。

## 7.3  施工

7.3.3  根据发泡陶瓷条板外墙板的结构设计，相邻条板墙板之间除通过企口连接外，条板与条板之间还应采用钢龙骨进行加强；钢龙骨的上下端应通过钢构件与上下主体结构进行连接。因此，外墙条板的连接应按照施工方案，首先安装完第一块条板，然后应将钢龙骨紧贴第一块条板进行安装，随后安装第二块条板，龙骨除与主体结构安装外，也应当通过钢钉与条板侧边进行锚固。

## 7.4  质量验收

Ⅰ 一般规定

7.4.2  本条明确了发泡陶瓷条板作为外墙板使用时，应进行结构性能检验的内容。本规程对墙板裂缝未作出检验规定，是因为在多次墙板试验过程中并未发现出现明显裂缝，因此不再要求进行检测。承载力检验系数允许值参考现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204受弯构件取1.35。

Ⅱ 主控项目

7.4.6~7.4.10  条文规定了发泡陶瓷条板作为外墙板墙体工程验收的主控项目。其中条板与主体结构连接方式、板缝处理、条板开槽及洞口修补等是保证外球头工程质量的关键要素，因此作为主控项目。